СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ПОЛЫСАЕВО

ДО 2030 ГОДА

Утверждаемая часть Актуализация на 2027 год

г. Полысаево 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

Введение	5

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского

округа, города федерального значения	7

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	7

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	8

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 1.2.1.	8

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	12

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	13

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии	13

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	15

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии	15

  - Радиус эффективного теплоснабжения	19

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	20

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	20

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	23

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа	28

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	28

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	31

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	31

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	31

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	32

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок

службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	33

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	33

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	47

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	48

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)	48

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	48

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	53

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	54

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	54

  - Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	55

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	56

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива	56

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	56

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	58

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	58

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	60

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	61

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	62

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	62

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	62

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	62

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	63

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

.	65

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	67

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	68

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения,

городского округа, города федерального значения	69

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	69

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения,	71

городского округа, города федерального значения	71

  - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (котельные)	75

  - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей	79

  - Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения	85

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	89

- Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	94

  - Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), размещенных на территории городского округа	94

  - Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	99

  - Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	100

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения Полысаевского городского округа выполнена во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 года №190 «О теплоснабжении». Закон устанавливает статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Актуализация схемы теплоснабжения разработана на период до 2030 года.

Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 г. №1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808;

- СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;

- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП 131.13330.2025 «Строительная климатология».

- Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 29.05. 2019 г. № 314/пр; приказом Минстроя России от 17.11.2017 г. № 1550/пр. «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

- Письмом Минэнерго РФ от 15.04.2020 г. № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения городских округов»;

- иные нормативные документы и нормативно-техническая документация в сфере теплоснабжения, а также другие документы, имеющие отношение к настоящей работе.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Численность населения Полысаевского городского округа на 01.01.2026 год составляет 27678 человек.

Существующая отапливаемая площадь строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов представленная в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Приросты отапливаемой площади

| № п/п | Потребители | Площадь строительных фондов с учетом развития, тыс. м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| 1 | Жилой фонд | 722 | 722 | 757 | 757 |
| 2 | Общественные здания | 203,56 | 203,56 | 207,61 | 207,61 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 1.2.1.

В таблице 1.2.2. представлен перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению за период с 2025 по 2030 гг. Они показаны на рисунке 1.3.1. Ссылка на интерактивную карту:

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A2393e96d05495470fb8eb1994f4853045ae28 faacf3d8132201055292f6e8a3a&source=constructorLink

На основании служебной записки от 25.02.2026 года, в схеме теплоснабжения (актуализация на 2027год), плановый объем полезного отпуска тепловой энергии на 2027 год на потребительский рынок составит:

- г. Полысаево (на потребительский рынок, без производственных нужд на НФС и ОСВ) – 139,59 тыс. Гкал.

Таблица 1.2.1. – Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

| № п/п | Источник тепловой энергии, теплоснабжающая организация, адрес | Объемы потребления тепловой энергии (мощности) с 2025 по 2030 годы, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025факт | Утверждено РЭК Кузбасса на 2026 год | Утверждено РЭК Кузбасса на 2027 год | Корректировка 2027 год Предложение ОАО «СКЭК» | Перспектива 2028-2030 год |
| 1 | Нормативная выработка | 185,319 | 150,142 | 157,364 | 148,837 | 148,837 |
| 2 | Расход на собственные нужды | 2,950 | 2,387 | 2,502 | 2,370 | 2,370 |
| 3 | Покупная тепловая энергия (АО «СУЭК-Кузбасс» - только полезный отпуск) | 6,477 | 6,637 | 9,229 | 6,609 | 6,609 |
| 4 | Полезный отпуск | 138,608 | 140,690 | 150,600 | 139,585 | 139,585 |
| 5 | Отпуск жилищным | 112,612 | 110,908 | 119,030 | 112,426 | 112,426 |
| 6 | Отпуск бюджетным | 17,545 | 20,209 | 23,460 | 18,257 | 18,257 |
| 7 | Отпуск иным потребителям | 8,451 | 9,573 | 8,110 | 8,902 | 8,902 |
| 8 | Отпуск на производственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.2. - Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению за период с 2026 по 2030 гг.

| Уникальный номер абонента Ij |  | Адресная привязка | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час | Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 371 | 1 | ул. Анжерская,1 (спортивный манеж) | 42:38:00 | ППШ | 2026-2028 | 1,366 | 0,166 | 1,532 |
| 372 | 1 | Гараж,1, ряд 1 гаражная площадка,33 | 42:38:00 | ППШ | 2026-2028 | 0,03 | 0 | 0,030 |
| 373 | 1 | Жилой дом ул. Бажова, 20 | 42:38:00 | ППШ | 2026-2028 | 0,014 | 0,009 | 0,023 |
| 374 | 1 | Малоэтажный 24-х квартирный жилой дом, ул. Луначарского | 42:38:00 | ППШ | 2026-2028 | 0,081 | 0,056 | 0,137 |
| 375 | 1 | Жилой дом, Молодежная, 24 | 42:38:00 | ППШ | 2026-2028 | 0,05 | 0,056 | 0,106 |
| 376 | 1 | 5-ти эт. жилые дома 8 шт. ул.Копровая,36,36а,38,38а,40,40а,42,42а | 42:38:00 | ППШ | 2026-2031 | 2,7094 | 0 | 2,709 |

| Уникальный номер абонента Ij |  | Адресная привязка | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час | Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 377 | 1 | Магазин, ул. Космонавтов, 52 | 42:38:00 | ППШ | 2026-2028 | 0,094 | 0,005 | 0,099 |
| 378 | 1 | Магазин ул. Крупской, 118б | 42:38:00 | ППШ | 2026-2028 | 0,047 | 0 | 0,047 |
| 379 | 1 | ФОК «Школа №14» ул. Читинская, 47 | 42:38:00 | ППШ | 2026-2028 | 0,106 | 0 | 0,106 |
| 380 | 1 | Здание автостоянки ул. Крупской, 116а | 42:38:00 | ППШ | 2026-2028 | 0,072 | 0 | 0,072 |
| 381 | 1 | Здание придорожного сервиса | 42:38:00 | ППШ | 2026-2028 | 0,19 | 0 | 0,190 |
| 382 | 1 | Жилой дом ул. Космонавтов, 51а | 42:38:00 | ППШ | 2026-2028 | 0,31 | 0 | 0,310 |
| 383 | 1 | Жилой дом ул. Севастопольская, 67 | 42:38:00 | ППШ | 2026-2028 | 0,06 | 0 | 0,060 |
| 66 | 2 | ФОК «Школа №35» ул. Космонавтов, 17 | 42:38:00 | Котельная №29 | 2026-2028 | 0,106 | 0 | 0,106 |
| 67 | 2 | Жилой дом ул. Крупской, 62а | 42:38:00 | Котельная №29 | 2026-2028 | 0,1 | 0 | 0,100 |
| 68 | 2 | Жилой дом, ул. Крупской, 64а | 42:38:00 | Котельная №29 | 2026-2028 | 0,07 | 0 | 0,070 |
| 5 | 4 | Малобюджетный физкультурно–оздоровительный комплекс на территории школы № 32 (ФОК) | 42:38:00 | Котельная №32 | 2026-2028 | 0,035 | 0 | 0,035 |
| 6 | 4 | Модульное здание фельдшерского акушерского пункта (ФАП) | 42:38:00 | Котельная №32 | 2026-2028 | 0,006 | 0 | 0,006 |
| 15 | 5 | Реконструкция Школы №17 с пристроем блоков начальной школы на 275 уч. | 42:38:00 | Котельная ш. Полысаевская | 2026-2030 | 0,86 | 0 | 0,860 |
| 16 | 5 | 3-х эт. жилой дом на ул. Конституции | 42:38:00 | Котельная ш. Полысаевская | 2026-2031 | 0,07 | 0,019 | 0,089 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 6,38 | 0,31 | 6,69 |

- подключения от котельной ППШ

- подключения от котельной №29

- подключения от котельной ш. Полысаевская

Рисунок 1.2.1. – Зоны перспективного подключения потребителей

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Таблица 1.4.1. – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| ЕТО | Источник теплоснабжения | Средняя плотность, Гкал/ч/га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| ОАО «СКЭК» | Котельная ППШ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Котельная №28 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Котельная №29 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Котельная №32 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Всего: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| АО «СУЭК- Кузбасс» | Котельная ш. Полысаевская | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | Всего: | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| ИТОГО: |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, малоэтажная жилая застройка, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию данных котельных и тепловых сетей на территории Полысаевского городского округа осуществляют ОАО «СКЭК» и АО «СУЭК-Кузбасс».

В зоне действия системы теплоснабжения ОАО «СКЭК» суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет:

– в горячей воде – 57,2602 Гкал/час.

Зона действия системы теплоснабжения ОАО «СКЭК» сформирована радиальными тепловыми сетями и условно представлена на рисунке 2.1.1.

В зоне действия системы теплоснабжения АО «СУЭК-Кузбасс» суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет:

- в горячей воде – 28,65 Гкал/час.

Зона действия системы теплоснабжения АО «СУЭК-Кузбасс» сформирована радиальными тепловыми сетями и условно представлена на рисунке 2.1.1.

Ссылка на интерактивную карту:

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ae54443ab389552bf322fb00b7cb4fe7a4d1c1f 4e48f4e30fc19cdc3dfa911e9e&source=constructorLink

- зона действия ОАО «СКЭК»

- зона действия АО «СУЭК-Кузбасс»

Рисунок 2.1.1. – Зоны действия систем теплоснабжения Полысаевского

городского округа

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

По состоянию на 01.01.2026 года микрорайоны № 5 и 7 не входят ни в одну из зон действия источников теплоснабжения:

Микрорайон № 5 – не отапливается в связи со сносом ветхого жилого фонда. В перспективе строительство жилых домов, строительство котельной;

Микрорайон № 7 – частный сектор с печным отоплением.

К зоне действия индивидуального теплоснабжения Полысаевского городского округа относятся частные домовладения, занимающие площадь 285,12 тыс. м2.

В процессе развития городского округа планируется путем сноса ветхого жилья переводить индивидуальные источники теплоснабжения на централизованные.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

Изменения в существующих балансах установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузке за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения – отсутствуют.

Изменения в перспективных балансах тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузке за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, предполагаются в результате выполнения мероприятий:

    - реконструкция котлоагрегатов с установкой системы топливоподачи и шлакозолоудаления

    - установка автоматической блочно-модульной котельной 1200 кВт (2 х 600).

Балансы тепловой мощности в разрезе котельных в системе теплоснабжения Полысаевского городского округа, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, включающие показатели, приведены в таблицах 2.3.1. – 2.3.5.:

    - существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

    - существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

    - существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

    - значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

    - значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

    - затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

    - значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

    - значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Таблица 2.3.1. – Баланс тепловой мощности котельной ППШ, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч.: | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 | 79,50 |
| Располагаемая тепловая мощность | 56,75 | 58,41 | 58,41 | 58,41 | 55,58 | 55,58 | 55,58 | 55,58 | 55,58 | 55,58 | 55,58 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,75 | 0,44 | 1,98 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Потери в тепловых сетях | 2,29 | 1,42 | 0,96 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 2,00 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в т. ч.: | 46,32 | 46,30 | 46,42 | 46,55 | 46,66 | 46,6864 | 46,80 | 52,51 | 52,51 | 52,51 | 52,51 |
| отопление и вентиляция | 32,22 | 32,22 | 32,30 | 32,40 | 42,32 | 42,344 | 42,45 | 47,85 | 47,85 | 47,85 | 47,85 |

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| горячее водоснабжение | 3,34 | 3,33 | 3,34 | 3,34 | 4,35 | 4,342 | 4,35 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 7,39 | 10,25 | 9,05 | 9,58 | 6,64 | 6,61 | 6,47 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 40,9 | 40,9 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 40,9 | 40,9 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |

Таблица 4.1.2. – Баланс тепловой мощности котельной №28

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,11 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,06 | 0,07 | 0,81 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери в тепловых сетях | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,8331 | 4,83 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| отопление и вентиляция | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,553 | 4,55 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| горячее водоснабжение | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -1 | -0,39 | -1,12 | -0,34 | -0,93 | -0,93 | -0,93 | -1,21 | -1,21 | -1,21 | -1,21 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |

Таблица 4.1.3. – Баланс тепловой мощности котельной №29

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,60 | 6,60 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,33 | 4,33 | 5,05 | 5,05 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Потери в тепловых сетях | 0,12 | 0,33 | 0,22 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,01 | 5,01 | 5,015 | 5,01 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 |
| отопление и вентиляция | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,62 | 3,624 | 4,71 | 4,71 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
| горячее водоснабжение | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -1,02 | -1,23 | -1,1 | -0,18 | -0,99 | -0,995 | -1,0 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 |

Таблица 4.1.4. – Баланс тепловой мощности котельной №32

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,73 | 0,7254 | 0,7254 | 0,7254 | 0,7254 | 0,7254 | 0,7254 |
| отопление и вентиляция | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,72 | 0,7154 | 0,7154 | 0,7154 | 0,7154 | 0,7154 | 0,7154 |
| горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | -0,1057 | -0,1057 | -0,1057 | -0,1057 | -0,1057 | -0,1057 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Таблица 4.1.5. – Баланс тепловой мощности котельной ш. Полысаевская

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 49,3 | 49,3 | 51,3 | 51,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| Располагаемая тепловая мощность | 42,86 | 42,86 | 38,18 | 31,73 | 43,51 | 43,51 | 43,51 | 43,51 | 43,51 | 43,51 | 43,51 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 28,43 | 28,43 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 29,57 | 29,57 | 29,57 | 29,57 |
| отопление и вентиляция | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 29,36 | 29,36 | 29,36 | 29,36 |
| горячее водоснабжение | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 14,05 | 14,23 | 9,36 | 2,91 | 14,62 | 14,62 | 14,62 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 30,0 | 30,0 | 26,9 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 |

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 28,4 | 28,6 | 28,6 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 |

  - Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом радиуса эффективного теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности, вопрос о перераспределении резерва тепловой мощности из одной зоны действия в другую не стоит. В связи с этим расчёт радиуса эффективного теплоснабжения для каждого из источников тепловой энергии Полысаевского городского округа в настоящее время не актуален.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок указаны в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| ЕТО | Котельная | Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | ППШ | Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | 389,2 | 354,00 | 338,70 | 338,70 | 339,06 | 339,44 | 340,50 | 340,50 | 340,50 | 340,50 |
|  |  | участков тепловых сетей | 35,40 | 33,60 | 35,40 | 35,40 | 35,74 | 36,10 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 37,10 |
|  |  | сооружений на тепловых сетях | 353,80 | 320,40 | 303,30 | 303,30 | 303,32 | 303,34 | 303,34 | 303,34 | 303,34 | 303,34 |
|  | №28 | Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | 15,16 | 14,97 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 |
|  |  | участков тепловых сетей | 1,42 | 1,39 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
|  |  | сооружений на тепловых сетях | 13,74 | 13,58 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 |
|  | №29 | Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | 14,20 | 13,2 | 14,7 | 14,7 | 14,74 | 14,78 | 14,86 | 14,86 | 14,86 | 14,86 |
|  |  | участков тепловых сетей | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
|  |  | сооружений на тепловых сетях | 13 | 12,1 | 13,5 | 13,5 | 13,53 | 13,56 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
|  | №32 | Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,19 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | участков тепловых сетей | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | сооружений на тепловых сетях | 0,15 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Всего по ОАО «СКЭК» | Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | 419 | 382 | 368 | 368 | 368 | 369 | 370 | 370 | 370 | 370 |
|  |  | Участков тепловых сетей | 38 | 36 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  | сооружений на тепловых сетях | 381 | 346 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |

| ЕТО | Котельная | Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «СУЭК- Кузбасс» | Котельная ш. Полысаевская | Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,10 | 14,50 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 |
|  |  | участков тепловых сетей | 1,50 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
|  |  | сооружений на тепловых сетях | 0,6 | 11,4 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,22 | 11,22 | 11,22 | 11,22 |
| ИТОГО по г. Полысаево: |  | Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | 421,1 | 396,5 | 382,3 | 382,3 | 382,3 | 383,3 | 384,32 | 384,32 | 384,32 | 384,32 |
|  |  | Участков тепловых сетей | 39,5 | 39,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 42,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
|  |  | сооружений на тепловых сетях | 381,6 | 357,4 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,22 | 341,22 | 341,22 | 341,22 |

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения ПГО на 2027 год

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в таблицах 3.2.1.-3.2.6.

Таблица 3.2.1. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной ППШ

| Показатель | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 81 | 81 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| Срок службы | лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 623 | 623 | 623 | 623 | 618,9 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 44,31 | 44,31 | 44,31 | 44,31 | 40,22 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 40,11 | 40,11 | 40,11 | 40,11 | 36,02 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,36 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 36,79 | 40,88 |
| Доля резерва | % | 45,36 | 45,36 | 45,36 | 45,36 | 50,41 |

Таблица 3.2.2. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №28

| Показатель | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Срок службы | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 48,00 |
| Доля резерва | % | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 96,00 |

Таблица 3.2.3. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №29

| Показатель | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Доля резерва | % | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |

Таблица 3.2.4. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №32

| Показатель | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Срок службы | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 |
| Доля резерва | % | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 |

Таблица 3.2.6. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной ш. Полысаевская

| Показатель | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Срок службы | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 45,24 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,805 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 18,8 |
| Доля резерва | % | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 29,38 |

Таблица 3.2.5. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети суммарно по ОАО «СКЭК»

| Показатель | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 | 291,1 |
| Срок службы | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 346 | 346 | 346 | 346 | 336 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 681 | 681 | 681 | 681 | 676,09 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 48,94 | 48,94 | 48,94 | 48,94 | 44,85 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 44,91 | 44,91 | 44,91 | 44,91 | 40,82 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,5 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 242,2 | 196,3 |
| Доля резерва | % | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 81,4 |

Таблица 3.2.6. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной ш. Полысаевская

| Показатель | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Срок службы | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 45,24 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,805 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 18,8 |
| Доля резерва | % | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 22,97 | 29,38 |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Проектом схемы теплоснабжения предусматривается два варианта развития системы теплоснабжения Полысаевского городского округа.

1 вариант

Реконструкция котлоагрегатов на котельной №29 с увеличением установленной мощности с 6,64 Гкал/ч до 12 Гкал/час. Для данного варианта предусмотрены следующие мероприятия:

- проектные работы

- увеличение объёма топки

- увеличение количества секций конвективного блока с сохранением габаритов

- установка новых газовых горелок с рециркуляционными устройствами

- замена воздухопроводов и дутьевых вентиляторов

- реконструкция площадок и лестниц

- экспертное обследование каркаса котла с выполнением необходимых объёмов

работ

- ревизия насосной группы

- установка нового вентилятора и более мощного двигателя на дымососе

- пуско-наладочные работы.

2 вариант

Установка резервной блочной модульной котельной мощностью 6,3 МВт для покрытия перспективных и пиковых нагрузок. Для данного варианта предусмотрены следующие мероприятия:

- проектные работы

- покупка и установка котельной

- пуско-наладочные работы.

  - Обоснование	выбора	приоритетного	сценария	развития	теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Сравнительная	таблица	5.2.1.	показывает	эффективность	подключения застраиваемой территории города от новых блочных модульных котельных.

Таблица 5.2.1. – Сравнительный анализ вариантов

| Параметр | Вариант 1 | Вариант 2 (котельная №29+новая) | Вариант 1 минус вариант 2 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость проекта, тыс. руб. | 56055 | 28400 | 27655 |  |
| Удельный расход топлива при проектной мощности, кг/Гкал | 428,5 | 221,0 | 121,8 | Котёл, работающий на мощности, для которой он не предназначен, будет потреблять больше топлива, но при этом выдавать меньше тепла. Работа котла на пониженной нагрузке при варианте 1 снижает его коэффициент полезного действия |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 27524 | 27524 | 0 |  |
| Стоимость топлива, тыс. руб. | 17571 | 9062 | 8508 | 1490 руб./т |
| Тариф, тыс. руб./Гкал | 2,4 | 2,4 | 0 | 2025 |
| Стоимость отпущенной в сеть тепловой энергии, тыс. руб. | 66057,6 | 66057,6 | 0 |  |
| Срок окупаемости варианта, лет | 1,1 | 0,57 | 0,53 |  |

Из результатов, полученных в таблице 5.2.1., следует, что годовой эффект от внедрения варианта №2 только по топливу составит 8508 тыс. руб., а простой срок окупаемости при равных тарифах уменьшается в два раза.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

По состоянию на 01.01.2026 реконструкция котельных Полысаевского городского округа не предусматривает увеличение зоны их действия

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Программные мероприятия развития источников теплоснабжения городского округа до 2028 года с проиндексированными капитальными затратами, указанными в ценах соответствующих лет, показаны в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1. – Программа развития источников теплоснабжения города до 2031 года с проиндексированными капитальными затратами, указанными в ценах соответствующих лет, в тыс. руб. с НДС

Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером
по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021 - 2031 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость в ценах 2020г. | Стоимость в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индексы МЭР России |  |  | 1,037 | 1,075 | 1,116 | 1,159 | 1,208 | 1,259 | 1,311 | 1,363 | 1,418 | 1,475 | 1,534 |  |
| 1 | Реконструкция котельных "ППШ" | 225 996,72 | 300 798,37 | 0,00 | 2 228,59 | 14 461,99 | 28 774,54 | 19 693,30 | 2 858,94 | 51 979,27 | 61 394,89 | 70 065,04 | 49 341,82 | 0,00 |  |
| 1.1. | Реконструкция котлоагрегатов КВТС-20-150 №1, 2, 3 с заменой на топки ТЧЗМ-2-2,7/6,5 и заменой конвейера ШЗУ 50 м, проект | 148 792,36 | 197 888,48 |  |  |  | 20 375,72 | 12 565,82 |  | 51 979,27 | 52 412,17 | 60 555,50 |  |  | Собственные средства |
| 1.2. | Реконструкция системы газоочистки котлов КВТС-20 №1,2,3 | 20 204,86 | 22 860,81 |  |  | 14 461,99 | 8 398,82 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 1.3. | Реконструкция дымовой трубы и кровли газохода | 8 168,32 | 9 986,42 |  |  |  |  | 7 127,48 | 2 858,94 |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 1.4. | Установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей | 20 121,43 | 28 556,37 |  |  |  |  |  |  |  | 8 982,72 | 9 509,53 | 10 064,12 |  | Собственные средства |
| 1.5. | Установка приборов учета выработанной тепловой энергии | 2 072,39 | 2 228,59 |  | 2 228,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 1.6. | Реконструкция тепловой сети диам. 400 мм протяженностью 730 м | 26 637,36 | 39 277,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 277,70 |  |  |
| 2. | Реконструкция котельной №29 | 3 280,62 | 3 527,88 | 0,00 | 3 527,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| 2.1. | Установка оборудования ХВО | 1 208,23 | 1 299,30 |  | 1 299,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Установка узла учета тепловой энергии | 2 072,39 | 2 228,59 |  | 2 228,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 3. | Реконструкция котельной №32 | 15 939,25 | 23 502,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 502,97 | 0,00 | Собственные средства |
| 3.1. | Установка автоматической блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 3.2. | Проектирование и реконструкция котельной | 15 939,25 | 23 502,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 502,97 |  | Собственные средства |
| 4. | Реконструкция котельной №28 | 45 303,51 | 58 297,68 | 0,00 | 2 228,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 897,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 171,85 | 0,00 |  |
| 4.1. | Установка оборудования ХВП и бака-аккумулятора V=21,0 м³ 2 шт. | 7 576,53 | 11 171,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 171,85 |  |  |
| 4.2. | Установка узла учета тепловой энергии | 2 072,39 | 2 228,59 |  | 2 228,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 4.3. | Замена технологического оборудования с увеличением мощности | 20 593,04 | 25 931,33 |  |  |  |  |  | 25 931,33 |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 4.4. | Установка системы АСУ ТП и углеподачи | 15 061,55 | 18 965,92 |  |  |  |  |  | 18 965,92 |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 5. | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов - котельной ППШ (устройство ограждений, систем видеонаблюдения) | 19 840,71 | 23 452,00 |  | 3 226,11 | 1 000,00 | 1 000,00 | 18 225,89 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
|  | Итого по теплоснабжению: | 310 360,81 | 409 578,91 | 0,00 | 11 211,16 | 15 461,99 | 29 774,54 | 37 919,19 | 47 756,19 | 51 979,27 | 61 394,89 | 70 065,04 | 84 016,65 | 0,00 |  |

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Перечень мероприятий по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии приведен в таблице 5.2.1.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. В существующих системах теплоснабжения изменений температурного графика отпуска тепловой энергии не требуется. Температурные графики для работы котельных приведены ниже.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. В существующих системах теплоснабжения изменений температурного графика отпуска тепловой энергии не требуется. Температурные графики для работы котельных приведены ниже.

Таблица 5.5.1. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной №28

Таблица 5.5.2. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной №29

Таблица 8.7.3. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной ППШ (II контур)

Таблица 8.7.4. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной ш. Полысаевская (II контур)

Таблица 8.7.6. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной №32

Таблица 8.7.7. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной ППШ – I контур

Таблица 8.7.8. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной ш. Полысаевская

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

На основании анализа резерва (дефицита) тепловой мощности при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей в таблице 4.3.1. Обосновывающих материалов следует, что для подключения планируемых объектов резерва тепловой мощности котельных будет достаточно, за исключением котельной №29. Поэтому предложения по перспективной установленной тепловой мощности рассмотрены в разделе 4.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)

Котельные обеспечивают теплоснабжение потребителей в своих зонах действия. Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, в данной системе теплоснабжения не планируется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную застройку приведены в таблицах 6.2.1 и 6.2.2.

Таблица 6.2.1. – Предложения по строительству сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную застройку

Таблица 6.2.2. – Объемы реконструкции тепловых сетей организаций для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям Полысаевского городского округа от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

На момент актуализации 2027 год, запланировано мероприятие по реконструкции тепловой сети от котельной ППШ диаметром 400 мм протяженностью 730 м (см. таблицу 6.4.1.).

Таблица 6.4.1. – Объемы модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловой сети от котельной ППШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4631,73 | 7220,09 | 3055,31 | 22436,97 |  |
| 1.1 | Реконструкция тепловой сети диаметром 400 мм протяженностью 730 м |  |  |  | 4631,73 | 7220,09 | 3055,31 | 22436,97 | Средства ОАО «СКЭК» |
|  | Итого по теплоснабжению: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4631,73 | 7220,09 | 3055,31 | 22436,97 |  |
|  | в т.ч. за счёт СКЭК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4631,73 | 7220,09 | 3055,31 | 22436,97 |  |
|  | в т.ч. за счёт бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Актуальность предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения на момент актуализации распространяется только на вновь вводимые объекты.

При актуализации схемы теплоснабжения на 2026 г. расчетным способом определена среднерыночная цена организации закрытой схемы ГВС, которая составляет ориентировочно 13,821 млн. руб. за 1 Гкал/ч средней нагрузки ГВС.

Однако при оценке экономической эффективности перехода от открытой системы отопления к закрытой установка ИТП у потребителей в рамках гарантийного срока эксплуатации (5 лет) - так же не эффективна в связи с необходимостью капитальных вложений по окончании гарантийного срока ИТП.

При этом для потребителей с нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч предлагается установка индивидуальных водонагревателей. Для потребителей со столь малыми нагрузками не всегда возможно установить ИТП в существующих техподпольях по техническим причинам.

Финансирование данных расходов должно осуществляться:

- в части многоквартирных домов – собственниками помещений на основании решений их общих собраний за счет взносов на капитальный ремонт (либо платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме)

- в части общественных, торговых, административных и промышленных объектов капитального строительства – собственниками указанных объектов.

В оценке не учтены затраты на расход электроэнергии для передачи горячей воды, так как расход электроэнергии будет производится в здании на циркуляцию и обслуживание ИТП.

Для более детального рассмотрения данного вопроса необходим углубленный анализ всех факторов, влияющих на выполнение расчетов, и оценка стоимости ИТП по проектным решениям, выполненным на основании действующих технических условий.

  - Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем ГВС на закрытые от ресурсоснабжающих организаций на период актуализации схемы теплоснабжения 2026 г. – отсутствуют.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Расход топлива для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 8.1.1.

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Для котельных Полысаевского городского округа основным топлива является каменный уголь марки «Д + Г» с Кузнецкого бассейна с калорийностью от 4000 –6000 Ккал.

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения ПГО на 2027 год

Таблица 8.1.1. – Перспективный баланс топлива

| Наименование котельной | Вид основного топлива | Вид резервного топлива | Вид аварийного топлива | Потребление | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ППШ | Уголь Кузнецкого бассейна марки Д | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 24443 | 20228 | 24588 | 27205 | 27205 | 27205 | 27205 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 41967 | 34730 | 42216 | 46710 | 46710 | 46710 | 46710 |
| Котельная №28 | Уголь Кузнецкого бассейна марки Д | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 1444 | 1195 | 1452 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 2479 | 2051 | 2493 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Котельная №29 | Уголь Кузнецкого бассейна марки Д | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 1930 | 1597 | 1941 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 3314 | 2742 | 3333 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Котельная №32 | Уголь Кузнецкого бассейна марки Д | Мазут топочный | Мазут топочный | Расход условного топлива, т у. т. | 342 | 283 | 344 | 390 | 390 | 390 | 390 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 587 | 486 | 590 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Всего по ОАО СКЭК: |  | Расход натурального топлива, т |  | уголь | 48348 | 40009 | 48633 | 54030 | 54030 | 54030 | 54030 |
| Котельная ш. Полысаевская | Уголь Кузнецкого бассейна марки Д | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 46220 | 43001 | 43001 | 43001 | 43001 | 43001 | 44427 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 12310 | 12310 | 12310 | 12310 | 12310 | 12310 | 12720 |
| ИТОГО по ПГО: |  |  |  |  | 60658 | 52319 | 60943 | 66340 | 66340 | 66340 | 66750 |

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию котельных указана в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. – Величина инвестиций в источники теплоснабжения, тыс. руб

| № п/п | Наименование мероприятия | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной ППШ | 28774,54 | 19693,3 | 21467,08 | 6524,04 | 53168,32 | 55295,05 | 60202,36 |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | системы газоочистки котлов КВТС-20 | 8398,82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №1,2,3, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ПИР и ПСД | 275,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Оборудование | 2620,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | СМР и ПНР | 3999,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Непредвиденные | 103,81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | НДС | 1399,97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | дымовой трубы и кровли газохода, в т. |  | 7127,48 | 2812,08 |  |  |  |  |  |
|  | ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ПИР и ПСД |  | 234,08 | 92,44 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Оборудование |  | 2223,54 | 877,45 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | СМР и ПНР |  | 3393,93 | 1338,64 |  |  |  |  | Средства ОАО |
| 1.2.4 | Непредвиденные |  | 88,02 | 34,60 |  |  |  |  | "СКЭК" |
|  | расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | НДС |  | 1187,91 | 468,94 |  |  |  |  |  |
|  | Установка системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | АСУ ТП и частотных |  |  | 18655,00 | 6524,04 |  |  |  |  |
|  | преобразователей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ПИР и ПСД |  |  | 613,27 | 214,47 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Оборудование |  |  | 5820,91 | 2035,69 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | СМР и ПНР |  |  | 8880,40 | 3105,66 |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Непредвиденные |  |  | 229,55 | 80,28 |  |  |  |  |
|  | расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | НДС |  |  | 3110,88 | 1087,94 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котлоагрегатов КВТС- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 20-150 № 1, 2, 3 с заменой на топки | 20375,72 | 12565,82 |  |  | 53168,32 | 55295,05 | 60202,36 |  |
|  | ТЧЗМ-2-2,7/6,5 и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заменой конвейера |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ШЗУ 50 м, проект автоматики, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | ПИР и ПСД | 669,28 | 412,68 |  |  | 1747,87 | 1817,78 | 1979,10 |  |
| 1.4.2 | Оборудование | 6356,78 | 3920,12 |  |  | 16590,08 | 17253,68 | 18784,91 |  |
| 1.4.3 | СМР и ПНР | 9701,80 | 5983,53 |  |  | 25309,88 | 26322,27 | 28658,31 |  |
| 1.4.4 | Непредвиденные расходы | 251,83 | 155,18 |  |  | 654,23 | 680,40 | 740,78 |  |
| 1.4.5 | НДС | 3396,35 | 2094,30 |  |  | 8866,27 | 9220,92 | 10039,25 |  |
| 2 | Реконструкция котельной №28 | 0,00 | 0,00 | 25506,22 | 0,00 | 0,00 | 10566,06 | 0,00 |  |
| 2.1 | Установка оборудования ХВП и бака-аккумулятора V=21,0 м³ 2 шт. |  |  |  |  |  | 10566,06 |  | Средства ОАО "СКЭК" |
| 2.1.1 | ПИР и ПСД |  |  |  |  |  | 347,35 |  |  |
| 2.1.2 | Оборудование |  |  |  |  |  | 3296,92 |  |  |
| 2.1.3 | СМР и ПНР |  |  |  |  |  | 5029,79 |  |  |
| 2.1.4 | Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  | 130,01 |  |  |
| 2.1.5 | НДС |  |  |  |  |  | 1761,98 |  |  |
| 2.2 | Реконструкция котлоагрегатов с установкой системы топливоподачи и шлакозолоудаления, в т. ч.: |  |  | 25506,22 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ПИР и ПСД |  |  | 838,50 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Оборудование |  |  | 7958,69 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | СМР и ПНР |  |  | 12141,80 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Непредвиденные расходы |  |  | 313,85 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | НДС |  |  | 4253,38 |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция котельной №32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39971,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Установка автоматической блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39971,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Средства ОАО "СКЭК" |
| 3.1.1 | ПИР и ПСД |  |  |  | 1314,03 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Оборудование |  |  |  | 12472,25 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | СМР и ПНР |  |  |  | 19027,70 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Непредвиденные расходы |  |  |  | 491,84 |  |  |  |  |
| 3.1.5 | НДС |  |  |  | 6665,57 |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, -котельной ППШ (устройство ограждений, систем видеонаблюдения), в т. ч.: | 1000,00 | 18225,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Средства ОАО "СКЭК" |

| 4.1 | ПИР и ПСД | 32,85 | 598,57 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Оборудование | 311,98 | 5685,88 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | СМР и ПНР | 476,15 | 8678,71 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Непредвиденные расходы | 12,36 | 225,08 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | НДС | 166,69 | 3037,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теплоснабжению: | 29774,54 | 37919,19 | 46973,3 | 46495,42 | 53168,32 | 65861,11 | 60202,36 |  |
|  | в т.ч. за счёт СКЭК | 29774,54 | 37919,19 | 46973,3 | 46495,42 | 53168,32 | 65861,11 | 60202,36 |  |
|  | в т.ч. за счёт бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей указана в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1. – Величина инвестиций в тепловые сети, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 4464,14 | 4464,14 | 4464,14 | 4464,14 | 4464,14 | 4464,14 | 4464,14 | Средства ОАО «СКЭК» (2022-2026) |
| 2 | Реконструкция сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 3939,86 | 3939,86 | 3939,86 | 3939,86 | 3939,86 | 3939,86 | 3939,86 | Бюджет/Средства ОАО «СКЭК» |
|  | Итого по теплоснабжению: | 8404,00 | 8404,00 | 8404,00 | 8404,00 | 8404,00 | 8404,00 | 8404,00 |  |
|  | в т.ч. за счёт СКЭК | 8404,00 | 8404,00 | 8404,00 | 8404,00 | 8404,00 | 8404,00 | 8404,00 |  |
|  | в т.ч. за счёт бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

| Наименование мероприятий | Цель мероприятия | Объем инвестиций, тыс. руб | Величина эффекта, тыс. руб | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция системы газоочистки котлов КВТС-20, №№1, 2, 3 | Снижение платы за загрязнение окружающей среды | 14462 | 37305,54 | 0,4 |

Таблица 9.3.1. – Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Согласно Постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 года №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения.

В соответствии с Постановлением присвоен статус единой теплоснабжающей организации в своих зонах деятельности Открытому акционерному обществу

«СКЭК» и АО «СУЭК-Кузбасс».

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года

№154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.

Зоны действия систем теплоснабжения Единых теплоснабжающих организаций показаны на Рисунке 2.1.1. Раздела 2.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

    - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

    - размер собственного капитала;

    - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающим организациям присвоен статус единой теплоснабжающей организации, представлены в таблице 10.3.1.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года №808 для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В адрес Администрации Полысаевского городского округа на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 г. заявок не поступало.

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения ПГО на 2027 год

Таблица 10.3.1. – Критерии определения единой теплоснабжающей организации

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем Теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | N зоны деятельности |  | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ППШ | 55,575 | ОАО «СКЭК» | н/д | Жилой фонд | Концессионное соглашение | 11025 |  | J | 1 | ОАО «СКЭК» |
|  | Котельная № 28 | 4,112 |  |  |  |  |  |  | J | 2 |  |
|  | Котельная № 29 | 4,332 |  |  |  |  |  |  | J | 3 |  |
|  | Котельная № 32 | 0,647 |  |  |  |  |  |  | J | 4 |  |
| 2 | Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ | 43,512 | ГБУЗ ККЦОЗШ | н/д | Жилой фонд | Оперативное управление | 190,55 |  | J | 5 | АО «СУЭК- Кузбасс» |
|  |  |  |  |  | Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производственные Предприятия |  |  |  |  |  |  |

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения ПГО на 2027 год

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа приведен в таблице 10.5.1.

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения ПГО на 2027 год

Таблица 10.5. – Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем Теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | N зоны деятельности |  | Утвержденная ЕТО | Изменения в границах системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ППШ | ОАО «СКЭК» | Жилой фонд | Концессионное соглашение | 11025 |  | J | 1 | ОАО «СКЭК» | Ранее утвержденная ЕТО-ОАО «СКЭК» на основании Договора № 6-20-70 аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности Полысаевского городского округа, в настоящее время ОАО "СКЭК№ н основании Концессионного соглашения №4 в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Полысаевского городского округа от 21.06.2021г. |
|  | Котельная № 28 |  |  |  |  |  | J | 2 |  |  |
|  | Котельная № 29 |  |  |  |  |  | J | 3 |  |  |
|  | Котельная № 32 |  |  |  |  |  | J | 4 |  |  |
| 2 | Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ | ГБУЗ ККЦОЗШ | Жилой фонд | Оперативное управление | 190,55 |  | J | 5 | АО «СУЭК- Кузбасс» |  |
|  |  |  | Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производственные Предприятия |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии

Данной схемой актуализации системы теплоснабжения распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается, поскольку на территории Полысаевского городского округа вопрос о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не стоит.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На	момент	разработки	настоящей	Схемы	теплоснабжения	на	территории Полысаевского городского округа бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На момент написания актуализации схемы теплоснабжения Полысаевского городского округа решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не рассматриваются.

Перспективным планом развития городского округа предусмотрена газификация четырех котельных до 2025 года.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

По состоянию на 01.01.2025 Полысаевский городской округ не газифицирован.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Программа газификации Полысаевского городского округа в настоящее время отсутствует. Поэтому корректировка Схемы газоснабжения и газификации Полысаевского городского округа для обеспечения согласованности с указанными в Схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется

  - Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 10 лет с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.

При этом обеспечивается соответствие схем водоснабжения и водоотведения схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом (п. 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782):

а) мощности энергопринимающих установок, используемых для водоподготовки, транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод;

б) объема тепловой энергии и топлива (природного газа), используемых для подогрева воды в целях горячего водоснабжения;

в) нагрузок теплопринимающих устройств, которые должны соответствовать параметрам схем теплоснабжения и газоснабжения в целях горячего водоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

К индикаторам, характеризующим динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

- общая отапливаемая площадь жилых зданий

- общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий

- тепловая нагрузка всего, в том числе:

- в жилищном фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения

- расход тепловой энергии, всего, в том числе:

- в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения

- в общественно-деловом фонде, том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения

- удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде

- удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде

- градус-сутки отопительного периода

- удельное	приведенное	потребление	тепловой	энергии	на	отопление	в жилищном фонде

- удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде

- удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде

- средняя плотность тепловой нагрузки

- средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде

- средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя

- средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

Индикаторы,	характеризующие	динамику	изменения	спроса	на	тепловую мощность, представлены в таблице 13.1.1.

Таблица 13.1.1 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: |  | тыс. м2 | 723 | 723 | 722 | 722 | 772 | 757 | 757 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |  | тыс. м2 | 203,56 | 203,56 | 203,56 | 203,56 | 203,56 | 207,61 | 207,61 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 85,61 | 85,61 | 57,23 | 85,61 | 85,90 | 93,1 | 93,1 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: |  | Гкал/ч | 43,54 | 43,54 | 42,96 | 43,54 | 43,80 | 45,3 | 45,3 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 39,20 | 39,20 | 38,72 | 39,20 | 39,20 | 39,60 | 39,60 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 4,34 | 4,34 | 4,25 | 4,34 | 4,60 | 5,70 | 5,70 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: |  | Гкал/ч | 42,07 | 42,07 | 14,28 | 42,07 | 42,1 | 47,8 | 47,8 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 41,23 | 41,23 | 13,57 | 41,23 | 41,23 | 46,70 | 46,70 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,71 | 0,84 | 0,87 | 1,1 | 1,1 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 177,90 | 176,61 | 139,45 | 188,02 | 188,02 | 190,20 | 197,00 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | тыс. Гкал | 105,68 | 104,91 | 111,67 | 111,69 | 111,69 | 117,03 | 117,03 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 95,24 | 94,55 | 83,83 | 100,66 | 100,66 | 101,83 | 105,47 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 10,44 | 10,36 | 27,84 | 11,03 | 11,03 | 15,2 | 11,56 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: |  | тыс. Гкал | 72,22 | 71,7 | 27,77 | 76,33 | 76,33 | 79,97 | 79,97 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 70,19 | 70,19 | 26,39 | 70,19 | 70,19 | 79,50 | 79,50 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 2,03 | 1,51 | 1,38 | 6,14 | 6,14 | 0,47 | 0,47 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | 0,146 | 0,145 | 0,155 | 0,155 | 0,145 | 0,155 | 0,155 |

| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С·сут | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00007 | 0,00021 | 0,00021 | 0,00023 | 0,00023 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде |  | Гкал/м2/ (°С сут) | 0,355 | 0,352 | 0,136 | 0,375 | 0,375 | 0,385 | 0,385 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | 0,35 | 0,35 | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,38 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | 727 | 721 | 507,32 | 768 | 768 | 805 | 805 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,0033 | 0,0033 | 0,002 | 0,0031 | 0,0030 | 0,0032 | 0,0032 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/ год | 6,88 | 6,82 | 5,04 | 6,82 | 6,82 | 6,81 | 6,81 |

  - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (котельные)

К индикаторам, характеризующим функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), должны относиться:

    - установленная тепловая мощность котельной

    - присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах

    - доля резерва тепловой мощности котельной

    - отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения

    - удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной

    - коэффициент полезного использования теплоты топлива

    - число часов использования установленной тепловой мощности

    - удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя

    - частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной

    - относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной

    - доля	автоматизированных	котельных	без	обслуживающего	персонала	с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч

    - доля котельных, оборудованных приборами учета.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в разрезе основных теплоснабжающих организаций, установлены в соответствии с Приказом

Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлены в таблице 13.2.2.

Таблица 13.2.2. – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в разрезе основных теплоснабжающих организаций

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО СКЭК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч | 93 | 93 | 93,38 | 93,38 | 93,38 | 99 | 99 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 56,99 | 56,99 | 59,85 | 59,85 | 59,85 | 63,55 | 63,55 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 10,8 | 12,9 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 13,1 | 13,1 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 158,23 | 157,28 | 153,15 | 155,86 | 154,40 | 166,65 | 166,65 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 190 | 196 | 329,99 | 329,99 | 329,14 | 329,14 | 329,14 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 0,17 | 0,19 | 66,78 | 88,15 | 71,84 | 71,84 | 71,84 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1734 | 1718 | 1514 | 1623 | 1610 | 1709 | 1709 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,006 | 0,006 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,004 | 0,004 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | 581256 | 581256 | 581256 | 581256 | 581256 | 581256 | 581256 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | АО «СУЭК-Кузбасс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч | 51 | 51 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 29,57 | 29,57 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,2 | 2,2 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 38,87 | 38,87 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 49,79 | 49,79 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 238 | 238 | 198 | 198 | 198 | 191 | 191 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 54,12 | 54,12 | 67,04 | 67,04 | 67,04 | 67,09 | 67,09 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 972,5 | 972,5 | 1006 | 1006 | 1006 | 1081 | 1039 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | 216918 | 216918 | 162162 | 92664 | 101088 | 109512 | 101088 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

    - протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных

    - материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных

    - средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных

    - удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения

    - присоединенная тепловая нагрузка

    - относительная материальная характеристика

    - нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных

    - относительные нормативные потери в тепловых сетях

    - линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям

    - количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям

    - удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;

    - тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)

    - доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

    - расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети)

    - фактический расход теплоносителя

    - удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

    - нормативная подпитка тепловой сети

    - фактическая подпитка тепловой сети

    - расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя

    - удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, установлены в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлены в таблице 13.3.1.

Таблица 13.3.1. – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей организаций

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 56,9 | 56,9 | 54,81 | 54,81 | 54,81 | 60,20 | 60,20 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,54 | 0,54 |
| 1.2. | распределительных |  | км | 56,39 | 56,39 | 54,30 | 54,30 | 54,30 | 59,66 | 59,66 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 9,26 | 9,26 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 12,7 | 12,7 |
| 2.1. | магистральных |  | тыс. м2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,26 | 0,26 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 9,07 | 9,07 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 12,44 | 12,44 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
| 3.2. | распределительных |  | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,357 | 0,321 | 0,202 | 0,336 | 0,320 | 0,408 | 0,422 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 56,99 | 56,99 | 57,23 | 57,23 | 57,23 | 63,55 | 63,55 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 162,48 | 162,48 | 97,85 | 97,85 | 162,12 | 200,94 | 200,94 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 18,83 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 17,06 | 17,06 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 18,83 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 17,06 | 17,06 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 24,63 | 24,63 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 24,63 | 24,63 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 0,331 | 0,241 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 0,283 | 0,283 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | распределительных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 56,99 | 56,99 | 57,23 | 57,23 | 57,23 | 63,55 | 63,55 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2290 | 2542 | 2542 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,3 | 63,6 | 63,6 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,59 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 70,86 | 70,86 | 70,86 | 67,49 | 67,49 | 67,49 | 67,49 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 9,42 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 1.2. | распределительных |  | км | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,72 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,42 | 1,42 | 1,47 |
| 2.1. | магистральных |  | тыс. м2 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,23 | 0,23 | 0,225 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,19 | 1,19 | 1,245 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 3.2. | распределительных |  | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 29,57 | 29,57 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,37 | 2,37 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,99 | 1,99 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,265 | 0,252 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | распределительных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным |  | Гкал/ч | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 29,57 | 29,57 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1183 | 1183 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 29,6 | 29,6 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |

  - Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения

К индикаторам, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

    - плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии

    - освоение инвестиций, в процентах от плана

    - плановая потребность в инвестициях в тепловые сети

    - освоение инвестиций в тепловые сети, в процентах от плана

    - план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения

    - всего инвестиций накопленным итогом

    - освоение инвестиций в переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

    - всего плановая потребность в инвестициях

    - всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом

    - источники инвестиций, в том числе собственные средства

    - средства за счет присоединения потребителей

    - средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

    - тариф на производство тепловой энергии

    - тариф на передачу тепловой энергии

    - тариф на теплоноситель

    - конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)

    - тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

    - индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода приведены в таблице 13.4.1.

Таблица 13.4.1. – Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. | 29,78 | 51,13 | 46,97 | 51,13 | 211,94 |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. | 29,78 | 51,13 | 46,97 | 51,13 | 211,94 |
| 3. | В процентах от плана |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. | 29,78 | 80,91 | 127,88 | 179,01 | 390,95 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 29,78 | 51,13 | 46,97 | 51,13 | 211,94 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. | 29,78 | 80,91 | 127,88 | 179,01 | 390,95 |
| 11. | Источники инвестиций | - | - |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. | 29,78 | 51,13 | 46,97 | 51,13 | 211,94 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал | 2219 | 2832 | 3174 | 3194 | 4490 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 2462 | 2514 | 2419 | 2503 | 2753 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 2663 | 2780 | 2903 | 3004 | 3034 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 100 | 81,8 | 76,2 | 78,4 | 61,3 |
| АО «СУЭК-Кузбасс» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | В процентах от плана |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Источники инвестиций | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал | 1818 | 1904 | 1993 | 2042 | 2189 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал | 2219 | 2317 | 2419 | 2525 | 2419 |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 1981 | 2069 | 2160 | 2255 | 2566 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 2377 | 2483 | 2592 | 2706 | 3079 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 40,9 | 40,8 | 40,8 | 41,1 | 46,4 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей Полысаевского городского округа выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения, а именно реконструкции котельных и тепловых сетей.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Тарифно-балансовая модель ОАО «СКЭК» с учетом предложений по техническому перевооружению показана в таблице 15.1.

Тарифно-балансовая модель котельной ш. Полысаевская с учетом предложений по техническому перевооружению показана в таблице 15.2.

Таблица 15.1. – Тарифно-балансовая модель по ООО СКЭК с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 93 | 93 | 93,38 | 93,38 | 93,38 | 99 | 99 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 7,00 | 7,30 | 7,50 | 7,70 | 8,70 | 9,70 | 7,70 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 64,67 | 64,67 | 64,67 | 70,3 | 70,3 | 74,0 | 74,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,40 | 0,40 | 0,48 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 2,40 | 2,40 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,1 | 2,1 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 43,75 | 43,76 | 43,95 | 43,95 | 43,95 | 49,57 | 49,57 |
| Отопление | Гкал/ч | 39,85 | 39,85 | 39,93 | 39,93 | 39,93 | 45,55 | 45,55 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 3,9 | 3,91 | 4,02 | 40,2 | 40,2 | 4,02 | 4,02 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 20,92 | 20,91 | 20,72 | 26,35 | 26,35 | 24,43 | 24,43 |

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 22,49 | 22,48 | 22,19 | 28,22 | 28,22 | 24,68 | 24,68 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 161,26 | 159,79 | 148,05 | 151,56 | 150,15 | 169,18 | 169,18 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 3,02 | 2,51 | 1,54 | 2,41 | 2,39 | 2,53 | 2,53 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 158,23 | 157,28 | 153,15 | 155,86 | 154,40 | 166,65 | 166,65 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 18,83 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 17,06 | 17,06 |
| То же в % | % | 24,63 | 24,63 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 24,63 | 24,63 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 140,70 | 150,60 | 139,45 | 142,16 | 140,69 | 142,78 | 149,58 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 47,01 | 42,18 | 30,87 | 27,26 | 31,06 | 54,03 | 54,03 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 186,13 | 216,01 | 194,4 | 194,21 | 193,9 | 216,01 | 216,01 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 78 | 78 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 79 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 316,35 | 283,85 | 207,74 | 183,45 | 209,02 | 363,59 | 363,59 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | н/д | н/д | 202080 | 176746 | 127135 | 133110 | 144918 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | н/д | н/д | 19309 | 18918 | 19807 | 20738 | 22577 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | н/д | н/д | 380 | 375 | 446 | 358 | 390 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | н/д | н/д | 14216 | 13168 | 13787 | 14435 | 15715 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | н/д | н/д | 4367,42 | 5222 | 6687 | 5945 | 6472 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | н/д | н/д | 125450 | 36471 | 38186 | 39981 | 43 526 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | н/д | н/д | 125450 | 36471 | 38186 | 39981 | 43 526 |
| услуги транспорта | тыс. руб. | н/д | н/д | 28988,58 | 23293 | 12312 | 30357 | 33 049 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | н/д | н/д | 919,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | н/д | н/д | 100450 | 96061,00 | 119037,28 | 67992 | 69420 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | н/д | н/д | 59322,35 | 64070,00 | 81037,58 | 58669 | 59901 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | н/д | н/д | 47907,85 | 51225,00 | 66289,00 | 45661 | 46620 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | н/д | н/д | 11414,50 | 12845,00 | 14748,58 | 12920 | 13191 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | н/д | н/д | 10 514 | 9044 | 10744 | 9098 | 9 289 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | н/д | н/д | 3035,58 | 2702,02 | 3242,67 | 2745 | 2 803 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб | н/д | н/д | 3 498,60 | 3 753,00 | 13 947,92 | 3507 | 3 581 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | н/д | н/д | 6695 | 6836 | 6980 | 7127 | 7227 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства на страхование | тыс. руб. | н/д | н/д | 6,18 | 7,00 | 6,18 | 7,00 | 800 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | н/д | н/д | 37,31 | 30,00 | 37,31 | 38 | 39 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | н/д | н/д | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 |
| налог на землю | тыс. руб. | н/д | н/д | 2,60 | 2,00 | 2,6 | 22 | 22 |
| налог на имущество | тыс. руб. | н/д | н/д | 1536,99 | 1373,00 | 2471,15 | 2197 | 2243 |
| транспортный налог | тыс. руб | н/д | н/д | 26,05 | 7,00 | 26,93 | 31 | 32 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | н/д | н/д | 314,44 | 346,00 | 452,80 | 587 | 599 |
| арендная плата | тыс. руб. | н/д | н/д | 314,44 | 346,00 | 452,80 | 587 | 599 |
| Итого расходов | тыс. руб. | н/д | н/д | 370648 | 391554 | 489207 | 345915 | 353179 |
| Прибыль | тыс. руб. | н/д | н/д | 11364,00 | 11968,00 | 15249,14 | 38342 | 39147 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | н/д | н/д | 370648 | 391554 | 489207 | 384257 | 392326 |

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | н/д | н/д | 2657,93 | 2646,81 | 4302,81 | 2567 | 2621 |

Таблица 15.2. – Тарифно-балансовая модель АО «СУЭК-Кузбасс» с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 51,33 | 51,33 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 25,75 | 25,75 | 19,25 | 11 | 12 | 13 | 12 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 51,33 | 51,33 | 43,51 | 43,51 | 43,51 | 43,51 | 43,51 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,33 | 0,33 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 21,98 | 21,97 | 21,97 | 21,97 | 22,92 | 22,92 | 22,92 |
| Отопление | Гкал/ч | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 22,77 | 22,77 | 22,77 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 29,15 | 29,16 | 21,1 | 21,1 | 20,15 | 20,09 | 20,09 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 56,8 | 56,8 | 42,8 | 42,8 | 40,9 | 40,8 | 40,8 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 38,87 | 38,87 | 49,57 | 49,57 | 49,57 | 51,21 | 51,21 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 38,87 | 38,87 | 49,57 | 48,153 | 48,153 | 49,793 | 49,793 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 1,67 | 1,67 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,37 | 2,37 |
| То же в % | % | 4,30 | 4,30 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,63 | 4,63 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 37,2 | 37,2 | 47,28 | 45,863 | 45,863 | 47,423 | 47,423 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 9,234 | 9,534 | 9,534 | 9,534 | 9,534 | 9,534 | 9,850 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 237,56 | 237,56 | 197,99 | 197,99 | 197,99 | 191,47 | 197,82 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 65,0 | 65,0 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 62,14 | 64,16 | 64,16 | 64,16 | 64,16 | 64,16 | 66,29 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | н/д | н/д | 26703 | 27958 | 29272 | 30648 | 33214 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | н/д | н/д | 4957 | 5190 | 5434 | 5689 | 6166 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | н/д | н/д | 2733 | 2861 | 2995 | 3136 | 3399 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | н/д | н/д | 1390 | 1455 | 1523 | 1595 | 1729 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | н/д | н/д | 1343 | 1406 | 1472 | 1541 | 1670 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | н/д | н/д | 1390 | 1455 | 1523 | 1595 | 1729 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | н/д | н/д | 1390 | 1455 | 1523 | 1595 | 1729 |
| услуги транспорта | тыс. руб. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | н/д | н/д | 19013 | 19907 | 20843 | 21823 | 23650 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | н/д | н/д | 14304 | 14976 | 15680 | 16417 | 17791 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | н/д | н/д | 14304 | 14976 | 15680 | 16417 | 17791 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | н/д | н/д | 22216 | 22213 | 23257 | 24350 | 26389 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | н/д | н/д | 6407 | 6708 | 7023 | 7353 | 7969 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб | н/д | н/д | 1588 | 1663 | 1741 | 1823 | 1976 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | н/д | н/д | 13988 | 14645 | 15333 | 16055 | 17398 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | н/д | н/д |  |  |  |  |  |
| средства на страхование | тыс. руб. | н/д | н/д |  |  |  |  |  |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на землю | тыс. руб. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс. руб. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный налог | тыс. руб | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | н/д | н/д | 15333 | 16055 | 17398 | 13988 | 14645 |
| арендная плата | тыс. руб. | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов | тыс. руб. | н/д | н/д | 82863 | 86757 | 90834 | 95105 | 103068 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | н/д | н/д | 2903 | 3039 | 3182 | 3332 | 3489 |
| Налоги, сборы, платежи | тыс. руб | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | н/д | н/д | 85766 | 89797 | 94017 | 98436 | 106679 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | н/д | н/д | 2076 | 1812 | 1897 | 1922 | 2083 |

- Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), размещенных на территории городского округа

Перспективные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут иметь тенденцию к снижению засчет установки более эффективных газоочитсных устройств.

Величины отходов (золошлаков) производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), размещенных на территории городского округа, приведены в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1. – Текущие и перспективные объемы (массы) отходов (золошлаков), т/год

| Котельная | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППШ | 2050,13 | 1696,60 | 2062,29 | 2281,83 | 2281,83 |
| №28 | 121,09 | 100,18 | 121,77 | 139,21 | 139,21 |
| №29 | 205,33 | 169,89 | 206,51 | 235,44 | 235,44 |
| №32 | 28,66 | 23,73 | 28,81 | 32,71 | 32,71 |
| Ш. Полысаевская | 496,69 | 496,69 | 496,69 | 496,69 | 513,23 |

Котельная ППШ

От источника в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, сажа, бензапирен, зола углей.

Каменный уголь доставляется на закрытый и открытый склады угля. На складе угля осуществляется работа трактора. От данного источника в атмосферу поступает пыль каменного угля, азот диоксид, азот оксид, углерод оксид, сера диоксид, сажа, керосин. Выброс пыли осуществляется неорганизованно.

Склад угля (Ист. № 6013) предназначен для складирования угля на нужды котельной. Уголь на склад доставляется автосамосвалами, вместимостью 10 т.

Склад не защищен от внешних воздействий окружающей среды, открыт с 4-х сторон. Площадь склада 450 м2. На территории склада работает бульдозер мощностью 92 кВт.

При формировании угольного склада и хранении угля в атмосферу неорганизованно поступают следующие загрязняющие вещества: пыль каменного угля (3749), азота диоксид (0301), азот (II) оксид (0304), углерод (0328), сера диоксид

(0330), углерода оксид (0337) и керосин (2732).

В процессе сжигания угля в котельной ППШ образуются золошлаки, которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер золошлака №1. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6014).

Часть образовавшегося золошлака поступает на временные склады шлака № 1 и

№ 2 (Ист. № 6019-6020). Склады открытые, от внешних воздействий окружающей среды не защищены. Площадь складов 100 м2.

Загрузка золошлака из бункера в автотранспорт (ист. № 6014) – зола, образующаяся от сжигания угля, поступает в закрытый бункер котельной, откуда сгружается в автотранспорт для отправки на полигон ТБО. От данного источника в атмосферу поступает пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния.

Выброс осуществляется неорганизованно.

Котельная №28

От котельной № 28 в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, сажа, бензапирен, зола углей Каменный уголь доставляется на открытый склад угля. От данного источника в атмосферу поступает пыль каменного угля. Выброс пыли осуществляется неорганизованно.

Неорганизованный закрытый склад угля (источник № 6002) расположен в здании, предназначен для хранения угля. Загрузка угля осуществляется через проем ворот. Площадь склада составляет 100 кв. м. Загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух через проем ворот от пыления в результате выгрузки угля на склад, пыление с поверхности склада.

В атмосферный воздух от данного источника поступают: пыль каменного угля.

Неорганизованный «Бункер золошлака» (источник № 6003) предназначен для временного хранения проступающих от котельной золошлаков с последующей выгрузкой их в транспортное средство. Загрязняющие вещества в атмосферный воздух поступают от пыления в результате пересыпки из бункера в транспортное средство.

Загрузка золошлака из бункера в автотранспорт (ист. № 6003) – зола, образующаяся от сжигания угля, поступает в закрытый бункер котельной, откуда сгружается в автотранспорт для отправки на полигон ТБО. От данного источника в атмосферу поступает пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния.

Выброс осуществляется неорганизованно.

Котельная №29

От источника в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, сажа, бензапирен, зола углей.

Каменный уголь доставляется на закрытый склад угля, располагающийся в помещение котельной. От данного источника в атмосферу поступает пыль каменного угля. Выброс пыли осуществляется неорганизованно.

Неорганизованный открытый склад угля (источник № 6005) – склад, открытый со всех сторон. Площадь склада составляет 25 кв. м. Загрязняющие вещества

поступают в атмосферный воздух от пыления в результате выгрузки угля на склад, пыления с поверхности склада.

В атмосферный воздух от данного источника поступают: пыль каменного угля.

Неорганизованный «Бункер золошлака» (источник № 6006) предназначен для временного хранения проступающих от котельной золошлаков с последующей выгрузкой их в транспортное средство.

Загрязняющие вещества в атмосферный воздух поступают от пыления в результате пересыпки из бункера в транспортное средство.

Загрузка золошлака из бункера в автотранспорт (ист. № 6006) – зола, образующаяся от сжигания угля, поступает в закрытый бункер котельной, откуда сгружается в автотранспорт для отправки на полигон ТБО. От данного источника в атмосферу поступает пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Выброс осуществляется неорганизованно

Котельная №32

От источника в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, сажа, бензапирен, зола углей.

Каменный уголь доставляется на закрытый склад угля, располагающийся в помещение котельной. От данного источника в атмосферу поступает пыль каменного угля. Выброс пыли осуществляется неорганизованно.

Неорганизованный закрытый склад угля (источник № 6008) расположен в здании, предназначен для хранения угля. Загрузка угля осуществляется через проем ворот. Площадь склада составляет 9 кв. м. Загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух через проем ворот от пыления в результате выгрузки угля на склад, пыление с поверхности склада.

В атмосферный воздух от данного источника поступают: пыль каменного угля.

Неорганизованный склад золошлака (источник № 6003) открыт со всех сторон. Предназначен для временного хранения проступающих от котельной золошлаков с последующей выгрузкой их в транспортное средство. Загрязняющие вещества в атмосферный воздух поступают от пыления в результате пересыпки на склад, пыления с поверхности и пыления от перегрузки в автотранспорт.

Загрузка золошлака из бункера в автотранспорт (ист. № 6009) – зола, образующаяся от сжигания угля, поступает в закрытый бункер котельной, откуда сгружается в автотранспорт для отправки на полигон ТБО. От данного источника в атмосферу поступает пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния.

Выброс осуществляется неорганизованно.

Котельная ш. Полысаевская

Загрузка золошлака из бункера в автотранспорт (ист. № 6009) – зола, образующаяся от сжигания угля, поступает в закрытый бункер котельной, откуда сгружается в автотранспорт для отправки на полигон ТБО. От данного источника в атмосферу поступает пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния.

Выброс осуществляется неорганизованно.

  - Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения приведено в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1. – Текущие и перспективные значения средних за год концентраций

| Котельная | Загрязняющее вещество | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППШ | Диоксид азота NO2 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 |
|  | Оксид углерода СО | 0,0629 | 0,0629 | 0,0629 | 0,0629 | 0,0629 |
|  | Зола летучая | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0047 |
|  | Коксовый остаток | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
|  | Бензапирен | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| №28 | Диоксид азота NO2 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0420 |
|  | Оксид углерода СО | 0,3120 | 0,3120 | 0,3120 | 0,3120 | 0,3120 |
|  | Зола летучая | 0,0932 | 0,0932 | 0,0932 | 0,0932 | 0,0932 |
|  | Коксовый остаток | 0,0793 | 0,0793 | 0,0793 | 0,0793 | 0,0793 |
|  | Бензапирен | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| №29 | Диоксид азота NO2 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0176 |
|  | Оксид углерода СО | 0,1313 | 0,1313 | 0,1313 | 0,1313 | 0,1313 |
|  | Зола летучая | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 |
|  | Коксовый остаток | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 |
|  | Бензапирен | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| №32 | Диоксид азота NO2 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,0127 | 0,0127 | 0,0127 | 0,0127 | 0,0127 |
|  | Оксид углерода СО | 0,0934 | 0,0934 | 0,0934 | 0,0934 | 0,0934 |
|  | Зола летучая | 0,0278 | 0,0278 | 0,0278 | 0,0278 | 0,0278 |
|  | Коксовый остаток | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 |
|  | Бензапирен | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Ш. Полысаевская | Диоксид азота NO2 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 |
|  | Оксид углерода СО | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 | 0,1789 |
|  | Зола летучая | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 |
|  | Коксовый остаток | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |
|  | Бензапирен | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

  - Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Таблица 16.3.1. – Текущие и перспективные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, г/с

| Котельная | Загрязняющее вещество | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППШ | Диоксид азота NO2 | 4,76 | 4,67 | 4,58 | 4,49 | 4,40 |
|  | Oксид азота NO | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,71 |
|  | Диоксид серы SO2 | 6,84 | 6,71 | 6,57 | 6,45 | 6,32 |
|  | Оксид углерода СО | 50,79 | 49,79 | 48,82 | 47,86 | 46,92 |
|  | Зола летучая | 3,79 | 3,72 | 3,64 | 3,57 | 3,50 |
|  | Коксовый остаток | 3,22 | 3,16 | 3,09 | 3,03 | 2,97 |
|  | Бензапирен | 0,00008 | 0,000078 | 0,000077 | 0,000075 | 0,000074 |
| №28 | Диоксид азота NO2 | 2,13 | 2,09 | 2,05 | 2,01 | 1,97 |
|  | Oксид азота NO | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,32 |
|  | Диоксид серы SO2 | 6,35 | 6,23 | 6,10 | 5,98 | 5,87 |
|  | Оксид углерода СО | 47,14 | 46,22 | 45,31 | 44,42 | 43,55 |
|  | Зола летучая | 14,08 | 13,80 | 13,53 | 13,27 | 13,01 |
|  | Коксовый остаток | 11,97 | 11,74 | 11,51 | 11,28 | 11,06 |
|  | Бензапирен | 0,000003 | 0,0000029 | 0,0000029 | 0,0000028 | 0,0000028 |
| №29 | Диоксид азота NO2 | 2,19 | 2,15 | 2,10 | 2,06 | 2,02 |
|  | Oксид азота NO | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,33 |
|  | Диоксид серы SO2 | 3,14 | 3,08 | 3,02 | 2,96 | 2,90 |
|  | Оксид углерода СО | 23,34 | 22,88 | 22,43 | 21,99 | 21,56 |
|  | Зола летучая | 6,97 | 6,83 | 6,70 | 6,57 | 6,44 |
|  | Коксовый остаток | 5,93 | 5,81 | 5,70 | 5,59 | 5,48 |
|  | Бензапирен | 0,000004 | 0,0000039 | 0,0000038 | 0,0000038 | 0,0000037 |
| №32 | Диоксид азота NO2 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 |
|  | Oксид азота NO | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,33 |
|  | Оксид углерода СО | 2,66 | 2,61 | 2,56 | 2,51 | 2,46 |
|  | Зола летучая | 0,79 | 0,77 | 0,76 | 0,74 | 0,73 |
|  | Коксовый остаток | 0,68 | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,63 |
|  | Бензапирен | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,0000009 | 0,0000009 |
| Ш. Полысаевская | Диоксид азота NO2 | 3,64 | 3,57 | 3,50 | 3,43 | 3,36 |
|  | Oксид азота NO | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,55 |
|  | Диоксид серы SO2 | 7,84 | 7,69 | 7,54 | 7,39 | 7,24 |
|  | Оксид углерода СО | 106,27 | 104,19 | 102,14 | 100,14 | 98,18 |
|  | Зола летучая | 7,67 | 7,52 | 7,37 | 7,23 | 7,09 |
|  | Коксовый остаток | 2,21 | 2,17 | 2,12 | 2,08 | 2,04 |
|  | Бензапирен | 0,00011 | 0,000108 | 0,000106 | 0,000104 | 0,000102 |