СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ

ДО 2028 ГОДА

Обосновывающие материалы.

Актуализация на 2027 год

Том 2 (Главы 2-19)

г. Ленинск-Кузнецкий 2026

Оглавление

- Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения . 6

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	6

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	6

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	9

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления	9

- Электронная модель системы теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий	13

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	15

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	15

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	24

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	29

- Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города

федерального значения	30

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	30

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	31

- Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	33

- Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или)

модернизации источников тепловой энергии	43

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	43

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии	43

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	45

  - Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	46

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	48

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)	48

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку

во вновь осваиваемых районах городского округа	48

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	52

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	52

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	52

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	52

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	54

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций . 54

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей с уменьшением их диаметра в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки, меньше 0,3 м/с	61

  - Предложения по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75 % от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети) и предложения по переключению существующей и перспективной тепловой нагрузки на близлежащие тепловые сети	62

  - Способ регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии	62

  - Параметры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	63

  - Расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной (на последний год перспективного периода) тепловой нагрузкой в каждой существующей и (или) проектируемой зоне действия источников тепловой энергии	91

  - Участки тепловых сетей, ограничивающие пропускную способность тепловых сетей	91

  - Поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом разработанных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети	92

  - Финансовые потребности, необходимые для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	92

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	95

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	95

  - Оценка экономической эффективности перехода от открытой системы отопления к закрытой

.	97

  - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации	129

- Перспективные топливные балансы	130

  - Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций	130

- Оценка надежности теплоснабжения	138

  - Результаты оценки вероятности безотказной (безаварийной) работы систем теплоснабжения	138

  - Предложение мероприятий по повышению надежности тепловых сетей	279

  - Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	279

    - Действия персонала при аварийных ситуациях	280

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	317

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	317

- Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	319

  - Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность	319

  - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (котельные)	323

  - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей	327

  - Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения	336

- Ценовые (тарифные) последствия	340

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	340

- Реестр единых теплоснабжающих организаций	348

  - Перечень единых теплоснабжающих организаций	348

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	349

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	349

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

.	350

- Оценка экологической безопасности теплоснабжения	352

  - Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории городского округа	352

  - Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	352

  - Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории городского округа	355

  - Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	355

  - Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	360

  - Суммарный объем потребляемого топлива в натуральном и условном выражении	360

- Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	362

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	362

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	363

- Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	365

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	365

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	366

- Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	367

- Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения представлен в таблицах 2.1.1. и 2.1.2.

Таблица №2.1.1. – Тепловая нагрузка в Ленинск-Кузнецком городском округе за 2025 год, Гкал/ч

| № зоны | Наименование ЕТО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| 1 | ОАО «СКЭК» | 109,31 | 13,37 | 122,68 | 36,20 | 1,67 | 37,87 | 160,55 |
| 2 | ГБУЗ КК ЦОЗШ | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,95 |
| 3 | ООО «Мастер» | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 |
| 4 | ГБУЗ «ЛКПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий: |  | 110,19 | 13,37 | 123,56 | 36,2 | 1,67 | 37,87 | 175,55 |

Таблица №2.1.2. – Потребление Тепловой энергии в Ленинск-Кузнецком городском округе за базовый 2025 год, Гкал

| № зоны | Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии |  |  |  |  |  | Всего суммарное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарное потребление | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарное потребление |  |
| 1 | ОАО «СКЭК» | 322758,72 | 39492,29 | 362251,01 | 106898,70 | 4922,79 | 111821,49 | 474072,50 |
| 2 | ГБУЗ КК ЦОЗШ | 1231,47 | 0,00 | 1231,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17244,61 |
| 3 | ООО «Мастер» | 80,63 | 0,00 | 80,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5791,42 |
| 4 | ГБУЗ «ЛКПБ» | 17,63 | 0,00 | 17,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4468,00 |
| ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий: |  | 324088,45 | 39492,29 | 363580,74 | 106898,70 | 4922,79 | 111821,49 | 501576,53 |

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

На рисунке 2.2.1. показаны области перспективной застройки жилищного и общественно-делового секторов по Ленинск-Кузнецкому городскому округу (ссылка на интерактивную карту

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Affeb54f1728ab7845b2c8e0fd82dd3dc8a621e 7f2e9ddf4e95febf6698bdf98e&source=constructorLink.).

Рисунок 2.2.1. – Области перспективной застройки жилищного и общественно-делового секторов по Ленинск-Кузнецкому городскому округу

Сведения о движении строительных фондов в Ленинск-Кузнецком городском округе в ретроспективном периоде приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. – Сведения о движении строительных фондов в Ленинск-Кузнецком городском округе, тыс. м2

| Годы | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 42449 | 42449 | 42449 | 42449 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| новое строительство, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| многоквартирные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественно-деловая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Годы | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индивидуальная жилищная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая отапливаемая площадь на конец года | 42449 | 42449 | 42449 | 42449 | 42449 |

Прогноз приростов площади строительных фондов с разделением объектов строительства на категории абонентов представлен в таблицах 2.2.2. – 2.2.4.

Таблица 2.2.2. – Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | Прирост 2026-2028 |
| --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 146,776 |
| накопительным итогом: | 255,764 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 146,776 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 146,776 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 146,776 |
| Центральный район | 50,000 |
| Северо-Восточный район | 96,776 |

Таблица 2.2.3. – Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | Прирост 2026- 2028 |
| --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в том числе: | 32,810 |
| накопительным итогом: | 51,168 |
| Всего по округу, в том числе: | 32,810 |
| Центральный район | 0,413 |
| Северо-Восточный район | 32,397 |
| Юго-Восточный район | 0 |
| Северная промзона | 0 |

Таблица 2.2.4. – Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | 2026-2028 |
| --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе: | 12,456 |
| накопительным итогом: | 37,366 |
| Всего по округу, в том числе: | 37,366 |
| Малоэтажный жилищный фонд, в том числе: | 37,366 |
| Центральный район | 8,915 |
| Северо-Восточный район | 2,984 |
| Юго-Восточный район | 24,705 |
| Никитинский | 0,762 |

Данные по сносу взяты из постановления коллегии администрации Кемеровской области от 29.03.2019 n.199 (ред. постановление от 2 марта 2023 г. № 121, г. Кемерово) «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2027 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции».

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. – Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах города Ленинск-Кузнецкий

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2026- 2028гг. | Жилая многоэтажная | 0,072 | 0,0 | 0,067 | 0,139 | 36,3 | 0,0 | 7,4 | 43,7 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,086 | 0,0 | 0,067 | 0,153 | 41,5 | 0,0 | 7,4 | 48,9 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,113 | 0,0 | 0,067 | 0,18 | 51,8 | 0,0 | 7,4 | 59,2 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,056 | 0,052 | 0,043 | 0,151 | 42,7 | 37,7 | 4,5 | 84,9 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблицах 2.4.1. – 2.4.9.

Таблица 2.4.1. – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | Прирост 2026-2028 |
| --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 13,70 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 24,46 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 13,41 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,29 |
| Всего по округу, в том числе: | 13,70 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 13,70 |
| Центральный район | 4,84 |
| Северо-Восточный район | 8,55 |
| Юго-Восточный район | 0,31 |

Таблица 2.4.2. – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | Прирост 2026-2028 |
| --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 2,76 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 3,92 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 2,76 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 2,76 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 2,76 |
| Центральный район | 0,66 |
| Северо-Восточный район | 2,1 |

Снижение тепловой нагрузки в связи со сносом объектов не предусмотрено, так как сносу подлежат объекты, не имеющие централизованного теплоснабжения.

Таблица 2.4.3. – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | Прирост 2026-2028 |
| --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 1,19 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 3,64 |
| Всего по округу, в том числе по кадастровым кварталам: | 1,19 |
| Центральный район | 0,14 |
| Северо-Восточный район | 0,95 |
| Юго-Восточный район | 0,00 |
| Северная промзона | 0,1 |

Таблица 2.4.4. – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | Прирост 2026-2028 |
| --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч | 0,00 |
| то же накопительным итогом, в том числе по кадастровым кварталам: | 0,81 |
| Центральный район | 0,00 |
| Северо-Восточный район | 0,00 |

Таблица 2.4.5. – Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | Прирост 2026-2028 |
| --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, Гкал/ч | 9,05 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 18,29 |
| отопление | 5,37 |
| вентиляция | 0,00 |
| ГВС | 3,68 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 9,05 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,00 |
| Всего по округу, в том числе: | 9,05 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 9,05 |
| Центральный район | 0,85 |
| Северо-Восточный район | 7,79 |
| Юго-Восточный район | 0,31 |
| Северная промзона | 0,10 |

Таблица 2.4.6. – Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | Прирост 2026-2028 |
| --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию | 79,57 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 143,74 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 77,89 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 1,68 |
| Всего по округу, в том числе: | 79,57 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 79,57 |
| Центральный район | 28,11 |
| Северо-Восточный район | 49,66 |
| Юго-Восточный район | 0,00 |

Таблица 2.4.7. – Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | Прирост 2026-2028 |
| --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение | 23,25 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 33,0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 23,25 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,00 |
| Всего по округу, в том числе: | 23,25 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 23,25 |
| Центральный район | 5,56 |
| Северо-Восточный район | 17,69 |

Таблица 2.4.8. – Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | Прирост 2026-2028 |
| --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию | 6,89 |
| то же накопительным итогом, в том числе: по кадастровым кварталам: | 21,13 |
| Центральный район | 0,82 |
| Северо-Восточный район | 5,49 |
| Юго-Восточный район | 0,00 |
| Северная промзона | 0,58 |

Таблица 2.4.9. – Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | Прирост 2026-2028 |
| --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на ГВС | 0,00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: по кадастровым кварталам: | 6,82 |
| Центральный район | 0,00 |
| Северо-Восточный район | 0,00 |

Таблица 2.4.9. – Общий прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | Прирост 2026-2028 |
| --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения | 62,00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 119,68 |
| отопление | 31,17 |
| вентиляция | 0,00 |
| ГВС | 30,83 |

- Электронная модель системы теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий

Согласно закону Кемеровской области – Кузбассу № 46-ОЗ от 06 мая 2024 г. «О преобразовании Ленинск-Кузнецкого городского округа, Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и Полысаевского городского округа» Ленинск-Кузнецкий городской округ, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ и Полысаевский городской округ объединяются во вновь образованное муниципальное образование – Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ (административный центр – город Ленинск-Кузнецкий). Однако, в настоящее время ведется работа по регистрации границ муниципального образования, далее после внесения данных в ЕГРН будет начата работа по разработке нового генерального плана Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и на, ориентировочный срок его разработки 2026 г.

В настоящее время в связи с отсутствием утвержденного генерального плана Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и в целях урегулирования правовых и экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения принято решение о необходимости проведения работы по актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год, которая будет осуществляться по территориям: г. Ленинск-Кузнецкий; г. Полысаево; сельским населенным пунктам.

Информация о начале работы размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По состоянию на 01.01.2026 численность Ленинск-Кузнецкого муниципального округа – 138130 чел., из них: г. Ленинск-Кузнецкий – 89440 чел., г. Полысаево – 27678 чел., сельские территории – 21004 чел.

Для каждой из территорий численность населения не превышает 100000 чел., поэтому требование п. 2, абзац 2 Постановления Правительства от 22 февраля 2012 г.

№154	«О	требованиях	к	схемам	теплоснабжения,	порядку	их	разработки	и утверждения» (с изменениями и дополнениями) не является обязательным.

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

В период с 2020 г. по 2025 г. произошли изменения мощности на источниках тепловой энергии:

- котельная «Ш. им.7 Ноября» – переключение тепловой нагрузки от котельной

№20 в связи с ее закрытием

- котельной Центральная – увеличена установленная мощность до 90 Гкал/час в связи с заменой котла №1 – выполнение мероприятий в период с 2020 ÷ 2022 гг., заменено 3 котла.

Баланс тепловой мощности в разрезе котельных в системе теплоснабжения города в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций приведены в таблицах 4.1.1. – 4.1.13.

Таблица 4.1.1. – Баланс тепловой мощности котельной «Центральная», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Располагаемая тепловая мощность | 65,07 | 65,07 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,294 | 0,054 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 |
| Потери в тепловых сетях | 3,3 | 4,5 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 31,00 | 33,15 | 33,01 | 39,97 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 27,22 | 30,08 | 28,17 | 33,69 | 31,37 | 31,37 | 31,37 | 31,37 |
| отопление и вентиляция | 24,56 | 27,14 | 25,42 | 30,40 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 |
| горячее водоснабжение | 2,66 | 2,94 | 2,75 | 3,29 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 30,476 | 27,366 | 40,654 | 33,394 | 33,404 | 33,404 | 33,404 | 33,404 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 37,556 | 34,936 | 48,194 | 42,674 | 44,994 | 44,994 | 44,994 | 44,994 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 64,5 | 50,6 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 64,5 | 50,6 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 78,74 | 78,74 | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 98,01 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,35 | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

Таблица 4.1.2. – Баланс тепловой мощности котельной «Привокзальная»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Располагаемая тепловая мощность | 56,61 | 55,79 | 55,79 | 55,79 | 55,79 | 55,79 | 55,79 | 55,79 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,407 | 0,136 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 |
| Потери в тепловых сетях | 4,0 | 3,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 46,18 | 46,96 | 46,00 | 46,96 | 46,96 | 46,96 | 46,96 | 46,96 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 32,60 | 33,15 | 32,48 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 |
| отопление и вентиляция | 32,60 | 33,15 | 32,48 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 |
| горячее водоснабжение | 29,41 | 29,90 | 29,29 | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,20 | 3,25 | 3,18 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,02 | 4,89 | 6,53 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,60 | 18,70 | 20,05 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 41,8 | 41,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 99,67 | 99,67 | 99,67 | 99,67 | 99,67 | 99,67 | 99,67 | 99,67 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

Таблица 4.1.3. – Баланс тепловой мощности котельной «Ш. им. 7 Ноября»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Располагаемая тепловая мощность | 42,5 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,234 | 0,180 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Потери в тепловых сетях | 3,6 | 1,6 | 1,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 17,04 | 16,23 | 16,97 | 17,08 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 12,03 | 11,46 | 11,98 | 12,06 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 |
| отопление и вентиляция | 10,85 | 10,34 | 10,81 | 10,88 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
| горячее водоснабжение | 1,18 | 1,12 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 21,63 | 23,39 | 22,38 | 21,17 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 26,64 | 28,16 | 27,37 | 26,19 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 28,0 | 27,6 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 28,0 | 27,6 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 84,27 | 86,86 | 86,86 | 86,86 | 86,86 | 86,86 | 86,86 | 86,86 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

Таблица 4.1.4. – Баланс тепловой мощности котельной «Энергетик»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Располагаемая тепловая мощность | 65,78 | 73,21 | 65,78 | 65,78 | 65,78 | 65,78 | 65,78 | 65,78 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 2,394 | 3,642 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| Потери в тепловых сетях | 6,81 | 3,64 | 3,53 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 39,44 | 39,94 | 40,07 | 39,94 | 39,94 | 39,94 | 39,94 | 39,94 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 27,84 | 28,20 | 28,29 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 |
| отопление и вентиляция | 25,12 | 25,43 | 25,52 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 |
| горячее водоснабжение | 2,73 | 2,76 | 2,77 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 17,14 | 25,99 | 21,48 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 28,74 | 37,73 | 33,26 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 41,1 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 41,1 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 94,03 | 94,03 | 94,03 | 94,03 | 94,03 | 94,03 | 94,03 | 94,03 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

Таблица 4.1.5. – Баланс тепловой мощности котельной КСК

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Располагаемая тепловая мощность | 88,41 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 1,414 | 1,542 | 0,713 | 0,713 | 0,713 | 0,713 | 0,713 | 0,713 |
| Потери в тепловых сетях | 7,20 | 8,13 | 3,57 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 49,05 | 51,89 | 52,51 | 49,29 | 52,58 | 52,58 | 52,58 | 52,58 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 34,63 | 36,63 | 37,07 | 34,80 | 37,12 | 37,12 | 37,12 | 37,12 |
| отопление и вентиляция | 31,24 | 33,04 | 33,44 | 31,39 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 |
| горячее водоснабжение | 3,39 | 3,59 | 3,63 | 3,41 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 30,746 | 27,818 | 32,587 | 35,797 | 32,507 | 32,507 | 32,507 | 32,507 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 45,166 | 43,078 | 48,027 | 50,287 | 47,967 | 47,967 | 47,967 | 47,967 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 64,0 | 66,4 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 49,1 | 51,9 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 157,84 | 157,84 | 157,84 | 157,84 | 157,84 | 157,84 | 157,84 | 157,84 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,219 | 0,232 | 0,235 | 0,220 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |

Таблица 4.1.6. – Баланс тепловой мощности котельной №5

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая тепловая мощность | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,047 | 0,027 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Потери в тепловых сетях | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 5,12 | 4,62 | 5,12 | 4,62 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 3,61 | 3,26 | 3,61 | 3,26 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| отопление и вентиляция | 3,26 | 2,94 | 3,26 | 2,94 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| горячее водоснабжение | 0,35 | 0,32 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,333 | 3,053 | 2,205 | 2,905 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,843 | 4,413 | 3,715 | 4,265 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,8 | 3,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,8 | 3,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,244 | 0,221 | 0,244 | 0,221 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |

Таблица 4.1.7. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот №26

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2 | 0,014 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Потери в тепловых сетях | 0,13 | 0,19 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 1,752 | 0,932 | 0,508 | 1,46 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 1,24 | 0,66 | 0,36 | 1,03 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| отопление и вентиляция | 1,12 | 0,59 | 0,32 | 0,93 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| горячее водоснабжение | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,282 | 0,664 | 1,124 | 0,132 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,23 | 0,936 | 1,272 | 0,562 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,29 | 0,16 | 0,09 | 0,24 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

Таблица 4.1.8. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот №40

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,21 | 0,21 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Потери в тепловых сетях | 0,004 | 0,083 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| отопление и вентиляция | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| горячее водоснабжение | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,055 | -0,134 | -0,082 | -0,08 | -0,084 | -0,084 | -0,084 | -0,084 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,025 | -0,054 | -0,002 | 0 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |

Таблица 4.1.9. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,011 | 0,014 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,211 | 0,153 | 0,153 | 0,15 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,073 | -0,026 | -0,029 | -0,014 | -0,017 | -0,017 | -0,017 | -0,017 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,012 | 0,017 | 0,014 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,68 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Таблица 4.1.10. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот №44

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,012 | 0,013 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях | 0,073 | 0,047 | 0,044 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,31 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| отопление и вентиляция | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| горячее водоснабжение | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,315 | 1,33 | 1,337 | 1,437 | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,435 | 1,46 | 1,467 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |

Таблица 4.1.11. – Баланс тепловой мощности котельной ГБУЗ КК ЦОЗШ

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
| Располагаемая тепловая мощность | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,086 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Потери в тепловых сетях | 0,481 | 0,438 | 0,418 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 15,71 | 15,71 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 10,881 | 10,838 | 10,818 | 10,635 | 10,635 | 10,635 | 10,635 | 10,635 |
| отопление и вентиляция | 9,501 | 9,458 | 9,438 | 9,255 | 9,255 | 9,255 | 9,255 | 9,255 |
| горячее водоснабжение | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -3,75 | -3,75 | -3,76 | -3,76 | -3,76 | -3,76 | -3,76 | -3,76 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,079 | 1,122 | 1,142 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |

Таблица 1.6.12. – Баланс тепловой мощности котельной пос. Никитинский

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Потери в тепловых сетях | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| отопление и вентиляция | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,89 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

Таблица 4.1.13. – Баланс тепловой мощности котельной ГБУЗ ЛКПБ

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| отопление и вентиляция | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,596 | 3,596 | 3,596 | 3,596 | 3,596 | 3,596 | 3,596 | 3,596 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

В таблице 4.2.1. представлен перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению за период с 2026 по 2028 гг.

На рис. 4.2.1. показана проектируемая трасса для доставки до нового микрорайона тепловой мощности в размере 9,531 Гкал/ч. Проектом установлено, что проектируемая магистраль пойдет по улице Абрамцева до нового ЦТП.

Так как проектируемая трасса прокладывается первым контуром до нового ЦТП, а не как новое ответвление от существующей сети, то гидравлические режимы определяются проектом и не влияют на возможность (невозможность) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети.

Таблица 4.2.1. – Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению за период с 2026 по 2028 гг.

ЦТП кв. Профсоюзный

ЦТП кв. Профсоюзный

Новый ЦТП

Новый ЦТП

ЦТП-6

ЦТП-6

Рисунок 4.2.1. – Проектируемая трасса теплосети

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Анализ резерва (дефицита) тепловой мощности при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. – Анализ резерва (дефицита) тепловой мощности при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

| Котельная | Резерв мощности на 01.01.2026 г., Гкал/ч | Подключаемая нагрузка, Гкал/ч | Остаток, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная* | 44,994 | 6,244 | 38,75 |
| Привокзальная | 5,57 | 0,977 | 4,593 |
| Ш. им. 7 Ноября | 26,2 | 0,063 | 26,137 |
| Энергетик | 31,95 | 9,531 | 22,419 |
| КСК | 47,967 | 0,589 | 47,378 |
| Терморобот №26 | 0,932 | 0,017 | 0,915 |
| ИТОГО: | 157,613 | 17,421 | 140,192 |

*С учетом переключения нагрузок от котельных №№1 и 14.

Из результатов, полученных в таблице 4.3.1. следует, что для подключения планируемых объектов резерва тепловой мощности котельных будет достаточно.

- Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание	вариантов	(не	менее двух)	перспективного	развития	систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Проектом схемы теплоснабжения предусматривается два варианта развития системы теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий.

- вариант

Подключение перспективных тепловых нагрузок в северной части города к существующим котельным: Энергетик и КСК

- вариант

В котельных предусмотреть по три котла: два зимних и один летний для ГВС.

Приблизительная длина нового трубопровода от котельных до нового ЦТП составит 500 метров, система ГВС закрытая, работа сети – круглогодичная.

Монтаж в северной части города двух блочно-модульных котельных на угле мощностью по 10 МВт каждая. Учитывая преобладание западных ветров в городском округе, предлагается установить котельные так, как показано на рисунке 5.1.1.

Рисунок 5.1.1. – Монтаж новых котельных

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Для доставки до нового микрорайона тепловой мощности в размере 9,531 Гкал/ч при температурном графике 95/70 расчетный расход теплоносителя составит 380 м3/ч или 0,106 м3/с. Такому расходу при скорости движения теплоносителя 1,5 м/с соответствует внутренний диаметр трубопровода, равный 300 мм. На участке 500 м годовые нормативные тепловые потери составят:

    - с утечкой теплоносителя 42,14 Гкал

    - через теплоизоляцию 328,44 Гкал Итого: 370,6 Гкал.

Проектом установлено, что проектируемая магистраль пойдет по улице Абрамцева до нового ЦТП (см. рисунок 4.2.1.), и протяженность участка составит 4890 метров. На таком расстоянии тепловые потери составят 3625,2 Гкал.

Сравнительная таблица 5.2.1. показывает эффективность подключения застраиваемой территории города от новых блочных модульных котельных.

Таблица 5.2.1. – Сравнительный анализ вариантов

| Параметр | Подключение от котельной Энергетик | Подключение от новых котельных | Эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск, Гкал | 24750 | 24750 | 0 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 28375 | 25120 | 3255 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 851,25 | 753,6 | 97,65 |
| КПД котлов | 0,78 | 0,84 | -0,06 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 37470 | 30802 | 6668 |
| Удельный расход топлива, кг/Гкал | 287,2 | 221,0 | 66,2 |
| Расход топлива, т | 10754 | 6807 | 3947 |
| Расход топлива, тыс. руб. | 25164 | 15929 | 9235 |

Из результатов, полученных в таблице 5.2.1., следует, что годовой эффект от внедрения варианта №2 только по топливу составит 9235 тыс. руб. При стоимости блочной модульной котельной под «ключ» в размере 28,4 млн. рублей (по данным котельного завода «Росэнергопром») простой срок окупаемости при равных тарифах составит 3 года.

При тарифе 2025 года, равном 3427,6 руб./Гкал, новый тариф составил бы 2736,10 руб./Гкал, что на 691,5 рубля дешевле.

Однако мероприятия по первому варианту уже занесены в инвестиционную программу, поэтому второй вариант предполагается для рассмотрения в дальнейшей перспективе.

- Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии приведен в таблице 6.1.

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных представлены в таблицах 6.2.-6.15.

Таблица 6.1. – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии, тыс. м3

| ЕТО | Котельная | Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | Центральная | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 229,27 | 180,61 | 185,98 | 222,42 | 260,59 | 239,16 | 306,10 | 306,10 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 42,06 | 50,22 | 50,22 | 59,80 | 70,37 | 52,78 | 52,78 | 52,78 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 46,09 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,38 | 253,32 | 253,32 |
|  | Привокзальная | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 141,12 | 129,03 | 135,76 | 162,62 | 190,22 | 294,2 | 304,2 | 304,2 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 280,51 | 286,37 | 290,65 | 290,66 | 296,73 | 32,60 | 32,60 | 32,60 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 32,6 | 32,6 | 32,59 | 32,6 | 33,28 | 261,6 | 271,6 | 271,6 |
|  | Ш. им. 7 Ноября | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,00 | 8,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 247,92 | 245,27 | 258,06 | 258,06 | 263,45 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 83,78 | 76,52 | 80,68 | 80,68 | 80,68 | 61 | 61 | 61 |
|  | Энергетик | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 21,398 | 21,93 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 309,6 | 309,6 | 309,6 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 4,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 57,64 | 54,59 | 57,44 | 57,44 | 57,44 | 260,5 | 260,5 | 260,5 |
|  | КСК | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 290,5 | 293,87 | 307,24 | 307,24 | 380,55 | 342,6 | 342,6 | 342,6 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 58,78 | 95,44 | 95,44 | 95,44 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,16 | 247,16 | 247,16 |
|  | Котельная №5 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 243,1 | 246,41 | 259,78 | 259,78 | 321,77 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 332,78 | 326,34 | 338,48 | 338,48 | 342,53 | 1,531 | 1,531 | 1,531 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 93,37 | 93,34 | 93,37 | 93,37 | 94,49 | 30,569 | 30,569 | 30,569 |
|  | Терморобот №26 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 239,4 | 233,00 | 245,11 | 245,11 | 248,04 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 40,96 | 42,50 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Терморобот №40 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 8,50 | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 30,93 | 29,26 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Терморобот | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,588 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,401 | 0,301 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 1,860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| ЕТО | Котельная | Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Терморобот №44 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,327 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,311 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,02 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по ОАО «СКЭК» | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 929,834 | 882,382 | 913,932 | 977,232 | 1178,302 | 1304,403 | 1381,343 | 1381,343 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 1204,042 | 1200,694 | 1230,404 | 1239,994 | 1280,324 | 257,193 | 257,193 | 257,193 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 387,25 | 330,193 | 326,773 | 326,783 | 328,583 | 1047,21 | 1124,15 | 1124,15 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 34,60 | 34,60 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,14 | 33,14 | 33,14 |
| ООО «Мастер» | Котельная пос. Никитинский | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,383 | 1,383 | 1,383 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,383 | 1,383 | 1,383 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| ЛКПБ | Котельная ЛКПБ | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,511 | 1,511 | 1,511 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,313 | 1,313 | 1,313 |
| ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий: |  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 929,834 | 882,382 | 913,932 | 977,232 | 1178,302 | 1341,897 | 1418,837 | 1418,837 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 1204,042 | 1200,694 | 1230,404 | 1239,994 | 1280,324 | 260,234 | 260,234 | 260,234 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 387,25 | 330,193 | 326,773 | 326,783 | 328,583 | 1081,663 | 1158,603 | 1158,603 |

Таблица 6.2. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Центральная

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Срок службы | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 18,7 | 40,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 10,5 | 21,44 | 22,08 | 26,41 | 30,94 | 22,08 | 22,08 | 22,08 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,99 | 5,96 | 5,96 | 7,13 | 8,35 | 5,96 | 5,96 | 5,96 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5,47 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 15,32 | 16,12 | 19,28 | 22,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,374 | 0,806 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,50 | 18,56 | 17,92 | 14,06 | 9,53 | 29,50 | 29,50 | 29,50 |
| Доля резерва | % | 73,75 | 46,4 | 44,8 | 34,0 | 23,1 | 73,75 | 73,75 | 73,75 |

Таблица 6.3. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Привокзальная

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Срок службы | лет | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27 | 27 | 27 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 32,9 | 83,1 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,90 | 69,90 | 71,80 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,87 | 34,0 | 34,5 | 34,5 | 35,2 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,95 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 29,12 | 30,63 | 30,63 | 31,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,658 | 1,662 | 1,398 | 1,398 | 1,4 | 29,12 | 29,12 | 29,12 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 46,1 | 16,0 | 15,5 | 15,5 | 33,3 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Доля резерва | % | 92,2 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 47,6 | 46,10 | 46,10 | 46,10 |

Таблица 6.4. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Ш. им. 7 Ноября

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Срок службы | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 30,93 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 23,94 | 34,92 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 10,192 | 13,175 | 13,891 | 13,891 | 13,891 | 2,76 | 2,76 | 2,97 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,54 | 3,776 | 4,001 | 4,001 | 4,001 | 2,76 | 2,76 | 2,97 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 6,842 | 9,399 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,48 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 65 | 62 | 61 | 61 | 61 | 72,24 | 72,24 | 72,03 |
| Доля резерва | % | 87 | 83 | 81 | 81 | 81 | 96,32 | 96,32 | 96,04 |

Таблица 6.5. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Энергетик

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Срок службы | лет | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 36,81 | 97,66 | 120,29 | 120,29 | 120,29 | 120,29 | 120,29 | 120,29 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 10,815 | 34,934 | 36,434 | 36,434 | 45,13 | 10,86 | 10,86 | 11,05 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 10,815 | 5,634 | 5,634 | 5,634 | 6,98 | 10,86 | 10,86 | 11,05 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 29,3 | 30,8 | 30,8 | 38,15 | 31 | 31 | 31 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,74 | 1,95 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 161 | 137 | 136 | 136 | 72,75 | 161 | 161 | 161 |
| Доля резерва | % | 94 | 80 | 79 | 79 | 60,5 | 94 | 94 | 94 |

Таблица 6.6. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной КСК

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Срок службы | лет | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 73,8 | 73,8 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 73,8 | 73,8 | 73,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 11,1 | 38,8 | 40,2 | 40,2 | 40,7 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,33 | 11,33 | 11,33 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 27,66 | 29,10 | 29,10 | 29,5 | 29,10 | 29,10 | 29,10 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,19 | 1,48 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 168,90 | 141,20 | 139,80 | 139,80 | 33,4 | 168,92 | 168,92 | 168,92 |
| Доля резерва | % | 93,83 | 78,44 | 77,67 | 77,67 | 44,2 | 93,71 | 93,71 | 93,71 |

Таблица 6.7. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №5

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Срок службы | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 38 | 39 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,8 | 7,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,270 | 4,682 | 3,864 | 3,864 | 3,864 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,264 | 0,182 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,01 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,056 | 0,14 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,73 | 2,32 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Доля резерва | % | 82,0 | 33,1 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |

Таблица 6.8. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Терморобот №26

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,17 | 1,08 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,39 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,07 | 0,052 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Доля резерва | % | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |

Таблица 6.9. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Терморобот №40

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,05 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6.10. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Терморобот

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,002 | - 0,002 | - 0,002 |
| Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6.11. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Терморобот №44

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,002 | - 0,002 | - 0,002 |
| Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6.12. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети суммарно по ОАО «СКЭК»

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1061 | 835,5 | 835,5 | 546,5 | 546,5 | 546,5 | 546,5 | 546,5 |
| Срок службы | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 163,69 | 163,69 | 163,69 | 163,69 | 158,39 | 158,39 | 158,39 | 158,39 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 355,005 | 363,625 | 363,625 | 363,625 | 347,115 | 347,115 | 347,115 | 348,296 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 62,77 | 69,14 | 58,01 | 54,787 | 54,787 | 55,22 | 55,22 | 55,622 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 30,83 | 31,268 | 35,044 | 34,73 | 34,73 | 35,166 | 35,166 | 5,565 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 116,405 | 121,54 | 105,42 | 99,438 | 99,438 | 99,438 | 99,438 | 99,855 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,575 | 5,996 | 5,998 | 5,998 | 5,738 | 5,738 | 5,738 | 5,738 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 997,7 | 766,4 | 777,5 | 491,7 | 491,7 | 491,3 | 491,3 | 490,9 |
| Доля резерва | % | 94,1 | 91,7 | 93,1 | 90,0 | 90,0 | 89,9 | 89,9 | 89,8 |

Таблица 6.13. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной ГБУЗ КК ЦОЗШ

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,22 | 16,22 | 16,22 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 6,05 | 6,173 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 | 0,173 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 6 | 6 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,2 | 4,2 | 4,17 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,005 | 0,124 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,75 | 3,827 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |
| Доля резерва | % | 97,5 | 38,27 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,20 | 53,20 | 53,20 |

Таблица 6.14. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной пос. Никитинский

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,303 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 399,76 | 399,76 | 399,76 | 399,76 | 399,76 | 399,8 | 399,8 | 399,8 |
| Доля резерва | % | 99,94 | 99,94 | 99,94 | 99,94 | 99,94 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |

Таблица 6.15. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной ЛКПБ

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Срок службы | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 30 | 31 | 32 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В перспективный период 2026-2028 года планируется увеличение зоны действия котельной Центральная, за счет переключения объектов от котельных с ручной подачей топлива № 1, 14.

Кроме того, котельные с ручной подачей топлива работают только в отопительный период, таким образом, отсутствует возможность подачи горячей воды потребителям в летнее время. После выполнения работ по переподключению тепловой нагрузки на котельную Центральная проблема подачей горячей воды в летний период будет решена.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии

Согласно Генеральному плану развития увеличение территории города Ленинск-Кузнецкий округа будет происходить в сторону северной его части. Для этого планируется подключение дополнительной тепловой нагрузки к котельной Энергетик с расширением ее зоны действия.

Обоснование такого решения определяется согласно Приложения 40 Приказа Минэнерго от 5 марта 2019 г. №212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Стоимость единицы тепловой энергии при подключении новых объектов будет равна:

, руб/Гкал	(7.2.1.)

Так как в Ленинск-Кузнецком городском округе отсутствует разделение тарифа на выработку тепловой энергии и ее передачу, то выражение (7.2.1.) примет следующий вид:

где Тпр – прогнозный тариф в году, следующим за годом реализации мероприятия, руб./Гкал

ЧММ – число часов максимума тепловой нагрузки в год, ч

𝒒п – присоединенная нагрузка котельной, Гкал/ч

𝜟𝒒п – подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч

𝜼пр – процент прогнозируемых потерь тепловой энергии в сетях, %. Существующее значение стоимости единицы тепловой энергии равно:

где 𝑻 – тариф на момент актуализации системы теплоснабжения, руб./Гкал

𝜼 - процент потерь тепловой энергии в сетях на момент актуализации системы теплоснабжения, %.

Так как по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения меньше стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, то присоединение застраиваемой площади к тепловым сетям системы теплоснабжения котельной Энергетик является целесообразным.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом радиуса эффективного теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности, вопрос о перераспределении резерва тепловой мощности из одной зоны действия в другую не стоит, за исключением случаев расширения зон деятельности котельных. Так, для котельной Энергетик оптимальный радиус эффективного теплоснабжения равен:

Rопт

=	140·𝛥𝜏0,15

В0,1·П0,15·𝑠0.4

=		140·600.15 262470.4·1530.1·18,10.15

= 1,74 км	(7.3.1.)

где s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2 П – теплоплотность района, Гкал/ч/км2

∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC B – среднее число абонентов на 1 км2.

Как	видно	из	рисунка	7.2.1.,	полученное	значение	оптимального	радиуса теплоснабжения охватывает новый район застройки.

  - Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Программные мероприятия развития источников теплоснабжения города до 2028 года с проиндексированными капитальными затратами, указанными в ценах соответствующих лет, показаны в таблице 7.4.1.

Таблица 7.4.1. – Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Ленинск-Кузнецкому городскому округу, график реализации мероприятий, источники финансирования, тыс. руб.

Таблица 7.4.2. – Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Ленинск-Кузнецкому городскому округу, график реализации мероприятий, источники финансирования, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной пос. Никитинский | 1 837,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Проектирование и замена котлов «Сибирь» (НР-18) №1, №2, №3 на два котла КВр-1,45 в 2026 году монтаж котлов КВр-1,45 и вспомогательного оборудования) | 1 260,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства ООО «Мастер» |
| 1.2 | Монтаж приборов учета | 577 |  |  |  |  |  | Средства ООО «Мастер» |
|  | Итого по теплоснабжению: | 1 837,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в т.ч. за счёт ООО «Мастер» | 1 837,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон действия источников тепловой энергии с резервом тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности не планируется.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города приведен в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1. – Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города

| Котельная Энергетик | тепловая сеть 1 контура | ТК (проектируемое) | Мкр. №6 | 1400 | 2024-2028 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 101900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям города Ленинск-Кузнецкий округа от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусмотрены.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

На момент актуализации Схемы теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий на 2026 год запланированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров между ЦТП № 3 и № 8.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На момент актуализации 2026 года запланированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей на котельных КСК и Привокзальная, представлены в таблице 8.6.1.

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год

Таблица 8.6.1. – Объемы реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Привокзальная | котельная | ТК2 | 218 | 2024-2027 | 400 | 500 | надземный | минматы | 21518 |
| Котельная Привокзальная | ТК1 | ТК7 | 372 | 2026-2027 | 200 | 300 | надземный | минматы | 16375 |
| Котельная Привокзальная | УП-1 | ТК-25 | 218 | 2024-2027 | 200 | 250 | надземный | минматы | 9596 |
| Котельная Привокзальная | УП-28 | ТК-81 | 152 | 2024-2027 | 150 | 200 | надземный | минматы | 4339 |
| Котельная Привокзальная | УП3 |  | 200 | 2026-2027 | 150 | 200 | Бесканальная | ППУ | 8804 |
| Котельная Привокзальная | ТК13 | УП3 | 45 | 2026-2027 | 150 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1981 |
| Котельная Привокзальная | УП-7/1 | ТК-9 | 87 | 2026-2028 | 100 | 150 | Бесканальная | ППУ | 2553 |
| Котельная Привокзальная | ТК-33 | УП-9 | 220 | 2024-2027 | 200 | 250 | надземный | минматы | 9684 |
| Котельная Привокзальная | ТК7 | ТК13 | 246 | 2026-2027 | 200 | 250 | надземный | минматы | 10829 |
| Котельная КСК | ЦТП3 | ЦТП7 | 752 | 2024-2027 | 200 | 250 | надземный | минматы | 23975 |
| Котельная КСК | УТ-5/17 | переход | 50 | 2026-2027 | 80 | 100 | надземный | минматы | 1225 |
| Котельная КСК | врезка 3 | ж/д пр. Ленина, 59/3 | 107 | 2026-2027 | 50 | 80 | надземный | минматы | 2623 |
| Котельная КСК | ЦТП7 | ЦТП8 | 521 | 2024-2027 | 150 | 200 | надземный | минматы | 17862 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 131365 |
| ООО «Мастер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Никитинский | УТ-1 | К-3 | 139 | 2027-2028 | 100 | 100 | надземный | ППУ | 1087 |
| Котельная п. Никитинский | К-1 | УТ-1 | 41 | 2029 | 100 | 100 | надземный | ППУ | 361 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1448 |
| Всего по Ленинск-Кузнецкому городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  | 132813 |

пп. 1 ÷ 8, 11 ÷ 12 Реконструкция тепловых сетей котельных с увеличением диаметра:

- от ЦТП-3 (ТК-5) до ЦТП-7 протяженностью 752 м с Ду 200 мм на Ду 250 мм;

- от ЦТП-7 до ЦТП-8 протяженностью 521 м с Ду 150 мм на Ду 182 мм;

- от Привокзальной котельной до ТК-2 протяженностью 218 м с Ду 400 мм на Ду 500 мм;

- от УП-1 до ТК-25 протяженность 218 м с Ду 200 мм на Ду 250 мм;

- от УП-28 до ТК-81 протяженностью 152 м с Ду 150 мм на Ду 200 мм;

- от ТК-3 до УП-9 протяженностью 220 м с Ду 200 мм на Ду 250 мм.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса - сети, выработавшие свой ресурс, приведены в таблице 8.7.1.

Данные участки нагрузки тепловых сетей должны пройти диагностику экспертной организацией, по результатам обследования участки сетей, не подлежащих к дальнейшей эксплуатации, подлежат замене.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций – приведены в таблице 8.8.1.

Таблица 8.7.1. – Сети, отработавшие расчетный ресурс 25 лет, по состоянию на 2025 г.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей с уменьшением их диаметра в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки, меньше 0,3 м/с

Реконструкция тепловых сетей с уменьшением их диаметра в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки, меньше 0,3 м/с не требуется.

  - Предложения по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75 % от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети) и предложения по переключению существующей и перспективной тепловой нагрузки на близлежащие тепловые сети

Предложений по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75 % от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети) и предложений по переключению существующей и перспективной тепловой нагрузки на близлежащие тепловые сети в период актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год нет.

  - Способ регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения города является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Принятие оптимального температурного графика для системы теплоснабжения обуславливается рядом технических, режимных, эксплуатационных и экономических факторов.

Таблица 8.11.1. – Регулирование отпуска тепловой энергии по температуре и расходу теплоносителя с источников

| № п/п | Наименование котельной | Способ регулирования отпуска тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная, ул. Суворова, 21 | автоматический |
| 2 | Котельная Привокзальная, ул. Шишлянникова, 1б | автоматический |
| 3 | Котельная «Ш. им.7 Ноября», пром. Площадка ОАО «Ш. им. 7 Ноября» | автоматический |

| № п/п | Наименование котельной | Способ регулирования отпуска тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 4 | Котельная «Энергетик», Северная промзона, 4 | автоматический |
| 5 | Котельная КСК ул. Телефонная, 9 | автоматический |
| 6 | Котельная № 5 ул. Лесной городок, 50 | автоматический |
| 7 | Котельная Терморобот № 26 ул. Кутузова, 6а | автоматический |
| 8 | Котельная Терморобот № 40 ул. Рылеева,39а | автоматический |
| 9 | Котельная Терморобот № 44 ул. Ленина, 44а | автоматический |
| 10 | Котельная Терморобот, ул. Аккумуляторная, 7 | автоматический |
| 11 | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | ручной |
| 12 | Котельная пос. Никитинский | ручной |
| 13 | Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | ручной |

  - Параметры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Параметры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха приведены в таблицах 8.12.1.-8.12.20.

Таблица 8.12.1. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной Привокзальная 1 контур

Таблица 8.12.2. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной Привокзальная 2 контур

Таблица 8.12.3. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной «Энергетик» 1 контур

Таблица 8.12.4. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной «Энергетик» 2 контур

Таблица 8.12.5. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной КСК 1 контур

Таблица 8.12.6. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной КСК 2 контур

Таблица 8.12.7. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной Центральная

Таблица 8.12.8. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной ГБУЗ ЛКПБ

Таблица 8.12.9. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной пос. Никитинский

Таблица 8.12.10. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной ГБУЗ ККЦОЗШ

Таблица 8.12.11. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной Терморобот № 40

Таблица 8.12.12. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной Терморобот ул. Аккумуляторная

Таблица 8.12.13. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной Терморобот № 44

Таблица 8.12.14. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной Терморобот № 26

Таблица 8.12.15. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной № 14

Таблица 8.12.16. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной № 1

Таблица 8.12.17. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной № 5

Таблица 8.12.18. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной «Ш. им.7 Ноября»

  - Расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной (на последний год перспективного периода) тепловой нагрузкой в каждой существующей и (или) проектируемой зоне действия источников тепловой энергии

Перспективные гидравлические режимы передачи теплоносителя по тепловым сетям определяются при проектировании.

  - Участки тепловых сетей, ограничивающие пропускную способность тепловых сетей

Схемой теплоснабжения определены участки тепловых сетей, ограничивающие пропускную способность тепловых сетей:

От котельной КСК:

- от ЦТП 3 до ЦТП 7, D 250 мм – 752 м;

- от ЦТП 7 до ЦТП 8, D 219 мм – 521 м;

- УТ -5/17 – переход D 100 мм – 50 м;

- пр. Ленина, 59/3 D 80 мм – 107 м. От котельной Привокзальная:

- от котельной до ТК2 D 500 мм – 218 м;

- от ТК1 –ТК7 D 300 мм – 372 м;

- от ТК 7 до ТК 13 D 250 мм – 246 м;

- от ТК13 до УП 3 D 200 мм – 45 м. От котельной Центральная:

- от котельной до ТК 3 D 500 мм – 1600 м;

- от ТК 3 ДО ТК 7 D 350 мм – 480 м;

- ТК-4/136 – городская больница № 1 пищеблок D 50 мм – 120 м. От котельной «Ш. им.7 Ноября»

- ТК1/4 – ТК 1/7 D 200 мм – 231 м;

- ТК 34 D 70 мм – 35 м.

  - Поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом разработанных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети

Поверочный расчет гидравлических режимов тепловых сетей с учетом разработанных предложений по реконструкции тепловых сетей выполнен только в отношении головного участка о ЦТП-2, так как уменьшение диаметра трубопровода ухудшает пропускную способность сети. В остальном, реконструкция тепловых сетей направлена на улучшение гидравлических параметров тепловых систем (например, увеличение диаметров трубопроводов, приведенных в таблице 8.6.1.).

  - Финансовые потребности, необходимые для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности теплоснабжающих организаций, тыс. руб. показаны в таблице 8.16.1.

Таблица 8.16.1. – Величина инвестиций в тепловые сети, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое строительство тепловых сетей от котельных: Центральной, Привокзальной, Ш. им. 7 Ноября, КСК, Энергетик, Терморобот №26 | 52 807,4 | 52 807,4 | 52 807,4 | 0 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей котельных с увеличением диаметра: от ТК-7 до ТК-13 протяженностью 246 м с Ду200 на Ду250, от УП-3 протяженностью 200 м с Ду150 на Ду200, от ТК-13 до УП-3 протяженностью 45 м с Ду150 на Ду200, от УП-7/3 до ТК-9 протяженностью 87 м с Ду100 на Ду150, от УП-5/17 до перехода протяженностью 50 м с Ду80 на Ду100, от врезки 3 до ж/д пр. Ленина, 59/3 протяженностью 107 м с Ду50 на Ду80 | 28 015,00 | 0 | 0 | 0 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 3 | Реконструкция участка тепловых сетей котельной пос. Никитинский надземной тепловой сети ТК2→ТК-3 с использованием высокоэффективных теплоизоляционных материалов поэтапно: на компенсаторе К-1, протяженностью 14 м Ду100, на компенсаторе К-3, протяженностью 25 м Ду100, от УТ-1 до К-3 протяженностью 139 м Ду100, от К-1 до УТ-1 протяженностью 41м Ду100 | 0 | 498,10 | 589,30 | 360,5 | Средства ООО «Мастер» |
|  | Итого по теплоснабжению: | 80 822,4 | 53 305,5 | 53 396,7 | 360,5 |  |
|  | в т.ч. за счёт ОАО «СКЭК» | 80 822,4 | 52 807,4 | 52 807,4 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. за счёт ООО «Мастер» | 0,0 | 498,10 | 589,30 | 360,5 |  |
|  | в т.ч. за счёт бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Сформированные мероприятия по замене наименее надежных участков тепловых сетей позволят повысить надежность работы системы теплоснабжения и исключить аварийные ситуации на теплотрассах, возникающие из-за прорывов трубопроводов.

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Тепловые сети от теплоисточников теплоснабжения выполнены в двух- и четырехтрубном исполнении. В четырехтрубном исполнении выполнены и работают по закрытой схеме тепловые сети котельной № 5 и ГБУЗ ККЦОЗШ.

Кроме того, в четырехтрубном исполнении выполнены отдельные тепловые сети, построенные в периоде с 2015 по 2022 годы, к жилым домам по:

- ул. Топкинская, 144/1,144/2,144/3,148/1,148/2,148/3, 150/1, 160-а,

- в квартале «Профсоюзный» (ЦТП квартала «Профсоюзный»),

- к пяти домам по ул. Пирогова (ЦТП 6)

- к жилым домам бульвар Химиков, 7, 2б, 2в, 7/3, 7/4 в микрорайоне №2, жилые дома по ул. Демьяновская, 2а, 4а,6а, ул. Днепровская, 1а в квартале «Днепровский» (ЦТП-кварталов «Днепровский, Апельсин»).

Все остальные тепловые сети, включая тепловые сети четырехтрубного исполнения ЦТП квартала «Профсоюзный» и части тепловых сетей ЦТП 6 (к пяти домам по ул. Пирогова), работают по открытой схеме.

Схема теплоснабжения ЦТП квартала «Профсоюзный» остается открытой до полной реконструкции двухтрубных тепловых сетей, введенных в эксплуатацию до 2015 года.

ГБУЗ КК ЦОЗШ все потребители подключены также по закрытой схеме. Объекты теплоснабжения ГБУЗ ЛКПБ не имеют технической возможности устройства ИТП, поэтому устройство ИТП для данных групп абонентов не

рассчитывалось. Учитывая, что в период действия Схемы теплоснабжения для устройства ИТП требуются значительные средства, реализация данного мероприятия не рассматривалась и рекомендуется к включению при определении источника финансирования.

Ввиду невозможности включения столь существенной величины затрат (см. таблицу 9.1.1.) в качестве источников финансирования предложены нетарифные источники.

Затраты на закрытие ГВС возможно распределить по 3 сценариям:

- Комплексная модернизация ИТП потребителей с организацией независимой схемы отопления, вентиляции и закрытием ГВС;

- Модернизация ИТП путем закрытия ГВС, при сохранении существующих схем отопления и вентиляции – согласно актуализированному проекту;

- Закрытие ГВС согласно базовой версии проекта.

При актуализации схемы теплоснабжения на 2027 г. расчетным способом определена среднерыночная цена организации закрытой схемы ГВС, которая составляет ориентировочно 80,371млн. руб. за 1 Гкал/ч средней нагрузки ГВС.

При этом для потребителей с нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч предлагается установка индивидуальных водонагревателей.

Для потребителей с малыми нагрузками нельзя установить ИТП в связи с отсутствием технических подполий.

Учитывая требование Федерального закона от 07.12.2011 г. №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», согласно которому открытые системы теплоснабжения, должны быть закрыты, а также для обеспечения части потребителей города Ленинск-Кузнецкий округа услугами отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества представляется целесообразным реализовать мероприятия организации независимой

схемы подключения систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов к системе централизованного теплоснабжения посредством установки индивидуальных тепловых пунктов.

Однако в связи с высокой стоимостью перевода 1 Гкал/ч с открытой системы ГВС в закрытую и вступлением в силу с 01.01.2022 г. ФЗ от 30 декабря 2021 г. N 438-Ф3 О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» обязательного переоборудования существующих открытых систем горячего водоснабжения в закрытые не требуется. При новом строительстве объектов в Ленинск-Кузнецком городском округе ГВС предусмотрено закрытого вида.

  - Оценка экономической эффективности перехода от открытой системы отопления к закрытой

Анализ основных направлений перехода открытой системы ГВС на закрытую схему показывает, что это дорогостоящее мероприятие, требующее значительных капиталовложений, а экономический эффект не покрывает затрат на переоборудование тепловых пунктов объектов ГВС.

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 № 417-ФЗ, подключение объектов капитального строительства к централизованным открытым системам теплоснабжения с отбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения не допускается. С 1 января 2022 года не допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения.

В качестве обоснования закона указываются экономические показатели и гигиенические требования к качеству горячей воды систем горячего водоснабжения. В инженерной практике принято оценивать основные решения по экономическим условиям: оптимальному варианту должны соответствовать минимальные затраты финансовых средств.

Для оценки экономических показателей были выявлены основные направления возможного снижения затрат при переходе систем теплоснабжения на закрытую схему:

- уменьшение затрат электроэнергии на подпитку тепловой сети - непринято во внимание как незначительное, так как тепловая сеть будет работать на теплоноситель и потребуется электроэнергия для работы ИТП;

- уменьшение затрат на химводоочистку (ХВО) на котельных не принято во внимание как незначительное, так как тепловая сеть будет работать на теплоноситель.

В то же время потребуются дополнительные средства для переоборудования тепловых пунктов.

Выполнена оценка экономической эффективности перехода от открытой системы отопления к закрытой по укрупненному расчету стоимости ИТП по объектам и приведена в таблице 9.2.1.

Таблица 9.1.1. – Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций

Котельные «Терморобот» Аккумуляторная, 40, 26,44, котельная п. Никитинский без ГВС.

В оценке не учтены затраты на расход электроэнергии для передачи горячей воды, так как расход электроэнергии будет производится в здании на циркуляции и обслуживании ИТП. Стоимость угля принята с Приложением 1 Постановления Региональной энергетической комиссии № 28 от 28.11.202.), в соответствии с действующим порядком на периоды с 01.01.2024 по 31.12.2024.

Вывод: Учитывая, что для ИТП гарантированный срок эксплуатации без значительных расходов на обслуживание 5 лет, на котельных города Ленинск-Кузнецкий не эффективна установка ИТП.

Таблица 9.2.1. Оценка экономической эффективности перехода от открытой системы отопления к закрытой

  - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

Таблица 9.3.1. Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| ЕТО | Показатели качества ГВС | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
|  | Число часов работы в год с температурой, превышающей 65 °C | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 |
|  | Число часов работы в год с температурой ниже 45 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | Число часов работы в год | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 |
|  | Число часов работы в год с температурой, превышающей 65 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Число часов работы в год с температурой ниже 45 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Мастер» | Число часов работы в год | 5808 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808 | 5808 |
|  | Число часов работы в год с температурой, превышающей 65 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Число часов работы в год с температурой ниже 45 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность» | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество жалоб на качество горячего водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Перспективные топливные балансы

  - Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в таблицах 10.1.1.-10.1.7.

Таблица 10.1.1. – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Центральная | Уголь Др | 129438,47 | 124784,52 | 124477,78 | 124477,78 |
| 2 | Привокзальная | Уголь Др | 158197,85 | 152509,86 | 152134,97 | 152134,97 |
| 3 | Ш. им. 7 Ноября | Уголь Др | 51467,13 | 49616,63 | 49494,67 | 49494,67 |
| 4 | Энергетик | Уголь Др | 133785,00 | 128974,77 | 128657,73 | 128657,73 |
| 5 | КСК | Уголь Др | 150404,96 | 144997,16 | 144640,74 | 144640,74 |
| 6 | Котельная № 5 | Уголь Др | 15487,99 | 14931,12 | 14894,42 | 14894,42 |
| 7 | Терморобот № 26 | Уголь Дом | 3793,15 | 3656,77 | 3647,78 | 3647,78 |
| 8 | Терморобот № 40 | Уголь Дом | 798,28 | 769,58 | 767,69 | 767,69 |
| 9 | Терморобот | Уголь Дом | 1242,97 | 1198,28 | 1195,33 | 1195,33 |
| 10 | Терморобот № 44 | Уголь Дом | 377,87 | 364,28 | 363,39 | 363,39 |
| Всего по ОАО «СКЭК»: |  |  | 644993,7 | 621803 | 620274,5 | 620274,5 |
| 14 | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | Уголь Др | 23763,29 | 23763,29 | 23763,29 | 23763,29 |
| 15 | Котельная п. Никитинский | Уголь Др | 7642,828 | 7642,828 | 7642,828 | 7642,828 |
| 16 | Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | Уголь Др | 4468,00 | 4468,00 | 4468,00 | 4468,00 |
| ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий: |  |  | 680867,8 | 657677,1 | 656148,6 | 656148,6 |

Таблица 10.1.2. – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, кг у. т./Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Центральная | Уголь Др | 178,57 | 178,57 | 178,57 | 178,57 |
| 2 | Привокзальная | Уголь Др | 200,92 | 200,92 | 200,92 | 200,92 |
| 3 | Ш. им. 7 Ноября | Уголь Др | 173,61 | 173,61 | 173,61 | 173,61 |
| 4 | Энергетик | Уголь Др | 214,82 | 214,82 | 214,82 | 214,82 |
| 5 | КСК | Уголь Др | 261,7 | 261,7 | 261,7 | 261,7 |
| 6 | Котельная № 5 | Уголь Др | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 |
| 7 | Терморобот № 26 | Уголь Дом | 81,818 | 81,818 | 81,818 | 81,818 |
| 8 | Термофобом № 40 | Уголь Дом | 146,83 | 146,83 | 146,83 | 146,83 |
| 9 | Терморобот | Уголь Дом | 173,61 | 173,61 | 173,61 | 173,61 |
| 10 | Терморобот № 44 | Уголь Дом | 274,1 | 274,1 | 274,1 | 274,1 |
| 11 | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | Уголь Др | 214,97 | 214,97 | 214,97 | 214,97 |
| 12 | Котельная п. Никитинский | Уголь Др | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 |
| 13 | Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | Уголь Др | 216 | 216 | 216 | 216 |

Таблица 10.1.3. – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии (котельными), т.у.т.

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Центральная | Уголь Др | 23114 | 18874 | 22841 | 22841 |
| 2 | Привокзальная | Уголь Др | 31785 | 25955 | 31410 | 31410 |
| 3 | Ш. им. 7 Ноября | Уголь Др | 10188 | 8319 | 10068 | 10068 |
| 4 | Энергетик | Уголь Др | 31166 | 25449 | 30798 | 30798 |
| 5 | КСК | Уголь Др | 39361 | 32141 | 38896 | 38896 |
| 6 | Котельная № 5 | Уголь Др | 2576 | 2103 | 2546 | 2546 |
| 7 | Терморобот № 26 | Уголь Дом | 310 | 253 | 306 | 306 |
| 8 | Терморобот № 40 | Уголь Дом | 117 | 96 | 116 | 116 |
| 9 | Терморобот | Уголь Дом | 341 | 278 | 337 | 337 |
| 10 | Терморобот № 44 | Уголь Дом | 69 | 56 | 68 | 68 |
| Всего по ОАО «СКЭК»: |  |  | 139027 | 113524 | 137386 | 137386 |
| 11 | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | Уголь Др | 3575 | 2919 | 3533 | 3533 |
| 12 | Котельная п. Никитинский | Уголь Др | 1645,4 | 1344 | 1626 | 1626 |
| 13 | Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | Уголь Др | 423 | 345 | 418 | 418 |
| ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий: |  |  | 144670,4 | 118132 | 142963 | 142963 |

Таблица 10.1.4. – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, т.

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Центральная | Уголь Др | 31750 | 25926,0 | 25926,0 | 30384,19 |
| 2 | Привокзальная | Уголь Др | 43661,38 | 35652,4 | 35652,4 | 41783,17 |
| 3 | Ш. им. 7 Ноября | Уголь Др | 13994,80 | 11427,7 | 11427,7 | 13392,78 |
| 4 | Энергетик | Уголь Др | 42810,32 | 34957,5 | 34957,5 | 40968,72 |
| 5 | КСК | Уголь Др | 54067,25 | 44149,5 | 44149,5 | 51741,40 |
| 6 | Котельная № 5 | Уголь Др | 3537,97 | 2889,0 | 2889,0 | 3385,77 |
| 7 | Терморобот № 26 | Уголь Дом | 426,30 | 348,1 | 348,1 | 407,96 |
| 8 | Терморобот № 40 | Уголь Дом | 161,00 | 131,5 | 131,5 | 154,07 |
| 9 | Терморобот | Уголь Дом | 94,40 | 77,1 | 77,1 | 90,34 |
| 10 | Терморобот № 44 | Уголь Дом | 468,00 | 382,2 | 382,2 | 447,87 |
| Всего по ОАО «СКЭК»: |  |  | 190971,4 | 155941 | 155941 | 182756,3 |
| 11 | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | Уголь Др | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 |
| 12 | Котельная п. Никитинский | Уголь Др | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 |
| 13 | Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | Уголь Др | 798,1 | 798,1 | 798,1 | 798,1 |
| ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий: |  |  | 200678,5 | 165648,1 | 165648,1 | 192463,4 |

Таблица 10.1.5. – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период), тыс. т

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Центральная | Уголь Др | 6,730 | 7,649 | 8,729 | 9,961 |
| 2 | Привокзальная | Уголь Др | 3,942 | 6,347 | 12,855 | 26,034 |
| 3 | Ш. им. 7 Ноября | Уголь Др | 3,09 | 3,41 | 3,75 | 4,13 |
| 4 | Энергетик | Уголь Др | 7,772 | 7,802 | 7,831 | 7,831 |
| 5 | КСК | Уголь Др | 7,075 | 7,075 | 7,075 | 7,075 |
| 6 | Котельная № 5 | Уголь Др | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 |
| 7 | Терморобот № 26 | Уголь Дом | 0,08851 | 0,08809 | 0,08767 | 0,08725 |
| 8 | Терморобот № 40 | Уголь Дом | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 9 | Терморобот | Уголь Дом | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 10 | Терморобот № 44 | Уголь Дом | 0,07186 | 0,07257 | 0,07470 | 0,07690 |
| Всего по ОАО «СКЭК»: |  |  | 29,19 | 32,86 | 40,82 | 55,62 |
| 11 | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | Уголь Др | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 12 | Котельная п. Никитинский | Уголь Др | 0,386 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| 13 | Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | Уголь Др | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий: |  |  | 29,71 | 33,38 | 41,34 | 56,13 |

Таблица 10.1.6. – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период), тыс. т

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Центральная | Уголь Др | 0,7477 | 1,0073 | 1,2670 | 1,2670 |
| 2 | Привокзальная | Уголь Др | 1,1206 | 1,1253 | 1,1299 | 1,1299 |
| 3 | Ш. им. 7 Ноября | Уголь Др | 0,4332 | 0,4332 | 0,4332 | 0,4332 |
| 4 | Энергетик | Уголь Др | 1,3299 | 1,6787 | 2,0274 | 2,0274 |
| 5 | КСК | Уголь Др | 1,1634 | 1,1678 | 1,1722 | 1,1722 |
| 6 | Котельная № 5 | Уголь Др | 0,0759 | 0,0759 | 0,0759 | 0,0759 |
| 7 | Терморобот № 26 | Уголь Дом | 0,0138 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0138 |
| 1 | Терморобот № 40 | Уголь Дом | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
| 9 | Терморобот | Уголь Дом | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| 10 | Терморобот № 44 | Уголь Дом | 0,0113 | 0,0115 | 0,0118 | 0,0118 |
| Всего по ОАО «СКЭК»: |  |  | 4,90 | 5,52 | 6,14 | 6,14 |
| 11 | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | Уголь Др | 0,12998 | 0,12998 | 0,12998 | 0,12998 |
| 12 | Котельная п. Никитинский | Уголь Др | 0,06841 | 0,06841 | 0,06841 | 0,06841 |
| 13 | Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | Уголь Др | 0,02230 | 0,02230 | 0,02230 | 0,02230 |
| ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий: |  |  | 5,12 | 5,74 | 6,36 | 6,36 |

Таблица 10.1.7. – Нормативные запасы топлива в ЕТО, т

| ЕТО | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ОАО «СКЭК» | НЭЗТ уголь | 30,15 | 33,42 | 36,70 | 36,70 |
|  | ОНЗТ уголь | 34,82 | 38,60 | 42,38 | 42,38 |
|  | ННЗТ уголь | 4,61 | 5,11 | 5,61 | 5,61 |
| ООО «Мастер» | НЭЗТ уголь | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 |
|  | ОНЗТ уголь | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
|  | ННЗТ уголь | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | НЭЗТ уголь | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |
|  | ОНЗТ уголь | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,549 |
|  | ННЗТ уголь | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| ГБУЗ КО «ЛКПБ» | НЭЗТ уголь | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
|  | ОНЗТ уголь | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
|  | ННЗТ уголь | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |

Таблица 10.1.8. – Нормативные запасы топлива по ЕТО, т

| ЕТО | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ОАО «СКЭК» | НЭЗТ уголь | 30,15 | 33,42 | 36,70 | 36,70 |
|  | ОНЗТ уголь | 34,82 | 38,60 | 42,38 | 42,38 |
|  | ННЗТ уголь | 4,61 | 5,11 | 5,61 | 5,61 |
| ООО «Мастер» | НЭЗТ уголь | 0,526 | 0,526 | 0,526 | 0,526 |
|  | ОНЗТ уголь | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
|  | ННЗТ уголь | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | НЭЗТ уголь | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,345 |
|  | ОНЗТ уголь | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,549 |
|  | ННЗТ уголь | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| ГБУЗ КО «ЛКПБ» | НЭЗТ уголь | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
|  | ОНЗТ уголь | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
|  | ННЗТ уголь | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |

- Оценка надежности теплоснабжения

  - Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения;

Мониторинг отказов и восстановления оборудования по источникам тепловой энергии на территории города Ленинск-Кузнецкий по состоянию на 2026 год ведется на базе диспетчерских служб. Время устранения нарушений не превышает установленное время. Большинство отказов связано с отключением электроснабжения котельных. Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях более 8 часов не фиксировано.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. Сведения о нарушениях в подаче тепловой энергии отсутствуют.

В соответствии с пунктом 6.25, 6.28 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии с СП124.13330.2012 «Тепловые сети».

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 ºС, в промышленных зданиях ниже +8˚С, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до +12 ºС;

- промышленные здания до +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети (не резервируемых участков) по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением алгоритма, используя методику в пункте 169 в Приложении 9 Методических рекомендаций.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

В соответствии с СП 124.13330.2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

- Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков тепловой сети (λ0). При отсутствии данных принимается λ0 = 5,7·10-6 1ч·км;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Интенсивность отказов всей тепловой сети по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Рс=i=4nPi=e-λ1L1t∙e-λ2L2t∙…∙e-λnLnt= e-λct,

где λс, 1/час – интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке, которая рассчитывается по формуле:

λс = L1 λ1+ L2 λ2+… Ln λn .

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации λ(t), 1ч·км, следующего вида:

λ(t)= λ0(0,1τ)α-1,

где τ – срок эксплуатации участка, лет;

α – параметр, характеризующий изменение интенсивности отказов.

Параметр α определяется по соотношению:

- 0,8 при сроке эксплуатации τ менее 3 лет;

- α = 1 при сроке эксплуатации τ от 3 до 17 лет;

- 0,5·еτ/20 при сроке эксплуатации τ более 17 лет.

Расчет средней вероятности безотказной работы системы проводился для участков тепловой сети котельных в отношении самого удаленного потребителей, определялась стационарная вероятность рабочего состояния тепловых сетей системы теплоснабжения.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя, не ниже нормативной величины, требуемой в СП 142.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pi ≥ 0,9).

Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям по участкам сети.

ПРИМЕР РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Таблица 11.1. Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная №5 адрес: ул. Лесной городок,50

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-а |  | 200 | 0,146 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 12,1 | 4,73337E-06 | 0,082644628 | 0,999942729 |
|  | гвс |  | 150 | 0,146 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 9 | 4,73337E-06 | 0,111111111 | 0,999957401 |
|  | 1 |  | 200 | 0,11 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 12,1 | 3,56624E-06 | 0,082644628 | 0,99995685 |
|  | гвс |  | 150 | 0,11 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 9 | 3,56624E-06 | 0,111111111 | 0,999967905 |
|  | 2 |  | 200 | 0,138 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 12,1 | 4,47401E-06 | 0,082644628 | 0,999945867 |
|  | гвс |  | 150 | 0,138 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 9 | 4,47401E-06 | 0,111111111 | 0,999959736 |
|  | 3 |  | 200 | 0,16 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 12,1 | 5,18726E-06 | 0,082644628 | 0,999937238 |
|  | гвс |  | 150 | 0,16 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 9 | 5,18726E-06 | 0,111111111 | 0,999953317 |
|  | 4 |  | 200 | 0,062 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 12,1 | 2,01006E-06 | 0,082644628 | 0,999975679 |
|  | гвс |  | 150 | 0,062 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 9 | 2,01006E-06 | 0,111111111 | 0,99998191 |
|  | 5 |  | 150 | 0,274 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 9 | 8,88318E-06 | 0,111111111 | 0,999920058 |
|  | гвс |  | 100 | 0,264 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 6,7 | 8,55897E-06 | 0,149253731 | 0,999942658 |
|  |  |  | 100 | 0,01 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000057 | 0,149253731 | 0,999999618 |
|  | 5-а |  | 150 | 0,196 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 9 | 6,35439E-06 | 0,111111111 | 0,999942814 |
|  |  |  | 150 | 0,024 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 9 | 1,368E-07 | 0,111111111 | 0,999998769 |
|  | гвс |  | 100 | 0,194 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 6,7 | 6,28955E-06 | 0,149253731 | 0,999957862 |
|  |  |  | 100 | 0,014 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 7,98E-08 | 0,149253731 | 0,999999465 |
|  |  |  | 100 | 0,012 | 2024 | 2 | 0,0000057 | 6,7 | 6,84E-08 | 0,149253731 | 0,999999542 |
|  | 6 |  | 100 | 0,202 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 6,7 | 6,54891E-06 | 0,149253731 | 0,999956124 |
|  | гвс |  | 80 | 0,202 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 5,8 | 6,54891E-06 | 0,172413793 | 0,999962018 |
|  | 7 |  | 100 | 0,18 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 6,7 | 5,83566E-06 | 0,149253731 | 0,999960903 |
|  | гвс |  | 80 | 0,064 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 5,8 | 2,0749E-06 | 0,172413793 | 0,999987966 |
|  |  |  | 80 | 0,116 | 2024 | 2 | 0,0000057 | 5,8 | 6,612E-07 | 0,172413793 | 0,999996165 |
|  | 7/1 |  | 100 | 0,064 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 6,7 | 2,0749E-06 | 0,149253731 | 0,999986098 |
|  | гвс |  | 50 | 0,016 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 9,12E-08 | 0,217391304 | 0,99999958 |
|  |  |  | 50 | 0,016 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 9,12E-08 | 0,217391304 | 0,99999958 |
|  |  |  | 50 | 0,032 | 2023 | 3 | 0,0000057 | 4,6 | 1,824E-07 | 0,217391304 | 0,999999161 |
|  | 7/2 |  | 100 | 0,022 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 6,7 | 7,13248E-07 | 0,149253731 | 0,999995221 |
|  | гвс |  | 50 | 0,01 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 3,24204E-07 | 0,217391304 | 0,999998509 |
|  |  |  | 50 | 0,012 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 6,84E-08 | 0,217391304 | 0,999999685 |
|  | 7-а |  | 150 | 0,024 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 9 | 7,78089E-07 | 0,111111111 | 0,999992997 |
|  |  |  | 150 | 0,012 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 9 | 6,84E-08 | 0,111111111 | 0,999999384 |
|  | гвс |  | 100 | 0,036 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 6,7 | 1,16713E-06 | 0,149253731 | 0,99999218 |
|  | 8 |  | 100 | 0,14 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 6,7 | 4,53885E-06 | 0,149253731 | 0,999969591 |
|  | гвс |  | 50 | 0,131 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 4,24707E-06 | 0,217391304 | 0,999980464 |
|  |  |  | 50 | 0,009 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 5,13E-08 | 0,217391304 | 0,999999764 |
|  | 9 |  | 80 | 0,1 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 5,8 | 3,24204E-06 | 0,172413793 | 0,999981197 |
|  | гвс |  | 50 | 0,1 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 3,24204E-06 | 0,217391304 | 0,999985087 |
|  | 11 |  | 50 | 0,006 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 1,94522E-07 | 0,217391304 | 0,999999105 |
|  | гвс |  | 40 | 0,006 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 1,94522E-07 | 0,263157895 | 0,999999261 |
|  | 12 |  | 50 | 0,01 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 3,24204E-07 | 0,217391304 | 0,999998509 |
|  | гвс |  | 40 | 0,01 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 3,24204E-07 | 0,263157895 | 0,999998768 |
|  | 13 |  | 50 | 0,018 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 5,83566E-07 | 0,217391304 | 0,999997316 |
|  | гвс |  | 50 | 0,016 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 9,12E-08 | 0,217391304 | 0,99999958 |
|  | 14 |  | 50 | 0,028 | 2024 | 2 | 0,0000057 | 4,6 | 1,596E-07 | 0,217391304 | 0,999999266 |
|  |  |  | 50 | 0,054 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 3,078E-07 | 0,217391304 | 0,999998584 |
|  | гвс |  | 40 | 0,028 | 2024 | 2 | 0,0000057 | 3,8 | 1,596E-07 | 0,263157895 | 0,999999394 |
|  |  |  | 40 | 0,054 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 3,8 | 3,078E-07 | 0,263157895 | 0,99999883 |
|  | 15 |  | 50 | 0,012 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 3,89044E-07 | 0,217391304 | 0,99999821 |
|  |  |  | 50 | 0,038 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 2,166E-07 | 0,217391304 | 0,999999004 |
|  | гвс |  | 40 | 0,012 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 3,89044E-07 | 0,263157895 | 0,999998522 |
|  |  |  | 40 | 0,038 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 3,8 | 2,166E-07 | 0,263157895 | 0,999999177 |
|  | 16 |  | 100 | 0,112 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 6,7 | 3,63108E-06 | 0,149253731 | 0,999975672 |
|  | гвс |  | 50 | 0,0995 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 3,22583E-06 | 0,217391304 | 0,999985161 |
|  |  |  | 50 | 0,0125 | 2023 | 3 | 0,0000057 | 4,6 | 7,125E-08 | 0,217391304 | 0,999999672 |
|  | 17 |  | 100 | 0,096 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 6,7 | 3,11235E-06 | 0,149253731 | 0,999979148 |
|  | гвс |  | 50 | 0,054 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 1,7507E-06 | 0,217391304 | 0,999991947 |
|  |  |  | 50 | 0,042 | 2023 | 3 | 0,0000057 | 4,6 | 2,394E-07 | 0,217391304 | 0,999998899 |
|  | 17-а |  | 100 | 0,036 | 2024 | 2 | 0,0000057 | 6,7 | 2,052E-07 | 0,149253731 | 0,999998625 |
|  | гвс |  | 50 | 0,036 | 2024 | 2 | 0,0000057 | 4,6 | 2,052E-07 | 0,217391304 | 0,999999056 |
|  | 18 |  | 50 | 0,028 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 9,0777E-07 | 0,217391304 | 0,999995824 |
|  | гвс |  | 40 | 0,028 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 9,0777E-07 | 0,263157895 | 0,99999655 |
|  | 19 |  | 100 | 0,068 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 6,7 | 2,20458E-06 | 0,149253731 | 0,99998523 |
|  | гвс |  | 50 | 0,068 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 2,20458E-06 | 0,217391304 | 0,999989859 |
|  | 20 |  | 50 | 0,018 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 5,83566E-07 | 0,217391304 | 0,999997316 |
|  | гвс |  | 40 | 0,018 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 5,83566E-07 | 0,263157895 | 0,999997782 |
|  | 21 |  | 50 | 0,076 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 2,46395E-06 | 0,217391304 | 0,999988666 |
|  | гвс |  | 40 | 0,076 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 2,46395E-06 | 0,263157895 | 0,999990637 |
|  | 22 |  | 50 | 0,074 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 2,39911E-06 | 0,217391304 | 0,999988964 |
|  |  |  | 50 | 0,046 | 2024 | 2 | 0,0000057 | 4,6 | 2,622E-07 | 0,217391304 | 0,999998794 |
|  | гвс |  | 40 | 0,074 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 2,39911E-06 | 0,263157895 | 0,999990883 |
|  |  |  | 40 | 0,046 | 2024 | 2 | 0,0000057 | 3,8 | 2,622E-07 | 0,263157895 | 0,999999004 |
|  | 23 |  | 50 | 0,068 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 2,20458E-06 | 0,217391304 | 0,999989859 |
|  |  |  | 50 | 0,004 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 2,28E-08 | 0,217391304 | 0,999999895 |
|  | гвс |  | 40 | 0,068 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 2,20458E-06 | 0,263157895 | 0,999991623 |
|  |  |  | 50 | 0,004 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 2,28E-08 | 0,217391304 | 0,999999895 |
|  | 24 |  | 50 | 0,01 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000057 | 0,217391304 | 0,999999738 |
|  | гвс |  | 50 | 0,01 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000057 | 0,217391304 | 0,999999738 |
|  | 25 |  | 100 | 0,106 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 6,7 | 6,042E-07 | 0,149253731 | 0,999995952 |
|  |  |  | 50 | 0,014 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 7,98E-08 | 0,217391304 | 0,999999633 |
|  | гвс |  | 80 | 0,106 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 5,8 | 6,042E-07 | 0,172413793 | 0,999996496 |
|  |  |  | 50 | 0,014 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 7,98E-08 | 0,217391304 | 0,999999633 |
|  | 26 |  | 100 | 0,044 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 2,508E-07 | 0,149253731 | 0,99999832 |
|  | гвс |  | 50 | 0,044 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 2,508E-07 | 0,217391304 | 0,999998846 |
|  | 27 |  | 50 | 0,01 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 3,24204E-07 | 0,217391304 | 0,999998509 |
|  | гвс |  | 40 | 0,01 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 3,24204E-07 | 0,263157895 | 0,999998768 |
|  | 28 |  | 50 | 0,07 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000399 | 0,217391304 | 0,999998165 |
|  | гвс |  | 40 | 0,07 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000399 | 0,263157895 | 0,999998484 |
|  | 29 |  | 50 | 0,022 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 1,254E-07 | 0,217391304 | 0,999999423 |
|  | гвс |  | 40 | 0,022 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 3,8 | 1,254E-07 | 0,263157895 | 0,999999523 |
|  | 30 |  | 100 | 0,156 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 8,892E-07 | 0,149253731 | 0,999994042 |
|  | гвс |  | 50 | 0,156 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 8,892E-07 | 0,217391304 | 0,99999591 |
|  | 31 |  | 50 | 0,012 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 3,89044E-07 | 0,217391304 | 0,99999821 |
|  | гвс |  | 40 | 0,012 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 3,89044E-07 | 0,263157895 | 0,999998522 |
|  | 32 |  | 100 | 0,026 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 6,7 | 8,42929E-07 | 0,149253731 | 0,999994352 |
|  | гвс |  | 50 | 0,026 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 8,42929E-07 | 0,217391304 | 0,999996123 |
|  | 32/1 |  | 100 | 0,01 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 6,7 | 3,24204E-07 | 0,149253731 | 0,999997828 |
|  | гвс |  | 50 | 0,01 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 3,24204E-07 | 0,217391304 | 0,999998509 |
|  | 33 |  | 50 | 0,062 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 2,01006E-06 | 0,217391304 | 0,999990754 |
|  | гвс |  | 40 | 0,062 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 2,01006E-06 | 0,263157895 | 0,999992362 |
|  | 34 |  | 50 | 0,058 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 1,88038E-06 | 0,217391304 | 0,99999135 |
|  | гвс |  | 40 | 0,058 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 1,88038E-06 | 0,263157895 | 0,999992855 |
|  | 35 |  | 80 | 0,0306 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 5,8 | 9,92063E-07 | 0,172413793 | 0,999994246 |
|  |  |  | 80 | 0,1314 | 2023 | 3 | 0,0000057 | 5,8 | 7,4898E-07 | 0,172413793 | 0,999995656 |
|  | гвс |  | 50 | 0,03 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 9,72611E-07 | 0,217391304 | 0,999995526 |
|  |  |  | 50 | 0,132 | 2023 | 3 | 0,0000057 | 4,6 | 7,524E-07 | 0,217391304 | 0,999996539 |
|  | 36 |  | 50 | 0,026 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 8,42929E-07 | 0,217391304 | 0,999996123 |
|  | гвс |  | 40 | 0,026 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 8,42929E-07 | 0,263157895 | 0,999996797 |
|  | 37 |  | 50 | 0,006 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 1,94522E-07 | 0,217391304 | 0,999999105 |
|  | гвс |  | 40 | 0,006 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 1,94522E-07 | 0,263157895 | 0,999999261 |
|  | 37/1 |  | 80 | 0,058 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 5,8 | 1,88038E-06 | 0,172413793 | 0,999989094 |
|  | гвс |  | 50 | 0,058 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 1,88038E-06 | 0,217391304 | 0,99999135 |
|  | 38 |  | 50 | 0,06 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 1,94522E-06 | 0,217391304 | 0,999991052 |
|  | гвс |  | 40 | 0,06 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 1,94522E-06 | 0,263157895 | 0,999992608 |
|  | 39 |  | 50 | 0,076 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 4,332E-07 | 0,217391304 | 0,999998007 |
|  | гвс |  | 40 | 0,076 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 3,8 | 4,332E-07 | 0,263157895 | 0,999998354 |
|  | 40 |  | 100 | 0,3096 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 6,7 | 1,00373E-05 | 0,149253731 | 0,999932754 |
|  |  |  | 80 | 0,0084 | 2023 | 3 | 0,0000057 | 5,8 | 4,788E-08 | 0,172413793 | 0,999999722 |
|  | гвс |  | 50 | 0,3096 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 1,00373E-05 | 0,217391304 | 0,99995383 |
|  |  |  | 50 | 0,0084 | 2023 | 3 | 0,0000057 | 4,6 | 4,788E-08 | 0,217391304 | 0,99999978 |
|  | 41 |  | 80 | 0,064 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 5,8 | 2,0749E-06 | 0,172413793 | 0,999987966 |
|  | гвс |  | 50 | 0,064 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 2,0749E-06 | 0,217391304 | 0,999990456 |
|  | 42 |  | 50 | 0,042 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 1,36165E-06 | 0,217391304 | 0,999993736 |
|  | гвс |  | 40 | 0,042 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 1,36165E-06 | 0,263157895 | 0,999994826 |
|  | 43 |  | 80 | 0,0144 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 5,8 | 4,66853E-07 | 0,172413793 | 0,999997292 |
|  |  |  | 80 | 0,1056 | 2023 | 3 | 0,0000057 | 5,8 | 6,0192E-07 | 0,172413793 | 0,999996509 |
|  | гвс |  | 50 | 0,108 | 2023 | 3 | 0,0000057 | 4,6 | 6,156E-07 | 0,217391304 | 0,999997168 |
|  |  |  | 50 | 0,012 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 6,84E-08 | 0,217391304 | 0,999999685 |
|  | 44 |  | 50 | 0,008 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 2,59363E-07 | 0,217391304 | 0,999998807 |
|  | гвс |  | 40 | 0,008 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 2,59363E-07 | 0,263157895 | 0,999999014 |
|  | 45 |  | 50 | 0,066 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 2,13974E-06 | 0,217391304 | 0,999990157 |
|  | гвс |  | 40 | 0,066 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 2,13974E-06 | 0,263157895 | 0,999991869 |
|  | 46 |  | 80 | 0,12 | 2024 | 2 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000684 | 0,172413793 | 0,999996033 |
|  | гвс |  | 50 | 0,12 | 2024 | 2 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000684 | 0,217391304 | 0,999996854 |
|  | 47 |  | 50 | 0,042 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 1,36165E-06 | 0,217391304 | 0,999993736 |
|  | гвс |  | 40 | 0,042 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 1,36165E-06 | 0,263157895 | 0,999994826 |
|  | 48 |  | 70 | 0,032 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 5,4 | 1,03745E-06 | 0,185185185 | 0,999994398 |
|  | гвс |  | 50 | 0,032 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 1,824E-07 | 0,217391304 | 0,999999161 |
|  | 49 |  | 100 | 0,08 | 2024 | 2 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000456 | 0,149253731 | 0,999996945 |
|  | гвс |  | 50 | 0,08 | 2024 | 2 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000456 | 0,217391304 | 0,999997902 |
|  | 50 |  | 50 | 0,07 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 2,26942E-06 | 0,217391304 | 0,999989561 |
|  | гвс |  | 40 | 0,07 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 2,26942E-06 | 0,263157895 | 0,999991376 |
|  | 51 |  | 50 | 0,006 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 1,94522E-07 | 0,217391304 | 0,999999105 |
|  | гвс |  | 40 | 0,006 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 1,94522E-07 | 0,263157895 | 0,999999261 |
|  | 53 |  | 80 | 0,08 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 5,8 | 2,59363E-06 | 0,172413793 | 0,999984957 |
|  | гвс |  | 50 | 0,08 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 2,59363E-06 | 0,217391304 | 0,999988069 |
|  | 54 |  | 50 | 0,006 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 1,94522E-07 | 0,217391304 | 0,999999105 |
|  | гвс |  | 40 | 0,006 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 1,94522E-07 | 0,263157895 | 0,999999261 |
|  | 55 |  | 50 | 0,066 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 2,13974E-06 | 0,217391304 | 0,999990157 |
|  | гвс |  | 40 | 0,066 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 2,13974E-06 | 0,263157895 | 0,999991869 |
|  | 56 |  | 50 | 0,028 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 9,0777E-07 | 0,217391304 | 0,999995824 |
|  | гвс |  | 40 | 0,028 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 9,0777E-07 | 0,263157895 | 0,99999655 |
|  | 57 |  | 50 | 0,038 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 1,23197E-06 | 0,217391304 | 0,999994333 |
|  | гвс |  | 40 | 0,038 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,8 | 1,23197E-06 | 0,263157895 | 0,999995319 |
|  | 58 |  | 100 | 0,166 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 9,462E-07 | 0,149253731 | 0,999993661 |
|  | гвс |  | 50 | 0,14 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000798 | 0,217391304 | 0,999996329 |
|  | 58-а |  | 50 | 0,0228 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 1,2996E-07 | 0,217391304 | 0,999999402 |
|  | гвс |  | 50 | 0,0228 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 1,2996E-07 | 0,217391304 | 0,999999402 |
|  | 58/1 |  | 70 | 0,7 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 5,4 | 1,38326E-05 | 0,185185185 | 0,99992531 |
|  | гвс |  | 40 | 0,7 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 3,8 | 1,38326E-05 | 0,263157895 | 0,999947439 |
|  | 59 |  | 50 | 0,044 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 4,6 | 1,4265E-06 | 0,217391304 | 0,999993438 |
|  | 59-а |  | 80 | 0,142 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 5,8 | 4,60369E-06 | 0,172413793 | 0,999973299 |
|  | 60 |  | 50 | 0,026 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 4,6 | 5,13781E-07 | 0,217391304 | 0,999997637 |
|  | гвс |  | 40 | 0,026 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 3,8 | 5,13781E-07 | 0,263157895 | 0,999998048 |
|  | 61 |  | 50 | 0,044 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 4,6 | 8,69475E-07 | 0,217391304 | 0,999996 |
|  | гвс |  | 40 | 0,044 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 3,8 | 8,69475E-07 | 0,263157895 | 0,999996696 |
|  | 62 |  | 100 | 0,074 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 4,218E-07 | 0,149253731 | 0,999997174 |
|  | гвс |  | 50 | 0,074 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 4,218E-07 | 0,217391304 | 0,99999806 |

Таблица 11.2. Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ адрес: ул. Микрорайон №7, д. 9, сети от ЦТП микрорайона №7 по адресу: ул. Микрорайон №7, 2А

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 150 | 0,266 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 9 | 6,00961E-06 | 0,111111111 | 0,999945916 |
|  | 2 |  | 150 | 0,034 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 9 | 7,68146E-07 | 0,111111111 | 0,999993087 |
|  | 3 |  | 150 | 0,07 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 9 | 1,58148E-06 | 0,111111111 | 0,999985767 |
|  | 4 |  | 80 | 0,118 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 5,8 | 2,66592E-06 | 0,172413793 | 0,999984538 |
|  | 5 |  | 32 | 0,026 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,87406E-07 | 0,277777778 | 0,999997885 |
|  | 6 |  | 80 | 0,048 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 5,8 | 1,08444E-06 | 0,172413793 | 0,99999371 |
|  | 7 |  | 32 | 0,028 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 6,32591E-07 | 0,277777778 | 0,999997723 |
|  | 8 |  | 80 | 0,056 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 5,8 | 1,26518E-06 | 0,172413793 | 0,999992662 |
|  | 9 |  | 32 | 0,03 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 6,77776E-07 | 0,277777778 | 0,99999756 |
|  | 10 |  | 80 | 0,054 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 5,8 | 1,22E-06 | 0,172413793 | 0,999992924 |
|  | 11 |  | 32 | 0,03 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 6,77776E-07 | 0,277777778 | 0,99999756 |
|  | 12 |  | 80 | 0,048 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 5,8 | 1,08444E-06 | 0,172413793 | 0,99999371 |
|  | 13 |  | 32 | 0,03 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 6,77776E-07 | 0,277777778 | 0,99999756 |
|  | 14 |  | 70 | 0,064 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 5,4 | 1,44592E-06 | 0,185185185 | 0,999992192 |
|  | 15 |  | 32 | 0,028 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 6,32591E-07 | 0,277777778 | 0,999997723 |
|  | 16 |  | 70 | 0,058 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 5,4 | 1,31037E-06 | 0,185185185 | 0,999992924 |
|  | 17 |  | 32 | 0,028 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 6,32591E-07 | 0,277777778 | 0,999997723 |
|  | 18 |  | 50 | 0,058 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 4,6 | 1,31037E-06 | 0,217391304 | 0,999993972 |
|  | 19 |  | 32 | 0,028 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 6,32591E-07 | 0,277777778 | 0,999997723 |
|  | 20 |  | 50 | 0,05 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 4,6 | 1,12963E-06 | 0,217391304 | 0,999994804 |
|  | 21 |  | 100 | 0,038 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 8,58516E-07 | 0,149253731 | 0,999994248 |
|  | 22 |  | 32 | 0,034 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 7,68146E-07 | 0,277777778 | 0,999997235 |
|  | 23 |  | 32 | 0,026 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,87406E-07 | 0,277777778 | 0,999997885 |
|  | 24 |  | 100 | 0,052 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 1,17481E-06 | 0,149253731 | 0,999992129 |
|  | 25 |  | 32 | 0,034 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 7,68146E-07 | 0,277777778 | 0,999997235 |
|  | 26 |  | 32 | 0,028 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 6,32591E-07 | 0,277777778 | 0,999997723 |
|  | 27 |  | 100 | 0,056 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 1,26518E-06 | 0,149253731 | 0,999991523 |
|  | 28 |  | 32 | 0,034 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 7,68146E-07 | 0,277777778 | 0,999997235 |
|  | 29 |  | 32 | 0,026 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,87406E-07 | 0,277777778 | 0,999997885 |
|  | 30 |  | 80 | 0,056 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 5,8 | 1,26518E-06 | 0,172413793 | 0,999992662 |
|  | 31 |  | 32 | 0,036 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 8,13331E-07 | 0,277777778 | 0,999997072 |
|  | 32 |  | 32 | 0,026 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,87406E-07 | 0,277777778 | 0,999997885 |
|  | 33 |  | 80 | 0,048 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 5,8 | 1,08444E-06 | 0,172413793 | 0,99999371 |
|  | 34 |  | 32 | 0,038 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 8,58516E-07 | 0,277777778 | 0,999996909 |
|  | 35 |  | 32 | 0,026 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,87406E-07 | 0,277777778 | 0,999997885 |
|  | 36 |  | 150 | 0,118 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 9 | 2,66592E-06 | 0,111111111 | 0,999976007 |
|  | 37 |  | 150 | 0,15 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 9 | 3,38888E-06 | 0,111111111 | 0,999969501 |
|  | 38 |  | 150 | 0,144 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 9 | 3,25333E-06 | 0,111111111 | 0,999970721 |
|  | 39 |  | 80 | 0,034 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 5,8 | 7,68146E-07 | 0,172413793 | 0,999995545 |
|  | 40 |  | 32 | 0,034 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 7,68146E-07 | 0,277777778 | 0,999997235 |
|  | 41 |  | 32 | 0,026 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,87406E-07 | 0,277777778 | 0,999997885 |
|  | 42 |  | 80 | 0,054 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 5,8 | 1,22E-06 | 0,172413793 | 0,999992924 |
|  | 43 |  | 32 | 0,03 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 6,77776E-07 | 0,277777778 | 0,99999756 |
|  | 44 |  | 32 | 0,028 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 6,32591E-07 | 0,277777778 | 0,999997723 |
|  | 45 |  | 80 | 0,056 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 5,8 | 1,26518E-06 | 0,172413793 | 0,999992662 |
|  | 46 |  | 32 | 0,032 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 7,22961E-07 | 0,277777778 | 0,999997397 |
|  | 47 |  | 32 | 0,026 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,87406E-07 | 0,277777778 | 0,999997885 |
|  | 48 |  | 80 | 0,058 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 5,8 | 1,31037E-06 | 0,172413793 | 0,9999924 |
|  | 49 |  | 32 | 0,026 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,87406E-07 | 0,277777778 | 0,999997885 |
|  | 50 |  | 50 | 0,076 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 4,6 | 1,71703E-06 | 0,217391304 | 0,999992102 |
|  | 51 |  | 32 | 0,03 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 6,77776E-07 | 0,277777778 | 0,99999756 |
|  | 52 |  | 100 | 0,034 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 7,68146E-07 | 0,149253731 | 0,999994853 |
|  | 53 |  | 32 | 0,032 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 7,22961E-07 | 0,277777778 | 0,999997397 |
|  | 54 |  | 50 | 0,058 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 4,6 | 1,31037E-06 | 0,217391304 | 0,999993972 |
|  | 55 |  | 32 | 0,03 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 6,77776E-07 | 0,277777778 | 0,99999756 |
|  | 56 |  | 100 | 0,21 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 4,74443E-06 | 0,149253731 | 0,999968213 |
|  | 56/1 |  | 32 | 0,016 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 3,61481E-07 | 0,277777778 | 0,999998699 |
|  | 57 |  | 100 | 0,058 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 1,31037E-06 | 0,149253731 | 0,999991221 |
|  | 58 |  | 50 | 0,116 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 4,6 | 2,62073E-06 | 0,217391304 | 0,999987945 |
|  | 58/1 |  | 32 | 0,008 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 1,8074E-07 | 0,277777778 | 0,999999349 |
|  | 59 |  | 32 | 0,042 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 9,48886E-07 | 0,277777778 | 0,999996584 |
|  | 60 |  | 32 | 0,038 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 8,58516E-07 | 0,277777778 | 0,999996909 |
|  | 61 |  | 32 | 0,044 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 9,94072E-07 | 0,277777778 | 0,999996421 |
|  | 62 |  | 100 | 0,084 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 1,89777E-06 | 0,149253731 | 0,999987285 |
|  | 63 |  | 32 | 0,016 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 3,61481E-07 | 0,277777778 | 0,999998699 |
|  | 64 |  | 32 | 0,016 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 3,61481E-07 | 0,277777778 | 0,999998699 |
|  | 65 |  | 32 | 0,018 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 4,06666E-07 | 0,277777778 | 0,999998536 |
|  | 66 |  | 32 | 0,016 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 3,61481E-07 | 0,277777778 | 0,999998699 |
|  | 67 |  | 32 | 0,022 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 4,97036E-07 | 0,277777778 | 0,999998211 |
|  | 68 |  | 100 | 0,044 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 9,94072E-07 | 0,149253731 | 0,99999334 |
|  | 69 |  | 32 | 0,024 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,42221E-07 | 0,277777778 | 0,999998048 |
|  | 70 |  | 100 | 0,046 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 1,03926E-06 | 0,149253731 | 0,999993037 |
|  | 71 |  | 32 | 0,022 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 4,97036E-07 | 0,277777778 | 0,999998211 |
|  | 72 |  | 100 | 0,046 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 1,03926E-06 | 0,149253731 | 0,999993037 |
|  | 73 |  | 32 | 0,02 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 4,51851E-07 | 0,277777778 | 0,999998373 |
|  | 74 |  | 100 | 0,046 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 1,03926E-06 | 0,149253731 | 0,999993037 |
|  | 75 |  | 32 | 0,024 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,42221E-07 | 0,277777778 | 0,999998048 |
|  | 76 |  | 100 | 0,13 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 2,93703E-06 | 0,149253731 | 0,999980322 |
|  | 77 |  | 100 | 0,046 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 1,03926E-06 | 0,149253731 | 0,999993037 |
|  | 78 |  | 32 | 0,024 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,42221E-07 | 0,277777778 | 0,999998048 |
|  | 79 |  | 32 | 0,024 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,42221E-07 | 0,277777778 | 0,999998048 |
|  | 79/1 |  | 100 | 0,044 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 9,94072E-07 | 0,149253731 | 0,99999334 |
|  | 80 |  | 32 | 0,016 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 3,61481E-07 | 0,277777778 | 0,999998699 |
|  | 81 |  | 32 | 0,024 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,42221E-07 | 0,277777778 | 0,999998048 |
|  | 82 |  | 100 | 0,048 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 1,08444E-06 | 0,149253731 | 0,999992734 |
|  | 83 |  | 32 | 0,026 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,87406E-07 | 0,277777778 | 0,999997885 |
|  | 84 |  | 32 | 0,012 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 2,7111E-07 | 0,277777778 | 0,999999024 |
|  | 85 |  | 32 | 0,026 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,87406E-07 | 0,277777778 | 0,999997885 |
|  | 86 |  | 100 | 0,044 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 9,94072E-07 | 0,149253731 | 0,99999334 |
|  | 87 |  | 32 | 0,012 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 2,7111E-07 | 0,277777778 | 0,999999024 |
|  | 88 |  | 32 | 0,024 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,42221E-07 | 0,277777778 | 0,999998048 |
|  | 89 |  | 50 | 0,07 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 4,6 | 1,58148E-06 | 0,217391304 | 0,999992725 |
|  | 90 |  | 100 | 0,07 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 1,58148E-06 | 0,149253731 | 0,999989404 |
|  | 91 |  | 100 | 0,018 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 4,06666E-07 | 0,149253731 | 0,999997275 |
|  |  |  | 80 | 0,034 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 5,8 | 1,938E-07 | 0,172413793 | 0,999998876 |
|  | 92 |  | 80 | 0,034 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 5,8 | 7,68146E-07 | 0,172413793 | 0,999995545 |
|  | 93 |  | 100 | 0,044 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 9,94072E-07 | 0,149253731 | 0,99999334 |
|  | 94 |  | 50 | 0,044 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 4,6 | 9,94072E-07 | 0,217391304 | 0,999995427 |
|  | 95 |  | 32 | 0,018 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 4,06666E-07 | 0,277777778 | 0,999998536 |
|  | 96 |  | 32 | 0,024 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,42221E-07 | 0,277777778 | 0,999998048 |
|  | 97 |  | 32 | 0,024 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,42221E-07 | 0,277777778 | 0,999998048 |
|  | 98 |  | 32 | 0,024 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,42221E-07 | 0,277777778 | 0,999998048 |
|  | 99 |  | 32 | 0,024 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 3,6 | 5,42221E-07 | 0,277777778 | 0,999998048 |

Таблица 11.3. Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная терморобот № 40 адрес: ул. Рылеева,39А

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 100 | 0,06 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 6,7 | 1,18565E-06 | 0,149253731 | 0,999992056 |
|  | 1/1 |  | 100 | 0,046 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 6,7 | 2,622E-07 | 0,149253731 | 0,999998243 |
|  | 2 |  | 50 | 0,048 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 3,31505E-06 | 0,217391304 | 0,999984751 |
|  | 3 |  | 100 | 0,048 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 6,7 | 2,736E-07 | 0,149253731 | 0,999998167 |

Таблица 11.4 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная терморобот ул. Аккумуляторная адрес: ул. Аккомуляторная,7

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 80 | 0,006 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 3,42E-08 | 0,172413793 | 0,999999802 |
|  | 2 |  | 80 | 0,07 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000399 | 0,172413793 | 0,999997686 |
|  | 3 |  | 50 | 0,02 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000114 | 0,217391304 | 0,999999476 |
|  | 4 |  | 50 | 0,05 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000285 | 0,217391304 | 0,999998689 |

Таблица 11.5 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная Центральная адрес: ул. Суворова,21

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 400 | 0,32 | 1983 | 43 | 0,0001738 | 22,9 | 5,56171E-05 | 0,043668122 | 0,998727989 |
|  | 1-а |  | 400 | 0,28 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 22,9 | 2,09364E-05 | 0,043668122 | 0,999520785 |
|  | 2 |  | 200 | 0,156 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 12,1 | 8,892E-07 | 0,082644628 | 0,999989241 |
|  | 2/1 |  | 200 | 0,15 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000855 | 0,082644628 | 0,999989655 |
|  | 3 |  | 200 | 0,118 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 12,1 | 6,726E-07 | 0,082644628 | 0,999991862 |
|  | 3/1 |  | 200 | 0,22 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000001254 | 0,082644628 | 0,999984827 |
|  | 3/2 |  | 150 | 0,004 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 4,88879E-07 | 0,111111111 | 0,9999956 |
|  |  |  | 150 | 0,096 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 9 | 5,472E-07 | 0,111111111 | 0,999995075 |
|  | 4 |  | 100 | 0,03 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 6,7 | 8,67548E-07 | 0,149253731 | 0,999994187 |
|  | 5 |  | 80 | 0,06 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 5,8 | 6,87723E-06 | 0,172413793 | 0,999960114 |
|  | 6 |  | 100 | 0,232 | 2024 | 2 | 1,3129E-07 | 6,7 | 3,04588E-08 | 0,149253731 | 0,999999796 |
|  |  |  | 100 | 0,008 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 4,56E-08 | 0,149253731 | 0,999999694 |
|  | 7 |  | 400 | 0,42 | 1983 | 43 | 0,0001738 | 22,9 | 7,29974E-05 | 0,043668122 | 0,998331149 |
|  | 7/1 |  | 400 | 0,1 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 22,9 | 0,00000057 | 0,043668122 | 0,999986947 |
|  |  |  | 400 | 0,008 | 2025 | 1 | 9,0339E-06 | 22,9 | 7,22711E-08 | 0,043668122 | 0,999998345 |
|  |  |  | 400 | 0,092 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 22,9 | 5,244E-07 | 0,043668122 | 0,999987991 |
|  | 7/2 |  | 32 | 0,023 | 2024 | 2 | 7,8645E-06 | 3,6 | 1,80883E-07 | 0,277777778 | 0,999999349 |
|  |  |  | 40 | 0,055 | 2024 | 2 | 7,8645E-06 | 3,8 | 4,32545E-07 | 0,263157895 | 0,999998356 |
|  | 8 |  | 80 | 0,12 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 5,8 | 2,3713E-06 | 0,172413793 | 0,999986247 |
|  | 9 |  | 200 | 0,12 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000684 | 0,082644628 | 0,999991724 |
|  | 10 |  | 80 | 0,03 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 5,8 | 9,72611E-07 | 0,172413793 | 0,999994359 |
|  | 11 |  | 200 | 0,06 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000342 | 0,082644628 | 0,999995862 |
|  | 12 |  | 100 | 0,01 | 2018 | 8 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000057 | 0,149253731 | 0,999999618 |
|  | 13 |  | 150 | 0,08 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 9 | 3,20977E-06 | 0,111111111 | 0,999971113 |
|  | 14 |  | 100 | 0,03 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 6,7 | 3,6666E-06 | 0,149253731 | 0,999975434 |
|  | 15 |  | 100 | 0,04 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000228 | 0,149253731 | 0,999998472 |
|  | 16 |  | 400 | 0,36 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 22,9 | 0,000002052 | 0,043668122 | 0,999953011 |
|  | 17 |  | 80 | 0,04 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000228 | 0,172413793 | 0,999998678 |
|  | 17/1 |  | 80 | 0,03 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000171 | 0,172413793 | 0,999999008 |
|  | 17/2 |  | 80 | 0,21 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000001197 | 0,172413793 | 0,999993057 |
|  | 18 |  | 200 | 0,02 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 12,1 | 9,75568E-07 | 0,082644628 | 0,999988196 |
|  | 18/1 |  | 200 | 0,11 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 12,1 | 3,18101E-06 | 0,082644628 | 0,999961511 |
|  | 19 |  | 80 | 0,02 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 5,8 | 8,02443E-07 | 0,172413793 | 0,999995346 |
|  | 20 |  | 200 | 0,02 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 12,1 | 5,78365E-07 | 0,082644628 | 0,999993002 |
|  |  |  | 200 | 0,12 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000684 | 0,082644628 | 0,999991724 |
|  | 21 |  | 100 | 0,108 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 6,156E-07 | 0,149253731 | 0,999995875 |
|  | 21/1 |  | 80 | 0,008 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 5,8 | 3,20977E-07 | 0,172413793 | 0,999998138 |
|  | 22 |  | 80 | 0,24 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 5,8 | 4,74259E-06 | 0,172413793 | 0,999972494 |
|  | 22/1 |  | 50 | 0,05 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 4,6 | 9,8804E-07 | 0,217391304 | 0,999995455 |
|  | 23 |  | 150 | 0,13 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 9 | 0,000000741 | 0,111111111 | 0,999993331 |
|  | 24 |  | 100 | 0,12 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 6,7 | 1,37545E-05 | 0,149253731 | 0,999907854 |
|  | 25 |  | 150 | 0,18 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 2,19996E-05 | 0,111111111 | 0,999802043 |
|  | 26 |  | 80 | 0,05 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000285 | 0,172413793 | 0,999998347 |
|  |  |  | 100 | 0,02 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000114 | 0,149253731 | 0,999999236 |
|  | 28 |  | 100 | 0,066 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 3,762E-07 | 0,149253731 | 0,999997479 |
|  | 28-а |  | 100 | 0,032 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 1,824E-07 | 0,149253731 | 0,999998778 |
|  | 28/1 |  | 100 | 0,012 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 6,84E-08 | 0,149253731 | 0,999999542 |
|  | 28/2 |  | 50 | 0,03 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000171 | 0,217391304 | 0,999999213 |
|  | 29 |  | 400 | 0,344 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 22,9 | 6,79772E-06 | 0,043668122 | 0,999844357 |
|  |  |  | 400 | 0,296 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 22,9 | 1,6872E-06 | 0,043668122 | 0,999961365 |
|  |  |  | 400 | 0,16 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 22,9 | 0,000000912 | 0,043668122 | 0,999979116 |
|  | 30 |  | 150 | 0,174 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 9 | 9,918E-07 | 0,111111111 | 0,999991074 |
|  | 32 |  | 150 | 0,12 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 9 | 0,000000684 | 0,111111111 | 0,999993844 |
|  | 33 |  | 50 | 0,07 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 4,6 | 1,38326E-06 | 0,217391304 | 0,999993637 |
|  | 34 |  | 150 | 0,08 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 9 | 0,000000456 | 0,111111111 | 0,999995896 |
|  | 35 |  | 50 | 0,02 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 4,6 | 1,27225E-06 | 0,217391304 | 0,999994148 |
|  | 36 |  | 150 | 0,04 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 9 | 0,000000228 | 0,111111111 | 0,999997948 |
|  | 37 |  | 150 | 0,264 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 9 | 1,28775E-05 | 0,111111111 | 0,999884116 |
|  | 37/а |  | 150 | 0,046 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 9 | 2,24381E-06 | 0,111111111 | 0,999979806 |
|  | 37/б |  | 40 | 0,006 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 3,8 | 3,42E-08 | 0,263157895 | 0,99999987 |
|  | 37/1 |  | 150 | 0,03 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 9 | 8,67548E-07 | 0,111111111 | 0,999992192 |
|  | 37/2 |  | 100 | 0,04 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000228 | 0,149253731 | 0,999998472 |
|  | 37/3 |  | 100 | 0,045 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 2,565E-07 | 0,149253731 | 0,999998281 |
|  | 37/4 |  | 150 | 0,06 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 9 | 1,18565E-06 | 0,111111111 | 0,999989329 |
|  | 38 |  | 50 | 0,08 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 4,6 | 5,089E-06 | 0,217391304 | 0,999976591 |
|  | 38/1 |  | 50 | 0,03 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 4,6 | 1,90838E-06 | 0,217391304 | 0,999991222 |
|  | 38/2 |  | 50 | 0,022 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 4,6 | 1,39948E-06 | 0,217391304 | 0,999993562 |
|  | 39/1 |  | 100 | 0,106 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 6,7 | 1,29553E-05 | 0,149253731 | 0,999913207 |
|  | 39/а |  | 100 | 0,004 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 6,7 | 4,88879E-07 | 0,149253731 | 0,999996725 |
|  | 39/2 |  | 100 | 0,05 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 6,7 | 6,11099E-06 | 0,149253731 | 0,999959058 |
|  | 39/б |  | 50 | 0,06 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 4,6 | 3,81675E-06 | 0,217391304 | 0,999982443 |
|  | 40/1 |  | 25 | 0,11 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 2,8 | 6,42585E-06 | 0,357142857 | 0,999982008 |
|  | 41/1 |  | 100 | 0,06 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 6,7 | 7,33319E-06 | 0,149253731 | 0,99995087 |
|  | 41/2 |  | 100 | 0,1 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 6,7 | 1,2222E-05 | 0,149253731 | 0,999918119 |
|  | 43 |  | 100 | 0,07 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 6,7 | 8,02344E-06 | 0,149253731 | 0,999946246 |
|  | 45 |  | 80 | 0,026 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 5,8 | 2,98013E-06 | 0,172413793 | 0,999982716 |
|  | 45/1 |  | 80 | 0,024 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 5,8 | 2,75089E-06 | 0,172413793 | 0,999984045 |
|  | 46 |  | 80 | 0,05 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 6,11099E-06 | 0,172413793 | 0,999964558 |
|  | 47 |  | 400 | 0,12 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 22,9 | 8,28763E-06 | 0,043668122 | 0,999810249 |
|  |  |  | 400 | 0,28 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 22,9 | 0,000001596 | 0,043668122 | 0,999963453 |
|  | 48 |  | 150 | 0,12 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 9 | 1,37545E-05 | 0,111111111 | 0,999876225 |
|  | 49 |  | 100 | 0,002 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 6,7 | 2,14599E-07 | 0,149253731 | 0,999998562 |
|  | 50 |  | 50 | 0,06 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 7,33319E-06 | 0,217391304 | 0,999966268 |
|  | 51 |  | 150 | 0,04 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 9 | 4,58482E-06 | 0,111111111 | 0,999958738 |
|  | 52 |  | 50 | 0,12 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000684 | 0,217391304 | 0,999996854 |
|  | 53 |  | 50 | 0,004 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 4,6 | 1,95114E-07 | 0,217391304 | 0,999999102 |
|  | 53/1 |  | 50 | 0,076 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 4,6 | 3,70716E-06 | 0,217391304 | 0,999982947 |
|  | 54 |  | 150 | 0,1 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 9 | 1,073E-05 | 0,111111111 | 0,99990344 |
|  | 55 |  | 100 | 0,14 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 6,7 | 1,50219E-05 | 0,149253731 | 0,999899363 |
|  | 55/1 |  | 80 | 0,02 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 5,8 | 2,29241E-06 | 0,172413793 | 0,999986704 |
|  | 56 |  | 50 | 0,006 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 7,33319E-07 | 0,217391304 | 0,999996627 |
|  | 57 |  | 200 | 0,08 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 12,1 | 9,16964E-06 | 0,082644628 | 0,99988906 |
|  | 57-а |  | 200 | 0,02 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 12,1 | 2,29241E-06 | 0,082644628 | 0,999972263 |
|  | 58 |  | 150 | 0,1 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 9 | 1,14621E-05 | 0,111111111 | 0,999896852 |
|  | 60 |  | 50 | 0,014 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 1,71108E-06 | 0,217391304 | 0,999992129 |
|  | 61 |  | 80 | 0,1 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 5,8 | 1,14621E-05 | 0,172413793 | 0,999933525 |
|  | 62 |  | 200 | 0,2 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 12,1 | 2,29241E-05 | 0,082644628 | 0,999722695 |
|  | 63 |  | 100 | 0,01 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 6,7 | 1,14621E-06 | 0,149253731 | 0,99999232 |
|  | 63-а |  | 100 | 0,014 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 7,98E-08 | 0,149253731 | 0,999999465 |
|  | 63-б |  | 80 | 0,016 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 5,8 | 1,83393E-06 | 0,172413793 | 0,999989363 |
|  | 64 |  | 32 | 0,16 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 3,6 | 1,95552E-05 | 0,277777778 | 0,999929606 |
|  | 64а |  | 32 | 0,16 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 3,6 | 1,95552E-05 | 0,277777778 | 0,999929606 |
|  | 65 |  | 200 | 0,12 | 1994 | 32 | 8,6979E-05 | 12,1 | 1,04375E-05 | 0,082644628 | 0,999873722 |
|  | 66 |  | 80 | 0,06 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 5,8 | 3,50501E-06 | 0,172413793 | 0,999979671 |
|  | 67 |  | 80 | 0,08 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 5,8 | 9,16964E-06 | 0,172413793 | 0,999946819 |
|  | 68 |  | 50 | 0,04 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 4,6 | 4,29198E-06 | 0,217391304 | 0,999980257 |
|  | 69 |  | 150 | 0,128 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 1,56441E-05 | 0,111111111 | 0,999859223 |
|  |  |  | 150 | 0,072 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 9 | 4,104E-07 | 0,111111111 | 0,999996306 |
|  | 69а |  | 32 | 0,02 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 3,6 | 2,4444E-06 | 0,277777778 | 0,9999912 |
|  | 70 |  | 50 | 0,061 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 3,477E-07 | 0,217391304 | 0,999998401 |
|  | 71 |  | 32 | 0,08 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 3,6 | 0,000000456 | 0,277777778 | 0,999998358 |
|  | 71а |  | 80 | 0,02 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000114 | 0,172413793 | 0,999999339 |
|  | 72 |  | 150 | 0,46 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 9 | 5,27255E-05 | 0,111111111 | 0,999525696 |
|  | 73 |  | 50 | 0,06 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 4,6 | 6,87723E-06 | 0,217391304 | 0,999968366 |
|  | 73а |  | 50 | 0,06 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 4,6 | 6,87723E-06 | 0,217391304 | 0,999968366 |
|  | 74 |  | 150 | 0,1 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 9 | 1,14621E-05 | 0,111111111 | 0,999896852 |
|  | 74/1 |  | 150 | 0,034 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 9 | 3,8971E-06 | 0,111111111 | 0,999964927 |
|  | 74/2 |  | 150 | 0,142 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 9 | 8,094E-07 | 0,111111111 | 0,999992715 |
|  | 74/3 |  | 80 | 0,28 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000001596 | 0,172413793 | 0,999990743 |
|  | 74-а |  | 50 | 0,14 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000798 | 0,217391304 | 0,999996329 |
|  | 76 |  | 100 | 0,222 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 6,7 | 1,2654E-06 | 0,149253731 | 0,999991522 |
|  | 76/1 |  | 100 | 0,108 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 6,7 | 6,156E-07 | 0,149253731 | 0,999995875 |
|  | 76/2 |  | 100 | 0,04 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000228 | 0,149253731 | 0,999998472 |
|  | 76/3 |  | 100 | 0,05 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000285 | 0,149253731 | 0,999998091 |
|  | 77 |  | 150 | 0,1 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 9 | 1,14621E-05 | 0,111111111 | 0,999896852 |
|  | 79 |  | 50 | 0,14 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000798 | 0,217391304 | 0,999996329 |
|  | 80 |  | 80 | 0,116 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 1,41775E-05 | 0,172413793 | 0,999917777 |
|  | 80/1 |  | 80 | 0,06 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 7,33319E-06 | 0,172413793 | 0,999957469 |
|  | 81 |  | 50 | 0,06 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000342 | 0,217391304 | 0,999998427 |
|  | 83 |  | 80 | 0,14 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 5,8 | 7,48624E-06 | 0,172413793 | 0,999956582 |
|  | 83-а |  | 20 | 0,006 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 2,4 | 3,42E-08 | 0,416666667 | 0,999999918 |
|  | 83/1 |  | 50 | 0,01 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000057 | 0,217391304 | 0,999999738 |
|  | 83/2 |  | 80 | 0,01 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 5,8 | 1,97608E-07 | 0,172413793 | 0,999998854 |
|  | 84 |  | 400 | 0,24 | 1983 | 43 | 0,0001738 | 22,9 | 4,17128E-05 | 0,043668122 | 0,999045688 |
|  | 84/1 |  | 400 | 0,008 | 1983 | 43 | 0,0001738 | 22,9 | 1,39043E-06 | 0,043668122 | 0,99996816 |
|  | 85 |  | 100 | 0,07 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 6,7 | 8,02344E-06 | 0,149253731 | 0,999946246 |
|  | 86 |  | 100 | 0,08 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 6,7 | 9,16964E-06 | 0,149253731 | 0,999938567 |
|  | 86-а |  | 80 | 0,084 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 5,8 | 9,62813E-06 | 0,172413793 | 0,99994416 |
|  | 86/1 |  | 100 | 0,03 | 1992 | 34 | 0,00010025 | 6,7 | 3,00762E-06 | 0,149253731 | 0,999979849 |
|  | 88 |  | 400 | 0,16 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 22,9 | 0,000000912 | 0,043668122 | 0,999979116 |
|  | 88/1 |  | 400 | 0,03 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 22,9 | 3,21899E-06 | 0,043668122 | 0,999926291 |
|  | 89 |  | 50 | 0,03 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 3,6666E-06 | 0,217391304 | 0,999983134 |
|  | 89/1 |  | 80 | 0,358 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 5,8 | 2,0406E-06 | 0,172413793 | 0,999988165 |
|  | 89/2 |  | 80 | 0,006 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 5,8 | 3,42E-08 | 0,172413793 | 0,999999802 |
|  | 90 |  | 150 | 0,22 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 2,68884E-05 | 0,111111111 | 0,999758063 |
|  | 91 |  | 80 | 0,004 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,8 | 2,76254E-07 | 0,172413793 | 0,999998398 |
|  | 92 |  | 100 | 0,04 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 6,7 | 4,58482E-06 | 0,149253731 | 0,999969283 |
|  | 93 |  | 50 | 0,14 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 4,6 | 8,90575E-06 | 0,217391304 | 0,999959035 |
|  | 94 |  | 100 | 0,14 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 6,7 | 1,60469E-05 | 0,149253731 | 0,999892497 |
|  | 95 |  | 50 | 0,1 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 4,6 | 2,25925E-06 | 0,217391304 | 0,999989608 |
|  | 96 |  | 50 | 0,16 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 1,10502E-05 | 0,217391304 | 0,999949172 |
|  | 96/1 |  | 50 | 0,02 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 4,6 | 2,29241E-06 | 0,217391304 | 0,999989455 |
|  | 97 |  | 400 | 0,26 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 22,9 | 0,000001482 | 0,043668122 | 0,999966063 |
|  | 97/1 |  | 400 | 0,192 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 22,9 | 8,51121E-06 | 0,043668122 | 0,999805131 |
|  |  |  | 400 | 0,068 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 22,9 | 3,876E-07 | 0,043668122 | 0,999991124 |
|  | 97/2 |  | 400 | 0,06 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 22,9 | 2,65975E-06 | 0,043668122 | 0,999939095 |
|  | 98 |  | 100 | 0,076 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 6,7 | 8,15476E-06 | 0,149253731 | 0,999945366 |
|  | 98/1 |  | 100 | 0,024 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 6,7 | 2,57519E-06 | 0,149253731 | 0,999982747 |
|  | 99 |  | 100 | 0,018 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 6,7 | 2,06317E-06 | 0,149253731 | 0,999986177 |
|  | 99/1 |  | 100 | 0,102 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 5,814E-07 | 0,149253731 | 0,999996105 |
|  | 100 |  | 50 | 0,01 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 4,6 | 4,87784E-07 | 0,217391304 | 0,999997756 |
|  | 100/1 |  | 50 | 0,04 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 4,6 | 2,33667E-06 | 0,217391304 | 0,999989251 |
|  | 102 |  | 80 | 0,024 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 5,8 | 1,368E-07 | 0,172413793 | 0,999999207 |
|  | 102/1 |  | 50 | 0,054 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 6,59987E-06 | 0,217391304 | 0,999969642 |
|  | 102-б |  | 80 | 0,05 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 5,8 | 5,73103E-06 | 0,172413793 | 0,999966761 |
|  | 102/2 |  | 40 | 0,094 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 3,8 | 2,71832E-06 | 0,263157895 | 0,99998967 |
|  | 102/3 |  | 50 | 0,07 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 4,6 | 2,02428E-06 | 0,217391304 | 0,999990688 |
|  | 102/4 |  | 50 | 0,01 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 4,6 | 2,89183E-07 | 0,217391304 | 0,99999867 |
|  | 102/5 |  | 80 | 0,016 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 5,8 | 1,83393E-06 | 0,172413793 | 0,999989363 |
|  | 111 |  | 50 | 0,07 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 4,83445E-06 | 0,217391304 | 0,999977762 |
|  |  |  | 50 | 0,11 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000627 | 0,217391304 | 0,999997116 |
|  | 112 |  | 150 | 0,04 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 9 | 0,000000228 | 0,111111111 | 0,999997948 |
|  | 112-а |  | 200 | 0,12 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 12,1 | 1,37545E-05 | 0,082644628 | 0,999833599 |
|  | 113 |  | 50 | 0,03 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000171 | 0,217391304 | 0,999999213 |
|  | 114 |  | 150 | 0,04 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 9 | 0,000000228 | 0,111111111 | 0,999997948 |
|  | 115 |  | 150 | 0,2 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 9 | 0,00000114 | 0,111111111 | 0,99998974 |
|  | 117 |  | 100 | 0,06 | 2025 | 1 | 9,0339E-06 | 6,7 | 5,42033E-07 | 0,149253731 | 0,999996368 |
|  | 117/1 |  | 100 | 0,07 | 2025 | 1 | 9,0339E-06 | 6,7 | 6,32372E-07 | 0,149253731 | 0,999995763 |
|  | 118 |  | 20 | 0,06 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 2,4 | 7,33319E-06 | 0,416666667 | 0,999982401 |
|  | 119 |  | 100 | 0,1 | 2025 | 1 | 9,0339E-06 | 6,7 | 9,03389E-07 | 0,149253731 | 0,999993947 |
|  | 120 |  | 50 | 0,006 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 4,6 | 3,81675E-07 | 0,217391304 | 0,999998244 |
|  | 121 |  | 100 | 0,076 | 2025 | 1 | 9,0339E-06 | 6,7 | 6,86576E-07 | 0,149253731 | 0,9999954 |
|  | 122 |  | 100 | 0,01 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000057 | 0,149253731 | 0,999999618 |
|  | 124 |  | 50 | 0,07 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000399 | 0,217391304 | 0,999998165 |
|  | 124-а |  | 50 | 0,006 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 3,42E-08 | 0,217391304 | 0,999999843 |
|  | 126 |  | 100 | 0,1 | 1992 | 34 | 0,00010025 | 6,7 | 1,00254E-05 | 0,149253731 | 0,999932834 |
|  | 127 |  | 100 | 0,07 | 1992 | 34 | 0,00010025 | 6,7 | 7,01779E-06 | 0,149253731 | 0,999952983 |
|  | 128 |  | 50 | 0,004 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 4,6 | 7,90432E-08 | 0,217391304 | 0,999999636 |
|  | 129/1 |  | 100 | 0,148 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 9,41466E-06 | 0,149253731 | 0,999936926 |
|  | 130 |  | 100 | 0,014 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 7,98E-08 | 0,149253731 | 0,999999465 |
|  | 130/1 |  | 100 | 0,04 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000228 | 0,149253731 | 0,999998472 |
|  | 131 |  | 300 | 0,092 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 17,1 | 5,244E-07 | 0,058479532 | 0,999991033 |
|  | 132 |  | 100 | 0,036 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 6,7 | 2,052E-07 | 0,149253731 | 0,999998625 |
|  | 133 |  | 300 | 0,064 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 17,1 | 3,648E-07 | 0,058479532 | 0,999993762 |
|  | 134 |  | 100 | 0,086 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 6,7 | 4,902E-07 | 0,149253731 | 0,999996716 |
|  | 135 |  | 400 | 0,06 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 22,9 | 0,000000342 | 0,043668122 | 0,999992168 |
|  | 135/1 |  | 400 | 0,016 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 22,9 | 9,12E-08 | 0,043668122 | 0,999997912 |
|  | 136 |  | 400 | 0,08 | 1983 | 43 | 0,0001738 | 22,9 | 1,39043E-05 | 0,043668122 | 0,999681694 |
|  | 137 |  | 100 | 0,044 | 1993 | 33 | 9,3482E-05 | 6,7 | 4,11319E-06 | 0,149253731 | 0,999972442 |
|  |  |  | 80 | 0,016 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 5,8 | 9,12E-08 | 0,172413793 | 0,999999471 |
|  | 137-а |  | 50 | 0,03 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 4,6 | 2,24319E-06 | 0,217391304 | 0,999989681 |
|  | 138 |  | 150 | 0,12 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 1,46664E-05 | 0,111111111 | 0,99986802 |
|  | 138/1 |  | 32 | 0,01 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 3,6 | 5,84168E-07 | 0,277777778 | 0,999997897 |
|  | 138/2 |  | 50 | 0,036 | 1995 | 31 | 8,0744E-05 | 4,6 | 2,90678E-06 | 0,217391304 | 0,999986629 |
|  | 138/3 |  | 100 | 0,09 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000513 | 0,149253731 | 0,999996563 |
|  | 139 |  | 80 | 0,01 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000057 | 0,172413793 | 0,999999669 |
|  | 140 |  | 80 | 0,07 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 5,8 | 8,02344E-06 | 0,172413793 | 0,999953466 |
|  | 140/1 |  | 50 | 0,16 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 4,6 | 1,0178E-05 | 0,217391304 | 0,999953183 |
|  | 140-а |  | 80 | 0,008 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 5,8 | 4,56E-08 | 0,172413793 | 0,999999736 |
|  | 143 |  | 400 | 0,24 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 22,9 | 1,5267E-05 | 0,043668122 | 0,999650508 |
|  | 144 |  | 80 | 0,1 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 5,8 | 4,01222E-06 | 0,172413793 | 0,99997673 |
|  | 145 |  | 50 | 0,05 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 3,45318E-06 | 0,217391304 | 0,999984116 |
|  | 146 |  | 80 | 0,14 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000798 | 0,172413793 | 0,999995372 |
|  | 147 |  | 50 | 0,034 | 2023 | 3 | 0,0000057 | 4,6 | 1,938E-07 | 0,217391304 | 0,999999109 |
|  | 150 |  | 400 | 0,22 | 1983 | 43 | 0,0001738 | 22,9 | 3,82367E-05 | 0,043668122 | 0,999125145 |
|  | 151 |  | 200 | 0,1 | 1994 | 32 | 8,6979E-05 | 12,1 | 8,69791E-06 | 0,082644628 | 0,999894766 |
|  | 152 |  | 50 | 0,08 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000456 | 0,217391304 | 0,999997902 |
|  | 153 |  | 200 | 0,1 | 1994 | 32 | 8,6979E-05 | 12,1 | 8,69791E-06 | 0,082644628 | 0,999894766 |
|  | 153/1 |  | 25 | 0,09 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 2,8 | 3,61099E-06 | 0,357142857 | 0,999989889 |
|  | 153-а |  | 80 | 0,03 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 3,6666E-06 | 0,172413793 | 0,999978734 |
|  | 154 |  | 50 | 0,05 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 4,6 | 5,73103E-06 | 0,217391304 | 0,999973638 |
|  | 155 |  | 80 | 0,03 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 3,6666E-06 | 0,172413793 | 0,999978734 |
|  | 156 |  | 80 | 0,16 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 5,8 | 1,83393E-05 | 0,172413793 | 0,999893643 |
|  | 157 |  | 100 | 0,09 | 1993 | 33 | 9,3482E-05 | 6,7 | 8,41334E-06 | 0,149253731 | 0,999943634 |
|  | 158 |  | 50 | 0,03 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 4,6 | 3,43862E-06 | 0,217391304 | 0,999984183 |
|  | 159 |  | 80 | 0,01 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 1,2222E-06 | 0,172413793 | 0,999992911 |
|  | 160 |  | 400 | 0,04 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 22,9 | 2,5445E-06 | 0,043668122 | 0,999941734 |
|  | 160/1 |  | 400 | 0,1 | 1983 | 43 | 0,0001738 | 22,9 | 1,73803E-05 | 0,043668122 | 0,999602149 |
|  | 160/2 |  | 400 | 0,08 | 1983 | 43 | 0,0001738 | 22,9 | 1,39043E-05 | 0,043668122 | 0,999681694 |
|  | 161 |  | 80 | 0,03 | 2018 | 8 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000171 | 0,172413793 | 0,999999008 |
|  | 161/1 |  | 50 | 0,09 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 4,6 | 5,25751E-06 | 0,217391304 | 0,999975816 |
|  | 163 |  | 400 | 0,15 | 1983 | 43 | 0,0001738 | 22,9 | 2,60705E-05 | 0,043668122 | 0,999403342 |
|  | 163/1 |  | 400 | 0,006 | 1983 | 43 | 0,0001738 | 22,9 | 1,04282E-06 | 0,043668122 | 0,99997612 |
|  | 164 |  | 100 | 0,12 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 6,7 | 4,81466E-06 | 0,149253731 | 0,999967743 |
|  | 165 |  | 400 | 0,16 | 1983 | 43 | 0,0001738 | 22,9 | 2,78085E-05 | 0,043668122 | 0,99936359 |
|  | 166 |  | 400 | 0,09 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 22,9 | 0,000000513 | 0,043668122 | 0,999988252 |
|  | 167 |  | 400 | 0,14 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 22,9 | 3,16295E-06 | 0,043668122 | 0,999927574 |
|  | 168 |  | 300 | 0,06 | 2025 | 1 | 9,0339E-06 | 17,1 | 5,42033E-07 | 0,058479532 | 0,999990731 |
|  | 169 |  | 80 | 0,02 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 2,4444E-06 | 0,172413793 | 0,999985823 |
|  | 170 |  | 250 | 0,12 | 2025 | 1 | 9,0339E-06 | 14,4 | 1,08407E-06 | 0,069444444 | 0,99998439 |
|  | 171 |  | 100 | 0,04 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000228 | 0,149253731 | 0,999998472 |
|  | 172 |  | 100 | 0,08 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 6,7 | 9,77759E-06 | 0,149253731 | 0,999934494 |
|  | 173 |  | 300 | 0,072 | 2025 | 1 | 9,0339E-06 | 17,1 | 6,5044E-07 | 0,058479532 | 0,999988878 |
|  | 173 |  | 300 | 0,088 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 17,1 | 2,85299E-06 | 0,058479532 | 0,999951216 |
|  | 174 |  | 80 | 0,09 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000513 | 0,172413793 | 0,999997025 |
|  | 175 |  | 80 | 0,09 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 5,8 | 2,60264E-06 | 0,172413793 | 0,999984905 |
|  | 175-а |  | 80 | 0,026 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 5,8 | 7,51875E-07 | 0,172413793 | 0,999995639 |
|  | 175-б |  | 80 | 0,024 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 5,8 | 6,94039E-07 | 0,172413793 | 0,999995975 |
|  | 176 |  | 200 | 0,28 | 1993 | 33 | 9,3482E-05 | 12,1 | 2,61748E-05 | 0,082644628 | 0,999683385 |
|  | 177 |  | 80 | 0,07 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000399 | 0,172413793 | 0,999997686 |
|  | 178 |  | 80 | 0,1 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 5,8 | 1,073E-05 | 0,172413793 | 0,99993777 |
|  | 179 |  | 100 | 0,256 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 1,62848E-05 | 0,149253731 | 0,999890904 |
|  |  |  | 100 | 0,054 | 2023 | 3 | 0,0000057 | 6,7 | 3,078E-07 | 0,149253731 | 0,999997938 |
|  | 179/1 |  | 100 | 0,05 | 2023 | 3 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000285 | 0,149253731 | 0,999998091 |
|  | 180 |  | 80 | 0,14 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 5,8 | 6,82897E-06 | 0,172413793 | 0,999960394 |
|  | 180/1 |  | 32 | 0,05 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 3,6 | 2,43892E-06 | 0,277777778 | 0,99999122 |
|  | 181 |  | 400 | 0,08 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 22,9 | 0,000000456 | 0,043668122 | 0,999989558 |
|  |  |  | 400 | 0,36 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 22,9 | 0,000002052 | 0,043668122 | 0,999953011 |
|  | 182 |  | 80 | 0,22 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 2,68884E-05 | 0,172413793 | 0,999844072 |
|  | 183 |  | 200 | 0,18 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 12,1 | 1,93139E-05 | 0,082644628 | 0,999766356 |
|  | 184 |  | 100 | 0,08 | 1993 | 33 | 9,3482E-05 | 6,7 | 7,47852E-06 | 0,149253731 | 0,999949896 |
|  | 185 |  | 50 | 0,03 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 3,6666E-06 | 0,217391304 | 0,999983134 |
|  | 186 |  | 100 | 0,2 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 0,00000114 | 0,149253731 | 0,999992362 |
|  | 187 |  | 100 | 0,024 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 1,368E-07 | 0,149253731 | 0,999999083 |
|  | 188 |  | 80 | 0,104 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 5,8 | 4,1727E-06 | 0,172413793 | 0,999975799 |
|  |  |  | 80 | 0,116 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 5,8 | 6,612E-07 | 0,172413793 | 0,999996165 |
|  | 188/1 |  | 25 | 0,024 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 2,8 | 1,368E-07 | 0,357142857 | 0,999999617 |
|  | 188/2 |  | 25 | 0,014 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 2,8 | 7,98E-08 | 0,357142857 | 0,999999777 |
|  | 189 |  | 200 | 0,06 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 12,1 | 6,43797E-06 | 0,082644628 | 0,999922107 |
|  | 189/1 |  | 200 | 0,06 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 12,1 | 6,43797E-06 | 0,082644628 | 0,999922107 |
|  | 191/1 |  | 100 | 0,06 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000342 | 0,149253731 | 0,999997709 |
|  | 191/2 |  | 100 | 0,08 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000456 | 0,149253731 | 0,999996945 |
|  | 191/3 |  | 25 | 0,006 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 2,8 | 2,65975E-07 | 0,357142857 | 0,999999255 |
|  | 192 |  | 80 | 0,02 | 2018 | 8 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000114 | 0,172413793 | 0,999999339 |
|  | 193 |  | 80 | 0,14 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000798 | 0,172413793 | 0,999995372 |
|  | 194 |  | 100 | 0,06 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000342 | 0,149253731 | 0,999997709 |
|  | 196 |  | 100 | 0,02 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 6,7 | 2,4444E-06 | 0,149253731 | 0,999983623 |
|  | 196/1 |  | 100 | 0,04 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 6,7 | 4,88879E-06 | 0,149253731 | 0,999967246 |
|  | 197 |  | 80 | 0,136 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 5,8 | 7,27235E-06 | 0,172413793 | 0,999957822 |
|  |  |  | 80 | 0,024 | 2023 | 3 | 0,0000057 | 5,8 | 1,368E-07 | 0,172413793 | 0,999999207 |
|  | 198 |  | 100 | 0,06 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000342 | 0,149253731 | 0,999997709 |
|  | 199 |  | 50 | 0,006 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 4,6 | 6,87723E-07 | 0,217391304 | 0,999996836 |
|  | 200 |  | 100 | 0,12 | 1994 | 32 | 8,6979E-05 | 6,7 | 1,04375E-05 | 0,149253731 | 0,999930074 |
|  | 201 |  | 50 | 0,01 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000057 | 0,217391304 | 0,999999738 |
|  | 202 |  | 400 | 0,24 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 22,9 | 0,000001368 | 0,043668122 | 0,999968674 |
|  | 203 |  | 250 | 0,22 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 14,4 | 4,34738E-06 | 0,069444444 | 0,999937402 |
|  | 204 |  | 80 | 0,02 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 5,8 | 2,29241E-06 | 0,172413793 | 0,999986704 |
|  | 206 |  | 100 | 0,2 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 6,7 | 2,14599E-05 | 0,149253731 | 0,999856239 |
|  | 207 |  | 100 | 0,08 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000456 | 0,149253731 | 0,999996945 |
|  | 207/1 |  | 200 | 0,2 | 1995 | 31 | 8,0744E-05 | 12,1 | 1,61488E-05 | 0,082644628 | 0,999804638 |
|  | 208 |  | 100 | 0,02 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000114 | 0,149253731 | 0,999999236 |
|  | 209 |  | 250 | 0,219 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 14,4 | 1,2483E-06 | 0,069444444 | 0,999982025 |
|  |  |  | 250 | 0,021 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 14,4 | 1,197E-07 | 0,069444444 | 0,999998276 |
|  | 210 |  | 100 | 0,04 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 6,7 | 4,29198E-06 | 0,149253731 | 0,999971245 |
|  | 211 |  | 200 | 0,144 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 12,1 | 8,208E-07 | 0,082644628 | 0,999990068 |
|  | 211-а |  | 200 | 0,076 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 12,1 | 4,332E-07 | 0,082644628 | 0,999994758 |
|  | 212 |  | 100 | 0,1 | 1993 | 33 | 9,3482E-05 | 6,7 | 9,34815E-06 | 0,149253731 | 0,999937371 |
|  | 213 |  | 80 | 0,09 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 5,8 | 2,03333E-06 | 0,172413793 | 0,999988207 |
|  | 214 |  | 80 | 0,05 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 5,8 | 1,44591E-06 | 0,172413793 | 0,999991614 |
|  | 215 |  | 150 | 0,04 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 9 | 4,58482E-06 | 0,111111111 | 0,999958738 |
|  | 216 |  | 150 | 0,14 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 9 | 1,60469E-05 | 0,111111111 | 0,999855599 |
|  | 217 |  | 50 | 0,03 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 4,6 | 3,43862E-06 | 0,217391304 | 0,999984183 |
|  | 217/1 |  | 50 | 0,01 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 1,2222E-06 | 0,217391304 | 0,999994378 |
|  | 217-а |  | 80 | 0,02 | 1993 | 33 | 9,3482E-05 | 5,8 | 1,86963E-06 | 0,172413793 | 0,999989156 |
|  | 218 |  | 100 | 0,11 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000627 | 0,149253731 | 0,999995799 |
|  | 219 |  | 150 | 0,09 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 9 | 2,03333E-06 | 0,111111111 | 0,9999817 |
|  |  |  | 150 | 0,03 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 9 | 0,000000171 | 0,111111111 | 0,999998461 |
|  | 220 |  | 100 | 0,22 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 1,5194E-05 | 0,149253731 | 0,999898211 |
|  | 221 |  | 100 | 0,138 | 2023 | 3 | 0,0000057 | 6,7 | 7,866E-07 | 0,149253731 | 0,99999473 |
|  |  |  | 100 | 0,032 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 6,7 | 6,32346E-07 | 0,149253731 | 0,999995763 |
|  |  |  | 100 | 0,03 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000171 | 0,149253731 | 0,999998854 |
|  | 222 |  | 80 | 0,04 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 4,88879E-06 | 0,172413793 | 0,999971646 |
|  | 223 |  | 80 | 0,1 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 5,8 | 4,87784E-06 | 0,172413793 | 0,999971709 |
|  | 224 |  | 80 | 0,06 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 7,33319E-06 | 0,172413793 | 0,999957469 |
|  | 224/1 |  | 32 | 0,09 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 3,6 | 0,000000513 | 0,277777778 | 0,999998153 |
|  | 224/2 |  | 32 | 0,014 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 3,6 | 7,98E-08 | 0,277777778 | 0,999999713 |
|  | 226 |  | 100 | 0,084 | 1994 | 32 | 8,6979E-05 | 6,7 | 7,30624E-06 | 0,149253731 | 0,999951051 |
|  | 226/1 |  | 100 | 0,066 | 1994 | 32 | 8,6979E-05 | 6,7 | 5,74062E-06 | 0,149253731 | 0,999961539 |
|  | 227 |  | 400 | 0,57 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 22,9 | 1,64834E-05 | 0,043668122 | 0,999622672 |
|  | 228 |  | 150 | 0,6 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 9 | 0,00000342 | 0,111111111 | 0,999969221 |
|  | 228/1 |  | 150 | 0,1 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 9 | 0,00000057 | 0,111111111 | 0,99999487 |
|  | 228/2 |  | 150 | 0,898 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 9 | 5,1186E-06 | 0,111111111 | 0,999953935 |
|  | 228/3 |  | 150 | 0,36 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 9 | 0,000002052 | 0,111111111 | 0,999981532 |
|  | 228-а |  | 50 | 0,024 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 1,368E-07 | 0,217391304 | 0,999999371 |
|  | 228-б |  | 32 | 0,142 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 3,6 | 8,094E-07 | 0,277777778 | 0,999997086 |
|  | 230 |  | 50 | 0,036 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 2,052E-07 | 0,217391304 | 0,999999056 |
|  | 230/1 |  | 100 | 0,108 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 6,7 | 3,12317E-06 | 0,149253731 | 0,999979075 |
|  | 231 |  | 32 | 0,084 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 3,6 | 5,34345E-06 | 0,277777778 | 0,999980764 |
|  | 231/1 |  | 32 | 0,104 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 3,6 | 3,37172E-06 | 0,277777778 | 0,999987862 |
|  | 234 |  | 150 | 0,08 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 9 | 0,000000456 | 0,111111111 | 0,999995896 |
|  | 235 |  | 80 | 0,07 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000399 | 0,172413793 | 0,999997686 |
|  | 236 |  | 50 | 0,07 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000399 | 0,217391304 | 0,999998165 |
|  | 237 |  | 80 | 0,196 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 5,8 | 1,1172E-06 | 0,172413793 | 0,99999352 |
|  | 238 |  | 50 | 0,06 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000342 | 0,217391304 | 0,999998427 |
|  | 239 |  | 300 | 0,118 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 17,1 | 6,726E-07 | 0,058479532 | 0,999988499 |
|  | 240 |  | 300 | 0,042 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 17,1 | 2,394E-07 | 0,058479532 | 0,999995906 |
|  | 241 |  | 300 | 0,08 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 17,1 | 0,000000456 | 0,058479532 | 0,999992202 |
|  | 242 |  | 300 | 0,284 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 17,1 | 1,6188E-06 | 0,058479532 | 0,999972319 |
|  | 243 |  | 300 | 0,786 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 17,1 | 4,4802E-06 | 0,058479532 | 0,999923394 |
|  | 244 |  | 300 | 0,202 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 17,1 | 1,1514E-06 | 0,058479532 | 0,999980311 |

Таблица 11.6 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная Центральная адрес: ул. Суворова,21 (сети от здания котельной №1)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 200 | 0,01 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 12,1 | 6,90636E-07 | 0,082644628 | 0,999991643 |
|  | 2 |  | 200 | 0,09 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 12,1 | 1,09998E-05 | 0,082644628 | 0,99986692 |
|  | 3 |  | 200 | 0,09 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 12,1 | 1,09998E-05 | 0,082644628 | 0,99986692 |
|  | 4 |  | 100 | 0,05 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 6,7 | 1,80769E-06 | 0,149253731 | 0,999987889 |
|  | 5 |  | 80 | 0,034 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 5,8 | 2,16283E-06 | 0,172413793 | 0,999987456 |
|  | 6 |  | 80 | 0,288 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 5,8 | 1,04123E-05 | 0,172413793 | 0,999939612 |
|  | 6/1 |  | 80 | 0,07 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 5,8 | 2,80855E-06 | 0,172413793 | 0,999983711 |
|  | 7 |  | 80 | 0,14 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000798 | 0,172413793 | 0,999995372 |
|  | 8 |  | 80 | 0,05 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000285 | 0,172413793 | 0,999998347 |
|  |  |  | 80 | 0,04 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000228 | 0,172413793 | 0,999998678 |
|  | 9 |  | 80 | 0,068 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 5,8 | 2,72831E-06 | 0,172413793 | 0,999984176 |
|  | 9/1 |  | 50 | 0,01 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 4,6 | 3,61537E-07 | 0,217391304 | 0,999998337 |
|  | 9/2 |  | 80 | 0,03 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 5,8 | 1,20366E-06 | 0,172413793 | 0,999993019 |
|  | 9/3 |  | 50 | 0,02 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000114 | 0,217391304 | 0,999999476 |
|  | 10 |  | 100 | 0,01 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 6,90636E-07 | 0,149253731 | 0,999995373 |
|  | 11 |  | 50 | 0,044 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 4,6 | 2,79895E-06 | 0,217391304 | 0,999987125 |
|  | 12 |  | 50 | 0,06 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 4,6 | 3,81675E-06 | 0,217391304 | 0,999982443 |
|  | 14 |  | 80 | 0,02 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 5,8 | 8,02443E-07 | 0,172413793 | 0,999995346 |
|  | 15 |  | 150 | 0,07 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 4,45288E-06 | 0,111111111 | 0,999959926 |
|  | 16 |  | 100 | 0,16 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 6,7 | 3,16173E-06 | 0,149253731 | 0,999978817 |
|  | 16/1 |  | 80 | 0,04 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000228 | 0,172413793 | 0,999998678 |
|  | 17 |  | 50 | 0,04 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 4,6 | 7,90432E-07 | 0,217391304 | 0,999996364 |
|  | 18 |  | 80 | 0,08 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000456 | 0,172413793 | 0,999997355 |
|  | 19 |  | 80 | 0,12 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 1,46664E-05 | 0,172413793 | 0,999914942 |
|  | 20 |  | 50 | 0,12 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000684 | 0,217391304 | 0,999996854 |
|  | 21 |  | 50 | 0,012 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 8,28763E-07 | 0,217391304 | 0,999996188 |
|  | 22 |  | 50 | 0,014 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 9,6689E-07 | 0,217391304 | 0,999995552 |
|  | 23 |  | 50 | 0,014 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 9,6689E-07 | 0,217391304 | 0,999995552 |
|  | 24 |  | 50 | 0,01 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 6,90636E-07 | 0,217391304 | 0,999996823 |
|  | 25 |  | 100 | 0,024 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 6,7 | 2,93328E-06 | 0,149253731 | 0,999980347 |
|  | 26 |  | 80 | 0,09 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000513 | 0,172413793 | 0,999997025 |
|  | 27 |  | 80 | 0,11 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000627 | 0,172413793 | 0,999996363 |
|  | 28 |  | 80 | 0,12 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000684 | 0,172413793 | 0,999996033 |
|  | 30 |  | 50 | 0,01 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 4,6 | 3,61537E-07 | 0,217391304 | 0,999998337 |
|  | 31 |  | 50 | 0,014 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 4,6 | 5,06152E-07 | 0,217391304 | 0,999997672 |
|  | 32 |  | 50 | 0,022 | 2023 | 3 | 0,0000057 | 4,6 | 1,254E-07 | 0,217391304 | 0,999999423 |
|  | 33 |  | 150 | 0,525 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 9 | 3,62584E-05 | 0,111111111 | 0,999673781 |
|  |  |  | 150 | 0,075 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 9 | 4,275E-07 | 0,111111111 | 0,999996153 |
|  | 34 |  | 150 | 0,004 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 9 | 2,28E-08 | 0,111111111 | 0,999999795 |
|  |  |  | 150 | 0,036 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 9 | 2,052E-07 | 0,111111111 | 0,999998153 |
|  | 34а |  | 150 | 0,05 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 9 | 3,45318E-06 | 0,111111111 | 0,999968922 |
|  | 34б |  | 100 | 0,09 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000513 | 0,149253731 | 0,999996563 |
|  | 35 |  | 150 | 0,03 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 3,6666E-06 | 0,111111111 | 0,999967002 |
|  | 36 |  | 50 | 0,08 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 4,6 | 1,8074E-06 | 0,217391304 | 0,999991686 |
|  | 37 |  | 50 | 0,05 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 4,6 | 1,12963E-06 | 0,217391304 | 0,999994804 |
|  |  |  | 50 | 0,02 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000114 | 0,217391304 | 0,999999476 |
|  | 38 |  | 50 | 0,012 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 4,6 | 4,81466E-07 | 0,217391304 | 0,999997785 |
|  | 39 |  | 50 | 0,012 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 4,6 | 4,33845E-07 | 0,217391304 | 0,999998004 |
|  | 40 |  | 50 | 0,012 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 4,6 | 4,33845E-07 | 0,217391304 | 0,999998004 |
|  | 41 |  | 50 | 0,01 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 1,2222E-06 | 0,217391304 | 0,999994378 |
|  | 42 |  | 50 | 0,01 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 1,2222E-06 | 0,217391304 | 0,999994378 |
|  | 43 |  | 100 | 0,04 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 6,7 | 4,88879E-06 | 0,149253731 | 0,999967246 |
|  | 44 |  | 100 | 0,12 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 8,28763E-06 | 0,149253731 | 0,999944476 |
|  | 45 |  | 100 | 0,07 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 4,83445E-06 | 0,149253731 | 0,99996761 |
|  | 46 |  | 100 | 0,09 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 6,21572E-06 | 0,149253731 | 0,999958356 |
|  | 47 |  | 80 | 0,054 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 5,8 | 3,078E-07 | 0,172413793 | 0,999998215 |
|  | 50 |  | 150 | 0,08 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 5,089E-06 | 0,111111111 | 0,999954201 |
|  | 58 |  | 32 | 0,02 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 3,6 | 2,4444E-06 | 0,277777778 | 0,9999912 |
|  | 64 |  | 100 | 0,03 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 6,7 | 1,20366E-06 | 0,149253731 | 0,999991936 |
|  | 65 |  | 80 | 0,12 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 1,46664E-05 | 0,172413793 | 0,999914942 |
|  | 66 |  | 70 | 0,504 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 5,4 | 2,02216E-05 | 0,185185185 | 0,999890815 |
|  | 67 |  | 80 | 0,02 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 2,4444E-06 | 0,172413793 | 0,999985823 |
|  | 70 |  | 25 | 0,01 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000057 | 0,3125 | 0,999999818 |
|  | 72 |  | 40 | 0,05 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 4,2 | 0,000000285 | 0,238095238 | 0,999998803 |

Таблица 11.7 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная Центральная адрес: ул. Суворова,21 (сети от ПНС-13)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 300 | 0,38 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 17,1 | 2,62442E-05 | 0,058479532 | 0,999551426 |
|  | 1/1 |  | 300 | 0,104 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 17,1 | 5,928E-07 | 0,058479532 | 0,999989863 |
|  | 2 |  | 150 | 0,352 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 9 | 2,43104E-05 | 0,111111111 | 0,999781254 |
|  | 2/1 |  | 150 | 0,04 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 9 | 2,76254E-06 | 0,111111111 | 0,999975138 |
|  | 2-а |  | 40 | 0,14 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,2 | 9,6689E-06 | 0,238095238 | 0,999959392 |
|  | 3 |  | 100 | 0,19 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000001083 | 0,149253731 | 0,999992744 |
|  | 3/1 |  | 100 | 0,06 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000342 | 0,149253731 | 0,999997709 |
|  | 3а |  | 80 | 0,052 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 5,8 | 3,30785E-06 | 0,172413793 | 0,999980815 |
|  | 4 |  | 80 | 0,12 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000684 | 0,172413793 | 0,999996033 |
|  | 4/1 |  | 80 | 0,03 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000171 | 0,172413793 | 0,999999008 |
|  | 4/2 |  | 32 | 0,009 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 3,8 | 5,13E-08 | 0,263157895 | 0,999999805 |
|  | 4а |  | 70 | 0,09 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 5,4 | 0,000000513 | 0,185185185 | 0,99999723 |
|  | 5 |  | 100 | 0,054 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 3,43508E-06 | 0,149253731 | 0,999976986 |
|  | 5а |  | 50 | 0,06 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 4,6 | 3,81675E-06 | 0,217391304 | 0,999982443 |
|  | 5-б |  | 50 | 0,022 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 1,254E-07 | 0,217391304 | 0,999999423 |
|  | 6 |  | 100 | 0,178 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 6,7 | 6,43537E-06 | 0,149253731 | 0,999956885 |
|  | 7 |  | 300 | 0,09 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 17,1 | 6,21572E-06 | 0,058479532 | 0,999893722 |
|  | 7/1 |  | 300 | 0,074 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 17,1 | 5,11071E-06 | 0,058479532 | 0,999912615 |
|  | 7а |  | 40 | 0,05 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 4,2 | 2,00611E-06 | 0,238095238 | 0,999991574 |
|  | 8 |  | 300 | 0,2 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 17,1 | 1,38127E-05 | 0,058479532 | 0,999763858 |
|  | 8/1 |  | 300 | 0,12 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 17,1 | 8,28763E-06 | 0,058479532 | 0,999858302 |
|  | 9 |  | 80 | 0,16 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 5,8 | 2,0816E-05 | 0,172413793 | 0,999879282 |
|  | 10 |  | 100 | 0,04 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000228 | 0,149253731 | 0,999998472 |
|  |  |  | 100 | 0,06 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000342 | 0,149253731 | 0,999997709 |
|  |  |  | 100 | 0,13 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000741 | 0,149253731 | 0,999995035 |
|  | 10/1 |  | 100 | 0,006 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 1,35555E-07 | 0,149253731 | 0,999999092 |
|  | 12 |  | 50 | 0,324 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 4,6 | 1,73253E-05 | 0,217391304 | 0,99992031 |
|  |  |  | 50 | 0,036 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 2,052E-07 | 0,217391304 | 0,999999056 |
|  | 12-а |  | 25 | 0,004 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 3,2 | 2,28E-08 | 0,3125 | 0,999999927 |
|  | 12/1 |  | 50 | 0,2 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 4,6 | 1,06946E-05 | 0,217391304 | 0,999950807 |
|  | 12/2 |  | 32 | 0,06 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000342 | 0,263157895 | 0,9999987 |
|  | 13 |  | 25 | 0,038 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 3,2 | 1,52464E-06 | 0,3125 | 0,999995121 |
|  | 14 |  | 150 | 0,02 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 9 | 8,02443E-07 | 0,111111111 | 0,999992778 |
|  | 14-а |  | 150 | 0,09 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 9 | 3,61099E-06 | 0,111111111 | 0,999967502 |
|  | 14/1 |  | 50 | 0,04 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 4,6 | 1,60489E-06 | 0,217391304 | 0,999992618 |
|  | 14/2 |  | 50 | 0,076 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 4,332E-07 | 0,217391304 | 0,999998007 |
|  | 15 |  | 100 | 0,12 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 2,7111E-06 | 0,149253731 | 0,999981836 |
|  | 16 |  | 100 | 0,14 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 9,6689E-06 | 0,149253731 | 0,999935223 |
|  | 16/1 |  | 100 | 0,02 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000114 | 0,149253731 | 0,999999236 |
|  | 17 |  | 250 | 0,23 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 14,4 | 0,000001311 | 0,069444444 | 0,999981122 |
|  | 17а |  | 250 | 0,07 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 14,4 | 0,000000399 | 0,069444444 | 0,999994254 |
|  | 17/1 |  | 25 | 0,006 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 3,2 | 3,42E-08 | 0,3125 | 0,999999891 |
|  | 18 |  | 200 | 0,22 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000001254 | 0,082644628 | 0,999984827 |
|  | 18-а |  | 100 | 0,01 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 6,90636E-07 | 0,149253731 | 0,999995373 |
|  | 18/1 |  | 200 | 0,04 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000228 | 0,082644628 | 0,999997241 |
|  | 18/2 |  | 80 | 0,06 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 5,8 | 2,40733E-06 | 0,172413793 | 0,999986038 |
|  | 18/3 |  | 50 | 0,018 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 4,6 | 3,55694E-07 | 0,217391304 | 0,999998364 |
|  | 19 |  | 50 | 0,1 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 4,6 | 0,00000057 | 0,217391304 | 0,999997378 |
|  | 20 |  | 100 | 0,46 | 2007 | 19 | 2,5644E-05 | 6,7 | 1,17961E-05 | 0,149253731 | 0,999920972 |
|  |  |  | 100 | 0,09 | 2023 | 3 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000513 | 0,149253731 | 0,999996563 |
|  | 20/1 |  | 50 | 0,084 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 4,788E-07 | 0,217391304 | 0,999997798 |
|  | 21 |  | 200 | 0,27 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000001539 | 0,082644628 | 0,999981378 |
|  | 21/1 |  | 200 | 0,078 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 12,1 | 4,446E-07 | 0,082644628 | 0,99999462 |
|  | 21/2 |  | 200 | 0,032 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 12,1 | 1,15692E-06 | 0,082644628 | 0,999986001 |
|  | 22 |  | 100 | 0,04 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 2,5445E-06 | 0,149253731 | 0,999982952 |
|  | 23 |  | 100 | 0,16 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 1,0178E-05 | 0,149253731 | 0,999931812 |
|  | 23/1 |  | 32 | 0,006 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 3,8 | 3,42E-08 | 0,263157895 | 0,99999987 |
|  | 24 |  | 80 | 0,03 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 5,8 | 1,20366E-06 | 0,172413793 | 0,999993019 |
|  | 24/1 |  | 80 | 0,056 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,8 | 3,86756E-06 | 0,172413793 | 0,999977569 |
|  | 24/2 |  | 80 | 0,044 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 5,8 | 2,79895E-06 | 0,172413793 | 0,999983766 |
|  | 25 |  | 100 | 0,12 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 8,28763E-06 | 0,149253731 | 0,999944476 |
|  | 26 |  | 50 | 0,028 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 4,6 | 1,12342E-06 | 0,217391304 | 0,999994832 |
|  | 27 |  | 150 | 0,12 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 9 | 4,33845E-06 | 0,111111111 | 0,999960955 |
|  | 28 |  | 80 | 0,12 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000684 | 0,172413793 | 0,999996033 |
|  | 28/1 |  | 50 | 0,058 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 4,00569E-06 | 0,217391304 | 0,999981574 |
|  | 29 |  | 70 | 0,17 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 5,4 | 4,91611E-06 | 0,185185185 | 0,999973454 |
|  |  |  | 50 | 0,05 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000285 | 0,217391304 | 0,999998689 |
|  | 30/2 |  | 32 | 0,024 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 3,8 | 1,368E-07 | 0,263157895 | 0,99999948 |
|  | 32 |  | 100 | 0,06 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000342 | 0,149253731 | 0,999997709 |
|  | 33 |  | 150 | 0,056 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 9 | 3,86756E-06 | 0,111111111 | 0,999965193 |
|  |  |  | 150 | 0,06 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 9 | 0,000000342 | 0,111111111 | 0,999996922 |
|  |  |  | 150 | 0,048 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 9 | 2,736E-07 | 0,111111111 | 0,999997538 |
|  | 34 |  | 150 | 0,01 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 9 | 0,000000057 | 0,111111111 | 0,999999487 |
|  | 35 |  | 150 | 0,06 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 9 | 0,000000342 | 0,111111111 | 0,999996922 |
|  |  |  | 150 | 0,06 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 9 | 0,000000342 | 0,111111111 | 0,999996922 |
|  | 36 |  | 100 | 0,018 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 6,7 | 1,026E-07 | 0,149253731 | 0,999999313 |
|  | 37 |  | 100 | 0,02 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 1,27225E-06 | 0,149253731 | 0,999991476 |
|  | 38 |  | 100 | 0,16 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 6,7 | 9,34668E-06 | 0,149253731 | 0,999937381 |
|  | 39 |  | 80 | 0,014 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 5,8 | 8,17835E-07 | 0,172413793 | 0,999995257 |
|  | 40 |  | 80 | 0,088 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 5,8 | 5,14068E-06 | 0,172413793 | 0,999970185 |
|  | 40/1 |  | 80 | 0,02 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 5,8 | 8,02443E-07 | 0,172413793 | 0,999995346 |
|  | 42 |  | 150 | 0,2 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 9 | 3,95216E-06 | 0,111111111 | 0,999964432 |
|  | 42/1 |  | 150 | 0,09 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 9 | 6,21572E-06 | 0,111111111 | 0,999944062 |
|  | 42/2 |  | 50 | 0,05 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000285 | 0,217391304 | 0,999998689 |
|  | 42-а |  | 50 | 0,012 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 6,84E-08 | 0,217391304 | 0,999999685 |
|  | 42-в |  | 50 | 0,014 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 7,98E-08 | 0,217391304 | 0,999999633 |
|  | 43 |  | 80 | 0,16 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000912 | 0,172413793 | 0,99999471 |
|  | 43/1 |  | 80 | 0,032 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 5,8 | 1,824E-07 | 0,172413793 | 0,999998942 |
|  | 45 |  | 32 | 0,17 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000969 | 0,263157895 | 0,999996318 |
|  | 45-а |  | 40 | 0,16 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,2 | 0,000000912 | 0,238095238 | 0,99999617 |
|  | 45/1 |  | 50 | 0,038 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 4,6 | 2,166E-07 | 0,217391304 | 0,999999004 |
|  | 45/2 |  | 50 | 0,076 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 4,6 | 4,332E-07 | 0,217391304 | 0,999998007 |
|  | 47 |  | 32 | 0,036 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 3,8 | 2,052E-07 | 0,263157895 | 0,99999922 |
|  | 48 |  | 150 | 0,08 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 9 | 0,000000456 | 0,111111111 | 0,999995896 |
|  | 48а |  | 150 | 0,14 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 9 | 0,000000798 | 0,111111111 | 0,999992818 |
|  | 49 |  | 32 | 0,05 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000285 | 0,263157895 | 0,999998917 |
|  | 50 |  | 32 | 0,03 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000171 | 0,263157895 | 0,99999935 |
|  | 51 |  | 150 | 0,82 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 9 | 0,000004674 | 0,111111111 | 0,999957936 |
|  | 52 |  | 150 | 0,26 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 9 | 0,000001482 | 0,111111111 | 0,999986662 |
|  | 53 |  | 100 | 0,038 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 2,62442E-06 | 0,149253731 | 0,999982417 |
|  | 54 |  | 100 | 0,09 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000513 | 0,149253731 | 0,999996563 |
|  | 55 |  | 50 | 0,05 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000285 | 0,217391304 | 0,999998689 |
|  | 56 |  | 80 | 0,04 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000228 | 0,172413793 | 0,999998678 |
|  | 57 |  | 150 | 0,048 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 3,0534E-06 | 0,111111111 | 0,99997252 |
|  |  |  | 150 | 0,042 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 9 | 2,394E-07 | 0,111111111 | 0,999997845 |
|  | 58 |  | 150 | 0,1 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 9 | 0,00000057 | 0,111111111 | 0,99999487 |
|  | 59 |  | 150 | 0,098 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 6,23403E-06 | 0,111111111 | 0,999943897 |
|  | 60 |  | 80 | 0,03 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000171 | 0,172413793 | 0,999999008 |
|  | 61 |  | 50 | 0,11 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000627 | 0,217391304 | 0,999997116 |
|  | 61/1 |  | 50 | 0,04 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000228 | 0,217391304 | 0,999998951 |
|  | 62 |  | 50 | 0,06 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000342 | 0,217391304 | 0,999998427 |
|  | 63 |  | 50 | 0,01 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000057 | 0,217391304 | 0,999999738 |
|  | 64 |  | 50 | 0,05 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000285 | 0,217391304 | 0,999998689 |
|  | 65 |  | 50 | 0,01 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000057 | 0,217391304 | 0,999999738 |

Таблица 11.8 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная Центральная адрес: ул. Суворова,21

(тепловые сети от котельной Центральная до ПНС №14)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от УТ1 до УТ12 |  | 426 | 2,146 | 2024 | 2 | 7,8645E-06 | 22,9 | 1,68771E-05 | 0,043668122 | 0,999613663 |
|  | от УТ12 до ПНС |  | 325 | 1,487 | 2024 | 2 | 7,8645E-06 | 17,1 | 1,16982E-05 | 0,058479532 | 0,9998 |
|  | от УП19 до УП22 |  | 325 | 0,165 | 2024 | 2 | 7,8645E-06 | 17,1 | 1,29386E-06 | 0,058479532 | 0,999977875 |

Таблица 11.9 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная Центральная адрес: ул. Суворова,21

(тепловая сеть от ПНС №14 до здания котельной №1)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от ПНС до кот №1 |  | 200 | 1,376 | 2024 | 2 | 7,86446E-06 | 12,1 | 1,08215E-05 | 0,082644628 | 0,999869077 |

Таблица 11.10 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная Центральная адрес: ул. Суворова,21 (тепловая сеть от ПНС №14 до здания котельной №14)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от ПНС до кот №14 |  | 300 | 0,148 | 2024 | 2 | 7,86446E-06 | 22,9 | 1,16394E-06 | 0,043668122 | 0,999973346 |

Таблица 11.11 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная терморобот №44 адрес: ул. Ленина,44А

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 150 | 0,020 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 2,4444E-06 | 0,111111111 | 0,999978001 |
|  | 1а |  | 150 | 0,034 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 9 | 1,938E-07 | 0,111111111 | 0,999998256 |
|  | 2 |  | 150 | 0,124 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 7,88795E-06 | 0,111111111 | 0,999929013 |
|  |  |  | 150 | 0,096 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 9 | 5,472E-07 | 0,111111111 | 0,999995075 |
|  | 3 |  | 100 | 0,140 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 6,7 | 5,06152E-06 | 0,149253731 | 0,999966089 |
|  | 4 |  | 100 | 0,240 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 6,7 | 8,6769E-06 | 0,149253731 | 0,999941868 |
|  | 5 |  | 100 | 0,090 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 6,7 | 3,25384E-06 | 0,149253731 | 0,9999782 |
|  | 6 |  | 100 | 0,120 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 6,7 | 1,46664E-05 | 0,149253731 | 0,999901745 |
|  | 7 |  | 100 | 0,030 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000171 | 0,149253731 | 0,999998854 |
|  | 9 |  | 100 | 0,320 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 2,21003E-05 | 0,149253731 | 0,99985195 |
|  | 9/1 |  | 80 | 0,120 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 5,6 | 4,81466E-06 | 0,178571429 | 0,999973039 |
|  | 9/2 |  | 32 | 0,050 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000285 | 0,263157895 | 0,999998917 |
|  | 9/3 |  | 32 | 0,014 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 3,8 | 7,98E-08 | 0,263157895 | 0,999999697 |
|  | 10 |  | 50 | 0,132 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 7,524E-07 | 0,217391304 | 0,999996539 |
|  | 13 |  | 50 | 0,020 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 4,6 | 7,23075E-07 | 0,217391304 | 0,999996674 |
|  | 24 |  | 32 | 0,080 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000456 | 0,263157895 | 0,999998267 |
|  | 25 |  | 25 | 0,060 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000342 | 0,3125 | 0,999998906 |
|  | 26 |  | 25 | 0,050 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000285 | 0,3125 | 0,999999088 |
|  | 27 |  | 150 | 0,066 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 9 | 3,762E-07 | 0,111111111 | 0,999996614 |
|  |  |  | 150 | 0,014 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 9 | 7,98E-08 | 0,111111111 | 0,999999282 |
|  | 31 |  | 50 | 0,060 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000342 | 0,217391304 | 0,999998427 |
|  | 35 |  | 80 | 0,290 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 5,6 | 1,16354E-05 | 0,178571429 | 0,999934846 |
|  | 36 |  | 80 | 0,100 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 5,6 | 4,01222E-06 | 0,178571429 | 0,999977532 |
|  | 37 |  | 50 | 0,180 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 4,6 | 7,22199E-06 | 0,217391304 | 0,99996678 |
|  | 38 |  | 50 | 0,030 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 4,6 | 1,08461E-06 | 0,217391304 | 0,999995011 |
|  | 39 |  | 32 | 0,050 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 3,8 | 1,80769E-06 | 0,263157895 | 0,999993131 |
|  | 40 |  | 50 | 0,180 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000001026 | 0,217391304 | 0,99999528 |
|  | 41 |  | 50 | 0,070 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000399 | 0,217391304 | 0,999998165 |
|  | 42 |  | 40 | 0,050 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 4,2 | 0,000000285 | 0,238095238 | 0,999998803 |
|  | 43 |  | 40 | 0,030 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 4,2 | 0,000000171 | 0,238095238 | 0,999999282 |
|  | 44 |  | 32 | 0,080 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000456 | 0,263157895 | 0,999998267 |
|  | 45 |  | 50 | 0,120 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000684 | 0,217391304 | 0,999996854 |
|  | 46 |  | 32 | 0,080 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000456 | 0,263157895 | 0,999998267 |
|  | 47 |  | 32 | 0,006 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 3,8 | 3,42E-08 | 0,263157895 | 0,99999987 |
|  | 48 |  | 32 | 0,040 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000228 | 0,263157895 | 0,999999134 |
|  | 49 |  | 50 | 0,110 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000627 | 0,217391304 | 0,999997116 |
|  | 50 |  | 32 | 0,004 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 3,8 | 2,28E-08 | 0,263157895 | 0,999999913 |
|  | 51 |  | 32 | 0,010 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000057 | 0,263157895 | 0,999999783 |
|  | 52 |  | 32 | 0,020 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000114 | 0,263157895 | 0,999999567 |
|  | 53 |  | 25 | 0,024 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 3,2 | 1,368E-07 | 0,3125 | 0,999999562 |
|  | 54 |  | 32 | 0,090 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000513 | 0,263157895 | 0,999998051 |

Таблица 11.12 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная Энергетик по адресу: Северная промзона,4 (I контур тепловая сеть от врезки ул. Топкинская до ЦТП Профсоюзный, учетный №5585, регистрационный №14/15)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 250 | 0,022 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 14,4 | 1,254E-07 | 0,069444444 | 0,999998194 |

Таблица 11.13 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная Энергетик по адресу: Северная промзона,4 (I контур тепловая сеть от котельной Энергетик до ЦТП-6, учетный №5561)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 200 | 0,900 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 12,1 | 0,00000513 | 0,082644628 | 0,999937931 |

Таблица 11.14 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная КСК по адресу: Телефонная,9 (I контур тепловая сеть от котельной КСК до ЦТП-1, учетный №5556, регистрационный №2/71)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от т.1 до т.39 |  | 500 | 0,490 | 2024 | 2 | 7,8645E-06 | 29,5 | 3,85201E-06 | 0,033898305 | 0,999886379 |
|  | от т.39 до ТК |  | 500 | 0,083 | 2024 | 2 | 7,8645E-06 | 29,5 | 6,5275E-07 | 0,033898305 | 0,999980744 |
|  | от ТК до т.79 |  | 500 | 0,599 | 2025 | 1 | 9,0339E-06 | 29,5 | 5,40949E-06 | 0,033898305 | 0,999840445 |
|  | от т.79 до т.80 |  | 500 | 0,022 | 2024 | 2 | 7,8645E-06 | 29,5 | 1,69872E-07 | 0,033898305 | 0,999994989 |

Таблица 11.15 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная КСК по адресу: Телефонная,9 (I контур тепловая сеть от ЦТП-1 до ЦТП-3, учетный №6132, регистрационный №3/04)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от ТК1 до УТ2 |  | 400 | 0,080 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 22,9 | 0,000000456 | 0,043668122 | 0,999989558 |
|  | от УТ2 до УТ3 |  | 400 | 0,040 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 22,9 | 1,44615E-06 | 0,043668122 | 0,999966884 |
|  | от УТ3-3-1,2 |  | 400 | 2,100 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 22,9 | 7,59229E-05 | 0,043668122 | 0,998264384 |
|  | от 3-3,4 до ТК4 |  | 350 | 0,320 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 20,1 | 1,15692E-05 | 0,049751244 | 0,999767513 |
|  | от ТК4 до ЦТП3 |  | 350 | 0,860 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 20,1 | 3,10922E-05 | 0,049751244 | 0,999375437 |

Таблица 11.16 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная КСК по адресу: Телефонная,9 ( I контур тепловая сеть от  котельной КСК до котельной №45, регистрационный №13/13)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 100 | 2,014 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 6,7 | 1,14798E-05 | 0,149253731 | 0,999923091 |

Таблица 11.17 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная КСК по адресу: Телефонная,9

(I контур тепловая сеть от врезки ул. Телефонная,9А до ОАО «ГЭТ», учетный №6133, регистрационный №12/02)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от КСК до УТ-1 |  | 150 | 0,922 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 9 | 4,08715E-05 | 0,111111111 | 0,999632292 |
|  | от УТ-1 до УТ-2 |  | 150 | 0,058 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 9 | 2,57109E-06 | 0,111111111 | 0,999976861 |
|  | от УТ-2 до ГЭТ |  | 150 | 0,100 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 9 | 4,43292E-06 | 0,111111111 | 0,999960105 |

Таблица 11.18 Вероятность безотказной работы последовательных участков ЦТП-1 по адресу: Топкинская,10А (от котельной КСК)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 500 | 0,100 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 29,5 | 1,2222E-05 | 0,033898305 | 0,999639581 |
|  | 2 |  | 500 | 0,242 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 29,5 | 1,3794E-06 | 0,033898305 | 0,999959309 |
|  | 3 |  | 500 | 0,226 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 29,5 | 1,2882E-06 | 0,033898305 | 0,999962 |
|  | 4 |  | 500 | 0,218 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 29,5 | 2,66439E-05 | 0,033898305 | 0,999214621 |
|  |  |  | 500 | 0,280 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 29,5 | 0,000001596 | 0,033898305 | 0,99995292 |
|  | 6 |  | 300 | 0,006 | 2007 | 19 | 2,5644E-05 | 17,1 | 1,53862E-07 | 0,058479532 | 0,999997369 |
|  |  |  | 300 | 0,024 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 17,1 | 1,368E-07 | 0,058479532 | 0,999997661 |
|  | 6/1 |  | 300 | 0,040 | 2007 | 19 | 2,5644E-05 | 17,1 | 1,02575E-06 | 0,058479532 | 0,99998246 |
|  | 7 |  | 300 | 0,050 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 17,1 | 0,000000285 | 0,058479532 | 0,999995127 |
|  |  |  | 300 | 0,060 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 17,1 | 0,000000342 | 0,058479532 | 0,999994152 |
|  | 7-а |  | 50 | 0,010 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000057 | 0,217391304 | 0,999999738 |
|  | 7/1 |  | 300 | 0,040 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 17,1 | 0,000000228 | 0,058479532 | 0,999996101 |
|  | 8 |  | 300 | 0,080 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 17,1 | 0,000000456 | 0,058479532 | 0,999992202 |
|  | 9 |  | 300 | 0,080 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 17,1 | 0,000000456 | 0,058479532 | 0,999992202 |
|  | 10 |  | 300 | 0,120 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 17,1 | 0,000000684 | 0,058479532 | 0,999988304 |
|  | 10/1 |  | 250 | 0,010 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 14,4 | 6,36125E-07 | 0,069444444 | 0,99999084 |
|  | 12 |  | 250 | 0,204 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 14,4 | 1,2977E-05 | 0,069444444 | 0,999813167 |
|  | 13 |  | 250 | 0,244 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 14,4 | 1,55215E-05 | 0,069444444 | 0,999776541 |
|  | 14 |  | 250 | 0,110 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 14,4 | 6,99738E-06 | 0,069444444 | 0,999899248 |
|  | 15 |  | 250 | 0,170 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 14,4 | 1,08141E-05 | 0,069444444 | 0,999844301 |
|  | 16 |  | 250 | 0,120 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 14,4 | 7,6335E-06 | 0,069444444 | 0,99989009 |
|  | 17 |  | 150 | 0,134 | 2007 | 19 | 2,5644E-05 | 9 | 3,43625E-06 | 0,111111111 | 0,999969075 |
|  |  |  | 150 | 0,108 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 9 | 6,156E-07 | 0,111111111 | 0,99999446 |
|  | 18 |  | 150 | 0,060 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 9 | 1,94522E-06 | 0,111111111 | 0,999982493 |
|  | 23 |  | 100 | 0,024 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 6,7 | 4,74259E-07 | 0,149253731 | 0,999996822 |
|  | 24 |  | 200 | 0,100 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 12,1 | 5,84168E-06 | 0,082644628 | 0,999929321 |
|  | 25 |  | 200 | 0,020 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 1,27225E-06 | 0,082644628 | 0,999984606 |
|  | 25-а |  | 200 | 0,154 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 9,79633E-06 | 0,082644628 | 0,999881478 |
|  | 27 |  | 200 | 0,070 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 4,45288E-06 | 0,082644628 | 0,999946123 |
|  | 27/1 |  | 250 | 0,024 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 14,4 | 1,5267E-06 | 0,069444444 | 0,999978016 |
|  | 28 |  | 250 | 0,056 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 14,4 | 3,5623E-06 | 0,069444444 | 0,999948705 |
|  | 29 |  | 250 | 0,006 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 14,4 | 3,81675E-07 | 0,069444444 | 0,999994504 |
|  | 30 |  | 150 | 0,210 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 1,33586E-05 | 0,111111111 | 0,999879787 |
|  | 31 |  | 80 | 0,100 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,6 | 6,90636E-06 | 0,178571429 | 0,999961326 |
|  | 32 |  | 100 | 0,162 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 1,03052E-05 | 0,149253731 | 0,99993096 |
|  |  |  | 100 | 0,048 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 2,736E-07 | 0,149253731 | 0,999998167 |
|  | 33 |  | 50 | 0,060 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 4,14382E-06 | 0,217391304 | 0,999980939 |
|  | 33/1 |  | 80 | 0,010 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,6 | 6,90636E-07 | 0,178571429 | 0,999996132 |
|  | 34 |  | 32 | 0,020 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 3,8 | 8,02443E-07 | 0,263157895 | 0,999996951 |
|  | 35 |  | 100 | 0,114 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 7,25183E-06 | 0,149253731 | 0,999951415 |
|  | 36 |  | 80 | 0,060 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 5,6 | 0,000000342 | 0,178571429 | 0,999998085 |
|  | 37 |  | 50 | 0,008 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 4,6 | 3,20977E-07 | 0,217391304 | 0,999998524 |
|  | 38 |  | 80 | 0,022 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 5,6 | 1,07312E-06 | 0,178571429 | 0,999993991 |
|  | 39 |  | 250 | 0,020 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 14,4 | 1,27225E-06 | 0,069444444 | 0,99998168 |
|  | 40-а |  | 100 | 0,030 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000171 | 0,149253731 | 0,999998854 |
|  | 40 |  | 80 | 0,086 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 5,6 | 4,19494E-06 | 0,178571429 | 0,999976509 |
|  | 41 |  | 100 | 0,120 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 7,6335E-06 | 0,149253731 | 0,999948858 |
|  | 42 |  | 100 | 0,020 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000114 | 0,149253731 | 0,999999236 |
|  | 42-а |  | 100 | 0,030 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 1,90838E-06 | 0,149253731 | 0,999987214 |
|  | 43 |  | 25 | 0,076 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 3,2 | 3,04928E-06 | 0,3125 | 0,999990242 |
|  | 44 |  | 100 | 0,040 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 6,7 | 2,33667E-06 | 0,149253731 | 0,999984345 |
|  | 45 |  | 100 | 0,030 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 6,7 | 1,7525E-06 | 0,149253731 | 0,999988258 |
|  | 45/1 |  | 100 | 0,020 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 6,7 | 1,16834E-06 | 0,149253731 | 0,999992172 |
|  | 46 |  | 32 | 0,056 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 3,8 | 3,86756E-06 | 0,263157895 | 0,999985303 |
|  | 47 |  | 100 | 0,060 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 6,7 | 3,50501E-06 | 0,149253731 | 0,999976517 |
|  | 50 |  | 150 | 0,030 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 1,90838E-06 | 0,111111111 | 0,999982825 |
|  | 50/1 |  | 150 | 0,030 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 9 | 0,000000171 | 0,111111111 | 0,999998461 |
|  | 54 |  | 100 | 0,030 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000171 | 0,149253731 | 0,999998854 |
|  | 54/1 |  | 80 | 0,020 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 5,6 | 9,75568E-07 | 0,178571429 | 0,999994537 |
|  | 55 |  | 200 | 0,040 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 2,5445E-06 | 0,082644628 | 0,999969212 |
|  | 56 |  | 50 | 0,020 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000114 | 0,217391304 | 0,999999476 |
|  | 57 |  | 150 | 0,062 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 3,94398E-06 | 0,111111111 | 0,999964505 |
|  | 58 |  | 150 | 0,080 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 5,089E-06 | 0,111111111 | 0,999954201 |
|  | 59 |  | 150 | 0,070 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 9 | 4,08917E-06 | 0,111111111 | 0,999963199 |
|  | 60 |  | 100 | 0,094 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 6,7 | 5,49118E-06 | 0,149253731 | 0,99996321 |
|  |  |  | 100 | 0,050 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000285 | 0,149253731 | 0,999998091 |
|  | 60/1 |  | 100 | 0,040 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000228 | 0,149253731 | 0,999998472 |
|  | 61 |  | 80 | 0,020 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,6 | 1,38127E-06 | 0,178571429 | 0,999992265 |
|  | 62 |  | 80 | 0,214 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 5,6 | 1,14433E-05 | 0,178571429 | 0,999935922 |
|  | 65 |  | 80 | 0,022 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 5,6 | 8,82687E-07 | 0,178571429 | 0,999995057 |
|  | 66 |  | 80 | 0,020 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 5,6 | 0,000000114 | 0,178571429 | 0,999999362 |
|  | 67 |  | 100 | 0,040 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 2,5445E-06 | 0,149253731 | 0,999982952 |
|  | 69 |  | 80 | 0,080 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 5,6 | 4,67334E-06 | 0,178571429 | 0,99997383 |
|  | 70 |  | 150 | 0,030 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 9 | 1,7525E-06 | 0,111111111 | 0,999984228 |
|  | 71 |  | 100 | 0,260 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 1,65393E-05 | 0,149253731 | 0,999889199 |
|  | 72 |  | 100 | 0,056 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 3,192E-07 | 0,149253731 | 0,999997861 |
|  | 79 |  | 80 | 0,080 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 5,6 | 4,67334E-06 | 0,178571429 | 0,99997383 |
|  | 80 |  | 100 | 0,120 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 6,7 | 7,01001E-06 | 0,149253731 | 0,999953035 |
|  | 81 |  | 80 | 0,010 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 5,6 | 5,84168E-07 | 0,178571429 | 0,999996729 |
|  | 82 |  | 40 | 0,126 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,2 | 8,70201E-06 | 0,238095238 | 0,999963453 |
|  | 83 |  | 150 | 0,070 | 2007 | 19 | 2,5644E-05 | 9 | 1,79506E-06 | 0,111111111 | 0,999983845 |
|  | 93 |  | 200 | 0,004 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 2,5445E-07 | 0,082644628 | 0,999996921 |
|  | 94 |  | 80 | 0,154 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,6 | 1,06358E-05 | 0,178571429 | 0,999940443 |
|  | 94/1 |  | 50 | 0,050 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 4,6 | 2,67366E-06 | 0,217391304 | 0,999987701 |
|  | 94/2 |  | 80 | 0,010 | 2007 | 19 | 2,5644E-05 | 5,6 | 2,56437E-07 | 0,178571429 | 0,999998564 |
|  | 96 |  | 40 | 0,090 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 4,2 | 4,81258E-06 | 0,238095238 | 0,999979788 |
|  | 97 |  | 200 | 0,104 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 6,6157E-06 | 0,082644628 | 0,999919956 |
|  | 98 |  | 200 | 0,050 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 3,18063E-06 | 0,082644628 | 0,999961516 |
|  | 99 |  | 200 | 0,070 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000399 | 0,082644628 | 0,999995172 |
|  | 99/1 |  | 200 | 0,072 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 12,1 | 4,104E-07 | 0,082644628 | 0,999995034 |
|  | 99/2 |  | 200 | 0,028 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 12,1 | 1,596E-07 | 0,082644628 | 0,999998069 |
|  | 100 |  | 150 | 0,008 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 5,089E-07 | 0,111111111 | 0,99999542 |
|  | 101 |  | 150 | 0,020 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 1,27225E-06 | 0,111111111 | 0,99998855 |
|  | 102 |  | 150 | 0,110 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 6,99738E-06 | 0,111111111 | 0,999937028 |
|  | 103 |  | 150 | 0,092 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 5,85235E-06 | 0,111111111 | 0,999947332 |
|  | 105 |  | 80 | 0,030 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 5,6 | 0,000000171 | 0,178571429 | 0,999999042 |
|  |  |  | 100 | 0,030 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000171 | 0,149253731 | 0,999998854 |
|  | 105/1 |  | 100 | 0,056 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 3,5623E-06 | 0,149253731 | 0,999976133 |
|  | 106 |  | 100 | 0,020 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000114 | 0,149253731 | 0,999999236 |
|  | 106/1 |  | 50 | 0,006 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 4,6 | 3,81675E-07 | 0,217391304 | 0,999998244 |
|  | 106/2 |  | 50 | 0,040 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 2,76254E-06 | 0,217391304 | 0,999987292 |
|  | 107 |  | 100 | 0,092 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 5,85235E-06 | 0,149253731 | 0,999960791 |
|  | 108 |  | 150 | 0,120 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 7,6335E-06 | 0,111111111 | 0,999931303 |
|  | 108/1 |  | 32 | 0,010 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 3,8 | 4,01222E-07 | 0,263157895 | 0,999998475 |
|  | 108/2 |  | 150 | 0,046 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 2,92618E-06 | 0,111111111 | 0,999973665 |
|  | 108/3 |  | 25 | 0,115 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 3,2 | 6,555E-07 | 0,3125 | 0,999997902 |
|  | 109 |  | 100 | 0,166 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 6,7 | 8,09721E-06 | 0,149253731 | 0,999945752 |
|  | 109/1 |  | 80 | 0,036 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 5,6 | 1,75602E-06 | 0,178571429 | 0,999990166 |
|  | 111 |  | 100 | 0,080 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 5,52509E-06 | 0,149253731 | 0,999962983 |
|  | 111/1 |  | 50 | 0,020 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000114 | 0,217391304 | 0,999999476 |
|  | 111/2 |  | 100 | 0,010 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 6,90636E-07 | 0,149253731 | 0,999995373 |
|  | 112 |  | 80 | 0,090 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 5,6 | 2,91783E-06 | 0,178571429 | 0,99998366 |
|  | 113 |  | 80 | 0,080 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,6 | 5,52509E-06 | 0,178571429 | 0,99996906 |
|  | 114 |  | 80 | 0,080 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,6 | 5,52509E-06 | 0,178571429 | 0,99996906 |
|  | 115 |  | 70 | 0,112 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,4 | 7,73512E-06 | 0,185185185 | 0,999958232 |
|  | 116 |  | 80 | 0,008 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,6 | 5,52509E-07 | 0,178571429 | 0,999996906 |
|  | 117 |  | 100 | 0,140 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 6,7 | 8,17835E-06 | 0,149253731 | 0,999945208 |
|  | 117/1 |  | 32 | 0,002 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 3,8 | 1,14E-08 | 0,263157895 | 0,999999957 |
|  | 118 |  | 200 | 0,070 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 4,45288E-06 | 0,082644628 | 0,999946123 |
|  | 120 |  | 150 | 0,060 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 3,81675E-06 | 0,111111111 | 0,99996565 |
|  | 121 |  | 80 | 0,036 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,6 | 2,48629E-06 | 0,178571429 | 0,999986077 |
|  | 121/1 |  | 50 | 0,010 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 6,90636E-07 | 0,217391304 | 0,999996823 |
|  | 121/2 |  | 50 | 0,010 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 6,90636E-07 | 0,217391304 | 0,999996823 |
|  | 122 |  | 100 | 0,134 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 6,7 | 7,82785E-06 | 0,149253731 | 0,999947556 |
|  | 123 |  | 100 | 0,016 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 6,7 | 9,34668E-07 | 0,149253731 | 0,999993738 |
|  | 124 |  | 100 | 0,040 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 2,5445E-06 | 0,149253731 | 0,999982952 |
|  | 125 |  | 100 | 0,092 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 5,85235E-06 | 0,149253731 | 0,999960791 |
|  | 126 |  | 70 | 0,308 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,4 | 2,12716E-05 | 0,185185185 | 0,999885147 |
|  | 131 |  | 80 | 0,040 | 2007 | 19 | 2,5644E-05 | 5,6 | 1,02575E-06 | 0,178571429 | 0,999994256 |
|  | 133 |  | 40 | 0,120 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 4,2 | 6,41678E-06 | 0,238095238 | 0,99997305 |
|  | 134 |  | 80 | 0,072 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 5,6 | 4,104E-07 | 0,178571429 | 0,999997702 |
|  | 150 |  | 200 | 0,324 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 12,1 | 1,8468E-06 | 0,082644628 | 0,999977654 |
|  | 150/1 |  | 200 | 0,078 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 12,1 | 4,446E-07 | 0,082644628 | 0,99999462 |
|  | 150/2 |  | 200 | 0,026 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 12,1 | 1,482E-07 | 0,082644628 | 0,999998207 |
|  | 150/3 |  | 200 | 0,012 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 12,1 | 6,84E-08 | 0,082644628 | 0,999999172 |
|  | 150/4 |  | 200 | 0,044 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 12,1 | 2,508E-07 | 0,082644628 | 0,999996965 |
|  | 150/5 |  | 200 | 0,056 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 12,1 | 3,192E-07 | 0,082644628 | 0,999996138 |
|  | 150/6 |  | 200 | 0,107 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 12,1 | 6,099E-07 | 0,082644628 | 0,99999262 |
|  | 150/7 |  | 200 | 0,180 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000001026 | 0,082644628 | 0,999987586 |
|  | 150/8 |  | 200 | 0,090 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000513 | 0,082644628 | 0,999993793 |
|  | 151 |  | 200 | 0,254 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 12,1 | 1,4478E-06 | 0,082644628 | 0,999982482 |
|  | 151/1 |  | 200 | 0,334 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 12,1 | 1,9038E-06 | 0,082644628 | 0,999976965 |
|  | 151/2 |  | 200 | 0,082 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 12,1 | 4,674E-07 | 0,082644628 | 0,999994344 |
|  | 152 |  | 200 | 0,162 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 12,1 | 9,234E-07 | 0,082644628 | 0,999988827 |
|  | 153 |  | 150 | 0,058 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 9 | 3,306E-07 | 0,111111111 | 0,999997025 |
|  | 153/1 |  | 150 | 0,246 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 9 | 1,4022E-06 | 0,111111111 | 0,99998738 |
|  | 153/2 |  | 150 | 0,064 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 9 | 3,648E-07 | 0,111111111 | 0,999996717 |
|  | 153/3 |  | 150 | 0,026 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 9 | 1,482E-07 | 0,111111111 | 0,999998666 |
|  | 154 |  | 125 | 0,024 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 7,9 | 1,368E-07 | 0,126582278 | 0,999998919 |
|  | 155 |  | 80 | 0,632 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 5,6 | 3,6024E-06 | 0,178571429 | 0,999979827 |
|  | 156 |  | 50 | 0,028 | 2018 | 8 | 0,0000057 | 4,6 | 1,596E-07 | 0,217391304 | 0,999999266 |
|  | 157 |  | 70 | 0,232 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 5,4 | 1,3224E-06 | 0,185185185 | 0,999992859 |
|  | 158 |  | 32 | 0,026 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 3,8 | 1,482E-07 | 0,263157895 | 0,999999437 |

Таблица 11.19 Вероятность безотказной работы последовательных участков ЦТП-3 по адресу: пр-т Ленина,82А (от котельной КСК) (микрорайон №3)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 100 | 0,022 | 2007 | 19 | 2,5644E-05 | 6,7 | 5,6416E-07 | 0,149253731 | 0,99999622 |
|  | 2 |  | 150 | 0,148 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 9 | 8,436E-07 | 0,111111111 | 0,999992408 |
|  | 3 |  | 100 | 0,032 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 6,7 | 1,824E-07 | 0,149253731 | 0,999998778 |
|  | 4 |  | 250 | 0,120 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 14,4 | 0,000000684 | 0,069444444 | 0,99999015 |
|  | 5 |  | 250 | 0,090 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 14,4 | 0,000000513 | 0,069444444 | 0,999992613 |
|  | 6 |  | 50 | 0,010 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 6,90636E-07 | 0,217391304 | 0,999996823 |
|  | 7 |  | 80 | 0,010 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,6 | 6,90636E-07 | 0,178571429 | 0,999996132 |
|  | 8 |  | 250 | 0,080 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 14,4 | 0,000000456 | 0,069444444 | 0,999993434 |
|  | 9 |  | 250 | 0,080 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 14,4 | 0,000000456 | 0,069444444 | 0,999993434 |
|  | 10 |  | 150 | 0,060 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 9 | 0,000000342 | 0,111111111 | 0,999996922 |
|  | 11 |  | 250 | 0,180 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 14,4 | 0,000001026 | 0,069444444 | 0,999985226 |
|  | 12 |  | 100 | 0,040 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000228 | 0,149253731 | 0,999998472 |
|  | 13 |  | 250 | 0,160 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 14,4 | 0,000000912 | 0,069444444 | 0,999986867 |
|  | 14 |  | 300 | 0,160 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 17,1 | 0,000000912 | 0,058479532 | 0,999984405 |
|  | 15 |  | 400 | 0,040 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 22,9 | 0,000000228 | 0,043668122 | 0,999994779 |
|  | 15-а |  | 400 | 0,200 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 22,9 | 0,00000114 | 0,043668122 | 0,999973895 |
|  | 15/1 |  | 400 | 0,040 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 22,9 | 0,000000228 | 0,043668122 | 0,999994779 |
|  | 16 |  | 400 | 0,090 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 22,9 | 0,000000513 | 0,043668122 | 0,999988252 |
|  | 16/1 |  | 400 | 0,012 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 22,9 | 6,84E-08 | 0,043668122 | 0,999998434 |
|  | 17 |  | 100 | 0,080 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 5,52509E-06 | 0,149253731 | 0,999962983 |
|  | 19 |  | 50 | 0,190 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 1,31221E-05 | 0,217391304 | 0,999939642 |
|  | 20 |  | 200 | 0,104 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 12,1 | 5,928E-07 | 0,082644628 | 0,999992827 |
|  | 20/1 |  | 150 | 0,006 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 9 | 3,42E-08 | 0,111111111 | 0,999999692 |
|  | 20/2 |  | 100 | 0,192 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 6,7 | 1,0944E-06 | 0,149253731 | 0,999992668 |
|  | 21 |  | 150 | 0,088 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 9 | 5,016E-07 | 0,111111111 | 0,999995486 |
|  | 23 |  | 100 | 0,030 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000171 | 0,149253731 | 0,999998854 |
|  | 23-б |  | 200 | 0,060 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000342 | 0,082644628 | 0,999995862 |
|  | 24 |  | 125 | 0,110 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 7,9 | 0,000000627 | 0,126582278 | 0,999995047 |
|  | 24-б |  | 150 | 0,080 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 9 | 0,000000456 | 0,111111111 | 0,999995896 |
|  | 25 |  | 100 | 0,184 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 1,0488E-06 | 0,149253731 | 0,999992973 |
|  | 25/1 |  | 100 | 0,010 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000057 | 0,149253731 | 0,999999618 |
|  | 25-б |  | 100 | 0,082 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 6,7 | 4,674E-07 | 0,149253731 | 0,999996868 |
|  | 26 |  | 100 | 0,157 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 8,949E-07 | 0,149253731 | 0,999994004 |
|  | 27 |  | 100 | 0,250 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000001425 | 0,149253731 | 0,999990453 |
|  | 28 |  | 100 | 0,288 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 6,7 | 1,6416E-06 | 0,149253731 | 0,999989001 |
|  | 29 |  | 50 | 0,104 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 5,928E-07 | 0,217391304 | 0,999997273 |
|  | 30 |  | 100 | 0,280 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000001596 | 0,149253731 | 0,999989307 |
|  | 31 |  | 125 | 0,192 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 7,9 | 1,0944E-06 | 0,126582278 | 0,999991354 |
|  | 32 |  | 150 | 0,130 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 9 | 0,000000741 | 0,111111111 | 0,999993331 |
|  | 33 |  | 100 | 0,198 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 6,7 | 1,1286E-06 | 0,149253731 | 0,999992438 |
|  | 35 |  | 70 | 0,054 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 5,4 | 3,078E-07 | 0,185185185 | 0,999998338 |
|  | 36 |  | 70 | 0,034 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 5,4 | 1,938E-07 | 0,185185185 | 0,999998953 |
|  | 36/1 |  | 80 | 0,010 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 5,6 | 0,000000057 | 0,178571429 | 0,999999681 |
|  | 37 |  | 80 | 0,064 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 5,6 | 3,648E-07 | 0,178571429 | 0,999997957 |
|  | 38 |  | 100 | 0,024 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 6,7 | 1,368E-07 | 0,149253731 | 0,999999083 |
|  | 39 |  | 150 | 0,065 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 9 | 3,705E-07 | 0,111111111 | 0,999996666 |
|  | 40 |  | 150 | 0,125 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 9 | 7,125E-07 | 0,111111111 | 0,999993588 |
|  | 41 |  | 100 | 0,138 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 6,7 | 7,866E-07 | 0,149253731 | 0,99999473 |
|  | 41/1 |  | 80 | 0,080 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 5,6 | 0,000000456 | 0,178571429 | 0,999997446 |
|  | 41/2 |  | 50 | 0,140 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000798 | 0,217391304 | 0,999996329 |
|  | 41/3 |  | 50 | 0,100 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 0,00000057 | 0,217391304 | 0,999997378 |
|  | 42 |  | 150 | 0,322 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 9 | 1,8354E-06 | 0,111111111 | 0,999983482 |
|  | 43 |  | 150 | 0,055 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 9 | 3,135E-07 | 0,111111111 | 0,999997179 |
|  | 44 |  | 150 | 0,025 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 9 | 1,425E-07 | 0,111111111 | 0,999998718 |
| (квартал кот. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1(4) |  | 100 | 0,190 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 6,7 | 1,10992E-05 | 0,149253731 | 0,999925641 |
|  | 2(4) |  | 50 | 0,030 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 3,8 | 2,07191E-06 | 0,263157895 | 0,999992127 |
|  | 3(4) |  | 80 | 0,048 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 5,6 | 1,38808E-06 | 0,178571429 | 0,999992227 |
|  | 3/1 (4) |  | 80 | 0,048 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 5,6 | 1,38808E-06 | 0,178571429 | 0,999992227 |
|  | 4(4) |  | 100 | 0,200 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 6,7 | 8,86584E-06 | 0,149253731 | 0,999940602 |
|  | 4-а (4) |  | 100 | 0,020 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 6,7 | 8,86584E-07 | 0,149253731 | 0,99999406 |
|  | 4/1 (4) |  | 80 | 0,058 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,6 | 7,08875E-06 | 0,178571429 | 0,999960305 |
|  | 4/2 (4) |  | 80 | 0,020 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 5,6 | 0,000000114 | 0,178571429 | 0,999999362 |
|  | 4/3 (4) |  | 80 | 0,030 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 5,6 | 0,000000171 | 0,178571429 | 0,999999042 |
|  | 4/4 (4) |  | 32 | 0,200 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 3,8 | 0,00000114 | 0,263157895 | 0,999995668 |
|  | 5(4) |  | 200 | 0,108 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 12,1 | 6,156E-07 | 0,082644628 | 0,999992551 |
|  | 5/1 (4) |  | 200 | 0,046 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 12,1 | 2,622E-07 | 0,082644628 | 0,999996827 |
|  | 6 (4) |  | 50 | 0,040 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000228 | 0,217391304 | 0,999998951 |
|  | 6/1 (4) |  | 70 | 0,174 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 5,4 | 9,918E-07 | 0,185185185 | 0,999994644 |
|  | 7 (4) |  | 150 | 0,034 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 9 | 1,938E-07 | 0,111111111 | 0,999998256 |
|  | 7/1 (4) |  | 150 | 0,064 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 9 | 3,648E-07 | 0,111111111 | 0,999996717 |
|  | 8(4) |  | 50 | 0,050 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 6,11099E-06 | 0,217391304 | 0,99997189 |
|  | 9(4) |  | 50 | 0,020 | 2018 | 8 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000114 | 0,217391304 | 0,999999476 |
|  | 10(4) |  | 100 | 0,078 | 2018 | 8 | 0,0000057 | 6,7 | 4,446E-07 | 0,149253731 | 0,999997021 |
|  | 11(4) |  | 50 | 0,030 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 3,6666E-06 | 0,217391304 | 0,999983134 |
|  | 12(4) |  | 100 | 0,038 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 2,62442E-06 | 0,149253731 | 0,999982417 |
|  | 13(4) |  | 150 | 0,064 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 7,82207E-06 | 0,111111111 | 0,999929606 |
|  | 14(4) |  | 50 | 0,020 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 2,4444E-06 | 0,217391304 | 0,999988756 |
|  | 14/1(4) |  | 25 | 0,032 | 2018 | 8 | 0,0000057 | 3,2 | 1,824E-07 | 0,3125 | 0,999999416 |
|  | 15(4) |  | 150 | 0,146 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 9 | 8,322E-07 | 0,111111111 | 0,99999251 |
|  | 16(4) |  | 50 | 0,020 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 2,4444E-06 | 0,217391304 | 0,999988756 |
|  | 17(4) |  | 150 | 0,080 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 9,77759E-06 | 0,111111111 | 0,999912009 |
|  | 18(4) |  | 80 | 0,076 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,6 | 9,28871E-06 | 0,178571429 | 0,999947986 |
|  | 18/1 (4) |  | 50 | 0,040 | 2023 | 3 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000228 | 0,217391304 | 0,999998951 |
|  | 19(4) |  | 50 | 0,020 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 1,38127E-06 | 0,217391304 | 0,999993646 |
|  | 20(4) |  | 50 | 0,050 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 6,11099E-06 | 0,217391304 | 0,99997189 |
|  | 24(4) |  | 150 | 0,044 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 5,37767E-06 | 0,111111111 | 0,999951603 |
|  | 25(4) |  | 50 | 0,022 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 2,68884E-06 | 0,217391304 | 0,999987632 |
|  | 26(4) |  | 150 | 0,040 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 4,88879E-06 | 0,111111111 | 0,999956003 |
|  |  |  | 150 | 0,030 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 9 | 0,000000171 | 0,111111111 | 0,999998461 |
|  | 27(4) |  | 50 | 0,060 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 4,6 | 3,50501E-06 | 0,217391304 | 0,999983877 |
|  | 28(4) |  | 80 | 0,026 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 5,6 | 1,482E-07 | 0,178571429 | 0,99999917 |
|  | 29(4) |  | 50 | 0,025 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 3,0555E-06 | 0,217391304 | 0,999985945 |
|  | 30(4) |  | 50 | 0,045 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 4,6 | 2,565E-07 | 0,217391304 | 0,99999882 |
|  | 31(4) |  | 80 | 0,092 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 5,6 | 5,244E-07 | 0,178571429 | 0,999997063 |
|  | 32(4) |  | 50 | 0,030 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 3,6666E-06 | 0,217391304 | 0,999983134 |
|  | 33(4) |  | 50 | 0,100 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 4,6 | 1,97608E-06 | 0,217391304 | 0,99999091 |
|  | 34(4) |  | 80 | 0,160 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 5,6 | 0,000000912 | 0,178571429 | 0,999994893 |
|  | 34/1(4) |  | 80 | 0,010 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 5,6 | 0,000000057 | 0,178571429 | 0,999999681 |
|  | 35(4) |  | 80 | 0,010 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 5,6 | 0,000000057 | 0,178571429 | 0,999999681 |
|  | 36(4) |  | 50 | 0,120 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 4,6 | 3,47019E-06 | 0,217391304 | 0,999984037 |
|  | 36-а (4) |  | 200 | 0,064 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 12,1 | 3,73867E-06 | 0,082644628 | 0,999954764 |
|  | 38(4) |  | 200 | 0,014 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 12,1 | 8,17835E-07 | 0,082644628 | 0,999990104 |
|  | 39(4) |  | 200 | 0,020 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 12,1 | 1,16834E-06 | 0,082644628 | 0,999985863 |
|  | 40(4) |  | 200 | 0,026 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 12,1 | 1,51884E-06 | 0,082644628 | 0,999981622 |
|  | 41(4) |  | 100 | 0,180 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 1,24314E-05 | 0,149253731 | 0,999916716 |
|  | 42(4) |  | 200 | 0,250 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 12,1 | 1,46042E-05 | 0,082644628 | 0,99982332 |
|  | 46(4) |  | 200 | 0,270 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 12,1 | 1,57725E-05 | 0,082644628 | 0,999809189 |

Таблица 11.20 Вероятность безотказной работы последовательных участков ЦТП-45 по адресу: поселок Первый строительный,1А (от котельной КСК)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 100 | 0,148 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 8,436E-07 | 0,149253731 | 0,999994348 |
|  | 1/1 |  | 100 | 0,114 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 6,498E-07 | 0,149253731 | 0,999995646 |
|  | 3 |  | 80 | 0,008 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 9,77759E-07 | 0,172413793 | 0,999994329 |
|  | 4 |  | 80 | 0,24 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 2,93328E-05 | 0,172413793 | 0,999829899 |
|  | 6 |  | 80 | 0,14 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 1,71108E-05 | 0,172413793 | 0,999900767 |
|  | 7 |  | 32 | 0,016 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 3,6 | 1,95552E-06 | 0,277777778 | 0,99999296 |
|  | 9 |  | 32 | 0,016 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 3,6 | 1,95552E-06 | 0,277777778 | 0,99999296 |
|  | 10 |  | 80 | 0,08 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 9,77759E-06 | 0,172413793 | 0,999943293 |
|  | 11 |  | 32 | 0,016 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 3,6 | 1,95552E-06 | 0,277777778 | 0,99999296 |
|  | 12 |  | 80 | 0,08 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 9,77759E-06 | 0,172413793 | 0,999943293 |
|  | 13 |  | 50 | 0,03 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 3,6666E-06 | 0,217391304 | 0,999983134 |
|  | 14 |  | 50 | 0,08 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 9,77759E-06 | 0,217391304 | 0,999955025 |
|  | 17 |  | 50 | 0,02 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 2,4444E-06 | 0,217391304 | 0,999988756 |
|  | 18 |  | 100 | 0,028 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 1,596E-07 | 0,149253731 | 0,999998931 |
|  | 19 |  | 70 | 0,04 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,4 | 4,88879E-06 | 0,185185185 | 0,999973601 |
|  | 20 |  | 50 | 0,016 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 1,95552E-06 | 0,217391304 | 0,999991005 |
|  | 21 |  | 100 | 0,174 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 6,7 | 2,12663E-05 | 0,149253731 | 0,999857536 |
|  | 22 |  | 70 | 0,01 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,4 | 1,2222E-06 | 0,185185185 | 0,9999934 |
|  | 23 |  | 50 | 0,162 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 1,97996E-05 | 0,217391304 | 0,99990893 |
|  | 25 |  | 80 | 0,076 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 5,8 | 4,332E-07 | 0,172413793 | 0,999997487 |
|  | 26 |  | 80 | 0,004 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 5,8 | 2,28E-08 | 0,172413793 | 0,999999868 |
|  | 26/1 |  | 80 | 0,018 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 5,8 | 1,026E-07 | 0,172413793 | 0,999999405 |
|  | 26/2 |  | 50 | 0,03 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 3,6666E-06 | 0,217391304 | 0,999983134 |
|  | 27 |  | 50 | 0,11 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 1,34442E-05 | 0,217391304 | 0,999938161 |
|  | 28 |  | 50 | 0,048 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 5,86655E-06 | 0,217391304 | 0,999973015 |

Таблица 11.21 Вероятность безотказной работы последовательных участков ЦТП кварталов «Апельсин», «Днепровский» по адресу: ул. Юргинская,12А (от котельной Энергетик)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 150 | 0,12 | 2017 | 9 | 4,4532E-06 | 9 | 5,34378E-07 | 0,111111111 | 0,999995191 |
|  | гвс |  | 100 | 0,12 | 2017 | 9 | 4,4532E-06 | 6,7 | 5,34378E-07 | 0,149253731 | 0,99999642 |
|  | 2 |  | 125 | 0,102 | 2017 | 9 | 4,4532E-06 | 7,9 | 4,54221E-07 | 0,126582278 | 0,999996412 |
|  | гвс |  | 80 | 0,102 | 2017 | 9 | 4,4532E-06 | 5,8 | 4,54221E-07 | 0,172413793 | 0,999997366 |
|  | 2а |  | 100 | 0,01 | 2017 | 9 | 4,4532E-06 | 6,7 | 4,45315E-08 | 0,149253731 | 0,999999702 |
|  | гвс |  | 70 | 0,01 | 2017 | 9 | 4,4532E-06 | 5,4 | 4,45315E-08 | 0,185185185 | 0,99999976 |
|  | 3 |  | 125 | 0,04 | 2017 | 9 | 4,4532E-06 | 7,9 | 1,78126E-07 | 0,126582278 | 0,999998593 |
|  | гвс |  | 80 | 0,04 | 2017 | 9 | 4,4532E-06 | 5,8 | 1,78126E-07 | 0,172413793 | 0,999998967 |
|  | 3-а |  | 100 | 0,044 | 2017 | 9 | 4,4532E-06 | 6,7 | 1,95939E-07 | 0,149253731 | 0,999998687 |
|  | гвс |  | 70 | 0,044 | 2017 | 9 | 4,4532E-06 | 5,4 | 1,95939E-07 | 0,185185185 | 0,999998942 |
|  | 3-б |  | 100 | 0,05 | 2017 | 9 | 4,4532E-06 | 6,7 | 2,22658E-07 | 0,149253731 | 0,999998508 |
|  | гвс |  | 70 | 0,05 | 2017 | 9 | 4,4532E-06 | 5,4 | 2,22658E-07 | 0,185185185 | 0,999998798 |
|  | 3-в |  | 100 | 0,01 | 2017 | 9 | 4,4532E-06 | 6,7 | 4,45315E-08 | 0,149253731 | 0,999999702 |
|  | гвс |  | 70 | 0,01 | 2017 | 9 | 4,4532E-06 | 5,4 | 4,45315E-08 | 0,185185185 | 0,99999976 |
|  | 4 |  | 100 | 0,062 | 2018 | 8 | 3,3792E-06 | 6,7 | 2,09513E-07 | 0,149253731 | 0,999998596 |
|  | гвс |  | 125 | 0,062 | 2018 | 8 | 3,3792E-06 | 7,9 | 2,09513E-07 | 0,126582278 | 0,999998345 |
|  | 4-а |  | 100 | 0,586 | 2018 | 8 | 3,3792E-06 | 6,7 | 1,98024E-06 | 0,149253731 | 0,999986733 |
|  | гвс |  | 100 | 0,586 | 2018 | 8 | 3,3792E-06 | 6,7 | 1,98024E-06 | 0,149253731 | 0,999986733 |
|  | 4-б |  | 50 | 0,006 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 3,42E-08 | 0,217391304 | 0,999999843 |
|  | гвс |  | 40 | 0,006 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 3,8 | 3,42E-08 | 0,263157895 | 0,99999987 |
|  | 5 |  | 100 | 0,06 | 2018 | 8 | 3,3792E-06 | 6,7 | 2,02755E-07 | 0,149253731 | 0,999998642 |
|  | гвс |  | 100 | 0,06 | 2018 | 8 | 3,3792E-06 | 6,7 | 2,02755E-07 | 0,149253731 | 0,999998642 |
|  | 5/1 |  | 70 | 0,096 | 2018 | 8 | 3,3792E-06 | 5,4 | 3,24408E-07 | 0,185185185 | 0,999998248 |
|  | гвс |  | 50 | 0,096 | 2018 | 8 | 3,3792E-06 | 4,6 | 3,24408E-07 | 0,217391304 | 0,999998508 |
|  | 5/2 |  | 50 | 0,054 | 2018 | 8 | 3,3792E-06 | 4,6 | 1,82479E-07 | 0,217391304 | 0,999999161 |
|  | гвс |  | 40 | 0,054 | 2018 | 8 | 3,3792E-06 | 3,8 | 1,82479E-07 | 0,263157895 | 0,999999307 |
|  | 5/3 |  | 50 | 0,014 | 2018 | 8 | 3,3792E-06 | 4,6 | 4,73094E-08 | 0,217391304 | 0,999999782 |
|  | гвс |  | 32 | 0,014 | 2018 | 8 | 3,3792E-06 | 3,6 | 4,73094E-08 | 0,277777778 | 0,99999983 |
|  | 6 |  | 100 | 0,09 | 2018 | 8 | 3,3792E-06 | 6,7 | 3,04132E-07 | 0,149253731 | 0,999997962 |
|  | гвс |  | 100 | 0,09 | 2018 | 8 | 3,3792E-06 | 6,7 | 3,04132E-07 | 0,149253731 | 0,999997962 |
|  | 7 |  | 63 | 0,1 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 5,4 | 0,00000057 | 0,185185185 | 0,999996922 |
|  | гвс |  | 40 | 0,098 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 3,8 | 5,586E-07 | 0,263157895 | 0,999997877 |
|  | 8 |  | 63 | 0,26 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 5,4 | 0,000001482 | 0,185185185 | 0,999991997 |
|  | гвс |  | 40 | 0,256 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 3,8 | 1,4592E-06 | 0,263157895 | 0,999994455 |
|  | 9 |  | 63 | 0,032 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 5,4 | 1,824E-07 | 0,185185185 | 0,999999015 |
|  | гвс |  | 40 | 0,032 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 3,8 | 1,824E-07 | 0,263157895 | 0,999999307 |

Таблица 11.22 Вероятность безотказной работы последовательных участков ЦТП квартала «Профсоюзный» по адресу: ул. Топкинская,157 (от котельной Энергетик)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 300 | 0,112 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 17,1 | 6,384E-07 | 0,058479532 | 0,999989083 |
|  | гвс |  | 200 | 0,112 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 12,1 | 5,46318E-06 | 0,082644628 | 0,9999339 |
|  | 2 |  | 80 | 0,11 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,8 | 7,59699E-06 | 0,172413793 | 0,999955939 |
|  | 3 |  | 50 | 0,036 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 5,4 | 2,052E-07 | 0,185185185 | 0,999998892 |
|  | 4 |  | 80 | 0,15 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,8 | 1,03595E-05 | 0,172413793 | 0,999939918 |
|  | 5 |  | 50 | 0,012 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 8,28763E-07 | 0,217391304 | 0,999996188 |
|  | 6 |  | 80 | 0,12 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,8 | 8,28763E-06 | 0,172413793 | 0,999951934 |
|  | 7 |  | 50 | 0,04 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000228 | 0,217391304 | 0,999998951 |
|  | 8 |  | 250 | 0,126 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 14,4 | 7,182E-07 | 0,069444444 | 0,999989658 |
|  | гвс |  | 200 | 0,126 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 12,1 | 6,14608E-06 | 0,082644628 | 0,999925638 |
|  | 8/1 |  | 100 | 0,015 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 8,55E-08 | 0,149253731 | 0,999999427 |
|  | гвс |  | 70 | 0,015 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 5,4 | 8,55E-08 | 0,185185185 | 0,999999538 |
|  | 8/2 |  | 250 | 0,164 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 14,4 | 9,348E-07 | 0,069444444 | 0,999986539 |
|  | гвс |  | 200 | 0,164 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 12,1 | 7,99966E-06 | 0,082644628 | 0,999903214 |
|  | 9 |  | 250 | 0,071 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 14,4 | 4,047E-07 | 0,069444444 | 0,999994172 |
|  | гвс |  | 200 | 0,071 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 12,1 | 3,46327E-06 | 0,082644628 | 0,999958096 |
|  | 9/1 |  | 250 | 0,184 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 14,4 | 1,0488E-06 | 0,069444444 | 0,999984898 |
|  | гвс |  | 200 | 0,184 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 12,1 | 8,97522E-06 | 0,082644628 | 0,999891412 |
|  | 10 |  | 50 | 0,174 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 9,918E-07 | 0,217391304 | 0,999995438 |
|  | 11 |  | 200 | 0,176 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 12,1 | 8,585E-06 | 0,082644628 | 0,999896132 |
|  | 11/1 |  | 150 | 0,112 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 9 | 4,49368E-06 | 0,111111111 | 0,999959559 |
|  | 13 |  | 50 | 0,018 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 1,026E-07 | 0,217391304 | 0,999999528 |
|  | 14 |  | 100 | 0,016 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 1,0178E-06 | 0,149253731 | 0,999993181 |
|  | 15 |  | 100 | 0,1 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 6,7 | 0,00000057 | 0,149253731 | 0,999996181 |
|  | 15/1 |  | 100 | 0,06 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000342 | 0,149253731 | 0,999997709 |
|  | 16 |  | 100 | 0,07 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000399 | 0,149253731 | 0,999997327 |
|  | 17 |  | 125 | 0,188 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 7,9 | 1,0716E-06 | 0,126582278 | 0,999991534 |
|  | гвс |  | 70 | 0,188 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 5,4 | 1,0716E-06 | 0,185185185 | 0,999994213 |
|  | 18 |  | 100 | 0,1 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 6,7 | 0,00000057 | 0,149253731 | 0,999996181 |
|  | 19 |  | 80 | 0,068 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 5,8 | 3,876E-07 | 0,172413793 | 0,999997752 |
|  | гвс |  | 70 | 0,068 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 5,4 | 3,876E-07 | 0,185185185 | 0,999997907 |
|  | 20 |  | 200 | 0,138 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 12,1 | 7,866E-07 | 0,082644628 | 0,999990482 |
|  | гвс |  | 150 | 0,138 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 9 | 7,866E-07 | 0,111111111 | 0,999992921 |
|  | 21 |  | 200 | 0,134 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 12,1 | 7,638E-07 | 0,082644628 | 0,999990758 |
|  | гвс |  | 150 | 0,134 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 9 | 7,638E-07 | 0,111111111 | 0,999993126 |
|  | 22 |  | 80 | 0,03 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000171 | 0,172413793 | 0,999999008 |
|  | гвс |  | 50 | 0,03 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000171 | 0,217391304 | 0,999999213 |
|  | 23 |  | 150 | 0,098 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 9 | 5,586E-07 | 0,111111111 | 0,999994973 |
|  | гвс |  | 125 | 0,098 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 7,9 | 5,586E-07 | 0,126582278 | 0,999995587 |
|  | 24 |  | 150 | 0,098 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 9 | 5,586E-07 | 0,111111111 | 0,999994973 |
|  | гвс |  | 125 | 0,098 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 7,9 | 5,586E-07 | 0,126582278 | 0,999995587 |
|  | 25 |  | 125 | 0,064 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 7,9 | 3,648E-07 | 0,126582278 | 0,999997118 |
|  | гвс |  | 125 | 0,064 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 7,9 | 3,648E-07 | 0,126582278 | 0,999997118 |
|  | 25/1 |  | 125 | 0,052 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 7,9 | 2,964E-07 | 0,126582278 | 0,999997658 |
|  | гвс |  | 100 | 0,052 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 6,7 | 2,964E-07 | 0,149253731 | 0,999998014 |
|  | 26 |  | 100 | 0,006 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 6,7 | 3,42E-08 | 0,149253731 | 0,999999771 |
|  | гвс |  | 100 | 0,006 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 6,7 | 3,42E-08 | 0,149253731 | 0,999999771 |
|  | 27 |  | 50 | 0,008 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 4,56E-08 | 0,217391304 | 0,99999979 |
|  | гвс |  | 40 | 0,008 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 3,8 | 4,56E-08 | 0,263157895 | 0,999999827 |
|  | 28 |  | 80 | 0,074 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 5,8 | 4,218E-07 | 0,172413793 | 0,999997554 |
|  | гвс |  | 80 | 0,074 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 5,8 | 4,218E-07 | 0,172413793 | 0,999997554 |
|  | 29 |  | 70 | 0,096 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 5,4 | 5,472E-07 | 0,185185185 | 0,999997045 |
|  | гвс |  | 70 | 0,096 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 5,4 | 5,472E-07 | 0,185185185 | 0,999997045 |
|  | 30 |  | 50 | 0,102 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 5,814E-07 | 0,217391304 | 0,999997326 |
|  | гвс |  | 40 | 0,102 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 3,8 | 5,814E-07 | 0,263157895 | 0,999997791 |
|  | 31 |  | 50 | 0,008 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 4,56E-08 | 0,217391304 | 0,99999979 |
|  | гвс |  | 40 | 0,008 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 3,8 | 4,56E-08 | 0,263157895 | 0,999999827 |
|  | 32 |  | 50 | 0,008 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 4,56E-08 | 0,217391304 | 0,99999979 |
|  | гвс |  | 40 | 0,008 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 3,8 | 4,56E-08 | 0,263157895 | 0,999999827 |
|  | 33 |  | 100 | 0,044 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 6,7 | 2,508E-07 | 0,149253731 | 0,99999832 |
|  | гвс |  | 70 | 0,044 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 5,4 | 2,508E-07 | 0,185185185 | 0,999998646 |
|  | 34 |  | 80 | 0,034 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 5,8 | 1,938E-07 | 0,172413793 | 0,999998876 |
|  | гвс |  | 70 | 0,034 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 5,4 | 1,938E-07 | 0,185185185 | 0,999998953 |
|  | 35 |  | 100 | 0,196 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 6,7 | 1,1172E-06 | 0,149253731 | 0,999992515 |
|  | гвс |  | 60 | 0,196 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 5,4 | 1,1172E-06 | 0,185185185 | 0,999993967 |
|  | 36 |  | 80 | 0,04 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000228 | 0,172413793 | 0,999998678 |
|  | гвс |  | 50 | 0,04 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000228 | 0,217391304 | 0,999998951 |
|  | 37 |  | 70 | 0,114 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 5,4 | 6,498E-07 | 0,185185185 | 0,999996491 |
|  | гвс |  | 50 | 0,114 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 6,498E-07 | 0,217391304 | 0,999997011 |
|  | 38 |  | 70 | 0,04 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 5,4 | 0,000000228 | 0,185185185 | 0,999998769 |
|  | гвс |  | 50 | 0,04 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000228 | 0,217391304 | 0,999998951 |
|  | 39 |  | 70 | 0,028 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 5,4 | 1,596E-07 | 0,185185185 | 0,999999138 |
|  | гвс |  | 50 | 0,028 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 1,596E-07 | 0,217391304 | 0,999999266 |
|  | 40 |  | 70 | 0,018 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 5,4 | 1,026E-07 | 0,185185185 | 0,999999446 |
|  | гвс |  | 50 | 0,018 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 1,026E-07 | 0,217391304 | 0,999999528 |

Таблица 11.23 Вероятность безотказной работы последовательных участков ЦТП-6 по адресу: ул. Абрамцева,16А (от котельной Энергетик)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 108 | 0,02 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 7,9 | 1,38127E-06 | 0,126582278 | 0,999989088 |
|  | 1/1 |  | 57 | 0,03 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 4,6 | 3,903E-06 | 0,217391304 | 0,999982047 |
|  | 2 |  | 57 | 0,074 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 4,218E-07 | 0,217391304 | 0,99999806 |
|  | 2/1 |  | 57 | 0,09 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000513 | 0,217391304 | 0,99999764 |
|  | 4 |  | 108 | 0,04 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 7,9 | 2,76254E-06 | 0,126582278 | 0,999978176 |
|  | 5 |  | 108 | 0,04 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 7,9 | 2,76254E-06 | 0,126582278 | 0,999978176 |
|  | 6 |  | 89 | 0,02 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 5,8 | 1,27225E-06 | 0,172413793 | 0,999992621 |
|  | 7 |  | 89 | 0,06 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 5,8 | 3,81675E-06 | 0,172413793 | 0,999977863 |
|  | 9 |  | 57 | 0,04 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 4,6 | 2,5445E-06 | 0,217391304 | 0,999988295 |
|  | 10 |  | 108 | 0,02 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 7,9 | 1,38127E-06 | 0,126582278 | 0,999989088 |
|  | 11 |  | 57 | 0,04 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 2,76254E-06 | 0,217391304 | 0,999987292 |
|  | 12 |  | 48 | 0,196 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 3,8 | 1,1172E-06 | 0,263157895 | 0,999995755 |
|  | 12а |  | 57 | 0,04 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 2,76254E-06 | 0,217391304 | 0,999987292 |
|  | 13 |  | 273 | 0,124 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 14,4 | 7,068E-07 | 0,069444444 | 0,999989822 |
|  | 13/1 |  | 273 | 0,18 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 14,4 | 0,000001026 | 0,069444444 | 0,999985226 |
|  | 13/2 |  | 273 | 0,24 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 14,4 | 0,000001368 | 0,069444444 | 0,999980301 |
|  | 14 |  | 159 | 0,062 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 9 | 3,534E-07 | 0,111111111 | 0,999996819 |
|  | 15 |  | 159 | 0,31 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 9 | 0,000001767 | 0,111111111 | 0,999984097 |
|  | 16 |  | 159 | 0,072 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 9 | 4,104E-07 | 0,111111111 | 0,999996306 |
|  | 17 |  | 108 | 0,072 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 7,9 | 4,104E-07 | 0,126582278 | 0,999996758 |
|  | 18 |  | 76 | 0,016 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 5,4 | 9,12E-08 | 0,185185185 | 0,999999508 |
|  | 19 |  | 48 | 0,06 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000342 | 0,263157895 | 0,9999987 |
|  | 20 |  | 159 | 0,108 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 9 | 6,156E-07 | 0,111111111 | 0,99999446 |
|  | 20/1 |  | 57 | 0,022 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 1,254E-07 | 0,217391304 | 0,999999423 |
|  | 20/2 |  | 57 | 0,1 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 0,00000057 | 0,217391304 | 0,999997378 |
|  | 21 |  | 48 | 0,048 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 3,8 | 2,736E-07 | 0,263157895 | 0,99999896 |
|  | 22 |  | 108 | 0,166 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 7,9 | 9,462E-07 | 0,126582278 | 0,999992525 |
|  | 23 |  | 57 | 0,07 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000399 | 0,217391304 | 0,999998165 |
|  | 24 |  | 76 | 0,052 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 5,4 | 2,964E-07 | 0,185185185 | 0,999998399 |
|  | 25 |  | 76 | 0,014 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 5,4 | 7,98E-08 | 0,185185185 | 0,999999569 |
|  | 26 |  | 48 | 0,036 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 3,8 | 2,052E-07 | 0,263157895 | 0,99999922 |
|  | 27 |  | 57 | 0,032 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 4,6 | 1,824E-07 | 0,217391304 | 0,999999161 |
|  | 28 |  | 89 | 0,042 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 5,8 | 2,394E-07 | 0,172413793 | 0,999998611 |
|  | 28/1 |  | 48 | 0,036 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 3,8 | 2,052E-07 | 0,263157895 | 0,99999922 |
|  | 29 |  | 76 | 0,04 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 5,4 | 0,000000228 | 0,185185185 | 0,999998769 |
|  | 30 |  | 57 | 0,04 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000228 | 0,217391304 | 0,999998951 |
|  | 31 |  | 57 | 0,044 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 2,508E-07 | 0,217391304 | 0,999998846 |
|  | 31/1 |  | 38 | 0,18 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000001026 | 0,3125 | 0,999996717 |
|  | 32 |  | 57 | 0,06 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000342 | 0,217391304 | 0,999998427 |
|  | 33 |  | 89 | 0,038 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 2,166E-07 | 0,172413793 | 0,999998744 |
|  | 34 |  | 57 | 0,048 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 2,736E-07 | 0,217391304 | 0,999998741 |
|  | 35-а |  | 57 | 0,01 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000057 | 0,217391304 | 0,999999738 |
|  | 35 |  | 48 | 0,042 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 3,8 | 2,394E-07 | 0,263157895 | 0,99999909 |
|  | 36 |  | 76 | 0,034 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 5,4 | 1,938E-07 | 0,185185185 | 0,999998953 |
|  | 37 |  | 57 | 0,034 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 1,938E-07 | 0,217391304 | 0,999999109 |
|  | 38 |  | 89 | 0,074 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 4,218E-07 | 0,172413793 | 0,999997554 |
|  | 38/1 |  | 219 | 0,16 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000912 | 0,082644628 | 0,999988965 |
|  | 39 |  | 76 | 0,038 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 5,4 | 2,166E-07 | 0,185185185 | 0,99999883 |
|  | 39/1 |  | 132 | 0,048 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 7,9 | 2,736E-07 | 0,126582278 | 0,999997839 |
|  | 44 |  | 132 | 0,074 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 7,9 | 4,218E-07 | 0,126582278 | 0,999996668 |
|  | 45 |  | 108 | 0,2 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 7,9 | 0,00000114 | 0,126582278 | 0,999990994 |
|  | 46 |  | 89 | 0,056 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 5,8 | 3,192E-07 | 0,172413793 | 0,999998149 |
|  | 47 |  | 89 | 0,112 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 5,8 | 6,384E-07 | 0,172413793 | 0,999996297 |
|  | 48 |  | 76 | 0,112 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 5,4 | 6,384E-07 | 0,185185185 | 0,999996553 |
|  | 49 |  | 76 | 0,112 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 5,4 | 6,384E-07 | 0,185185185 | 0,999996553 |
|  | 50 |  | 48 | 0,116 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 3,8 | 6,612E-07 | 0,263157895 | 0,999997487 |
|  | 51 |  | 132 | 0,06 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 7,9 | 0,000000342 | 0,126582278 | 0,999997298 |
|  | 52 |  | 57 | 0,004 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 2,28E-08 | 0,217391304 | 0,999999895 |
|  | 52/1 |  | 57 | 0,016 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 9,12E-08 | 0,217391304 | 0,99999958 |
|  | 52/2 |  | 57 | 0,008 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 4,56E-08 | 0,217391304 | 0,99999979 |
|  | 53 |  | 57 | 0,002 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 1,14E-08 | 0,217391304 | 0,999999948 |
|  | 53/1 |  | 57 | 0,01 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000057 | 0,217391304 | 0,999999738 |
|  | 54 |  | 57 | 0,002 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 1,14E-08 | 0,217391304 | 0,999999948 |
|  | 54/1 |  | 57 | 0,01 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000057 | 0,217391304 | 0,999999738 |
|  | 55 |  | 57 | 0,002 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 1,14E-08 | 0,217391304 | 0,999999948 |
|  | 55/1 |  | 57 | 0,01 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000057 | 0,217391304 | 0,999999738 |
|  | 56 |  | 57 | 0,112 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 6,384E-07 | 0,217391304 | 0,999997063 |
|  | 57 |  | 57 | 0,018 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 1,026E-07 | 0,217391304 | 0,999999528 |
|  | 58 |  | 89 | 0,062 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 5,8 | 3,534E-07 | 0,172413793 | 0,99999795 |
|  | 59 |  | 48 | 0,094 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 3,8 | 5,358E-07 | 0,263157895 | 0,999997964 |
|  | 60 |  | 89 | 0,05 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000285 | 0,172413793 | 0,999998347 |
|  | 62 |  | 57 | 0,018 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 1,026E-07 | 0,217391304 | 0,999999528 |
|  | 63 |  | 89 | 0,11 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000627 | 0,172413793 | 0,999996363 |
|  | 64 |  | 57 | 0,018 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 1,026E-07 | 0,217391304 | 0,999999528 |
|  | 65 |  | 57 | 0,032 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 1,824E-07 | 0,217391304 | 0,999999161 |
|  | 66 |  | 108 | 0,214 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 7,9 | 1,2198E-06 | 0,126582278 | 0,999990364 |
|  | 67 |  | 57 | 0,02 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000114 | 0,217391304 | 0,999999476 |
|  | 68 |  | 57 | 0,034 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 1,938E-07 | 0,217391304 | 0,999999109 |
|  | 69 |  | 132 | 0,21 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 7,9 | 0,000001197 | 0,126582278 | 0,999990544 |
|  | 70 |  | 57 | 0,02 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000114 | 0,217391304 | 0,999999476 |
|  | 71 |  | 48 | 0,034 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 3,8 | 1,938E-07 | 0,263157895 | 0,999999264 |
|  | 72 |  | 108 | 0,082 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 7,9 | 4,674E-07 | 0,126582278 | 0,999996308 |
|  | 73 |  | 89 | 0,076 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 5,8 | 4,332E-07 | 0,172413793 | 0,999997487 |
|  | 74 |  | 57 | 0,158 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 9,006E-07 | 0,217391304 | 0,999995857 |
|  | 75 |  | 48 | 0,02 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000114 | 0,263157895 | 0,999999567 |
|  | 76 |  | 57 | 0,016 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 9,12E-08 | 0,217391304 | 0,99999958 |
|  | 77 |  | 48 | 0,02 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000114 | 0,263157895 | 0,999999567 |
|  | 78 |  | 89 | 0,142 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 5,8 | 8,094E-07 | 0,172413793 | 0,999995306 |
|  | 79 |  | 76 | 0,102 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 5,4 | 5,814E-07 | 0,185185185 | 0,99999686 |
|  | 80 |  | 76 | 0,02 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 5,4 | 0,000000114 | 0,185185185 | 0,999999384 |
|  | 81 |  | 76 | 0,05 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 5,4 | 0,000000285 | 0,185185185 | 0,999998461 |
|  | 82 |  | 132 | 0,306 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 7,9 | 1,7442E-06 | 0,126582278 | 0,999986221 |
|  | 82/1 |  | 110 | 0,032 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 7,9 | 1,824E-07 | 0,126582278 | 0,999998559 |
|  | 83 |  | 48 | 0,008 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 3,8 | 4,56E-08 | 0,263157895 | 0,999999827 |
|  | 84 |  | 57 | 0,008 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 4,56E-08 | 0,217391304 | 0,99999979 |
|  | 85 |  | 48 | 0,072 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 3,8 | 4,104E-07 | 0,263157895 | 0,99999844 |
|  | 86 |  | 108 | 0,556 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 7,9 | 3,1692E-06 | 0,126582278 | 0,999974964 |
|  | 87 |  | 57 | 0,012 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 4,6 | 6,84E-08 | 0,217391304 | 0,999999685 |
|  | гвс |  | 48 | 0,012 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 3,8 | 6,84E-08 | 0,263157895 | 0,99999974 |
|  | 88 |  | 57 | 0,012 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 4,6 | 6,84E-08 | 0,217391304 | 0,999999685 |
|  | гвс |  | 48 | 0,012 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 3,8 | 6,84E-08 | 0,263157895 | 0,99999974 |
|  | 89 |  | 57 | 0,012 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 4,6 | 6,84E-08 | 0,217391304 | 0,999999685 |
|  | гвс |  | 48 | 0,012 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 3,8 | 6,84E-08 | 0,263157895 | 0,99999974 |
|  | 90 |  | 57 | 0,012 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 4,6 | 6,84E-08 | 0,217391304 | 0,999999685 |
|  | гвс |  | 48 | 0,012 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 3,8 | 6,84E-08 | 0,263157895 | 0,99999974 |
|  | 91 |  | 57 | 0,012 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 4,6 | 6,84E-08 | 0,217391304 | 0,999999685 |
|  | гвс |  | 48 | 0,012 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 3,8 | 6,84E-08 | 0,263157895 | 0,99999974 |
|  | 92 |  | 57 | 0,134 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 4,6 | 7,638E-07 | 0,217391304 | 0,999996487 |
|  | гвс |  | 89 | 0,134 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 5,8 | 7,638E-07 | 0,172413793 | 0,99999557 |
|  | 93 |  | 76 | 0,134 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 5,4 | 7,638E-07 | 0,185185185 | 0,999995875 |
|  | гвс |  | 89 | 0,134 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 5,8 | 7,638E-07 | 0,172413793 | 0,99999557 |
|  | 94 |  | 89 | 0,136 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 5,8 | 7,752E-07 | 0,172413793 | 0,999995504 |
|  | гвс |  | 89 | 0,136 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 5,8 | 7,752E-07 | 0,172413793 | 0,999995504 |
|  | 95 |  | 76 | 0,136 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 5,4 | 7,752E-07 | 0,185185185 | 0,999995814 |
|  | гвс |  | 89 | 0,136 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 5,8 | 7,752E-07 | 0,172413793 | 0,999995504 |
|  | 96 |  | 57 | 0,082 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 4,6 | 4,674E-07 | 0,217391304 | 0,99999785 |
|  | гвс |  | 89 | 0,082 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 5,8 | 4,674E-07 | 0,172413793 | 0,999997289 |

Таблица 11.24 Вероятность безотказной работы последовательных участков ЦТП-2 по адресу: пр-т Текстильщиков,1А (от котельной Энергетик)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 100 | 0,08 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000456 | 0,149253731 | 0,999996945 |
|  | 1а |  | 500 | 0,03 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 29,5 | 3,903E-06 | 0,033898305 | 0,999884875 |
|  | 2 |  | 500 | 0,13 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 29,5 | 1,6913E-05 | 0,033898305 | 0,999501315 |
|  | 3 |  | 500 | 0,054 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 29,5 | 7,0254E-06 | 0,033898305 | 0,999792794 |
|  | 4 |  | 500 | 0,208 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 29,5 | 2,70608E-05 | 0,033898305 | 0,999202343 |
|  | 5 |  | 500 | 0,124 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 29,5 | 1,61324E-05 | 0,033898305 | 0,99952432 |
|  | 6 |  | 500 | 0,064 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 29,5 | 3,648E-07 | 0,033898305 | 0,999989239 |
|  | 7 |  | 500 | 0,02 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 29,5 | 1,27225E-06 | 0,033898305 | 0,99996247 |
|  | 8 |  | 400 | 0,364 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 22,9 | 4,73564E-05 | 0,043668122 | 0,998916713 |
|  | 9 |  | 300 | 0,008 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 17,1 | 5,98184E-07 | 0,058479532 | 0,999989771 |
|  | 10 |  | 300 | 0,102 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 17,1 | 5,814E-07 | 0,058479532 | 0,999990058 |
|  | 11 |  | 300 | 0,082 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 17,1 | 4,674E-07 | 0,058479532 | 0,999992008 |
|  | 11/1 |  | 300 | 0,12 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 17,1 | 0,000000684 | 0,058479532 | 0,999988304 |
|  | 11-а |  | 150 | 0,13 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 9 | 0,000000741 | 0,111111111 | 0,999993331 |
|  | 12 |  | 100 | 0,18 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 6,7 | 8,78011E-06 | 0,149253731 | 0,999941177 |
|  | 13/1 |  | 50 | 0,18 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000001026 | 0,217391304 | 0,99999528 |
|  | 13 |  | 100 | 0,11 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 6,7 | 4,87621E-06 | 0,149253731 | 0,99996733 |
|  | 14 |  | 250 | 0,1 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 14,4 | 6,36125E-06 | 0,069444444 | 0,999908406 |
|  | 14/1 |  | 250 | 0,05 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 14,4 | 3,18063E-06 | 0,069444444 | 0,999954201 |
|  | 14/2 |  | 250 | 0,05 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 14,4 | 3,18063E-06 | 0,069444444 | 0,999954201 |
|  | 15/1 |  | 50 | 0,02 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 4,6 | 8,02443E-07 | 0,217391304 | 0,999996309 |
|  | 17 |  | 100 | 0,03 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 6,7 | 5,92824E-07 | 0,149253731 | 0,999996028 |
|  | 18 |  | 200 | 0,172 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 12,1 | 1,00477E-05 | 0,082644628 | 0,999878438 |
|  | 18/1 |  | 200 | 0,06 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 12,1 | 3,50501E-06 | 0,082644628 | 0,999957591 |
|  | 18/2 |  | 200 | 0,04 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 12,1 | 2,33667E-06 | 0,082644628 | 0,999971727 |
|  | 19 |  | 100 | 0,016 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 6,7 | 9,12E-08 | 0,149253731 | 0,999999389 |
|  | 19-а |  | 50 | 0,01 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 4,6 | 4,01222E-07 | 0,217391304 | 0,999998154 |
|  | 20 |  | 150 | 0,034 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 9 | 1,65847E-06 | 0,111111111 | 0,999985074 |
|  | 20/1 |  | 150 | 0,186 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 9 | 9,07278E-06 | 0,111111111 | 0,999918352 |
|  | 20/2 |  | 100 | 0,008 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 6,7 | 3,90227E-07 | 0,149253731 | 0,999997385 |
|  | 21 |  | 100 | 0,064 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 6,7 | 1,26469E-06 | 0,149253731 | 0,999991527 |
|  | 22 |  | 100 | 0,024 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 6,7 | 1,368E-07 | 0,149253731 | 0,999999083 |
|  | 23 |  | 100 | 0,044 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 2,79895E-06 | 0,149253731 | 0,999981247 |
|  | 24 |  | 400 | 0,08 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 22,9 | 1,0408E-05 | 0,043668122 | 0,999761714 |
|  | 24/1 |  | 400 | 0,04 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 22,9 | 5,204E-06 | 0,043668122 | 0,999880843 |
|  | 24/2 |  | 400 | 0,12 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 22,9 | 1,5612E-05 | 0,043668122 | 0,999642613 |
|  | 25 |  | 400 | 0,076 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 22,9 | 9,8876E-06 | 0,043668122 | 0,999773625 |
|  | 26 |  | 300 | 0,05 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 17,1 | 3,73865E-06 | 0,058479532 | 0,999936073 |
|  | 27 |  | 250 | 0,24 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 14,4 | 1,65753E-05 | 0,069444444 | 0,999761373 |
|  | 28 |  | 250 | 0,08 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 14,4 | 5,52509E-06 | 0,069444444 | 0,999920445 |
|  | 29 |  | 250 | 0,076 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 14,4 | 5,24883E-06 | 0,069444444 | 0,999924423 |
|  | 30 |  | 250 | 0,006 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 14,4 | 4,14382E-07 | 0,069444444 | 0,999994033 |
|  | 31 |  | 200 | 0,18 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 12,1 | 2,3418E-05 | 0,082644628 | 0,999716722 |
|  | 31/1 |  | 200 | 0,07 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000399 | 0,082644628 | 0,999995172 |
|  | 32 |  | 150 | 0,02 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 9 | 2,602E-06 | 0,111111111 | 0,999976583 |
|  | 33 |  | 150 | 0,03 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 9 | 6,77776E-07 | 0,111111111 | 0,9999939 |
|  | 34 |  | 100 | 0,008 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 6,7 | 4,67334E-07 | 0,149253731 | 0,999996869 |
|  | 35 |  | 100 | 0,152 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 6,7 | 8,12792E-06 | 0,149253731 | 0,999945546 |
|  | 36 |  | 80 | 0,05 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,8 | 3,45318E-06 | 0,172413793 | 0,999979972 |
|  | 37 |  | 100 | 0,064 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 4,0712E-06 | 0,149253731 | 0,999972724 |
|  | 38 |  | 250 | 0,02 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 14,4 | 1,38127E-06 | 0,069444444 | 0,99998011 |
|  |  |  | 250 | 0,02 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 14,4 | 0,000000114 | 0,069444444 | 0,999998358 |
|  | 39 |  | 250 | 0,04 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 14,4 | 2,76254E-06 | 0,069444444 | 0,999960221 |
|  | 39/1 |  | 100 | 0,002 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 6,7 | 2,602E-07 | 0,149253731 | 0,999998257 |
|  | 40 |  | 250 | 0,04 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 14,4 | 2,76254E-06 | 0,069444444 | 0,999960221 |
|  | 41 |  | 200 | 0,044 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 12,1 | 3,0388E-06 | 0,082644628 | 0,999963232 |
|  | 42 |  | 200 | 0,16 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 12,1 | 1,10502E-05 | 0,082644628 | 0,999866311 |
|  | 43 |  | 150 | 0,036 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 9 | 2,052E-07 | 0,111111111 | 0,999998153 |
|  | 44 |  | 150 | 0,024 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 9 | 1,368E-07 | 0,111111111 | 0,999998769 |
|  | 45 |  | 40 | 0,006 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 3,8 | 2,40733E-07 | 0,263157895 | 0,999999085 |
|  | 46 |  | 150 | 0,1 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 9 | 1,301E-05 | 0,111111111 | 0,999882924 |
|  | 47 |  | 100 | 0,01 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 6,90636E-07 | 0,149253731 | 0,999995373 |
|  | 48 |  | 150 | 0,196 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 9 | 1,1172E-06 | 0,111111111 | 0,999989945 |
|  | 48/1 |  | 150 | 0,044 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 9 | 2,508E-07 | 0,111111111 | 0,999997743 |
|  | 49 |  | 100 | 0,12 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 7,6335E-06 | 0,149253731 | 0,999948858 |
|  | 50 |  | 50 | 0,03 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 4,6 | 6,77776E-07 | 0,217391304 | 0,999996882 |
|  | 51 |  | 100 | 0,056 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 3,5623E-06 | 0,149253731 | 0,999976133 |
|  | 52 |  | 100 | 0,12 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 7,6335E-06 | 0,149253731 | 0,999948858 |
|  | 55 |  | 100 | 0,06 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 6,7 | 2,65975E-06 | 0,149253731 | 0,99998218 |
|  | 55/2 |  | 100 | 0,001 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 6,7 | 5,84168E-08 | 0,149253731 | 0,999999609 |
|  | 56 |  | 80 | 0,06 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 5,8 | 3,50501E-06 | 0,172413793 | 0,999979671 |
|  | 57 |  | 100 | 0,176 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 1,21552E-05 | 0,149253731 | 0,999918567 |
|  | 58 |  | 200 | 0,23 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 12,1 | 1,58846E-05 | 0,082644628 | 0,999807833 |
|  | 59 |  | 150 | 0,026 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 9 | 1,482E-07 | 0,111111111 | 0,999998666 |
|  | 60 |  | 150 | 0,138 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 8,77853E-06 | 0,111111111 | 0,999920999 |
|  | 60/1 |  | 100 | 0,01 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 6,36125E-07 | 0,149253731 | 0,999995738 |
|  | 63 |  | 150 | 0,046 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 9 | 2,622E-07 | 0,111111111 | 0,99999764 |
|  | 64 |  | 80 | 0,03 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000171 | 0,172413793 | 0,999999008 |
|  | 65 |  | 100 | 0,24 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 1,65753E-05 | 0,149253731 | 0,999888958 |
|  | 66 |  | 100 | 0,01 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 6,90636E-07 | 0,149253731 | 0,999995373 |
|  | 66/2 |  | 100 | 0,01 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 6,90636E-07 | 0,149253731 | 0,999995373 |
|  | 67 |  | 200 | 0,06 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 12,1 | 4,14382E-06 | 0,082644628 | 0,999949862 |
|  | 67/1 |  | 200 | 0,04 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 12,1 | 2,76254E-06 | 0,082644628 | 0,999966574 |
|  | 67/2 |  | 200 | 0,098 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 12,1 | 6,76823E-06 | 0,082644628 | 0,999918111 |
|  | 68 |  | 100 | 0,02 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000114 | 0,149253731 | 0,999999236 |
|  | 69 |  | 250 | 0,112 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 14,4 | 7,73512E-06 | 0,069444444 | 0,999888627 |
|  | 70 |  | 250 | 0,016 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 14,4 | 1,10502E-06 | 0,069444444 | 0,999984088 |
|  | 71 |  | 250 | 0,044 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 14,4 | 2,508E-07 | 0,069444444 | 0,999996388 |
|  |  |  | 250 | 0,046 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 14,4 | 2,622E-07 | 0,069444444 | 0,999996224 |
|  | 73 |  | 150 | 0,146 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 9 | 1,00833E-05 | 0,111111111 | 0,999909259 |
|  | 73/1 |  | 150 | 0,036 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 9 | 2,48629E-06 | 0,111111111 | 0,999977624 |
|  | 74 |  | 150 | 0,006 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 9 | 4,14382E-07 | 0,111111111 | 0,999996271 |
|  | 74/1 |  | 100 | 0,07 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000399 | 0,149253731 | 0,999997327 |
|  | 75 |  | 100 | 0,014 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 6,7 | 7,98E-08 | 0,149253731 | 0,999999465 |
|  |  |  | 100 | 0,046 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 2,622E-07 | 0,149253731 | 0,999998243 |
|  | 76 |  | 100 | 0,01 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 6,7 | 4,01222E-07 | 0,149253731 | 0,999997312 |
|  | 78 |  | 80 | 0,008 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,8 | 5,52509E-07 | 0,172413793 | 0,999996795 |
|  | 78/1 |  | 50 | 0,056 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 3,86756E-06 | 0,217391304 | 0,99998221 |
|  | 79 |  | 80 | 0,07 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000399 | 0,172413793 | 0,999997686 |
|  | 80 |  | 80 | 0,042 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,8 | 2,90067E-06 | 0,172413793 | 0,999983176 |
|  | 81 |  | 100 | 0,014 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 9,6689E-07 | 0,149253731 | 0,999993522 |
|  | 82 |  | 200 | 0,2 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 1,27225E-05 | 0,082644628 | 0,999846081 |
|  | 83 |  | 100 | 0,032 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 6,7 | 1,824E-07 | 0,149253731 | 0,999998778 |
|  | 83/1 |  | 100 | 0,036 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 2,052E-07 | 0,149253731 | 0,999998625 |
|  | 83/2 |  | 32 | 0,06 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 3,6 | 0,000000342 | 0,277777778 | 0,999998769 |
|  | 84 |  | 200 | 0,03 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 1,90838E-06 | 0,082644628 | 0,999976909 |
|  | 85 |  | 200 | 0,068 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 12,1 | 3,97234E-06 | 0,082644628 | 0,999951937 |
|  | 86 |  | 100 | 0,012 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 6,7 | 7,01001E-07 | 0,149253731 | 0,999995303 |
|  | 87 |  | 200 | 0,04 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 2,5445E-06 | 0,082644628 | 0,999969212 |
|  | 87/1 |  | 32 | 0,084 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 3,6 | 4,788E-07 | 0,277777778 | 0,999998276 |
|  | 88 |  | 150 | 0,22 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 9 | 1,17641E-05 | 0,111111111 | 0,999894134 |
|  | 88/1 |  | 25 | 0,01 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000057 | 0,3125 | 0,999999818 |
|  | 88/2 |  | 25 | 0,02 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000114 | 0,3125 | 0,999999635 |
|  | 89 |  | 150 | 0,06 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 9 | 0,000000342 | 0,111111111 | 0,999996922 |
|  | 90 |  | 100 | 0,082 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 4,674E-07 | 0,149253731 | 0,999996868 |
|  | 91 |  | 100 | 0,084 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 6,7 | 4,788E-07 | 0,149253731 | 0,999996792 |
|  | 91/1 |  | 100 | 0,01 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000057 | 0,149253731 | 0,999999618 |
|  | 92 |  | 80 | 0,006 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,8 | 4,14382E-07 | 0,172413793 | 0,999997597 |
|  | 93 |  | 150 | 0,162 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 9 | 9,234E-07 | 0,111111111 | 0,999991689 |
|  | 94 |  | 80 | 0,12 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000684 | 0,172413793 | 0,999996033 |
|  | 94/1 |  | 80 | 0,03 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 5,8 | 1,7525E-06 | 0,172413793 | 0,999989836 |
|  | 95 |  | 80 | 0,016 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 5,8 | 9,34668E-07 | 0,172413793 | 0,999994579 |
|  | 96 |  | 200 | 0,052 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 12,1 | 2,964E-07 | 0,082644628 | 0,999996414 |
|  | 97 |  | 100 | 0,01 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 6,7 | 1,97608E-07 | 0,149253731 | 0,999998676 |
|  | 98 |  | 200 | 0,248 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 1,57759E-05 | 0,082644628 | 0,999809148 |
|  | 98/1 |  | 200 | 0,036 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 12,1 | 2,052E-07 | 0,082644628 | 0,999997517 |
|  | 99 |  | 200 | 0,04 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 2,5445E-06 | 0,082644628 | 0,999969212 |
|  | 100 |  | 150 | 0,1 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 6,36125E-06 | 0,111111111 | 0,999942752 |
|  | 100/1 |  | 150 | 0,1 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 6,36125E-06 | 0,111111111 | 0,999942752 |
|  | 101 |  | 150 | 0,084 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 5,34345E-06 | 0,111111111 | 0,999951911 |
|  | 102 |  | 100 | 0,096 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 5,472E-07 | 0,149253731 | 0,999996334 |
|  | 104 |  | 150 | 0,072 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 9 | 2,8888E-06 | 0,111111111 | 0,999974002 |
|  | 105 |  | 100 | 0,024 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 1,368E-07 | 0,149253731 | 0,999999083 |
|  | 106 |  | 100 | 0,03 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000171 | 0,149253731 | 0,999998854 |
|  | 106/1 |  | 100 | 0,002 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 6,7 | 1,06946E-07 | 0,149253731 | 0,999999283 |
|  | 106/2 |  | 32 | 0,1 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 3,6 | 0,00000057 | 0,277777778 | 0,999997948 |
|  | 107 |  | 100 | 0,07 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 4,83445E-06 | 0,149253731 | 0,99996761 |
|  | 108 |  | 100 | 0,028 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 1,93378E-06 | 0,149253731 | 0,999987044 |
|  | 109 |  | 100 | 0,062 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 6,7 | 3,534E-07 | 0,149253731 | 0,999997632 |
|  | 110 |  | 300 | 0,124 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 17,1 | 7,068E-07 | 0,058479532 | 0,999987914 |
|  | 111 |  | 300 | 0,046 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 17,1 | 2,622E-07 | 0,058479532 | 0,999995516 |
|  | 112 |  | 200 | 0,1 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 12,1 | 0,00000057 | 0,082644628 | 0,999993103 |
|  | 113 |  | 200 | 0,09 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000513 | 0,082644628 | 0,999993793 |
|  | 120 |  | 40 | 0,06 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000342 | 0,263157895 | 0,9999987 |
|  | 120/1 |  | 50 | 0,29 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000001653 | 0,217391304 | 0,999992396 |
|  | 121 |  | 32 | 0,08 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 3,6 | 0,000000456 | 0,277777778 | 0,999998358 |
|  | 122 |  | 40 | 0,006 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 3,8 | 3,42E-08 | 0,263157895 | 0,99999987 |
|  | 123 |  | 32 | 0,012 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 3,6 | 6,84E-08 | 0,277777778 | 0,999999754 |

Таблица 11.25 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная Привокзальная по адресу: ул. Шишлянникова,1Б (I контур тепловая сеть от котельной до ЦТП-10, учетный №5562, регистрационный №4/95)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от ПК до ТК25 |  | 200 | 0,234 | 1995 | 31 | 8,0744E-05 | 12,1 | 1,88941E-05 | 0,082644628 | 0,999771434 |
|  | от ТК25 до Н.О.З |  | 200 | 0,084 | 1995 | 31 | 8,0744E-05 | 12,1 | 6,78249E-06 | 0,082644628 | 0,999917939 |
|  | от Н.О.З до ТК25/2 |  | 200 | 0,216 | 1995 | 31 | 8,0744E-05 | 12,1 | 1,74407E-05 | 0,082644628 | 0,999789012 |
|  | от ТК25/2 до ТК2/4 |  | 200 | 0,5 | 1995 | 31 | 8,0744E-05 | 12,1 | 4,03719E-05 | 0,082644628 | 0,999511738 |
|  | от ТК2/4 до Н.О.6 |  | 200 | 0,1 | 1995 | 31 | 8,0744E-05 | 12,1 | 8,07439E-06 | 0,082644628 | 0,999902309 |
|  | от Н.О.6 до ТК25/6 |  | 200 | 0,04 | 1995 | 31 | 8,0744E-05 | 12,1 | 3,22975E-06 | 0,082644628 | 0,999960921 |
|  | от ТК25/6 до ЦТП-10 |  | 200 | 0,446 | 1995 | 31 | 8,0744E-05 | 12,1 | 3,60118E-05 | 0,082644628 | 0,999564447 |

Таблица 11.26 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная Привокзальная по адресу: ул. Шишлянникова,1Б (I контур тепловая сеть от ЦТП-12 до ЦТП-11, учетный №5557)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от ЦТП-12 до опуска |  | 250 | 0,214 | 1993 | 33 | 9,3482E-05 | 14,4 | 2,0005E-05 | 0,069444444 | 0,99971201 |
|  | от опуска до подъема |  | 250 | 0,2514 | 1993 | 33 | 9,3482E-05 | 14,4 | 2,35013E-05 | 0,069444444 | 0,999661696 |
|  | от подъема до ЦТП-11 |  | 250 | 0,1346 | 1993 | 33 | 9,3482E-05 | 14,4 | 1,25826E-05 | 0,069444444 | 0,999818843 |

Таблица 11.27 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная Привокзальная по адресу: ул. Шишлянникова,1Б (I контур тепловая сеть от котельной Привокзальная до ЦТП-12, учетный №5563, регистрационный №5/92)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от ПК до ТК1/1 |  | 400 | 0,86 | 1992 | 34 | 0,00010025 | 22,9 | 8,62185E-05 | 0,043668122 | 0,998029486 |
|  | от ТК1/1 до ТК1/2 |  | 400 | 0,2 | 1992 | 34 | 0,00010025 | 22,9 | 2,00508E-05 | 0,043668122 | 0,999541047 |
|  | от ТК1/2 до Н.О.4 |  | 400 | 0,78 | 1992 | 34 | 0,00010025 | 22,9 | 7,81982E-05 | 0,043668122 | 0,998212462 |
|  | от Н.О.4 до ТК1/4 |  | 400 | 0,44 | 1992 | 34 | 0,00010025 | 22,9 | 4,41118E-05 | 0,043668122 | 0,998990859 |
|  | от ТК1/4 до ТК1/5 |  | 400 | 0,6 | 1992 | 34 | 0,00010025 | 22,9 | 6,01525E-05 | 0,043668122 | 0,998624404 |
|  | от ТК1/5 до ЦТП-12 |  | 400 | 0,32 | 1992 | 34 | 0,00010025 | 22,9 | 3,20813E-05 | 0,043668122 | 0,999265877 |

Таблица 11.28 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная КСК по адресу: ул. Телефонная,9 (I контур тепловая сеть от ЦТП-3 до ЦТП-7, учетный №5560)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от ЦТП-3 до ЦТП-7 |  | 200 | 1,504 | 2006 | 20 | 2,89183E-05 | 12,1 | 4,34931E-05 | 0,082644628 | 0,99947401 |

Таблица 11.29 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная КСК по адресу: ул. Телефонная,9 (I контур тепловая сеть от  ЦТП-7  до ЦТП-8, учетный №5558)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от ЦТП-7 до ЦТП-8 |  | 150 | 1,042 | 2006 | 20 | 2,89183E-05 | 9 | 3,01328E-05 | 0,111111111 | 0,999728878 |

Таблица 11.30 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная КСК по адресу: ул. Телефонная,9 (I контур тепловая сеть от Шакурина до ЦТП-9, учетный №5559)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от Шакурина до ЦТП-9 |  | 200 | 1,18 | 2006 | 20 | 2,89183E-05 | 12,1 | 3,41236E-05 | 0,082644628 | 0,999587275 |

Таблица 11.31 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная КСК по адресу: ул. Телефонная,9 (I контур тепловая сеть от Шакурина до ЦТП-9/1, учетный №5564, регистрационный №15/10)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от Шакурина до ЦТП-9/1 |  | 150 | 1,09644 | 2006 | 20 | 2,89183E-05 | 9 | 3,17072E-05 | 0,111111111 | 0,999714717 |

Таблица 11.32 Вероятность безотказной работы последовательных участков ЦТП-11 по адресу: ул. Пушкина,5А (от котельной Привокзальная)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 250 | 0,22 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 14,4 | 1,39948E-05 | 0,069444444 | 0,999798516 |
|  | 1-а |  | 250 | 0,026 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 14,4 | 1,65393E-06 | 0,069444444 | 0,999976184 |
|  | 1/1 |  | 200 | 0,014 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 8,90575E-07 | 0,082644628 | 0,999989224 |
|  | 2 |  | 200 | 0,128 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 8,1424E-06 | 0,082644628 | 0,999901487 |
|  | 2/1 |  | 200 | 0,09 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 5,72513E-06 | 0,082644628 | 0,999930731 |
|  | 2/2 |  | 200 | 0,006 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 3,81675E-07 | 0,082644628 | 0,999995382 |
|  | 2-а |  | 200 | 0,132 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 8,39685E-06 | 0,082644628 | 0,999898408 |
|  | 2/3 |  | 50 | 0,02 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 4,6 | 1,49546E-06 | 0,217391304 | 0,999993121 |
|  | 3 |  | 50 | 0,03 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 2,07191E-06 | 0,217391304 | 0,999990469 |
|  | 3/1 |  | 50 | 0,02 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 1,38127E-06 | 0,217391304 | 0,999993646 |
|  | 4 |  | 80 | 0,106 | 2024 | 2 | 7,8645E-06 | 5,8 | 8,33633E-07 | 0,172413793 | 0,999995165 |
|  | 4/1 |  | 80 | 0,024 | 2018 | 8 | 0,0000057 | 5,8 | 1,368E-07 | 0,172413793 | 0,999999207 |
|  | 5 |  | 150 | 0,13 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 9 | 0,000000741 | 0,111111111 | 0,999993331 |
|  | 6 |  | 80 | 0,03 | 1994 | 32 | 8,6979E-05 | 5,8 | 2,60937E-06 | 0,172413793 | 0,999984866 |
|  | 7 |  | 150 | 0,08 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 9 | 9,16964E-06 | 0,111111111 | 0,99991748 |
|  | 8 |  | 150 | 0,07 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 9 | 8,02344E-06 | 0,111111111 | 0,999927794 |
|  |  |  | 150 | 0,05 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 9 | 0,000000285 | 0,111111111 | 0,999997435 |
|  | 9 |  | 100 | 0,04 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 6,7 | 1,77317E-06 | 0,149253731 | 0,99998812 |
|  | 10 |  | 150 | 0,024 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 9 | 2,75089E-06 | 0,111111111 | 0,999975243 |
|  | 11 |  | 80 | 0,05 | 1993 | 33 | 9,3482E-05 | 5,8 | 4,67408E-06 | 0,172413793 | 0,999972891 |
|  | 12 |  | 150 | 0,122 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 9 | 1,39837E-05 | 0,111111111 | 0,999874162 |
|  | 12/1 |  | 100 | 0,058 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 3,306E-07 | 0,149253731 | 0,999997785 |
|  | 13 |  | 100 | 0,05 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000285 | 0,149253731 | 0,999998091 |
|  | 14 |  | 150 | 0,122 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 9 | 9,12231E-06 | 0,111111111 | 0,999917906 |
|  | 14/1 |  | 150 | 0,018 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 9 | 1,34591E-06 | 0,111111111 | 0,999987887 |
|  | 14/2 |  | 150 | 0,06 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 9 | 4,48638E-06 | 0,111111111 | 0,999959624 |
|  | 15 |  | 150 | 0,1 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 9 | 7,4773E-06 | 0,111111111 | 0,999932709 |
|  | 16 |  | 80 | 0,068 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 5,8 | 7,29637E-06 | 0,172413793 | 0,999957683 |
|  | 17 |  | 80 | 0,058 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 5,8 | 6,22337E-06 | 0,172413793 | 0,999963906 |
|  | 18 |  | 100 | 0,19 | 1994 | 32 | 8,6979E-05 | 6,7 | 1,6526E-05 | 0,149253731 | 0,999889288 |
|  | 19 |  | 80 | 0,04 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000228 | 0,172413793 | 0,999998678 |
|  | 20 |  | 100 | 0,16 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 1,10502E-05 | 0,149253731 | 0,999925969 |
|  | 21 |  | 50 | 0,02 | 1992 | 34 | 0,00010025 | 4,6 | 2,00508E-06 | 0,217391304 | 0,999990777 |
|  | 21/1 |  | 25 | 0,02 | 1992 | 34 | 0,00010025 | 3,2 | 2,00508E-06 | 0,3125 | 0,999993584 |
|  | 22 |  | 100 | 0,02 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 1,38127E-06 | 0,149253731 | 0,999990746 |
|  | 23 |  | 70 | 0,04 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,4 | 2,76254E-06 | 0,185185185 | 0,999985082 |
|  | 24 |  | 80 | 0,12 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 5,8 | 8,97276E-06 | 0,172413793 | 0,999947961 |
|  | 25 |  | 80 | 0,044 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 5,8 | 3,29001E-06 | 0,172413793 | 0,999980918 |
|  | 26 |  | 80 | 0,19 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 5,8 | 5,49447E-06 | 0,172413793 | 0,999968133 |
|  | 26/1 |  | 80 | 0,04 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 5,8 | 1,15673E-06 | 0,172413793 | 0,999993291 |
|  | 27 |  | 150 | 0,09 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 9 | 0,000000513 | 0,111111111 | 0,999995383 |
|  | 28 |  | 80 | 0,06 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 5,8 | 3,50501E-06 | 0,172413793 | 0,999979671 |
|  | 29 |  | 80 | 0,01 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000057 | 0,172413793 | 0,999999669 |
|  |  |  | 100 | 0,16 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000912 | 0,149253731 | 0,99999389 |
|  | 30 |  | 80 | 0,06 | 2018 | 8 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000342 | 0,172413793 | 0,999998016 |
|  | 31 |  | 125 | 0,15 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 7,9 | 8,76252E-06 | 0,126582278 | 0,999930781 |
|  | 32 |  | 150 | 0,04 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 9 | 0,000000228 | 0,111111111 | 0,999997948 |
|  | 33 |  | 100 | 0,03 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 6,7 | 5,92824E-07 | 0,149253731 | 0,999996028 |
|  | 34 |  | 80 | 0,12 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000684 | 0,172413793 | 0,999996033 |
|  | 35 |  | 100 | 0,04 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 6,7 | 1,44615E-06 | 0,149253731 | 0,999990311 |
|  | 36 |  | 80 | 0,16 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 5,8 | 1,71679E-05 | 0,172413793 | 0,999900436 |
|  | 37 |  | 80 | 0,06 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000342 | 0,172413793 | 0,999998016 |
|  | 38 |  | 150 | 0,16 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 9 | 8,5557E-06 | 0,111111111 | 0,999923005 |
|  | 39 |  | 100 | 0,12 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000684 | 0,149253731 | 0,999995417 |
|  | 39/1 |  | 100 | 0,03 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000171 | 0,149253731 | 0,999998854 |
|  | 40 |  | 100 | 0,008 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 6,7 | 1,58086E-07 | 0,149253731 | 0,999998941 |
|  |  |  | 100 | 0,02 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000114 | 0,149253731 | 0,999999236 |
|  | 41 |  | 80 | 0,03 | 1994 | 32 | 8,6979E-05 | 5,8 | 2,60937E-06 | 0,172413793 | 0,999984866 |
|  | 42 |  | 200 | 0,18 | 2024 | 2 | 7,8645E-06 | 12,1 | 1,4156E-06 | 0,082644628 | 0,999982872 |
|  | 43 |  | 80 | 0,03 | 1994 | 32 | 8,6979E-05 | 5,8 | 2,60937E-06 | 0,172413793 | 0,999984866 |
|  | 44 |  | 200 | 0,2 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 12,1 | 7,23075E-06 | 0,082644628 | 0,999912516 |
|  | 45 |  | 200 | 0,04 | 2024 | 2 | 7,8645E-06 | 12,1 | 3,14578E-07 | 0,082644628 | 0,999996194 |
|  | 46 |  | 100 | 0,16 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 6,7 | 1,83393E-05 | 0,149253731 | 0,999877142 |
|  | 47 |  | 80 | 0,06 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 5,8 | 3,20839E-06 | 0,172413793 | 0,999981392 |
|  | 48 |  | 80 | 0,05 | 1995 | 31 | 8,0744E-05 | 5,8 | 4,03719E-06 | 0,172413793 | 0,999976585 |
|  | 49/1 |  | 100 | 0,136 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 6,7 | 7,752E-07 | 0,149253731 | 0,999994806 |
|  | 49 |  | 100 | 0,05 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000285 | 0,149253731 | 0,999998091 |
|  | 50 |  | 25 | 0,01 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000057 | 0,3125 | 0,999999818 |

Таблица 11.33 Вероятность безотказной работы последовательных участков ЦТП-10 по адресу: ул. Васильева,7А (от котельной Привокзальная)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 200 | 0,026 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 12,1 | 1,79565E-06 | 0,082644628 | 0,999978273 |
|  | 1-а |  | 200 | 0,024 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 1,5267E-06 | 0,082644628 | 0,999981527 |
|  | 1-б |  | 200 | 0,028 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 1,78115E-06 | 0,082644628 | 0,999978449 |
|  | Б1 |  | 25 | 0,002 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 3,2 | 1,14E-08 | 0,3125 | 0,999999964 |
|  | 2 |  | 50 | 0,06 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000342 | 0,217391304 | 0,999998427 |
|  | 3 |  | 200 | 0,094 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 12,1 | 5,358E-07 | 0,082644628 | 0,999993517 |
|  | 4 |  | 50 | 0,02 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 1,38127E-06 | 0,217391304 | 0,999993646 |
|  | 5 |  | 50 | 0,05 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 3,45318E-06 | 0,217391304 | 0,999984116 |
|  | 6 |  | 150 | 0,044 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 5,37767E-06 | 0,111111111 | 0,999951603 |
|  | 6/1 |  | 150 | 0,03 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 3,6666E-06 | 0,111111111 | 0,999967002 |
|  | 6/2 |  | 150 | 0,064 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 7,82207E-06 | 0,111111111 | 0,999929606 |
|  | 7 |  | 50 | 0,084 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 5,80134E-06 | 0,217391304 | 0,999973315 |
|  | 7/1 |  | 50 | 0,026 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 1,79565E-06 | 0,217391304 | 0,99999174 |
|  | 8 |  | 100 | 0,024 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 6,7 | 4,74259E-07 | 0,149253731 | 0,999996822 |
|  | 9 |  | 100 | 0,14 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 6,7 | 7,48624E-06 | 0,149253731 | 0,999949845 |
|  | 10 |  | 80 | 0,11 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 5,8 | 5,88205E-06 | 0,172413793 | 0,999965885 |
|  | 13 |  | 100 | 0,106 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 6,042E-07 | 0,149253731 | 0,999995952 |
|  | 14 |  | 80 | 0,028 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 5,8 | 6,32591E-07 | 0,172413793 | 0,999996331 |
|  | 15 |  | 100 | 0,23 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000001311 | 0,149253731 | 0,999991216 |
|  | 15-а |  | 50 | 0,024 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 4,6 | 1,402E-06 | 0,217391304 | 0,999993551 |
|  | 16 |  | 100 | 0,16 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000912 | 0,149253731 | 0,99999389 |
|  | 17 |  | 80 | 0,016 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 5,8 | 7,80454E-07 | 0,172413793 | 0,999995473 |
|  | 18 |  | 50 | 0,07 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 4,6 | 4,08917E-06 | 0,217391304 | 0,99998119 |
|  | 19 |  | 50 | 0,024 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 1,65753E-06 | 0,217391304 | 0,999992375 |
|  | 20 |  | 50 | 0,08 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000456 | 0,217391304 | 0,999997902 |
|  | 21 |  | 50 | 0,05 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000285 | 0,217391304 | 0,999998689 |
|  | 22 |  | 150 | 0,1 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 1,2222E-05 | 0,111111111 | 0,999890014 |
|  | 22-а |  | 150 | 0,076 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 9,28871E-06 | 0,111111111 | 0,999916409 |
|  | 22-б |  | 150 | 0,05 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 6,11099E-06 | 0,111111111 | 0,999945004 |
|  | 22-в |  | 150 | 0,066 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 8,06651E-06 | 0,111111111 | 0,999927407 |
|  | 22/1 |  | 150 | 0,06 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 7,33319E-06 | 0,111111111 | 0,999934006 |
|  | 23 |  | 70 | 0,144 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 5,4 | 6,3834E-06 | 0,185185185 | 0,999965531 |
|  | 24 |  | 50 | 0,012 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 1,46664E-06 | 0,217391304 | 0,999993254 |
|  | 25 |  | 150 | 0,14 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 9 | 8,17835E-06 | 0,111111111 | 0,9999264 |
|  | 26 |  | 50 | 0,012 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 1,46664E-06 | 0,217391304 | 0,999993254 |
|  | 27 |  | 80 | 0,08 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 5,8 | 4,27785E-06 | 0,172413793 | 0,999975189 |
|  | 28 |  | 80 | 0,1 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 5,8 | 0,00000057 | 0,172413793 | 0,999996694 |
|  | 28/1 |  | 80 | 0,04 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000228 | 0,172413793 | 0,999998678 |
|  | 29 |  | 50 | 0,01 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 4,6 | 5,34731E-07 | 0,217391304 | 0,99999754 |
|  | 30 |  | 50 | 0,024 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 1,368E-07 | 0,217391304 | 0,999999371 |
|  | 31 |  | 200 | 0,112 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 12,1 | 7,73512E-06 | 0,082644628 | 0,999906414 |
|  |  |  | 200 | 0,04 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000228 | 0,082644628 | 0,999997241 |
|  | 32 |  | 50 | 0,044 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 4,6 | 2,35282E-06 | 0,217391304 | 0,999989177 |
|  | 32/1 |  | 50 | 0,006 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 4,6 | 3,20839E-07 | 0,217391304 | 0,999998524 |
|  | 33 |  | 50 | 0,012 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 8,28763E-07 | 0,217391304 | 0,999996188 |
|  | 34 |  | 50 | 0,044 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 3,0388E-06 | 0,217391304 | 0,999986022 |
|  | 35-б |  | 150 | 0,04 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 9 | 2,5445E-06 | 0,111111111 | 0,9999771 |
|  | 35/1 |  | 150 | 0,04 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 9 | 2,76254E-06 | 0,111111111 | 0,999975138 |
|  | 35/2 |  | 150 | 0,17 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 9 | 1,17408E-05 | 0,111111111 | 0,999894344 |
|  | 37 |  | 100 | 0,21 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000001197 | 0,149253731 | 0,99999198 |
|  | 38 |  | 150 | 0,09 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 1,09998E-05 | 0,111111111 | 0,999901012 |
|  | 38/1 |  | 150 | 0,02 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 2,4444E-06 | 0,111111111 | 0,999978001 |
|  | 38а |  | 150 | 0,12 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 1,46664E-05 | 0,111111111 | 0,99986802 |
|  | 38/2 |  | 25 | 0,02 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000114 | 0,3125 | 0,999999635 |
|  | 39 |  | 100 | 0,07 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 4,83445E-06 | 0,149253731 | 0,99996761 |
|  | 39/1 |  | 100 | 0,27 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 1,86472E-05 | 0,149253731 | 0,99987508 |
|  | 39/2 |  | 50 | 0,03 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 2,07191E-06 | 0,217391304 | 0,999990469 |
|  | 40 |  | 80 | 0,04 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,8 | 2,76254E-06 | 0,172413793 | 0,999983978 |
|  | 41/1 |  | 100 | 0,1 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 6,90636E-06 | 0,149253731 | 0,99995373 |
|  | 41/2 |  | 100 | 0,11 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 7,59699E-06 | 0,149253731 | 0,999949103 |
|  | 41/3 |  | 32 | 0,014 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 3,8 | 7,98E-08 | 0,263157895 | 0,999999697 |
|  | 43 |  | 50 | 0,04 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 4,6 | 1,77317E-06 | 0,217391304 | 0,999991843 |

Таблица 11.34 Вероятность безотказной работы последовательных участков ЦТП-12 по адресу: пр-т Кирова,73Б (от котельной Привокзальная)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 300 | 0,034 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 17,1 | 1,938E-07 | 0,058479532 | 0,999996686 |
|  | 2 |  | 250 | 0,12 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 14,4 | 8,97276E-06 | 0,069444444 | 0,999870809 |
|  | 3 |  | 250 | 0,07 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 14,4 | 5,23411E-06 | 0,069444444 | 0,999924634 |
|  | 4 |  | 250 | 0,13 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 14,4 | 7,59418E-06 | 0,069444444 | 0,999890656 |
|  | 5 |  | 250 | 0,17 | 1994 | 32 | 8,6979E-05 | 14,4 | 1,47864E-05 | 0,069444444 | 0,999787121 |
|  | 6 |  | 250 | 0,17 | 1994 | 32 | 8,6979E-05 | 14,4 | 1,47864E-05 | 0,069444444 | 0,999787121 |
|  | 7 |  | 250 | 0,08 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 14,4 | 5,089E-06 | 0,069444444 | 0,999926724 |
|  | 8 |  | 200 | 0,09 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 12,1 | 5,72513E-06 | 0,082644628 | 0,999930731 |
|  | 9 |  | 150 | 0,12 | 1995 | 31 | 8,0744E-05 | 9 | 9,68926E-06 | 0,111111111 | 0,999912804 |
|  | 10 |  | 150 | 0,15 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 9 | 1,71931E-05 | 0,111111111 | 0,999845286 |
|  | 11 |  | 150 | 0,18 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 9 | 8,78011E-06 | 0,111111111 | 0,999920985 |
|  | 12 |  | 150 | 0,14 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 9 | 0,000000798 | 0,111111111 | 0,999992818 |
|  | 13 |  | 80 | 0,05 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 5,8 | 5,36498E-06 | 0,172413793 | 0,999968884 |
|  | 14 |  | 80 | 0,032 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 5,8 | 1,824E-07 | 0,172413793 | 0,999998942 |
|  | 14/1 |  | 250 | 0,044 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 14,4 | 2,57034E-06 | 0,069444444 | 0,999962989 |
|  | 15 |  | 80 | 0,032 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 5,8 | 3,43358E-06 | 0,172413793 | 0,999980086 |
|  | 16 |  | 80 | 0,032 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 5,8 | 1,824E-07 | 0,172413793 | 0,999998942 |
|  | 17 |  | 80 | 0,032 | 1994 | 32 | 8,6979E-05 | 5,8 | 2,78333E-06 | 0,172413793 | 0,999983857 |
|  | 18 |  | 80 | 0,032 | 1993 | 33 | 9,3482E-05 | 5,8 | 2,99141E-06 | 0,172413793 | 0,99998265 |
|  | 18-а |  | 25 | 0,006 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 3,2 | 6,87723E-07 | 0,3125 | 0,999997799 |
|  | 19 |  | 250 | 0,09 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 14,4 | 0,000000513 | 0,069444444 | 0,999992613 |
|  | 20 |  | 200 | 0,15 | 2007 | 19 | 2,5644E-05 | 12,1 | 3,84655E-06 | 0,082644628 | 0,999953459 |
|  | 21 |  | 200 | 0,086 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 12,1 | 4,19494E-06 | 0,082644628 | 0,999949244 |
|  | 21/1 |  | 200 | 0,182 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 12,1 | 8,87767E-06 | 0,082644628 | 0,999892592 |
|  | 21/2 |  | 200 | 0,084 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 12,1 | 4,09738E-06 | 0,082644628 | 0,999950424 |
|  | 22 |  | 150 | 0,08 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 9 | 3,90227E-06 | 0,111111111 | 0,999964881 |
|  | 22/1 |  | 150 | 0,19 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 9 | 9,26789E-06 | 0,111111111 | 0,999916596 |
|  | 22/2 |  | 200 | 0,012 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 12,1 | 5,85341E-07 | 0,082644628 | 0,999992917 |
|  | 23 |  | 80 | 0,05 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000285 | 0,172413793 | 0,999998347 |
|  | 24 |  | 80 | 0,036 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 5,8 | 2,103E-06 | 0,172413793 | 0,999987803 |
|  | 25 |  | 80 | 0,036 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 5,8 | 1,59585E-06 | 0,172413793 | 0,999990744 |
|  | 25/1 |  | 80 | 0,01 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 5,8 | 6,36125E-07 | 0,172413793 | 0,99999631 |
|  | 26 |  | 80 | 0,054 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 5,8 | 2,39378E-06 | 0,172413793 | 0,999986116 |
|  | 26/1 |  | 80 | 0,036 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 5,8 | 1,59585E-06 | 0,172413793 | 0,999990744 |
|  | 27 |  | 80 | 0,036 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 5,8 | 2,69183E-06 | 0,172413793 | 0,999984388 |
|  | 27/1 |  | 80 | 0,01 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 5,8 | 7,4773E-07 | 0,172413793 | 0,999995663 |
|  | 28 |  | 80 | 0,032 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 5,8 | 1,41853E-06 | 0,172413793 | 0,999991773 |
|  | 28/1 |  | 80 | 0,01 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 5,8 | 5,84168E-07 | 0,172413793 | 0,999996612 |
|  | 29 |  | 80 | 0,09 | 2007 | 19 | 2,5644E-05 | 5,8 | 2,30793E-06 | 0,172413793 | 0,999986614 |
|  | 30 |  | 100 | 0,02 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 6,7 | 1,06946E-06 | 0,149253731 | 0,999992835 |
|  | 30/1 |  | 150 | 0,12 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 9 | 8,28763E-06 | 0,111111111 | 0,999925417 |
|  | 31 |  | 80 | 0,04 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000228 | 0,172413793 | 0,999998678 |
|  | 32 |  | 100 | 0,03 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 6,7 | 1,60419E-06 | 0,149253731 | 0,999989252 |
|  | 33 |  | 50 | 0,08 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 4,6 | 5,98184E-06 | 0,217391304 | 0,999972484 |
|  | 34 |  | 100 | 0,03 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 2,07191E-06 | 0,149253731 | 0,999986118 |
|  | 35 |  | 80 | 0,1 | 1993 | 33 | 9,3482E-05 | 5,8 | 9,34815E-06 | 0,172413793 | 0,999945784 |
|  | 36 |  | 70 | 0,08 | 1995 | 31 | 8,0744E-05 | 5,4 | 6,45951E-06 | 0,185185185 | 0,99996512 |
|  | 37 |  | 100 | 0,18 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000001026 | 0,149253731 | 0,999993126 |
|  | 38 |  | 80 | 0,04 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 5,8 | 2,5445E-06 | 0,172413793 | 0,999985242 |
|  | 39 |  | 50 | 0,02 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000114 | 0,217391304 | 0,999999476 |
|  | 40 |  | 40 | 0,05 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 3,8 | 3,73865E-06 | 0,263157895 | 0,999985793 |
|  | 41 |  | 150 | 0,04 | 1994 | 32 | 8,6979E-05 | 9 | 3,47916E-06 | 0,111111111 | 0,999968689 |
|  | 42 |  | 150 | 0,08 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 9 | 8,58396E-06 | 0,111111111 | 0,99992275 |
|  | 43 |  | 150 | 0,14 | 1991 | 35 | 0,0001073 | 9 | 1,50219E-05 | 0,111111111 | 0,999864821 |
|  | 44 |  | 70 | 0,04 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 5,4 | 1,44615E-06 | 0,185185185 | 0,999992191 |
|  | 44-а |  | 25 | 0,02 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 3,2 | 7,23075E-07 | 0,3125 | 0,999997686 |
|  | 44-б |  | 100 | 0,1 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 6,7 | 3,61537E-06 | 0,149253731 | 0,999975778 |
|  | 45 |  | 100 | 0,04 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 6,7 | 1,44615E-06 | 0,149253731 | 0,999990311 |
|  | 46 |  | 80 | 0,12 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 5,8 | 4,81466E-06 | 0,172413793 | 0,999972076 |
|  | 47 |  | 80 | 0,09 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 5,8 | 5,72513E-06 | 0,172413793 | 0,999966795 |
|  | 49 |  | 80 | 0,024 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 5,8 | 8,6769E-07 | 0,172413793 | 0,999994967 |
|  | 50 |  | 80 | 0,002 | 1993 | 33 | 9,3482E-05 | 5,8 | 1,86963E-07 | 0,172413793 | 0,999998916 |
|  | 51 |  | 100 | 0,1 | 1993 | 33 | 9,3482E-05 | 6,7 | 9,34815E-06 | 0,149253731 | 0,999937371 |
|  | 52 |  | 80 | 0,14 | 1994 | 32 | 8,6979E-05 | 5,8 | 1,21771E-05 | 0,172413793 | 0,999929378 |
|  | 53 |  | 80 | 0,06 | 1994 | 32 | 8,6979E-05 | 5,8 | 5,21874E-06 | 0,172413793 | 0,999969732 |
|  | 54 |  | 150 | 0,09 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 9 | 0,000000513 | 0,111111111 | 0,999995383 |
|  | 55 |  | 80 | 0,06 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 5,8 | 3,50501E-06 | 0,172413793 | 0,999979671 |
|  | 55/1 |  | 80 | 0,01 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 5,8 | 5,84168E-07 | 0,172413793 | 0,999996612 |
|  | 56 |  | 80 | 0,2 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 5,8 | 0,00000114 | 0,172413793 | 0,999993388 |
|  | 57 |  | 150 | 0,18 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 9 | 7,22199E-06 | 0,111111111 | 0,999935006 |
|  | 59 |  | 50 | 0,02 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 4,6 | 1,06946E-06 | 0,217391304 | 0,99999508 |
|  | 61 |  | 50 | 0,06 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000342 | 0,217391304 | 0,999998427 |
|  | 61а |  | 50 | 0,02 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000114 | 0,217391304 | 0,999999476 |
|  | 62 |  | 50 | 0,016 | 2015 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 9,12E-08 | 0,217391304 | 0,99999958 |
|  | 63 |  | 50 | 0,1 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 4,6 | 0,00000057 | 0,217391304 | 0,999997378 |
|  | 64 |  | 25 | 0,054 | 2018 | 8 | 0,0000057 | 3,2 | 3,078E-07 | 0,3125 | 0,999999015 |
|  | 65 |  | 15 | 0,006 | 2018 | 8 | 0,0000057 | 2,6 | 3,42E-08 | 0,384615385 | 0,999999911 |

Таблица 11.35 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная Привокзальная по адресу: ул. Шишлянникова,1Б

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 400 | 0,54 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 22,9 | 2,39378E-05 | 0,043668122 | 0,999452125 |
|  | 2 |  | 400 | 0,1 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 22,9 | 1,2222E-05 | 0,043668122 | 0,999720195 |
|  | 2/1 |  | 400 | 0,1 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 22,9 | 1,97608E-06 | 0,043668122 | 0,99995475 |
|  | 2/2 |  | 400 | 0,036 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 22,9 | 7,11389E-07 | 0,043668122 | 0,999983709 |
|  | 2/3 |  | 400 | 0,108 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 22,9 | 2,13417E-06 | 0,043668122 | 0,99995113 |
|  | 2-а |  | 400 | 0,08 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 22,9 | 1,0408E-05 | 0,043668122 | 0,999761714 |
|  | 2/4 |  | 50 | 0,052 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 4,6 | 3,30785E-06 | 0,217391304 | 0,999984784 |
|  | 2/5 |  | 200 | 0,03 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000171 | 0,082644628 | 0,999997931 |
|  | 3 |  | 80 | 0,09 | 2007 | 19 | 2,5644E-05 | 5,8 | 2,30793E-06 | 0,172413793 | 0,999986614 |
|  | 4 |  | 80 | 0,02 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000114 | 0,172413793 | 0,999999339 |
|  | 5 |  | 50 | 0,08 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 4,6 | 5,98184E-06 | 0,217391304 | 0,999972484 |
|  | 6 |  | 50 | 0,01 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 4,6 | 2,89183E-07 | 0,217391304 | 0,99999867 |
|  | 6/1 |  | 150 | 0,086 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 9 | 3,81231E-06 | 0,111111111 | 0,99996569 |
|  | 7 |  | 100 | 0,01 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 6,7 | 4,01222E-07 | 0,149253731 | 0,999997312 |
|  | 7-а |  | 100 | 0,014 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 6,7 | 5,6171E-07 | 0,149253731 | 0,999996237 |
|  | 8 |  | 100 | 0,09 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 6,7 | 3,61099E-06 | 0,149253731 | 0,999975807 |
|  | 8/1 |  | 100 | 0,03 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 6,7 | 1,7525E-06 | 0,149253731 | 0,999988258 |
|  | 9 |  | 80 | 0,16 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 1,95552E-05 | 0,172413793 | 0,999886593 |
|  | 9-а |  | 150 | 0,078 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 9 | 3,12953E-06 | 0,111111111 | 0,999971835 |
|  | 9-б |  | 150 | 0,104 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 9 | 4,1727E-06 | 0,111111111 | 0,999962447 |
|  | 9/1 |  | 150 | 0,011 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 9 | 4,41344E-07 | 0,111111111 | 0,999996028 |
|  | 10 |  | 50 | 0,028 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 4,6 | 1,36579E-06 | 0,217391304 | 0,999993717 |
|  | 11 |  | 150 | 0,052 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 9 | 2,08635E-06 | 0,111111111 | 0,999981223 |
|  |  |  | 150 | 0,04 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 9 | 1,60489E-06 | 0,111111111 | 0,999985556 |
|  | 11/1 |  | 50 | 0,024 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 4,6 | 1,17068E-06 | 0,217391304 | 0,999994615 |
|  | 12 |  | 40 | 0,022 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 3,8 | 2,8622E-06 | 0,263157895 | 0,999989124 |
|  | 13 |  | 150 | 0,09 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 9 | 4,39006E-06 | 0,111111111 | 0,999960491 |
|  | 14 |  | 50 | 0,08 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 4,6 | 3,54634E-06 | 0,217391304 | 0,999983687 |
|  | 15 |  | 50 | 0,06 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 4,6 | 3,81675E-06 | 0,217391304 | 0,999982443 |
|  | 16 |  | 80 | 0,036 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 4,39991E-06 | 0,172413793 | 0,999974481 |
|  | 17 |  | 80 | 0,09 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 5,8 | 5,25751E-06 | 0,172413793 | 0,999969507 |
|  | 18 |  | 400 | 0,06 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 22,9 | 7,33319E-06 | 0,043668122 | 0,999832098 |
|  | 19 |  | 300 | 0,12 | 2018 | 8 | 0,0000057 | 17,1 | 0,000000684 | 0,058479532 | 0,999988304 |
|  | 20 |  | 80 | 0,06 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000342 | 0,172413793 | 0,999998016 |
|  | 20/1 |  | 80 | 0,01 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 5,8 | 6,36125E-07 | 0,172413793 | 0,99999631 |
|  | 21 |  | 100 | 0,052 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 6,7 | 2,964E-07 | 0,149253731 | 0,999998014 |
|  | 22 |  | 100 | 0,224 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 1,54702E-05 | 0,149253731 | 0,99989636 |
|  | 22-а |  | 100 | 0,026 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 1,482E-07 | 0,149253731 | 0,999999007 |
|  | 22-б |  | 100 | 0,01 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000057 | 0,149253731 | 0,999999618 |
|  | 23 |  | 80 | 0,16 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 5,8 | 7,80454E-06 | 0,172413793 | 0,999954736 |
|  | 23/1 |  | 200 | 0,39 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 12,1 | 1,12781E-05 | 0,082644628 | 0,999863553 |
|  | 23/2 |  | 200 | 0,168 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 12,1 | 4,85827E-06 | 0,082644628 | 0,999941218 |
|  | 23/3 |  | 200 | 0,122 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 12,1 | 5,95096E-06 | 0,082644628 | 0,999927999 |
|  | 23/4 |  | 300 | 0,121 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 17,1 | 7,69712E-06 | 0,058479532 | 0,999868397 |
|  | 23/5 |  | 300 | 0,165 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 17,1 | 1,04961E-05 | 0,058479532 | 0,999820549 |
|  | 23/6 |  | 300 | 0,103 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 17,1 | 2,03536E-06 | 0,058479532 | 0,999965197 |
|  | 24 |  | 200 | 0,062 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 12,1 | 3,534E-07 | 0,082644628 | 0,999995724 |
|  | 25 |  | 50 | 0,006 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 4,6 | 2,16922E-07 | 0,217391304 | 0,999999002 |
|  | 26 |  | 50 | 0,16 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000912 | 0,217391304 | 0,999995805 |
|  | 27 |  | 200 | 0,083 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 12,1 | 4,04861E-06 | 0,082644628 | 0,999951014 |
|  | 27-а |  | 200 | 0,1 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 12,1 | 4,87784E-06 | 0,082644628 | 0,999940982 |
|  | 27/1 |  | 50 | 0,028 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 3,42216E-06 | 0,217391304 | 0,999984258 |
|  |  |  | 50 | 0,016 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 1,95552E-06 | 0,217391304 | 0,999991005 |
|  | 27/11 |  | 150 | 0,01 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 9 | 4,01222E-07 | 0,111111111 | 0,999996389 |
|  | 28 |  | 100 | 0,19 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 1,20864E-05 | 0,149253731 | 0,999919028 |
|  | 29-а |  | 200 | 0,062 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 12,1 | 3,534E-07 | 0,082644628 | 0,999995724 |
|  | 29/1 |  | 100 | 0,044 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 6,7 | 2,14625E-06 | 0,149253731 | 0,99998562 |
|  | 29/2 |  | 100 | 0,03 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 6,7 | 1,46335E-06 | 0,149253731 | 0,999990196 |
|  | 30 |  | 100 | 0,162 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 6,7 | 1,97996E-05 | 0,149253731 | 0,99986736 |
|  | 31 |  | 50 | 0,006 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 3,42E-08 | 0,217391304 | 0,999999843 |
|  | 31/1 |  | 80 | 0,05 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 5,8 | 3,18063E-06 | 0,172413793 | 0,999981553 |
|  | 31/2 |  | 80 | 0,04 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 5,8 | 2,5445E-06 | 0,172413793 | 0,999985242 |
|  | 32 |  | 100 | 0,01 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 6,36125E-07 | 0,149253731 | 0,999995738 |
|  | 34 |  | 150 | 0,2 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 9 | 8,02443E-06 | 0,111111111 | 0,999927785 |
|  | 36 |  | 80 | 0,02 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 5,8 | 9,75568E-07 | 0,172413793 | 0,999994342 |
|  | 37 |  | 300 | 0,06 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 17,1 | 0,000000342 | 0,058479532 | 0,999994152 |
|  |  |  | 300 | 0,2 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 17,1 | 0,00000114 | 0,058479532 | 0,999980506 |
|  | 37/1 |  | 300 | 0,36 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 17,1 | 0,000002052 | 0,058479532 | 0,999964912 |
|  |  |  | 300 | 0,066 | 2021 | 5 | 0,0000057 | 17,1 | 3,762E-07 | 0,058479532 | 0,999993567 |
|  | 37/2 |  | 300 | 0,16 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 17,1 | 9,34668E-06 | 0,058479532 | 0,999840197 |
|  | 38 |  | 300 | 0,27 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 17,1 | 0,000001539 | 0,058479532 | 0,999973684 |
|  | 38-а |  | 80 | 0,024 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 5,8 | 1,79455E-06 | 0,172413793 | 0,999989592 |
|  | 39 |  | 150 | 0,44 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 9 | 2,14625E-05 | 0,111111111 | 0,999806875 |
|  | 39/1 |  | 150 | 0,01 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 9 | 4,87784E-07 | 0,111111111 | 0,99999561 |
|  | 39/2 |  | 100 | 0,124 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 6,7 | 6,04852E-06 | 0,149253731 | 0,999959477 |
|  | 39/3 |  | 100 | 0,122 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 6,7 | 5,95096E-06 | 0,149253731 | 0,99996013 |
|  | 40 |  | 80 | 0,09 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 5,8 | 3,61099E-06 | 0,172413793 | 0,999979057 |
|  | 41 |  | 125 | 0,172 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 7,9 | 9,804E-07 | 0,126582278 | 0,999992255 |
|  | 42 |  | 80 | 0,04 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000228 | 0,172413793 | 0,999998678 |
|  | 43 |  | 80 | 0,09 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 5,8 | 4,39006E-06 | 0,172413793 | 0,999974538 |
|  | 44 |  | 300 | 0,096 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 17,1 | 5,472E-07 | 0,058479532 | 0,999990643 |
|  |  |  | 300 | 0,084 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 17,1 | 4,788E-07 | 0,058479532 | 0,999991813 |
|  |  |  | 300 | 0,09 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 17,1 | 0,000000513 | 0,058479532 | 0,999991228 |
|  | 44/1 |  | 300 | 0,018 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 17,1 | 1,026E-07 | 0,058479532 | 0,999998246 |
|  | 44/2 |  | 300 | 0,085 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 17,1 | 4,845E-07 | 0,058479532 | 0,999991715 |
|  | 44/3 |  | 300 | 0,07 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 17,1 | 0,000000399 | 0,058479532 | 0,999993177 |
|  | 45 |  | 100 | 0,084 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 6,7 | 6,28093E-06 | 0,149253731 | 0,99995792 |
|  | 47 |  | 150 | 0,164 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 9 | 9,348E-07 | 0,111111111 | 0,999991587 |
|  | 47/1 |  | 150 | 0,036 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 9 | 2,052E-07 | 0,111111111 | 0,999998153 |
|  | 47/2 |  | 25 | 0,016 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 3,2 | 1,19637E-06 | 0,3125 | 0,999996172 |
|  | 48 |  | 300 | 0,074 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 17,1 | 9,6274E-06 | 0,058479532 | 0,999835398 |
|  |  |  | 300 | 0,01 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 17,1 | 0,000000057 | 0,058479532 | 0,999999025 |
|  | 49 |  | 100 | 0,02 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 1,38127E-06 | 0,149253731 | 0,999990746 |
|  | 50 |  | 50 | 0,02 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 4,6 | 1,49546E-06 | 0,217391304 | 0,999993121 |
|  | 51 |  | 100 | 0,12 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 6,7 | 4,81466E-06 | 0,149253731 | 0,999967743 |
|  | 52 |  | 250 | 0,3 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 14,4 | 0,00000171 | 0,069444444 | 0,999975377 |
|  | 54 |  | 250 | 0,082 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 14,4 | 3,99983E-06 | 0,069444444 | 0,999942406 |
|  | 54-а |  | 50 | 0,03 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 4,6 | 1,90838E-06 | 0,217391304 | 0,999991222 |
|  | 54б |  | 80 | 0,26 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000001482 | 0,172413793 | 0,999991404 |
|  | 55 |  | 50 | 0,024 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 4,6 | 1,402E-06 | 0,217391304 | 0,999993551 |
|  | 55/1 |  | 80 | 0,2 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 5,8 | 1,16834E-05 | 0,172413793 | 0,999932241 |
|  | 55-а |  | 100 | 0,05 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 6,7 | 2,92084E-06 | 0,149253731 | 0,999980431 |
|  | 55-б |  | 100 | 0,024 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 6,7 | 1,402E-06 | 0,149253731 | 0,999990607 |
|  | 57 |  | 50 | 0,03 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 4,6 | 1,90838E-06 | 0,217391304 | 0,999991222 |
|  | 58 |  | 80 | 0,03 | 1990 | 36 | 0,00011462 | 5,8 | 3,43862E-06 | 0,172413793 | 0,999980056 |
|  | 59 |  | 250 | 0,14 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 14,4 | 8,17835E-06 | 0,069444444 | 0,999882246 |
|  | 60 |  | 250 | 0,104 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 14,4 | 6,07534E-06 | 0,069444444 | 0,999912523 |
|  | 60а |  | 25 | 0,04 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000228 | 0,3125 | 0,99999927 |
|  | 60/1 |  | 250 | 0,014 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 14,4 | 8,17835E-07 | 0,069444444 | 0,999988223 |
|  | 60/2 |  | 250 | 0,074 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 14,4 | 4,32284E-06 | 0,069444444 | 0,999937755 |
|  | 62 |  | 100 | 0,18 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000001026 | 0,149253731 | 0,999993126 |
|  | 63 |  | 80 | 0,116 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 5,8 | 6,612E-07 | 0,172413793 | 0,999996165 |
|  | 63/1 |  | 50 | 0,01 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000057 | 0,217391304 | 0,999999738 |
|  | 64 |  | 100 | 0,07 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 4,83445E-06 | 0,149253731 | 0,99996761 |
|  | 64/1 |  | 100 | 0,01 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 6,90636E-07 | 0,149253731 | 0,999995373 |
|  | 65 |  | 100 | 0,07 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 6,7 | 3,10304E-06 | 0,149253731 | 0,99997921 |
|  | 65/1 |  | 100 | 0,01 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 6,7 | 4,43292E-07 | 0,149253731 | 0,99999703 |
|  | 66 |  | 300 | 0,084 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 17,1 | 1,09284E-05 | 0,058479532 | 0,999813159 |
|  | 67 |  | 100 | 0,036 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 6,7 | 2,052E-07 | 0,149253731 | 0,999998625 |
|  | 67/1 |  | 100 | 0,044 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 6,7 | 2,508E-07 | 0,149253731 | 0,99999832 |
|  | 67-а |  | 80 | 0,12 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000684 | 0,172413793 | 0,999996033 |
|  | 67-б |  | 50 | 0,05 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000285 | 0,217391304 | 0,999998689 |
|  | 67-в |  | 150 | 0,12 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 1,46664E-05 | 0,111111111 | 0,99986802 |
|  | 68 |  | 80 | 0,04 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 5,8 | 9,03701E-07 | 0,172413793 | 0,999994759 |
|  | 69 |  | 150 | 0,08 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 9 | 3,90227E-06 | 0,111111111 | 0,999964881 |
|  | 70 |  | 100 | 0,07 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 6,7 | 2,80855E-06 | 0,149253731 | 0,999981183 |
|  | 70/1 |  | 100 | 0,044 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 3,0388E-06 | 0,149253731 | 0,99997964 |
|  | 70/2 |  | 100 | 0,02 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 6,7 | 8,86584E-07 | 0,149253731 | 0,99999406 |
|  | 72 |  | 50 | 0,074 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 4,6 | 4,218E-07 | 0,217391304 | 0,99999806 |
|  | 72-а |  | 100 | 0,022 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 6,7 | 2,68884E-06 | 0,149253731 | 0,999981985 |
|  | 72-б |  | 100 | 0,092 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 5,85235E-06 | 0,149253731 | 0,999960791 |
|  | 72-в |  | 100 | 0,02 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 1,27225E-06 | 0,149253731 | 0,999991476 |
|  | 72-г |  | 100 | 0,12 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 6,7 | 1,5612E-05 | 0,149253731 | 0,999895411 |
|  | 73 |  | 100 | 0,19 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 1,20864E-05 | 0,149253731 | 0,999919028 |
|  | 74 |  | 100 | 0,01 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 6,90636E-07 | 0,149253731 | 0,999995373 |
|  | 74-а |  | 70 | 0,068 | 2018 | 8 | 0,0000057 | 5,4 | 3,876E-07 | 0,185185185 | 0,999997907 |
|  | 75 |  | 100 | 0,054 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 6,7 | 2,1666E-06 | 0,149253731 | 0,999985484 |
|  | 77 |  | 80 | 0,304 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,8 | 2,09953E-05 | 0,172413793 | 0,999878242 |
|  | 77/1 |  | 50 | 0,09 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000513 | 0,217391304 | 0,99999764 |
|  | 78 |  | 80 | 0,036 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 5,8 | 7,11389E-07 | 0,172413793 | 0,999995874 |
|  | 79 |  | 100 | 0,05 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 3,45318E-06 | 0,149253731 | 0,999976864 |
|  | 80 |  | 100 | 0,12 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000684 | 0,149253731 | 0,999995417 |
|  | 81 |  | 150 | 0,14 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 9 | 9,6689E-06 | 0,111111111 | 0,999912987 |
|  | 82 |  | 80 | 0,04 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 5,8 | 2,76254E-06 | 0,172413793 | 0,999983978 |
|  |  |  | 80 | 0,03 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 5,8 | 6,77776E-07 | 0,172413793 | 0,999996069 |
|  | 83 |  | 80 | 0,03 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000171 | 0,172413793 | 0,999999008 |
|  | 84 |  | 200 | 0,028 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 12,1 | 1,93378E-06 | 0,082644628 | 0,999976602 |
|  | 84/1 |  | 200 | 0,088 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 12,1 | 6,0776E-06 | 0,082644628 | 0,999926466 |
|  | 84/2 |  | 100 | 0,148 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 1,02214E-05 | 0,149253731 | 0,999931521 |
|  | 84/3 |  | 150 | 0,246 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 9 | 1,69896E-05 | 0,111111111 | 0,999847117 |
|  | 84/4 |  | 100 | 0,026 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 6,7 | 1,79565E-06 | 0,149253731 | 0,999987969 |
|  | 84/5 |  | 100 | 0,104 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 2,34962E-06 | 0,149253731 | 0,999984258 |
|  | 85 |  | 50 | 0,08 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 4,6 | 3,90227E-06 | 0,217391304 | 0,99998205 |
|  | 86 |  | 200 | 0,25 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 12,1 | 1,72659E-05 | 0,082644628 | 0,999791126 |
|  | 87 |  | 200 | 0,19 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 12,1 | 1,31221E-05 | 0,082644628 | 0,999841248 |
|  | 87/1 |  | 200 | 0,024 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 12,1 | 1,65753E-06 | 0,082644628 | 0,999979944 |
|  | 88 |  | 80 | 0,062 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 5,8 | 3,62184E-06 | 0,172413793 | 0,999978994 |
|  | 88/1 |  | 80 | 0,024 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 5,8 | 1,402E-06 | 0,172413793 | 0,999991868 |
|  | 89 |  | 400 | 0,57 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 22,9 | 2,52676E-05 | 0,043668122 | 0,999421706 |
|  | 90 |  | 100 | 0,03 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 6,77776E-07 | 0,149253731 | 0,999995459 |
|  | 90/1 |  | 100 | 0,012 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 2,7111E-07 | 0,149253731 | 0,999998184 |
|  | 91 |  | 80 | 0,132 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 5,8 | 6,43875E-06 | 0,172413793 | 0,999962657 |
|  |  |  | 100 | 0,048 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 2,736E-07 | 0,149253731 | 0,999998167 |
|  | 92 |  | 400 | 0,08 | 1988 | 38 | 0,0001301 | 22,9 | 1,0408E-05 | 0,043668122 | 0,999761714 |
|  | 94 |  | 100 | 0,036 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 6,7 | 2,052E-07 | 0,149253731 | 0,999998625 |
|  | 95 |  | 150 | 0,13116 | 2023 | 3 | 0,0000057 | 9 | 7,47612E-07 | 0,111111111 | 0,999993272 |
|  | 96 |  | 150 | 0,148 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 9 | 1,10664E-05 | 0,111111111 | 0,999900412 |
|  | 96 |  | 150 | 0,072 | 2024 | 2 | 7,8645E-06 | 9 | 5,66241E-07 | 0,111111111 | 0,999994904 |
|  | 97 |  | 100 | 0,09 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 6,7 | 2,91783E-06 | 0,149253731 | 0,999980451 |
|  | 98 |  | 200 | 0,22 | 1995 | 31 | 8,0744E-05 | 12,1 | 1,77637E-05 | 0,082644628 | 0,999785106 |
|  | 99 |  | 80 | 0,07 | 1995 | 31 | 8,0744E-05 | 5,8 | 5,65207E-06 | 0,172413793 | 0,999967219 |
|  | 100 |  | 100 | 0,184 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 6,7 | 1,07487E-05 | 0,149253731 | 0,999927989 |
|  |  |  | 100 | 0,036 | 2022 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 2,052E-07 | 0,149253731 | 0,999998625 |
|  | 101 |  | 200 | 0,08 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 12,1 | 4,67334E-06 | 0,082644628 | 0,999943456 |
|  | 102 |  | 250 | 0,142 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 14,4 | 8,29518E-06 | 0,069444444 | 0,999880564 |
|  | 103 |  | 150 | 0,08 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 9 | 3,90227E-06 | 0,111111111 | 0,999964881 |
|  | 104 |  | 150 | 0,09 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 9 | 2,60264E-06 | 0,111111111 | 0,999976577 |
|  | 104/1 |  | 100 | 0,016 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 6,7 | 1,19637E-06 | 0,149253731 | 0,999991984 |
|  | 105 |  | 80 | 0,076 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 5,8 | 1,50182E-06 | 0,172413793 | 0,99999129 |
|  | 105/1 |  | 50 | 0,03 | 2011 | 15 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000171 | 0,217391304 | 0,999999213 |
|  | 106 |  | 150 | 0,19 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 9 | 5,49447E-06 | 0,111111111 | 0,999950552 |
|  | 107 |  | 80 | 0,04 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 5,8 | 1,44615E-06 | 0,172413793 | 0,999991612 |
|  | 108 |  | 100 | 0,14 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 8,90575E-06 | 0,149253731 | 0,999940335 |
|  | 109 |  | 100 | 0,1 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 2,25925E-06 | 0,149253731 | 0,999984863 |
|  | 110 |  | 100 | 0,15 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 6,7 | 7,31676E-06 | 0,149253731 | 0,99995098 |
|  | 111 |  | 100 | 0,11 | 2008 | 18 | 2,2593E-05 | 6,7 | 2,48518E-06 | 0,149253731 | 0,99998335 |
|  | 112 |  | 80 | 0,23 | 2019 | 7 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000001311 | 0,172413793 | 0,999992396 |
|  | 113 |  | 150 | 0,22 | 1995 | 31 | 8,0744E-05 | 9 | 1,77637E-05 | 0,111111111 | 0,999840153 |
|  | 113/1 |  | 100 | 0,014 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 6,7 | 1,04682E-06 | 0,149253731 | 0,999992986 |
|  | 114 |  | 150 | 0,1 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 9 | 7,4773E-06 | 0,111111111 | 0,999932709 |
|  | 115 |  | 100 | 0,2 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 6,7 | 1,49546E-05 | 0,149253731 | 0,999899814 |
|  | 115/1 |  | 80 | 0,06 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000342 | 0,172413793 | 0,999998016 |
|  | 116 |  | 50 | 0,132 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 4,6 | 6,43875E-06 | 0,217391304 | 0,999970383 |
|  | 116-а |  | 50 | 0,002 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 4,6 | 9,75568E-08 | 0,217391304 | 0,999999551 |
|  | 116/1 |  | 25 | 0,05 | 2009 | 17 | 1,9761E-05 | 3,2 | 9,8804E-07 | 0,3125 | 0,999996838 |
|  | 117 |  | 80 | 0,028 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 5,8 | 9,0777E-07 | 0,172413793 | 0,999994735 |
|  | 118 |  | 100 | 0,12 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 6,7 | 8,97276E-06 | 0,149253731 | 0,999939886 |
|  | 119 |  | 150 | 0,2 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 9 | 0,00000114 | 0,111111111 | 0,99998974 |
|  | 120 |  | 100 | 0,024 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 6,7 | 1,368E-07 | 0,149253731 | 0,999999083 |
|  | 121 |  | 80 | 0,04 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 5,8 | 1,15673E-06 | 0,172413793 | 0,999993291 |
|  | 122 |  | 100 | 0,17 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 6,7 | 4,91611E-06 | 0,149253731 | 0,999967063 |
|  | 123 |  | 100 | 0,03 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 6,7 | 1,7525E-06 | 0,149253731 | 0,999988258 |
|  | 124 |  | 80 | 0,04 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 5,8 | 1,95114E-06 | 0,172413793 | 0,999988684 |
|  | 125 |  | 80 | 0,13 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 5,8 | 5,7628E-06 | 0,172413793 | 0,999966577 |
|  | 126 |  | 50 | 0,03 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 4,6 | 2,24319E-06 | 0,217391304 | 0,999989681 |
|  | 127 |  | 200 | 0,12 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 12,1 | 8,28763E-06 | 0,082644628 | 0,99989973 |
|  | 128 |  | 80 | 0,04 | 2005 | 21 | 3,242E-05 | 5,8 | 1,29681E-06 | 0,172413793 | 0,999992479 |
|  | 129 |  | 200 | 0,074 | 2018 | 8 | 0,0000057 | 12,1 | 4,218E-07 | 0,082644628 | 0,999994896 |
|  | 129/1 |  | 200 | 0,106 | 2018 | 8 | 0,0000057 | 12,1 | 6,042E-07 | 0,082644628 | 0,999992689 |
|  | 130 |  | 100 | 0,06 | 2006 | 20 | 2,8918E-05 | 6,7 | 1,7351E-06 | 0,149253731 | 0,999988375 |
|  | 131 |  | 100 | 0,06 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000342 | 0,149253731 | 0,999997709 |
|  | 132 |  | 70 | 0,03 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 5,4 | 1,90838E-06 | 0,185185185 | 0,999989695 |
|  | 134 |  | 50 | 0,07 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 4,6 | 2,80855E-06 | 0,217391304 | 0,999987081 |
|  | 134/1 |  | 25 | 0,08 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 3,2 | 5,089E-06 | 0,3125 | 0,999983715 |
|  | 134/2 |  | 50 | 0,04 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 4,6 | 2,33667E-06 | 0,217391304 | 0,999989251 |
|  | 134/3 |  | 50 | 0,03 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 4,6 | 1,08461E-06 | 0,217391304 | 0,999995011 |
|  | 137 |  | 50 | 0,082 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 4,674E-07 | 0,217391304 | 0,99999785 |
|  | 139 |  | 70 | 0,15 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 5,4 | 0,000000855 | 0,185185185 | 0,999995383 |
|  | 139/1 |  | 70 | 0,03 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 5,4 | 0,000000171 | 0,185185185 | 0,999999077 |
|  | 140 |  | 80 | 0,03 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 5,8 | 1,7525E-06 | 0,172413793 | 0,999989836 |
|  | 140-а |  | 25 | 0,056 | 2018 | 8 | 0,0000057 | 3,2 | 3,192E-07 | 0,3125 | 0,999998979 |
|  | 140/1 |  | 50 | 0,066 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 4,6 | 4,5582E-06 | 0,217391304 | 0,999979033 |
|  | 142 |  | 150 | 0,2 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 9 | 9,75568E-06 | 0,111111111 | 0,999912207 |
|  | 142/1 |  | 150 | 0,08 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 9 | 2,8923E-06 | 0,111111111 | 0,99997397 |
|  | 142/2 |  | 50 | 0,066 | 1999 | 27 | 5,8417E-05 | 4,6 | 3,85551E-06 | 0,217391304 | 0,999982265 |
|  | 142/3 |  | 50 | 0,044 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 4,6 | 2,508E-07 | 0,217391304 | 0,999998846 |
|  | 142/4 |  | 50 | 0,056 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 4,6 | 3,192E-07 | 0,217391304 | 0,999998532 |
|  | 143 |  | 50 | 0,036 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 4,6 | 4,39991E-06 | 0,217391304 | 0,999979761 |
|  | 144 |  | 80 | 0,06 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 5,8 | 3,81675E-06 | 0,172413793 | 0,999977863 |
|  | 145 |  | 80 | 0,05 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 5,8 | 6,11099E-06 | 0,172413793 | 0,999964558 |
|  | 146 |  | 80 | 0,05 | 2007 | 19 | 2,5644E-05 | 5,8 | 1,28218E-06 | 0,172413793 | 0,999992563 |
|  | 147 |  | 100 | 0,05 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 6,7 | 6,11099E-06 | 0,149253731 | 0,999959058 |
|  | 148/1 |  | 150 | 0,068 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 8,31095E-06 | 0,111111111 | 0,999925207 |
|  | 148/1-а |  | 150 | 0,07 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 8,55539E-06 | 0,111111111 | 0,999923007 |
|  | 148/2 |  | 150 | 0,06 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 7,33319E-06 | 0,111111111 | 0,999934006 |
|  | 148/3 |  | 150 | 0,259 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 3,16549E-05 | 0,111111111 | 0,999715187 |
|  | 148/4 |  | 150 | 0,06 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 7,33319E-06 | 0,111111111 | 0,999934006 |
|  | 148/5 |  | 150 | 0,148 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 9 | 1,80885E-05 | 0,111111111 | 0,99983723 |
|  | 148/6 |  | 150 | 0,214 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 9 | 1,2198E-06 | 0,111111111 | 0,999989022 |
|  | 148/7 |  | 40 | 0,07 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000399 | 0,263157895 | 0,999998484 |
|  | 148/8 |  | 32 | 0,03 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 3,6 | 0,000000171 | 0,277777778 | 0,999999384 |
|  | 149 |  | 80 | 0,02 | 2024 | 2 | 7,8645E-06 | 5,8 | 1,57289E-07 | 0,172413793 | 0,999999088 |
|  | 150 |  | 80 | 0,05 | 2002 | 24 | 4,4329E-05 | 5,8 | 2,21646E-06 | 0,172413793 | 0,999987145 |
|  | 151 |  | 50 | 0,03 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 4,6 | 1,08461E-06 | 0,217391304 | 0,999995011 |
|  | 152 |  | 80 | 0,074 | 2000 | 26 | 5,3473E-05 | 5,8 | 3,95701E-06 | 0,172413793 | 0,99997705 |
|  | 152/1 |  | 50 | 0,02 | 2007 | 19 | 2,5644E-05 | 4,6 | 5,12873E-07 | 0,217391304 | 0,999997641 |
|  | 153 |  | 100 | 0,04 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 2,5445E-06 | 0,149253731 | 0,999982952 |
|  | 153/1 |  | 80 | 0,094 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 5,8 | 5,97958E-06 | 0,172413793 | 0,99996532 |
|  | 154 |  | 100 | 0,042 | 2003 | 23 | 4,0122E-05 | 6,7 | 1,68513E-06 | 0,149253731 | 0,99998871 |
|  | 154-а |  | 25 | 0,052 | 2018 | 8 | 0,0000057 | 3,2 | 2,964E-07 | 0,3125 | 0,999999052 |
|  | 154/1 |  | 250 | 0,058 | 2014 | 12 | 0,0000057 | 14,4 | 3,306E-07 | 0,069444444 | 0,999995239 |
|  | 154/2 |  | 200 | 0,288 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 12,1 | 3,51993E-05 | 0,082644628 | 0,99957427 |
|  | 154/2-а |  | 200 | 0,04 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 12,1 | 4,88879E-06 | 0,082644628 | 0,999940849 |
|  | 154/3 |  | 200 | 0,122 | 1989 | 37 | 0,00012222 | 12,1 | 1,49108E-05 | 0,082644628 | 0,999819612 |
|  | 156 |  | 100 | 0,06 | 2013 | 13 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000342 | 0,149253731 | 0,999997709 |
|  | 156/1 |  | 150 | 0,304 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 9 | 1,09907E-05 | 0,111111111 | 0,999901093 |
|  | 156/2 |  | 150 | 0,001 | 2004 | 22 | 3,6154E-05 | 9 | 3,61537E-08 | 0,111111111 | 0,999999675 |
|  | 157 |  | 150 | 0,35 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 9 | 0,000001995 | 0,111111111 | 0,999982045 |
|  | 157/3 |  | 150 | 0,04 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 9 | 0,000000228 | 0,111111111 | 0,999997948 |
|  | 158 |  | 50 | 0,032 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 4,6 | 2,39274E-06 | 0,217391304 | 0,999988994 |
|  | 158/1 |  | 50 | 0,02 | 1996 | 30 | 7,4773E-05 | 4,6 | 1,49546E-06 | 0,217391304 | 0,999993121 |
|  | 159 |  | 80 | 0,16 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 5,8 | 7,80454E-06 | 0,172413793 | 0,999954736 |
|  | 159-а |  | 150 | 0,008 | 1997 | 29 | 6,9064E-05 | 9 | 5,52509E-07 | 0,111111111 | 0,999995027 |
|  | 160 |  | 50 | 0,034 | 2012 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 1,938E-07 | 0,217391304 | 0,999999109 |
|  | 160-а |  | 80 | 0,3 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 5,8 | 1,46335E-05 | 0,172413793 | 0,999915133 |
|  | 161 |  | 80 | 0,02 | 2001 | 25 | 4,8778E-05 | 5,8 | 9,75568E-07 | 0,172413793 | 0,999994342 |
|  | 161-а |  | 100 | 0,09 | 1998 | 28 | 6,3613E-05 | 6,7 | 5,72513E-06 | 0,149253731 | 0,999961643 |
|  | 161-б |  | 100 | 0,072 | 2017 | 9 | 0,0000057 | 6,7 | 4,104E-07 | 0,149253731 | 0,99999725 |
|  | 161/1 |  | 50 | 0,036 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 4,6 | 2,052E-07 | 0,217391304 | 0,999999056 |
|  | 161/2 |  | 50 | 0,06 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000342 | 0,217391304 | 0,999998427 |
|  | 161/3 |  | 50 | 0,09 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000513 | 0,217391304 | 0,99999764 |
|  | 161/4 |  | 50 | 0,06 | 2010 | 16 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000342 | 0,217391304 | 0,999998427 |
|  | 162/1 |  | 100 | 0,076 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 6,7 | 4,332E-07 | 0,149253731 | 0,999997098 |
|  | 162/2 |  | 80 | 0,09 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000513 | 0,172413793 | 0,999997025 |
|  | 162/3 |  | 50 | 0,088 | 2016 | 10 | 0,0000057 | 4,6 | 5,016E-07 | 0,217391304 | 0,999997693 |
|  | 163 |  | 70 | 0,17 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 5,4 | 0,000000969 | 0,185185185 | 0,999994767 |
|  | 164 |  | 50 | 0,03 | 2020 | 6 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000171 | 0,217391304 | 0,999999213 |

Таблица 11.36 Вероятность безотказной работы последовательных участков ЦТП-7 по адресу: ул. Григорченкова,35А (от котельной КСК)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 200 | 0,123 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 12,1 | 7,92022E-07 | 0,082644628 | 0,999990417 |
|  |  |  | 200 | 0,037 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 12,1 | 2,109E-07 | 0,082644628 | 0,999997448 |
|  | 1-а |  | 200 | 0,142 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 12,1 | 9,14367E-07 | 0,082644628 | 0,999988936 |
|  | 2 |  | 150 | 0,114 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 9 | 7,3407E-07 | 0,111111111 | 0,999993393 |
|  | 3 |  | 150 | 0,116 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 9 | 7,46948E-07 | 0,111111111 | 0,999993278 |
|  | 3/1 |  | 150 | 0,044 | 2007 | 18 | 6,5243E-06 | 9 | 2,87071E-07 | 0,111111111 | 0,999997416 |
|  | 4 |  | 150 | 0,134 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 9 | 8,62854E-07 | 0,111111111 | 0,999992234 |
|  | 5 |  | 150 | 0,03 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 9 | 1,93176E-07 | 0,111111111 | 0,999998261 |
|  | 6 |  | 150 | 0,018 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 9 | 1,15906E-07 | 0,111111111 | 0,999998957 |
|  |  |  | 150 | 0,062 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 9 | 3,534E-07 | 0,111111111 | 0,999996819 |
|  | 7 |  | 80 | 0,03 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 5,8 | 2,14844E-07 | 0,172413793 | 0,999998754 |
|  | 8 |  | 80 | 0,024 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 5,8 | 1,368E-07 | 0,172413793 | 0,999999207 |
|  | 9 |  | 80 | 0,02 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000114 | 0,172413793 | 0,999999339 |
|  | 10 |  | 50 | 0,052 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 4,6 | 2,964E-07 | 0,217391304 | 0,999998637 |
|  | 11 |  | 80 | 0,03 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000171 | 0,172413793 | 0,999999008 |
|  | 12 |  | 150 | 0,132 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 9 | 7,524E-07 | 0,111111111 | 0,999993228 |
|  | 13 |  | 80 | 0,02 | 1989 | 36 | 7,6509E-06 | 5,8 | 1,53019E-07 | 0,172413793 | 0,999999112 |
|  | 14 |  | 100 | 0,132 | 2006 | 19 | 6,6059E-06 | 6,7 | 8,71981E-07 | 0,149253731 | 0,999994158 |
|  | 15/1 |  | 50 | 0,006 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 3,42E-08 | 0,217391304 | 0,999999843 |
|  | 15 |  | 50 | 0,046 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 2,622E-07 | 0,217391304 | 0,999998794 |
|  | 15-а |  | 40 | 0,014 | 2003 | 22 | 6,8323E-06 | 3,8 | 9,56516E-08 | 0,263157895 | 0,999999637 |
|  |  |  | 40 | 0,02 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000114 | 0,263157895 | 0,999999567 |
|  | 15-б |  | 40 | 0,034 | 2003 | 22 | 6,8323E-06 | 3,8 | 2,32297E-07 | 0,263157895 | 0,999999117 |
|  | 17 |  | 80 | 0,02 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000114 | 0,172413793 | 0,999999339 |
|  | 18 |  | 100 | 0,028 | 2001 | 24 | 6,9702E-06 | 6,7 | 1,95167E-07 | 0,149253731 | 0,999998692 |
|  | 19 |  | 100 | 0,144 | 2007 | 18 | 6,5243E-06 | 6,7 | 9,39506E-07 | 0,149253731 | 0,999993705 |
|  | 20 |  | 80 | 0,024 | 2000 | 25 | 7,0359E-06 | 5,8 | 1,68863E-07 | 0,172413793 | 0,999999021 |
|  | 21 |  | 100 | 0,06 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000342 | 0,149253731 | 0,999997709 |
|  | 21-а |  | 100 | 0,05 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 6,7 | 3,3798E-07 | 0,149253731 | 0,999997736 |
|  |  |  | 100 | 0,08 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000456 | 0,149253731 | 0,999996945 |
|  | 22 |  | 80 | 0,032 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 5,8 | 2,29167E-07 | 0,172413793 | 0,999998671 |
|  | 23 |  | 80 | 0,05 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 5,8 | 3,61079E-07 | 0,172413793 | 0,999997906 |
|  | 24 |  | 80 | 0,022 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 5,8 | 1,57553E-07 | 0,172413793 | 0,999999086 |
|  | 25 |  | 50 | 0,024 | 2003 | 22 | 6,8323E-06 | 4,6 | 1,63974E-07 | 0,217391304 | 0,999999246 |
|  | 26 |  | 150 | 0,09 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 9 | 5,79529E-07 | 0,111111111 | 0,999994784 |
|  | 26/2 |  | 200 | 0,032 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 12,1 | 2,06055E-07 | 0,082644628 | 0,999997507 |
|  | 27 |  | 80 | 0,02 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 5,8 | 1,44432E-07 | 0,172413793 | 0,999999162 |
|  | 28 |  | 40 | 0,02 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 3,8 | 1,44432E-07 | 0,263157895 | 0,999999451 |
|  | 29/1 |  | 80 | 0,036 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 2,052E-07 | 0,172413793 | 0,99999881 |
|  | 29 |  | 80 | 0,046 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 2,622E-07 | 0,172413793 | 0,999998479 |
|  | 29-а |  | 80 | 0,064 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 3,648E-07 | 0,172413793 | 0,999997884 |
|  | 30 |  | 40 | 0,02 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 3,8 | 1,44432E-07 | 0,263157895 | 0,999999451 |
|  | 31 |  | 150 | 0,13 | 2007 | 18 | 6,5243E-06 | 9 | 8,48165E-07 | 0,111111111 | 0,999992367 |
|  | 32 |  | 80 | 0,03 | 2006 | 19 | 6,6059E-06 | 5,8 | 1,98177E-07 | 0,172413793 | 0,999998851 |
|  | 33 |  | 80 | 0,02 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 5,8 | 1,44432E-07 | 0,172413793 | 0,999999162 |
|  | 34 |  | 100 | 0,066 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 3,762E-07 | 0,149253731 | 0,999997479 |
|  | 34/1 |  | 150 | 0,056 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 9 | 3,192E-07 | 0,111111111 | 0,999997127 |
|  | 35 |  | 80 | 0,022 | 1999 | 26 | 7,0996E-06 | 5,8 | 1,56192E-07 | 0,172413793 | 0,999999094 |
|  | 36 |  | 100 | 0,146 | 2007 | 18 | 6,5243E-06 | 6,7 | 9,52554E-07 | 0,149253731 | 0,999993618 |
|  | 37 |  | 80 | 0,08 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000456 | 0,172413793 | 0,999997355 |
|  | 38 |  | 80 | 0,15 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 5,8 | 9,65881E-07 | 0,172413793 | 0,999994398 |

Таблица 11.37 Вероятность безотказной работы последовательных участков ЦТП-8 по адресу: пр-т Ленина,30А (от котельной КСК)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 200 | 0,018 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 12,1 | 1,28907E-07 | 0,082644628 | 0,99999844 |
|  | 2 |  | 100 | 0,036 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 6,7 | 2,59977E-07 | 0,149253731 | 0,999998258 |
|  | 3 |  | 100 | 0,12 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 6,7 | 8,6659E-07 | 0,149253731 | 0,999994194 |
|  | 3/1 |  | 100 | 0,08 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 6,7 | 5,77727E-07 | 0,149253731 | 0,999996129 |
|  | 4 |  | 100 | 0,024 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 6,7 | 1,368E-07 | 0,149253731 | 0,999999083 |
|  | 5 |  | 100 | 0,028 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 6,7 | 2,02204E-07 | 0,149253731 | 0,999998645 |
|  | 6 |  | 100 | 0,206 | 2015 | 10 | 0,0000057 | 6,7 | 1,1742E-06 | 0,149253731 | 0,999992133 |
|  | 7 |  | 100 | 0,012 | 1999 | 26 | 7,0996E-06 | 6,7 | 8,51957E-08 | 0,149253731 | 0,999999429 |
|  |  |  | 100 | 0,108 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 6,7 | 6,156E-07 | 0,149253731 | 0,999995875 |
|  | 7-а |  | 100 | 0,026 | 1999 | 26 | 7,0996E-06 | 6,7 | 1,84591E-07 | 0,149253731 | 0,999998763 |
|  | 9 |  | 100 | 0,11 | 1999 | 26 | 7,0996E-06 | 6,7 | 7,80961E-07 | 0,149253731 | 0,999994768 |
|  | 9/1 |  | 100 | 0,04 | 1999 | 26 | 7,0996E-06 | 6,7 | 2,83986E-07 | 0,149253731 | 0,999998097 |
|  | 9/2 |  | 100 | 0,1 | 1999 | 26 | 7,0996E-06 | 6,7 | 7,09964E-07 | 0,149253731 | 0,999995243 |
|  | 10 |  | 100 | 0,04 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 6,7 | 2,86459E-07 | 0,149253731 | 0,999998081 |
|  | 10/1 |  | 100 | 0,02 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 6,7 | 1,4323E-07 | 0,149253731 | 0,99999904 |
|  | 10/2 |  | 32 | 0,06 | 2016 | 9 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000342 | 0,3125 | 0,999998906 |
|  | 12 |  | 80 | 0,09 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 5,8 | 6,44533E-07 | 0,172413793 | 0,999996262 |
|  | 12/1 |  | 80 | 0,04 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 5,8 | 2,86459E-07 | 0,172413793 | 0,999998339 |
|  | 13 |  | 50 | 0,052 | 2000 | 25 | 7,0359E-06 | 4,6 | 3,65869E-07 | 0,217391304 | 0,999998317 |
|  | 15 |  | 150 | 0,028 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 9 | 2,02204E-07 | 0,111111111 | 0,99999818 |
|  | 16 |  | 150 | 0,09 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 9 | 0,000000513 | 0,111111111 | 0,999995383 |
|  | 17 |  | 150 | 0,0734 | 2023 | 2 | 7,8645E-06 | 9 | 5,77251E-07 | 0,111111111 | 0,999994805 |
|  | 18 |  | 100 | 0,13 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 6,7 | 9,38806E-07 | 0,149253731 | 0,99999371 |
|  | 19 |  | 80 | 0,022 | 2000 | 25 | 7,0359E-06 | 5,8 | 1,54791E-07 | 0,172413793 | 0,999999102 |
|  | 20 |  | 80 | 0,06 | 2007 | 18 | 6,5243E-06 | 5,8 | 3,91461E-07 | 0,172413793 | 0,99999773 |
|  | 21 |  | 80 | 0,025 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 5,8 | 1,6098E-07 | 0,172413793 | 0,999999066 |
|  |  |  | 100 | 0,072 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 6,7 | 4,104E-07 | 0,149253731 | 0,99999725 |
|  |  |  | 80 | 0,003 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 5,8 | 1,71E-08 | 0,172413793 | 0,999999901 |
|  | 22 |  | 50 | 0,022 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 1,254E-07 | 0,217391304 | 0,999999423 |
|  | 23 |  | 100 | 0,106 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 6,7 | 6,042E-07 | 0,149253731 | 0,999995952 |
|  | 24 |  | 50 | 0,04 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 4,6 | 2,86459E-07 | 0,217391304 | 0,999998682 |
|  | 25 |  | 80 | 0,1 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 0,00000057 | 0,172413793 | 0,999996694 |
|  | 26 |  | 50 | 0,13 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000741 | 0,217391304 | 0,999996591 |
|  | 27 |  | 50 | 0,024 | 2023 | 2 | 7,8645E-06 | 4,6 | 1,88747E-07 | 0,217391304 | 0,999999132 |
|  | 28 |  | 50 | 0,024 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 4,6 | 1,368E-07 | 0,217391304 | 0,999999371 |
|  | 29 |  | 50 | 0,018 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 4,6 | 1,026E-07 | 0,217391304 | 0,999999528 |
|  | 30 |  | 80 | 0,12 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000684 | 0,172413793 | 0,999996033 |
|  | 31 |  | 50 | 0,02 | 1989 | 36 | 7,6509E-06 | 4,6 | 1,53019E-07 | 0,217391304 | 0,999999296 |
|  | 32 |  | 80 | 0,12 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000684 | 0,172413793 | 0,999996033 |
|  | 33 |  | 50 | 0,02 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 4,6 | 1,44432E-07 | 0,217391304 | 0,999999336 |
|  | 34 |  | 80 | 0,04 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000228 | 0,172413793 | 0,999998678 |
|  | 35 |  | 100 | 0,072 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 6,7 | 4,104E-07 | 0,149253731 | 0,99999725 |
|  | 36 |  | 50 | 0,02 | 2000 | 25 | 7,0359E-06 | 4,6 | 1,40719E-07 | 0,217391304 | 0,999999353 |
|  | 37 |  | 100 | 0,072 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 6,7 | 4,104E-07 | 0,149253731 | 0,99999725 |
|  | 38 |  | 50 | 0,02 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 4,6 | 1,44432E-07 | 0,217391304 | 0,999999336 |
|  | 40 |  | 25 | 0,01 | 2003 | 22 | 6,8323E-06 | 2,8 | 6,83226E-08 | 0,357142857 | 0,999999809 |
|  | 41 |  | 25 | 0,01 | 2003 | 22 | 6,8323E-06 | 2,8 | 6,83226E-08 | 0,357142857 | 0,999999809 |
|  | 42 |  | 32 | 0,05 | 2003 | 22 | 6,8323E-06 | 3,2 | 3,41613E-07 | 0,3125 | 0,999998907 |
|  | 43 |  | 40 | 0,08 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 3,8 | 0,000000456 | 0,263157895 | 0,999998267 |

Таблица 11.38 Вероятность безотказной работы последовательных участков ЦТП-9 по адресу: пр-т Ленина,41А (от котельной КСК)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 150 | 0,05 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 9 | 3,58074E-07 | 0,111111111 | 0,999996777 |
|  | 2 |  | 80 | 0,048 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 5,8 | 3,43751E-07 | 0,172413793 | 0,999998006 |
|  | 3 |  | 150 | 0,07 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 9 | 0,000000399 | 0,111111111 | 0,999996409 |
|  | 3/1 |  | 150 | 0,07 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 9 | 0,000000399 | 0,111111111 | 0,999996409 |
|  | 4 |  | 100 | 0,09 | 1990 | 35 | 7,6016E-06 | 6,7 | 6,8414E-07 | 0,149253731 | 0,999995416 |
|  | 5 |  | 80 | 0,028 | 1996 | 29 | 7,2801E-06 | 5,8 | 2,03842E-07 | 0,172413793 | 0,999998818 |
|  | 6 |  | 80 | 0,072 | 1989 | 36 | 7,6509E-06 | 5,8 | 5,50867E-07 | 0,172413793 | 0,999996805 |
|  | 7 |  | 80 | 0,04 | 1989 | 36 | 7,6509E-06 | 5,8 | 3,06037E-07 | 0,172413793 | 0,999998225 |
|  | 8 |  | 250 | 0,072 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 14,1 | 5,15627E-07 | 0,070921986 | 0,99999273 |
|  | 9 |  | 80 | 0,04 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000228 | 0,172413793 | 0,999998678 |
|  | 10 |  | 150 | 0,12866 | 2023 | 2 | 7,8645E-06 | 9 | 1,01184E-06 | 0,111111111 | 0,999990894 |
|  | 10/1 |  | 150 | 0,12134 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 9 | 8,76267E-07 | 0,111111111 | 0,999992114 |
|  | 11 |  | 32 | 0,006 | 2016 | 9 | 0,0000057 | 3,2 | 3,42E-08 | 0,3125 | 0,999999891 |
|  | 12 |  | 80 | 0,036 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 5,8 | 2,052E-07 | 0,172413793 | 0,99999881 |
|  | 13 |  | 150 | 0,13 | 2024 | 1 | 9,0339E-06 | 9 | 1,17441E-06 | 0,111111111 | 0,99998943 |
|  | 13/1 |  | 50 | 0,08 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000456 | 0,217391304 | 0,999997902 |
|  | 14 |  | 80 | 0,04 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000228 | 0,172413793 | 0,999998678 |
|  | 15 |  | 80 | 0,076 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 5,8 | 5,44273E-07 | 0,172413793 | 0,999996843 |
|  | 16 |  | 40 | 0,086 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 3,8 | 6,15888E-07 | 0,263157895 | 0,99999766 |
|  | 16/1 |  | 80 | 0,014 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 5,8 | 1,00261E-07 | 0,172413793 | 0,999999418 |
|  | 17 |  | 150 | 0,034 | 2002 | 23 | 6,9024E-06 | 9 | 2,34682E-07 | 0,111111111 | 0,999997888 |
|  | 17/1 |  | 100 | 0,08 | 2002 | 23 | 6,9024E-06 | 6,7 | 5,52192E-07 | 0,149253731 | 0,9999963 |
|  | 18 |  | 80 | 0,158 | 2007 | 18 | 6,5243E-06 | 5,8 | 1,03085E-06 | 0,172413793 | 0,999994021 |
|  | 18/1 |  | 80 | 0,014 | 2007 | 18 | 6,5243E-06 | 5,8 | 9,13408E-08 | 0,172413793 | 0,99999947 |
|  | 19 |  | 80 | 0,11 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000627 | 0,172413793 | 0,999996363 |
|  | 20 |  | 70 | 0,08 | 1996 | 29 | 7,2801E-06 | 5,4 | 5,82404E-07 | 0,185185185 | 0,999996855 |
|  | 21 |  | 200 | 0,08 | 2001 | 24 | 6,9702E-06 | 12,1 | 5,5762E-07 | 0,082644628 | 0,999993253 |
|  | 22 |  | 70 | 0,022 | 1996 | 29 | 7,2801E-06 | 5,4 | 1,60161E-07 | 0,185185185 | 0,999999135 |
|  | 23 |  | 200 | 0,118 | 2001 | 24 | 6,9702E-06 | 12,1 | 8,22489E-07 | 0,082644628 | 0,999990048 |
|  |  |  | 200 | 0,05 | 2007 | 18 | 6,5243E-06 | 12,1 | 3,26217E-07 | 0,082644628 | 0,999996053 |
|  | 24 |  | 80 | 0,036 | 1999 | 26 | 7,0996E-06 | 5,8 | 2,55587E-07 | 0,172413793 | 0,999998518 |
|  | 24-а |  | 32 | 0,034 | 2005 | 20 | 6,6842E-06 | 3,2 | 2,27264E-07 | 0,3125 | 0,999999273 |
|  | 25 |  | 100 | 0,11 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000627 | 0,149253731 | 0,999995799 |
|  | 26 |  | 200 | 0,108 | 1999 | 26 | 7,0996E-06 | 12,1 | 7,66761E-07 | 0,082644628 | 0,999990722 |
|  | 27 |  | 50 | 0,02 | 1989 | 36 | 7,6509E-06 | 4,6 | 1,53019E-07 | 0,217391304 | 0,999999296 |
|  | 28 |  | 80 | 0,03 | 1999 | 26 | 7,0996E-06 | 5,8 | 2,12989E-07 | 0,172413793 | 0,999998765 |
|  | 30 |  | 100 | 0,14 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000798 | 0,149253731 | 0,999994653 |
|  | 30/1 |  | 200 | 0,043 | 2000 | 25 | 7,0359E-06 | 12,1 | 3,02545E-07 | 0,082644628 | 0,999996339 |
|  |  |  | 200 | 0,049 | 2023 | 2 | 7,8645E-06 | 12,1 | 3,85358E-07 | 0,082644628 | 0,999995337 |
|  | 31 |  | 80 | 0,02 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 5,8 | 1,4323E-07 | 0,172413793 | 0,999999169 |
|  | 32 |  | 80 | 0,026 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 5,8 | 1,482E-07 | 0,172413793 | 0,99999914 |
|  |  |  | 80 | 0,114 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 5,8 | 6,498E-07 | 0,172413793 | 0,999996231 |
|  | 33 |  | 80 | 0,02 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 5,8 | 1,4323E-07 | 0,172413793 | 0,999999169 |
|  | 34 |  | 40 | 0,01 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 3,8 | 7,22158E-08 | 0,263157895 | 0,999999726 |
|  | 35 |  | 150 | 0,16 | 2015 | 10 | 0,0000057 | 9 | 0,000000912 | 0,111111111 | 0,999991792 |
|  | 35/1 |  | 150 | 0,11 | 2015 | 10 | 0,0000057 | 9 | 0,000000627 | 0,111111111 | 0,999994357 |
|  | 35/2 |  | 200 | 0,064 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 12,1 | 4,62181E-07 | 0,082644628 | 0,999994408 |
|  |  |  | 150 | 0,024 | 2023 | 2 | 7,8645E-06 | 9 | 1,88747E-07 | 0,111111111 | 0,999998301 |
|  | 36 |  | 80 | 0,11 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000627 | 0,172413793 | 0,999996363 |
|  | 37 |  | 80 | 0,28 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000001596 | 0,172413793 | 0,999990743 |

Таблица 11.39 Вероятность безотказной работы последовательных участков ЦТП-9/1 по адресу: пр-т Ленина,41А (от котельной КСК)

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 150 | 0,08 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 9 | 5,72919E-07 | 0,111111111 | 0,999994844 |
|  | 2 |  | 25 | 0,06 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 2,8 | 4,33295E-07 | 0,357142857 | 0,999998787 |
|  | 2/1 |  | 25 | 0,04 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 2,8 | 0,000000228 | 0,357142857 | 0,999999362 |
|  | 3 |  | 25 | 0,06 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 2,8 | 4,33295E-07 | 0,357142857 | 0,999998787 |
|  | 5 |  | 100 | 0,24 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 6,7 | 1,73318E-06 | 0,149253731 | 0,999988388 |
|  | 6/1 |  | 80 | 0,04 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 5,8 | 2,88863E-07 | 0,172413793 | 0,999998325 |
|  | 6/3 |  | 125 | 0,02 | 1990 | 35 | 7,6016E-06 | 7,9 | 1,52031E-07 | 0,126582278 | 0,999998799 |
|  | 6/4 |  | 125 | 0,02 | 1990 | 35 | 7,6016E-06 | 7,9 | 1,52031E-07 | 0,126582278 | 0,999998799 |
|  | 7 |  | 100 | 0,18 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 6,7 | 1,28907E-06 | 0,149253731 | 0,999991363 |
|  | 9 |  | 100 | 0,05 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 6,7 | 3,58074E-07 | 0,149253731 | 0,999997601 |
|  | 9-а |  | 200 | 0,084 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 12,1 | 6,06613E-07 | 0,082644628 | 0,99999266 |
|  | 10 |  | 150 | 0,24 | 2007 | 18 | 6,5243E-06 | 9 | 1,56584E-06 | 0,111111111 | 0,999985908 |
|  | 10/1 |  | 150 | 0,02 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 9 | 1,4323E-07 | 0,111111111 | 0,999998711 |
|  | 11 |  | 50 | 0,016 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 4,6 | 1,15545E-07 | 0,217391304 | 0,999999468 |
|  | 12 |  | 150 | 0,03 | 1996 | 29 | 7,2801E-06 | 9 | 2,18402E-07 | 0,111111111 | 0,999998034 |
|  | 13 |  | 100 | 0,1 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 6,7 | 0,00000057 | 0,149253731 | 0,999996181 |
|  | 14 |  | 40 | 0,018 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 3,8 | 1,026E-07 | 0,263157895 | 0,99999961 |
|  | 15 |  | 150 | 0,06 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 9 | 4,33295E-07 | 0,111111111 | 0,9999961 |
|  | 16 |  | 50 | 0,016 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 4,6 | 1,15545E-07 | 0,217391304 | 0,999999468 |
|  | 17 |  | 150 | 0,016 | 1996 | 29 | 7,2801E-06 | 9 | 1,16481E-07 | 0,111111111 | 0,999998952 |
|  | 18 |  | 50 | 0,084 | 2007 | 18 | 6,5243E-06 | 4,6 | 5,48045E-07 | 0,217391304 | 0,999997479 |
|  | 18/1 |  | 50 | 0,026 | 2007 | 18 | 6,5243E-06 | 4,6 | 1,69633E-07 | 0,217391304 | 0,99999922 |
|  | 19 |  | 100 | 0,11 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 6,7 | 7,08313E-07 | 0,149253731 | 0,999995254 |
|  | 20 |  | 50 | 0,072 | 2007 | 18 | 6,5243E-06 | 4,6 | 4,69753E-07 | 0,217391304 | 0,999997839 |
|  | 20/1 |  | 50 | 0,02 | 2007 | 18 | 6,5243E-06 | 4,6 | 1,30487E-07 | 0,217391304 | 0,9999994 |
|  | 21 |  | 100 | 0,07 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 6,7 | 4,50744E-07 | 0,149253731 | 0,99999698 |
|  | 22 |  | 50 | 0,05 | 2007 | 18 | 6,5243E-06 | 4,6 | 3,26217E-07 | 0,217391304 | 0,999998499 |
|  | 22/1 |  | 50 | 0,02 | 2007 | 18 | 6,5243E-06 | 4,6 | 1,30487E-07 | 0,217391304 | 0,9999994 |
|  | 23 |  | 70 | 0,052 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 5,4 | 3,72397E-07 | 0,185185185 | 0,999997989 |
|  | 23/1 |  | 70 | 0,026 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 5,4 | 1,86199E-07 | 0,185185185 | 0,999998995 |
|  | 24 |  | 250 | 0,15 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 14,1 | 0,000000855 | 0,070921986 | 0,999987945 |
|  | 24/1 |  | 250 | 0,034 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 14,1 | 1,938E-07 | 0,070921986 | 0,999997267 |
|  | 25 |  | 150 | 0,06 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 9 | 0,000000342 | 0,111111111 | 0,999996922 |
|  | 25/1 |  | 100 | 0,02 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000114 | 0,149253731 | 0,999999236 |
|  | 26 |  | 50 | 0,08 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 4,6 | 5,77727E-07 | 0,217391304 | 0,999997342 |
|  | 27 |  | 50 | 0,03 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 4,6 | 2,16648E-07 | 0,217391304 | 0,999999003 |
|  | 29 |  | 250 | 0,16 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 14,1 | 0,000000912 | 0,070921986 | 0,999987141 |
|  | 30 |  | 50 | 0,02 | 2007 | 18 | 6,5243E-06 | 4,6 | 1,30487E-07 | 0,217391304 | 0,9999994 |
|  | 31 |  | 50 | 0,01 | 2007 | 18 | 6,5243E-06 | 4,6 | 6,52434E-08 | 0,217391304 | 0,9999997 |
|  | 32 |  | 250 | 0,06 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 14,1 | 0,000000342 | 0,070921986 | 0,999995178 |
|  | 32/1 |  | 250 | 0,04 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 14,1 | 0,000000228 | 0,070921986 | 0,999996785 |
|  | 33 |  | 100 | 0,124 | 2024 | 1 | 9,0339E-06 | 6,7 | 1,1202E-06 | 0,149253731 | 0,999992495 |
|  | 33/1 |  | 100 | 0,163 | 2024 | 1 | 9,0339E-06 | 6,7 | 1,47252E-06 | 0,149253731 | 0,999990134 |
|  | 36 |  | 50 | 0,09 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 4,6 | 6,49943E-07 | 0,217391304 | 0,99999701 |
|  | 37 |  | 80 | 0,084 | 2024 | 1 | 9,0339E-06 | 5,8 | 7,58847E-07 | 0,172413793 | 0,999995599 |
|  | 38 |  | 150 | 0,31 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 9 | 0,000001767 | 0,111111111 | 0,999984097 |
|  | 38/1 |  | 150 | 0,08 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 9 | 0,000000456 | 0,111111111 | 0,999995896 |
|  | 39 |  | 150 | 0,23 | 1996 | 29 | 7,2801E-06 | 9 | 1,67441E-06 | 0,111111111 | 0,999984931 |
|  | 39/1 |  | 100 | 0,02 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000114 | 0,149253731 | 0,999999236 |
|  | 40 |  | 40 | 0,05 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 3,8 | 3,58074E-07 | 0,263157895 | 0,999998639 |
|  | 41 |  | 100 | 0,044 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 2,508E-07 | 0,149253731 | 0,99999832 |
|  | 43 |  | 250 | 0,06 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 14,1 | 0,000000342 | 0,070921986 | 0,999995178 |
|  | 42 |  | 250 | 0,17 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 14,1 | 0,000000969 | 0,070921986 | 0,999986337 |
|  | 44 |  | 150 | 0,04 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 9 | 0,000000228 | 0,111111111 | 0,999997948 |
|  | 45 |  | 70 | 0,08 | 1999 | 26 | 7,0996E-06 | 5,4 | 5,67971E-07 | 0,185185185 | 0,999996933 |
|  | 46 |  | 100 | 0,094 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 5,358E-07 | 0,149253731 | 0,99999641 |
|  | 46/1 |  | 100 | 0,128 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 7,296E-07 | 0,149253731 | 0,999995112 |
|  |  |  | 100 | 0,158 | 2015 | 10 | 0,0000057 | 6,7 | 9,006E-07 | 0,149253731 | 0,999993966 |
|  | 47 |  | 100 | 0,02 | 1996 | 29 | 7,2801E-06 | 6,7 | 1,45601E-07 | 0,149253731 | 0,999999024 |
|  | 48 |  | 250 | 0,14 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 14,1 | 0,000000798 | 0,070921986 | 0,999988748 |
|  | 49 |  | 40 | 0,02 | 1990 | 35 | 7,6016E-06 | 3,8 | 1,52031E-07 | 0,263157895 | 0,999999422 |
|  | 50 |  | 50 | 0,07 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 4,6 | 5,01304E-07 | 0,217391304 | 0,999997694 |
|  | 50/1 |  | 50 | 0,04 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 4,6 | 2,86459E-07 | 0,217391304 | 0,999998682 |
|  | 51 |  | 250 | 0,11 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 14,1 | 0,000000627 | 0,070921986 | 0,999991159 |
|  | 52 |  | 70 | 0,06 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 5,4 | 4,33295E-07 | 0,185185185 | 0,99999766 |
|  | 53 |  | 50 | 0,02 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 4,6 | 1,4323E-07 | 0,217391304 | 0,999999341 |
|  | 54 |  | 50 | 0,104 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 5,928E-07 | 0,217391304 | 0,999997273 |
|  | 55 |  | 250 | 0,2 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 14,1 | 0,00000114 | 0,070921986 | 0,999983926 |
|  | 56 |  | 80 | 0,04 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 5,8 | 2,99979E-07 | 0,172413793 | 0,99999826 |
|  | 57 |  | 50 | 0,02 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 4,6 | 1,49989E-07 | 0,217391304 | 0,99999931 |
|  | 58 |  | 50 | 0,056 | 1991 | 34 | 7,5511E-06 | 4,6 | 4,22861E-07 | 0,217391304 | 0,999998055 |
|  | 59 |  | 250 | 0,17 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 14,1 | 0,000000969 | 0,070921986 | 0,999986337 |
|  | 60 |  | 80 | 0,05 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000285 | 0,172413793 | 0,999998347 |
|  | 61 |  | 50 | 0,048 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 4,6 | 2,736E-07 | 0,217391304 | 0,999998741 |
|  | 62 |  | 50 | 0,054 | 1993 | 32 | 7,4466E-06 | 4,6 | 4,02117E-07 | 0,217391304 | 0,99999815 |
|  | 63 |  | 250 | 0,13 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 14,1 | 0,000000741 | 0,070921986 | 0,999989552 |
|  | 64 |  | 250 | 0,53 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 14,1 | 0,000003021 | 0,070921986 | 0,999957406 |
|  | 65 |  | 80 | 0,062 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 5,8 | 3,534E-07 | 0,172413793 | 0,99999795 |
|  | 68 |  | 70 | 0,15 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 5,4 | 0,000000855 | 0,185185185 | 0,999995383 |
|  | 69 |  | 32 | 0,05 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000285 | 0,3125 | 0,999999088 |
|  | 69/1 |  | 40 | 0,05 | 1990 | 35 | 7,6016E-06 | 3,8 | 3,80078E-07 | 0,263157895 | 0,999998556 |
|  | 70 |  | 32 | 0,05 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000285 | 0,3125 | 0,999999088 |
|  | 71 |  | 100 | 0,06 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000342 | 0,149253731 | 0,999997709 |
|  | 72 |  | 70 | 0,04 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 5,4 | 0,000000228 | 0,185185185 | 0,999998769 |
|  | 73 |  | 70 | 0,04 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 5,4 | 0,000000228 | 0,185185185 | 0,999998769 |
|  | 74 |  | 70 | 0,044 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 5,4 | 2,508E-07 | 0,185185185 | 0,999998646 |
|  | 75 |  | 70 | 0,04 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 5,4 | 0,000000228 | 0,185185185 | 0,999998769 |
|  | 76 |  | 50 | 0,05 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000285 | 0,217391304 | 0,999998689 |
|  | 76/1 |  | 70 | 0,05 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 5,4 | 0,000000285 | 0,185185185 | 0,999998461 |
|  | 76/2 |  | 25 | 0,13 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 2,8 | 0,000000741 | 0,357142857 | 0,999997925 |
|  | 78 |  | 50 | 0,046 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 2,622E-07 | 0,217391304 | 0,999998794 |
|  | 78/1 |  | 50 | 0,006 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 3,42E-08 | 0,217391304 | 0,999999843 |
|  | 79 |  | 100 | 0,036 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 6,7 | 2,052E-07 | 0,149253731 | 0,999998625 |
|  | 80 |  | 80 | 0,008 | 2015 | 10 | 0,0000057 | 5,8 | 4,56E-08 | 0,172413793 | 0,999999736 |
|  | 80/1 |  | 80 | 0,11 | 2015 | 10 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000627 | 0,172413793 | 0,999996363 |
|  | 80/2 |  | 80 | 0,28 | 2015 | 10 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000001596 | 0,172413793 | 0,999990743 |
|  | 81 |  | 80 | 0,164 | 2016 | 9 | 0,0000057 | 5,8 | 9,348E-07 | 0,172413793 | 0,999994578 |

Таблица 11.40 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная ш. им. 7 Ноября по адресу: промплощадка ОАО «ш. 7 Ноября»

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 400 | 0,076 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 23,3 | 5,1373E-07 | 0,042918455 | 0,99998803 |
|  | 1-а |  | 400 | 0,024 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 23,3 | 1,62231E-07 | 0,042918455 | 0,99999622 |
|  | 1-б |  | 400 | 0,04 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 23,3 | 2,70384E-07 | 0,042918455 | 0,9999937 |
|  | 2 |  | 250 | 0,232 | 2006 | 19 | 6,6059E-06 | 14,1 | 1,53257E-06 | 0,070921986 | 0,999978391 |
|  | 2/1 |  | 250 | 0,04 | 2006 | 19 | 6,6059E-06 | 14,1 | 2,64237E-07 | 0,070921986 | 0,999996274 |
|  | 2(24) |  | 150 | 0,03 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 9 | 0,000000171 | 0,111111111 | 0,999998461 |
|  | 3 |  | 100 | 0,04 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000228 | 0,149253731 | 0,999998472 |
|  | 3(24) |  | 150 | 0,116 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 9 | 6,612E-07 | 0,111111111 | 0,999994049 |
|  | 3а(24) |  | 150 | 0,04 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 9 | 0,000000228 | 0,111111111 | 0,999997948 |
|  | 4(24) |  | 100 | 0,094 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 6,7 | 5,358E-07 | 0,149253731 | 0,99999641 |
|  | 4а(24) |  | 100 | 0,04 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000228 | 0,149253731 | 0,999998472 |
|  | 4 |  | 200 | 0,29 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000001653 | 0,082644628 | 0,999979999 |
|  | 4/1 |  | 200 | 0,06 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000342 | 0,082644628 | 0,999995862 |
|  | 4/2 |  | 200 | 0,14 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000798 | 0,082644628 | 0,999990344 |
|  | 4/3 |  | 200 | 0,14 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000798 | 0,082644628 | 0,999990344 |
|  | 4/4 |  | 200 | 0,06 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000342 | 0,082644628 | 0,999995862 |
|  | 4/5 |  | 32 | 0,008 | 2019 | 6 | 0,0000057 | 3,6 | 4,56E-08 | 0,277777778 | 0,999999836 |
|  | 5 |  | 200 | 0,201 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 12,1 | 1,1457E-06 | 0,082644628 | 0,999986137 |
|  |  |  | 200 | 0,069 | 2023 | 2 | 7,8645E-06 | 12,1 | 5,42648E-07 | 0,082644628 | 0,999993434 |
|  | 5/1 |  | 150 | 0,06 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 9 | 0,000000342 | 0,111111111 | 0,999996922 |
|  | 5(24) |  | 50 | 0,02 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000114 | 0,217391304 | 0,999999476 |
|  | 6(24) |  | 50 | 0,09 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000513 | 0,217391304 | 0,99999764 |
|  | 7 |  | 200 | 0,04 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000228 | 0,082644628 | 0,999997241 |
|  | 7(24) |  | 50 | 0,03 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000171 | 0,217391304 | 0,999999213 |
|  | 7(24) |  | 50 | 0,06 | 2024 | 1 | 9,0339E-06 | 4,6 | 5,42033E-07 | 0,217391304 | 0,999997507 |
|  | 8 |  | 50 | 0,06 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000342 | 0,217391304 | 0,999998427 |
|  | 9 |  | 200 | 0,09 | 1988 | 37 | 7,6993E-06 | 12,1 | 6,92933E-07 | 0,082644628 | 0,999991616 |
|  | 10 |  | 100 | 0,016 | 1988 | 37 | 7,6993E-06 | 6,7 | 1,23188E-07 | 0,149253731 | 0,999999175 |
|  | 10(24) |  | 50 | 0,09 | 2003 | 22 | 6,8323E-06 | 4,6 | 6,14903E-07 | 0,217391304 | 0,999997171 |
|  | 11 |  | 200 | 0,046 | 1988 | 37 | 7,6993E-06 | 12,1 | 3,54166E-07 | 0,082644628 | 0,999995715 |
|  | 11(24) |  | 50 | 0,05 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000285 | 0,217391304 | 0,999998689 |
|  | 12 |  | 100 | 0,08 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000456 | 0,149253731 | 0,999996945 |
|  | 12(24) |  | 50 | 0,08 | 2024 | 1 | 9,0339E-06 | 4,6 | 7,22711E-07 | 0,217391304 | 0,999996676 |
|  | 13 |  | 200 | 0,07 | 1988 | 37 | 7,6993E-06 | 12,1 | 5,38948E-07 | 0,082644628 | 0,999993479 |
|  | 14 |  | 50 | 0,016 | 1988 | 37 | 7,6993E-06 | 4,6 | 1,23188E-07 | 0,217391304 | 0,999999433 |
|  | 14(24) |  | 50 | 0,036 | 2023 | 2 | 7,8645E-06 | 4,6 | 2,83121E-07 | 0,217391304 | 0,999998698 |
|  | 15 |  | 200 | 0,092 | 1988 | 37 | 7,6993E-06 | 12,1 | 7,08331E-07 | 0,082644628 | 0,999991429 |
|  | 15(24) |  | 80 | 0,12 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000684 | 0,172413793 | 0,999996033 |
|  | 16 |  | 50 | 0,088 | 2023 | 2 | 7,8645E-06 | 4,6 | 6,92072E-07 | 0,217391304 | 0,999996816 |
|  | 16(24) |  | 50 | 0,07 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000399 | 0,217391304 | 0,999998165 |
|  | 17 |  | 50 | 0,016 | 1989 | 36 | 7,6509E-06 | 4,6 | 1,22415E-07 | 0,217391304 | 0,999999437 |
|  | 17(24) |  | 25 | 0,032 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 3,2 | 1,824E-07 | 0,3125 | 0,999999416 |
|  | 17-а(24) |  | 32 | 0,1 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 3,6 | 0,00000057 | 0,277777778 | 0,999997948 |
|  | 18 |  | 200 | 0,088 | 2009 | 16 | 0,0000057 | 12,1 | 5,016E-07 | 0,082644628 | 0,999993931 |
|  | 18(24) |  | 50 | 0,044 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 2,508E-07 | 0,217391304 | 0,999998846 |
|  | 20 |  | 100 | 0,052 | 1989 | 36 | 7,6509E-06 | 6,7 | 3,97848E-07 | 0,149253731 | 0,999997334 |
|  |  |  | 100 | 0,102 | 2023 | 2 | 7,8645E-06 | 6,7 | 8,02175E-07 | 0,149253731 | 0,999994625 |
|  | 20/1 |  | 100 | 0,016 | 2009 | 16 | 0,0000057 | 6,7 | 9,12E-08 | 0,149253731 | 0,999999389 |
|  | 22 |  | 200 | 0,08 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000456 | 0,082644628 | 0,999994482 |
|  | 23 |  | 200 | 0,086 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 12,1 | 4,902E-07 | 0,082644628 | 0,999994069 |
|  | 24 |  | 80 | 0,05 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000285 | 0,172413793 | 0,999998347 |
|  | 25 |  | 100 | 0,02 | 2009 | 16 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000114 | 0,149253731 | 0,999999236 |
|  | 25/1 |  | 25 | 0,08 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000456 | 0,3125 | 0,999998541 |
|  | 25/1-а |  | 25 | 0,02 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000114 | 0,3125 | 0,999999635 |
|  | 26 |  | 200 | 0,094 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 12,1 | 5,358E-07 | 0,082644628 | 0,999993517 |
|  | 27 |  | 125 | 0,07 | 2015 | 10 | 0,0000057 | 7,9 | 0,000000399 | 0,126582278 | 0,999996848 |
|  | 28 |  | 50 | 0,08 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000456 | 0,217391304 | 0,999997902 |
|  | 30 |  | 125 | 0,08 | 2015 | 10 | 0,0000057 | 7,9 | 0,000000456 | 0,126582278 | 0,999996398 |
|  | 33 |  | 200 | 0,06 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000342 | 0,082644628 | 0,999995862 |
|  | 34 |  | 200 | 0,088 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 12,1 | 5,016E-07 | 0,082644628 | 0,999993931 |
|  | 35 |  | 200 | 0,108 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 12,1 | 6,156E-07 | 0,082644628 | 0,999992551 |
|  | 36 |  | 40 | 0,038 | 2005 | 20 | 6,6842E-06 | 4,2 | 2,54001E-07 | 0,238095238 | 0,999998933 |
|  | 36/1 |  | 80 | 0,026 | 2005 | 20 | 6,6842E-06 | 5,8 | 1,7379E-07 | 0,172413793 | 0,999998992 |
|  | 36/2 |  | 80 | 0,038 | 2005 | 20 | 6,6842E-06 | 5,8 | 2,54001E-07 | 0,172413793 | 0,999998527 |
|  | 37 |  | 32 | 0,102 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 3,6 | 5,814E-07 | 0,277777778 | 0,999997907 |
|  | 38 |  | 100 | 0,06 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000342 | 0,149253731 | 0,999997709 |
|  | 38/1 |  | 25 | 0,01 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000057 | 0,3125 | 0,999999818 |
|  | 38/2 |  | 100 | 0,122 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 6,7 | 6,954E-07 | 0,149253731 | 0,999995341 |
|  | 39 |  | 200 | 0,084 | 2001 | 24 | 6,9702E-06 | 12,1 | 5,85501E-07 | 0,082644628 | 0,999992915 |
|  | 40 |  | 150 | 0,122 | 2001 | 24 | 6,9702E-06 | 9 | 8,5037E-07 | 0,111111111 | 0,999992347 |
|  | 41 |  | 50 | 0,02 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000114 | 0,217391304 | 0,999999476 |
|  | 42 |  | 80 | 0,05 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000285 | 0,172413793 | 0,999998347 |
|  | 43 |  | 50 | 0,082 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 4,6 | 4,674E-07 | 0,217391304 | 0,99999785 |
|  | 43/1 |  | 50 | 0,012 | 1989 | 36 | 7,6509E-06 | 4,6 | 9,18111E-08 | 0,217391304 | 0,999999578 |
|  | 43/2 |  | 50 | 0,008 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 4,6 | 4,56E-08 | 0,217391304 | 0,99999979 |
|  | 44 |  | 100 | 0,08 | 2009 | 16 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000456 | 0,149253731 | 0,999996945 |
|  | 44/1 |  | 150 | 0,08 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 9 | 5,40768E-07 | 0,111111111 | 0,999995133 |
|  | 45 |  | 80 | 0,088 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 5,8 | 5,016E-07 | 0,172413793 | 0,999997091 |
|  | 46 |  | 50 | 0,054 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 4,6 | 3,47717E-07 | 0,217391304 | 0,999998401 |
|  | 47 |  | 50 | 0,01 | 1988 | 37 | 7,6993E-06 | 4,6 | 7,69925E-08 | 0,217391304 | 0,999999646 |
|  | 48 |  | 50 | 0,072 | 2009 | 16 | 0,0000057 | 4,6 | 4,104E-07 | 0,217391304 | 0,999998112 |
|  | 49 |  | 150 | 0,44 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 9 | 2,97423E-06 | 0,111111111 | 0,999973233 |
|  | 49/1 |  | 100 | 0,03 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 6,7 | 2,02788E-07 | 0,149253731 | 0,999998641 |
|  |  |  | 100 | 0,04 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000228 | 0,149253731 | 0,999998472 |
|  | 49/2 |  | 25 | 0,07 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000399 | 0,3125 | 0,999998723 |
|  | 49/3 |  | 25 | 0,05 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000285 | 0,3125 | 0,999999088 |
|  | 49/4 |  | 100 | 0,04 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000228 | 0,149253731 | 0,999998472 |
|  | 49/5 |  | 100 | 0,32 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 6,7 | 2,16307E-06 | 0,149253731 | 0,999985508 |
|  | 49/6 |  | 70 | 0,3 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 5,4 | 2,02788E-06 | 0,185185185 | 0,99998905 |
|  | 49/7 |  | 25 | 0,01 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000057 | 0,3125 | 0,999999818 |
|  | 49/8 |  | 70 | 0,34 | 2002 | 23 | 6,9024E-06 | 5,4 | 2,34682E-06 | 0,185185185 | 0,999987327 |
|  | 49а |  | 150 | 0,26 | 2020 | 5 | 0,0000057 | 9 | 0,000001482 | 0,111111111 | 0,999986662 |
|  | 49-б |  | 50 | 0,046 | 2002 | 23 | 6,9024E-06 | 4,6 | 3,17511E-07 | 0,217391304 | 0,999998539 |
|  | 50 |  | 50 | 0,05 | 1989 | 36 | 7,6509E-06 | 4,6 | 3,82546E-07 | 0,217391304 | 0,99999824 |
|  | 51 |  | 80 | 0,02 | 2016 | 9 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000114 | 0,172413793 | 0,999999339 |
|  | 52 |  | 50 | 0,012 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 6,84E-08 | 0,217391304 | 0,999999685 |
|  | 53 |  | 50 | 0,016 | 2006 | 19 | 6,6059E-06 | 4,6 | 1,05695E-07 | 0,217391304 | 0,999999514 |
|  | 55 |  | 100 | 0,02 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000114 | 0,149253731 | 0,999999236 |
|  | 56 |  | 150 | 0,15 | 2010 | 15 | 0,0000057 | 9 | 0,000000855 | 0,111111111 | 0,999992305 |
|  | 57 |  | 50 | 0,02 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000114 | 0,217391304 | 0,999999476 |
|  | 58 |  | 50 | 0,03 | 2016 | 9 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000171 | 0,217391304 | 0,999999213 |
|  | 59 |  | 150 | 0,06 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 9 | 4,29689E-07 | 0,111111111 | 0,999996133 |
|  | 60 |  | 80 | 0,13 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000741 | 0,172413793 | 0,999995702 |
|  | 61 |  | 150 | 0,044 | 1999 | 26 | 7,0996E-06 | 9 | 3,12384E-07 | 0,111111111 | 0,999997189 |
|  | 62 |  | 80 | 0,026 | 1989 | 36 | 7,6509E-06 | 5,8 | 1,98924E-07 | 0,172413793 | 0,999998846 |
|  | 63 |  | 50 | 0,03 | 1989 | 36 | 7,6509E-06 | 4,6 | 2,29528E-07 | 0,217391304 | 0,999998944 |
|  | 64 |  | 100 | 0,07 | 1999 | 26 | 7,0996E-06 | 6,7 | 4,96975E-07 | 0,149253731 | 0,99999667 |
|  | 66 |  | 150 | 0,126 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 9 | 9,0992E-07 | 0,111111111 | 0,999991811 |
|  | 67 |  | 50 | 0,062 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 3,534E-07 | 0,217391304 | 0,999998374 |
|  | 67/1 |  | 25 | 0,106 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 3,2 | 6,042E-07 | 0,3125 | 0,999998067 |
|  | 68 |  | 100 | 0,076 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 4,332E-07 | 0,149253731 | 0,999997098 |
|  | 69 |  | 50 | 0,014 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 7,98E-08 | 0,217391304 | 0,999999633 |
|  | 70 |  | 100 | 0,112 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 6,384E-07 | 0,149253731 | 0,999995723 |
|  | 71 |  | 50 | 0,016 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 9,12E-08 | 0,217391304 | 0,99999958 |
|  | 72 |  | 100 | 0,07 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000399 | 0,149253731 | 0,999997327 |
|  | 73 |  | 50 | 0,03 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000171 | 0,217391304 | 0,999999213 |
|  | 74 |  | 100 | 0,07 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000399 | 0,149253731 | 0,999997327 |
|  | 75 |  | 80 | 0,05 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000285 | 0,172413793 | 0,999998347 |
|  | 76 |  | 50 | 0,036 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 4,6 | 2,052E-07 | 0,217391304 | 0,999999056 |
|  | 76/1 |  | 50 | 0,02 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000114 | 0,217391304 | 0,999999476 |
|  | 77 |  | 50 | 0,08 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 4,6 | 5,15137E-07 | 0,217391304 | 0,99999763 |
|  | 78 |  | 100 | 0,07 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000399 | 0,149253731 | 0,999997327 |
|  | 79 |  | 50 | 0,104 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 4,6 | 5,928E-07 | 0,217391304 | 0,999997273 |
|  | 80 |  | 100 | 0,01 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 6,7 | 7,22158E-08 | 0,149253731 | 0,999999516 |
|  | 81 |  | 100 | 0,08 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 6,7 | 5,72919E-07 | 0,149253731 | 0,999996161 |
|  | 86 |  | 50 | 0,02 | 2016 | 9 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000114 | 0,217391304 | 0,999999476 |
|  | 86/1 |  | 50 | 0,004 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 4,6 | 2,28E-08 | 0,217391304 | 0,999999895 |
|  | 91 |  | 400 | 2,06 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 23,3 | 1,39248E-05 | 0,042918455 | 0,999675658 |
|  | 91-а |  | 400 | 0,04 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 23,3 | 2,70384E-07 | 0,042918455 | 0,9999937 |
|  | 91/1 |  | 400 | 0,034 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 23,3 | 2,54982E-07 | 0,042918455 | 0,999994059 |
|  | 91/2а |  | 400 | 0,638 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 23,3 | 4,31263E-06 | 0,042918455 | 0,999899526 |
|  | 91/2б |  | 400 | 0,53 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 23,3 | 3,58259E-06 | 0,042918455 | 0,999916533 |
|  | 91/2в |  | 400 | 0,59 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 23,3 | 3,98817E-06 | 0,042918455 | 0,999907084 |
|  | 91/2г |  | 400 | 0,282 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 23,3 | 1,90621E-06 | 0,042918455 | 0,999955587 |
|  | 91/3 |  | 400 | 0,626 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 23,3 | 4,23151E-06 | 0,042918455 | 0,999901415 |
|  | 94/1 |  | 400 | 0,306 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 23,3 | 2,29484E-06 | 0,042918455 | 0,999946533 |
|  | 94/2 |  | 400 | 0,6 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 23,3 | 4,49968E-06 | 0,042918455 | 0,999895168 |
|  | 94/3 |  | 400 | 0,076 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 23,3 | 5,69959E-07 | 0,042918455 | 0,99998672 |
|  | 94/4 |  | 400 | 0,178 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 23,3 | 1,3349E-06 | 0,042918455 | 0,999968898 |
|  | 94/5 |  | 400 | 0,04 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 23,3 | 2,99979E-07 | 0,042918455 | 0,999993011 |
|  | 95 |  | 400 | 0,97 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 23,3 | 0,000005529 | 0,042918455 | 0,999871191 |
|  | 95/1 |  | 100 | 0,24 | 2020 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000001368 | 0,149253731 | 0,999990834 |
|  | 95/2 |  | 400 | 0,23 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 23,3 | 0,000001311 | 0,042918455 | 0,999969455 |
|  | 96 |  | 150 | 0,08 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 9 | 5,72919E-07 | 0,111111111 | 0,999994844 |
|  | 96/1 |  | 150 | 0,22 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 9 | 1,57553E-06 | 0,111111111 | 0,99998582 |
|  | 97 |  | 50 | 0,05 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 4,6 | 3,58074E-07 | 0,217391304 | 0,999998353 |
|  | 99 |  | 80 | 0,03 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 5,8 | 2,14844E-07 | 0,172413793 | 0,999998754 |
|  | 101-а |  | 50 | 0,02 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000114 | 0,217391304 | 0,999999476 |
|  | 102 |  | 50 | 0,016 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 9,12E-08 | 0,217391304 | 0,99999958 |
|  | 102/1 |  | 50 | 0,046 | 2001 | 24 | 6,9702E-06 | 4,6 | 3,20631E-07 | 0,217391304 | 0,999998525 |
|  |  |  | 50 | 0,054 | 2023 | 2 | 7,8645E-06 | 4,6 | 4,24681E-07 | 0,217391304 | 0,999998046 |
|  | 103 |  | 100 | 0,144 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 6,7 | 8,208E-07 | 0,149253731 | 0,999994501 |
|  | 103/1 |  | 80 | 0,032 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 5,8 | 1,824E-07 | 0,172413793 | 0,999998942 |
|  | 103/2 |  | 80 | 0,02 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000114 | 0,172413793 | 0,999999339 |
|  | 104 |  | 32 | 0,09 | 2002 | 23 | 6,9024E-06 | 3,6 | 6,21217E-07 | 0,277777778 | 0,999997764 |
|  | 104/1 |  | 50 | 0,244 | 2002 | 23 | 6,9024E-06 | 4,6 | 1,68419E-06 | 0,217391304 | 0,999992253 |
|  | 105 |  | 25 | 0,18 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000001026 | 0,3125 | 0,999996717 |
|  | 106 |  | 100 | 0,088 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 6,7 | 5,016E-07 | 0,149253731 | 0,999996639 |
|  | 108 |  | 100 | 0,076 | 2020 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 4,332E-07 | 0,149253731 | 0,999997098 |
|  | 108/1 |  | 80 | 0,016 | 2007 | 18 | 6,5243E-06 | 5,8 | 1,0439E-07 | 0,172413793 | 0,999999395 |
|  | 108/1-а |  | 80 | 0,004 | 2007 | 18 | 6,5243E-06 | 5,8 | 2,60974E-08 | 0,172413793 | 0,999999849 |
|  | 108/2 |  | 200 | 0,06 | 2020 | 5 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000342 | 0,082644628 | 0,999995862 |
|  | 109 |  | 80 | 0,208 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 5,8 | 1,1856E-06 | 0,172413793 | 0,999993124 |
|  | 109/1 |  | 80 | 0,022 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 5,8 | 1,254E-07 | 0,172413793 | 0,999999273 |
|  | 130 |  | 32 | 0,088 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 3,6 | 5,016E-07 | 0,277777778 | 0,999998194 |
|  | 130/1 |  | 32 | 0,01 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 3,6 | 0,000000057 | 0,277777778 | 0,999999795 |
|  | 131 |  | 32 | 0,04 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 3,6 | 0,000000228 | 0,277777778 | 0,999999179 |
|  | 132 |  | 25 | 0,06 | 1999 | 26 | 7,0996E-06 | 3,2 | 4,25978E-07 | 0,3125 | 0,999998637 |
|  | 134 |  | 80 | 0,032 | 1999 | 26 | 7,0996E-06 | 5,8 | 2,27189E-07 | 0,172413793 | 0,999998682 |
|  | 136 |  | 100 | 0,016 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 6,7 | 1,14584E-07 | 0,149253731 | 0,999999232 |
|  | 137 |  | 100 | 0,4 | 1989 | 36 | 7,6509E-06 | 6,7 | 3,06037E-06 | 0,149253731 | 0,999979496 |
|  | 138 |  | 100 | 0,124 | 2015 | 10 | 0,0000057 | 6,7 | 7,068E-07 | 0,149253731 | 0,999995264 |
|  | 139 |  | 100 | 0,047 | 2019 | 6 | 0,0000057 | 6,7 | 2,679E-07 | 0,149253731 | 0,999998205 |
|  | 140 |  | 100 | 0,2 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 6,7 | 1,35192E-06 | 0,149253731 | 0,999990942 |
|  | 141 |  | 150 | 0,3 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 9 | 0,00000171 | 0,111111111 | 0,99998461 |
|  | 141/1 |  | 150 | 0,1 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 9 | 0,00000057 | 0,111111111 | 0,99999487 |
|  | 142 |  | 400 | 0,046 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 23,3 | 3,44975E-07 | 0,042918455 | 0,999991962 |
|  | 143 |  | 200 | 0,08 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 12,1 | 5,99957E-07 | 0,082644628 | 0,999992741 |
|  | 143/1 |  | 200 | 0,292 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 12,1 | 2,18984E-06 | 0,082644628 | 0,999973504 |
|  | 143/2 |  | 100 | 0,08 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 6,7 | 5,99957E-07 | 0,149253731 | 0,99999598 |
|  | 143/3 |  | 50 | 0,024 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 4,6 | 1,79987E-07 | 0,217391304 | 0,999999172 |
|  | 143/4 |  | 100 | 0,04 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 6,7 | 2,99979E-07 | 0,149253731 | 0,99999799 |
|  | 143/5 |  | 50 | 0,006 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 4,6 | 4,49968E-08 | 0,217391304 | 0,999999793 |
|  | 143/6 |  | 100 | 0,05 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 6,7 | 3,74973E-07 | 0,149253731 | 0,999997488 |
|  | 143/7 |  | 50 | 0,08 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 4,6 | 5,99957E-07 | 0,217391304 | 0,99999724 |
|  | 143/8 |  | 100 | 0,2 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 6,7 | 1,49989E-06 | 0,149253731 | 0,999989951 |
|  | 143/9 |  | 80 | 0,004 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 5,8 | 2,99979E-08 | 0,172413793 | 0,999999826 |
|  | 144 |  | 150 | 0,462 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 9 | 3,46475E-06 | 0,111111111 | 0,999968818 |
|  | 146 |  | 200 | 0,07 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 12,1 | 5,24962E-07 | 0,082644628 | 0,999993648 |
|  | 147/1 |  | 80 | 0,01 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 5,8 | 7,49946E-08 | 0,172413793 | 0,999999565 |
|  | 147-а |  | 150 | 0,09 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 9 | 6,74952E-07 | 0,111111111 | 0,999993925 |
|  | 148 |  | 150 | 0,11 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 9 | 8,24941E-07 | 0,111111111 | 0,999992576 |
|  | 148-а |  | 150 | 0,04 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 9 | 2,99979E-07 | 0,111111111 | 0,9999973 |
|  | 149 |  | 50 | 0,04 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 4,6 | 2,99979E-07 | 0,217391304 | 0,99999862 |
|  | 150 |  | 80 | 0,24 | 2015 | 10 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000001368 | 0,172413793 | 0,999992066 |
|  | 151 |  | 50 | 0,016 | 2015 | 10 | 0,0000057 | 4,6 | 9,12E-08 | 0,217391304 | 0,99999958 |
|  | 152 |  | 32 | 0,16 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 3,6 | 1,08154E-06 | 0,277777778 | 0,999996106 |
|  | 153 |  | 25 | 0,38 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000002166 | 0,3125 | 0,999993069 |
|  | 154 |  | 50 | 0,11 | 1998 | 27 | 7,1615E-06 | 4,6 | 7,87763E-07 | 0,217391304 | 0,999996376 |
|  | 155 |  | 150 | 0,08 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 9 | 5,99957E-07 | 0,111111111 | 0,9999946 |
|  | 156 |  | 200 | 0,36 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 12,1 | 2,31811E-06 | 0,082644628 | 0,999971952 |
|  | 157 |  | 200 | 0,12 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 12,1 | 7,72705E-07 | 0,082644628 | 0,99999065 |
|  | 158 |  | 200 | 0,22 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 12,1 | 1,41663E-06 | 0,082644628 | 0,999982859 |
|  | 159 |  | 200 | 0,48 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 12,1 | 3,09082E-06 | 0,082644628 | 0,999962602 |
|  | 160 |  | 50 | 0,364 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 2,0748E-06 | 0,217391304 | 0,999990456 |
|  | 161 |  | 50 | 0,06 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 4,6 | 4,49968E-07 | 0,217391304 | 0,99999793 |
|  | 161/1 |  | 50 | 0,12 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 4,6 | 8,99936E-07 | 0,217391304 | 0,99999586 |
|  | 162 |  | 50 | 0,13 | 1992 | 33 | 7,4995E-06 | 4,6 | 9,7493E-07 | 0,217391304 | 0,999995515 |
|  | 170 |  | 25 | 0,06 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000342 | 0,3125 | 0,999998906 |
|  | 170/1 |  | 32 | 0,06 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 3,6 | 0,000000342 | 0,277777778 | 0,999998769 |
|  | 171 |  | 25 | 0,06 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000342 | 0,3125 | 0,999998906 |
|  | 172 |  | 25 | 0,02 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000114 | 0,3125 | 0,999999635 |
|  | 173 |  | 100 | 0,024 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 6,7 | 1,368E-07 | 0,149253731 | 0,999999083 |
|  | 173-а |  | 25 | 0,08 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000456 | 0,3125 | 0,999998541 |
|  | 174/1 |  | 50 | 0,02 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000114 | 0,217391304 | 0,999999476 |
|  | 174/1 |  | 50 | 0,04 | 2024 | 1 | 9,0339E-06 | 4,6 | 3,61356E-07 | 0,217391304 | 0,999998338 |
|  | 174/2 |  | 100 | 0,024 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 1,368E-07 | 0,149253731 | 0,999999083 |
|  | 175 |  | 25 | 0,03 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000171 | 0,3125 | 0,999999453 |
|  | 175-а |  | 100 | 0,028 | 2006 | 19 | 6,6059E-06 | 6,7 | 1,84966E-07 | 0,149253731 | 0,999998761 |
|  | 176 |  | 100 | 0,08 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000456 | 0,149253731 | 0,999996945 |
|  | 177 |  | 50 | 0,036 | 2006 | 19 | 6,6059E-06 | 4,6 | 2,37813E-07 | 0,217391304 | 0,999998906 |
|  | 178 |  | 50 | 0,028 | 2006 | 19 | 6,6059E-06 | 4,6 | 1,84966E-07 | 0,217391304 | 0,999999149 |
|  | 179 |  | 50 | 0,09 | 2020 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000513 | 0,217391304 | 0,99999764 |
|  | 180 |  | 50 | 0,034 | 2006 | 19 | 6,6059E-06 | 4,6 | 2,24601E-07 | 0,217391304 | 0,999998967 |
|  | 181 |  | 100 | 0,034 | 2006 | 19 | 6,6059E-06 | 6,7 | 2,24601E-07 | 0,149253731 | 0,999998495 |
|  | 182 |  | 50 | 0,054 | 2006 | 19 | 6,6059E-06 | 4,6 | 3,56719E-07 | 0,217391304 | 0,999998359 |
|  | 183 |  | 100 | 0,036 | 2006 | 19 | 6,6059E-06 | 6,7 | 2,37813E-07 | 0,149253731 | 0,999998407 |
|  | 184 |  | 100 | 0,03 | 2006 | 19 | 6,6059E-06 | 6,7 | 1,98177E-07 | 0,149253731 | 0,999998672 |
|  | 184/1 |  | 100 | 0,04 | 2006 | 19 | 6,6059E-06 | 6,7 | 2,64237E-07 | 0,149253731 | 0,99999823 |
|  | 185 |  | 80 | 0,034 | 2006 | 19 | 6,6059E-06 | 5,8 | 2,24601E-07 | 0,172413793 | 0,999998697 |
|  | 186 |  | 80 | 0,07 | 2006 | 19 | 6,6059E-06 | 5,8 | 4,62414E-07 | 0,172413793 | 0,999997318 |
|  | 187 |  | 32 | 0,04 | 2006 | 19 | 6,6059E-06 | 3,6 | 2,64237E-07 | 0,277777778 | 0,999999049 |
|  | 188 |  | 32 | 0,04 | 2006 | 19 | 6,6059E-06 | 3,6 | 2,64237E-07 | 0,277777778 | 0,999999049 |
|  | 189 |  | 32 | 0,07 | 2020 | 5 | 0,0000057 | 3,6 | 0,000000399 | 0,277777778 | 0,999998564 |
|  | 190 |  | 100 | 0,09 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000513 | 0,149253731 | 0,999996563 |
|  | 200 |  | 200 | 0,332 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 12,1 | 1,8924E-06 | 0,082644628 | 0,999977102 |
|  | 200-а |  | 200 | 0,478 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 12,1 | 2,7246E-06 | 0,082644628 | 0,999967033 |
|  | 200/1 |  | 40 | 0,036 | 2020 | 5 | 0,0000057 | 4,2 | 2,052E-07 | 0,238095238 | 0,999999138 |
|  | 201 |  | 200 | 0,196 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 12,1 | 1,1172E-06 | 0,082644628 | 0,999986482 |
|  | 201/1 |  | 200 | 0,548 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 12,1 | 3,1236E-06 | 0,082644628 | 0,999962206 |
|  | 201/2 |  | 200 | 0,01 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000057 | 0,082644628 | 0,99999931 |
|  | 201/3 |  | 200 | 0,516 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 12,1 | 2,9412E-06 | 0,082644628 | 0,999964413 |
|  | 202 |  | 200 | 0,12 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000684 | 0,082644628 | 0,999991724 |
|  | 202-а |  | 200 | 0,04 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000228 | 0,082644628 | 0,999997241 |
|  | 202-б |  | 200 | 0,04 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000228 | 0,082644628 | 0,999997241 |
|  | 202-в |  | 200 | 0,22 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000001254 | 0,082644628 | 0,999984827 |
|  | 202/1 |  | 200 | 0,11 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000627 | 0,082644628 | 0,999992413 |
|  | 202/2 |  | 200 | 0,04 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000228 | 0,082644628 | 0,999997241 |
|  | 202/3 |  | 200 | 0,05 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000285 | 0,082644628 | 0,999996552 |
|  | 204 |  | 80 | 0,02 | 1988 | 37 | 7,6993E-06 | 5,8 | 1,53985E-07 | 0,172413793 | 0,999999107 |
|  | 204/1 |  | 100 | 0,1 | 1988 | 37 | 7,6993E-06 | 6,7 | 7,69925E-07 | 0,149253731 | 0,999994842 |
|  | 204/2 |  | 32 | 0,03 | 1988 | 37 | 7,6993E-06 | 3,6 | 2,30978E-07 | 0,277777778 | 0,999999168 |
|  | 204/3 |  | 100 | 0,4 | 1988 | 37 | 7,6993E-06 | 6,7 | 3,0797E-06 | 0,149253731 | 0,999979366 |
|  | 204/4 |  | 50 | 0,03 | 1988 | 37 | 7,6993E-06 | 4,6 | 2,30978E-07 | 0,217391304 | 0,999998938 |
|  | 204/5 |  | 50 | 0,03 | 1988 | 37 | 7,6993E-06 | 4,6 | 2,30978E-07 | 0,217391304 | 0,999998938 |
|  | 204/6 |  | 50 | 0,08 | 1988 | 37 | 7,6993E-06 | 4,6 | 6,1594E-07 | 0,217391304 | 0,999997167 |
|  | 205 |  | 80 | 0,326 | 1988 | 37 | 7,6993E-06 | 5,8 | 2,50996E-06 | 0,172413793 | 0,999985442 |
|  | 206 |  | 100 | 1,1 | 1988 | 37 | 7,6993E-06 | 6,7 | 8,46918E-06 | 0,149253731 | 0,99994326 |
|  | 207 |  | 32 | 0,4 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 3,6 | 0,00000228 | 0,277777778 | 0,999991792 |
|  | 208 |  | 25 | 0,02 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000114 | 0,3125 | 0,999999635 |
|  | 209 |  | 50 | 0,09 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000513 | 0,217391304 | 0,99999764 |
|  | 209/1 |  | 100 | 0,098 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 6,7 | 5,586E-07 | 0,149253731 | 0,999996257 |
|  | 209/2 |  | 32 | 0,034 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 3,6 | 1,938E-07 | 0,277777778 | 0,999999302 |
|  | 209/3 |  | 32 | 0,088 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 3,6 | 5,016E-07 | 0,277777778 | 0,999998194 |
|  | 209/4 |  | 32 | 0,04 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 3,6 | 0,000000228 | 0,277777778 | 0,999999179 |
|  | 210 |  | 25 | 0,03 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000171 | 0,3125 | 0,999999453 |
|  | 210/1 |  | 32 | 0,002 | 2020 | 5 | 0,0000057 | 3,6 | 1,14E-08 | 0,277777778 | 0,999999959 |
|  | 210/2 |  | 32 | 0,016 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 3,6 | 9,12E-08 | 0,277777778 | 0,999999672 |
|  | 212 |  | 50 | 0,2 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 4,6 | 0,00000114 | 0,217391304 | 0,999994756 |
|  | 213 |  | 100 | 0,005 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 6,7 | 2,85E-08 | 0,149253731 | 0,999999809 |
|  | 214 |  | 50 | 0,11 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000627 | 0,217391304 | 0,999997116 |
|  | 215 |  | 50 | 0,202 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 4,6 | 1,1514E-06 | 0,217391304 | 0,999994704 |
|  | 216 |  | 50 | 0,015 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 4,6 | 8,55E-08 | 0,217391304 | 0,999999607 |
|  | 217 |  | 32 | 0,035 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 3,6 | 1,995E-07 | 0,277777778 | 0,999999282 |
|  | 218 |  | 32 | 0,028 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 3,6 | 1,596E-07 | 0,277777778 | 0,999999425 |
|  | 219 |  | 32 | 0,073 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 3,6 | 4,161E-07 | 0,277777778 | 0,999998502 |
|  | 220 |  | 50 | 0,09 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000513 | 0,217391304 | 0,99999764 |
|  | 221 |  | 50 | 0,018 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 4,6 | 1,026E-07 | 0,217391304 | 0,999999528 |
|  | 222 |  | 50 | 0,044 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 4,6 | 2,508E-07 | 0,217391304 | 0,999998846 |
|  | 223 |  | 32 | 0,024 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 3,6 | 1,368E-07 | 0,277777778 | 0,999999508 |
|  | 224 |  | 50 | 0,042 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 4,6 | 2,394E-07 | 0,217391304 | 0,999998899 |
|  | 225 |  | 32 | 0,017 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 3,6 | 9,69E-08 | 0,277777778 | 0,999999651 |
|  | 226 |  | 32 | 0,111 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 3,6 | 6,327E-07 | 0,277777778 | 0,999997722 |
|  | 227 |  | 32 | 0,023 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 3,6 | 1,311E-07 | 0,277777778 | 0,999999528 |
|  | 228 |  | 32 | 0,02 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 3,6 | 0,000000114 | 0,277777778 | 0,99999959 |
|  | 229 |  | 80 | 0,298 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 5,8 | 1,6986E-06 | 0,172413793 | 0,999990148 |
|  | 230 |  | 32 | 0,061 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 3,6 | 3,477E-07 | 0,277777778 | 0,999998748 |
|  | 231 |  | 80 | 0,09 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000513 | 0,172413793 | 0,999997025 |
|  | 232 |  | 32 | 0,025 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 3,6 | 1,425E-07 | 0,277777778 | 0,999999487 |
|  | 233 |  | 80 | 0,028 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 5,8 | 1,596E-07 | 0,172413793 | 0,999999074 |
|  | 233/1 |  | 32 | 0,002 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 3,6 | 1,14E-08 | 0,277777778 | 0,999999959 |
|  | 235 |  | 50 | 0,112 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 4,6 | 6,384E-07 | 0,217391304 | 0,999997063 |
|  | 236 |  | 32 | 0,022 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 3,6 | 1,254E-07 | 0,277777778 | 0,999999549 |
|  | 237 |  | 50 | 0,02 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000114 | 0,217391304 | 0,999999476 |
|  | 238 |  | 32 | 0,116 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 3,6 | 6,612E-07 | 0,277777778 | 0,99999762 |
|  | 239 |  | 50 | 0,088 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 4,6 | 5,016E-07 | 0,217391304 | 0,999997693 |
|  | 240 |  | 32 | 0,023 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 3,6 | 1,311E-07 | 0,277777778 | 0,999999528 |
|  | 241 |  | 50 | 0,088 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 4,6 | 5,016E-07 | 0,217391304 | 0,999997693 |
|  | 242 |  | 32 | 0,048 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 3,6 | 2,736E-07 | 0,277777778 | 0,999999015 |
|  | 243 |  | 50 | 0,05 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000285 | 0,217391304 | 0,999998689 |
|  | 243/1 |  | 50 | 0,06 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000342 | 0,217391304 | 0,999998427 |
|  | 244 |  | 32 | 0,04 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 3,6 | 0,000000228 | 0,277777778 | 0,999999179 |
|  | 244/1 |  | 32 | 0,002 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 3,6 | 1,14E-08 | 0,277777778 | 0,999999959 |
|  | 245 |  | 32 | 0,006 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 3,6 | 3,42E-08 | 0,277777778 | 0,999999877 |
|  | 246 |  | 32 | 0,092 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 3,6 | 5,244E-07 | 0,277777778 | 0,999998112 |
|  | 247 |  | 32 | 0,029 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 3,6 | 1,653E-07 | 0,277777778 | 0,999999405 |
|  | 248 |  | 32 | 0,028 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 3,6 | 1,596E-07 | 0,277777778 | 0,999999425 |
|  | 249 |  | 25 | 0,03 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 3,2 | 0,000000171 | 0,3125 | 0,999999453 |
|  | 249/1 |  | 50 | 0,01 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000057 | 0,217391304 | 0,999999738 |
|  | 250 |  | 40 | 0,16 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 4,2 | 0,000000912 | 0,238095238 | 0,99999617 |
|  | 251 |  | 32 | 0,094 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 3,6 | 5,358E-07 | 0,277777778 | 0,999998071 |
|  | 1(20) |  | 150 | 0,16 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 9 | 1,08154E-06 | 0,111111111 | 0,999990266 |
|  | 2(20) |  | 150 | 0,092 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 9 | 6,21884E-07 | 0,111111111 | 0,999994403 |
|  | 3(20) |  | 50 | 0,12 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 4,6 | 8,11153E-07 | 0,217391304 | 0,999996269 |
|  | 4(20) |  | 150 | 0,36 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 9 | 2,31811E-06 | 0,111111111 | 0,999979137 |
|  | 5(20) |  | 150 | 0,156 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 9 | 1,00452E-06 | 0,111111111 | 0,999990959 |
|  | 6(20) |  | 100 | 0,06 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000342 | 0,149253731 | 0,999997709 |
|  | 7(20) |  | 100 | 0,12 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000684 | 0,149253731 | 0,999995417 |
|  | 8(20) |  | 100 | 0,13 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000741 | 0,149253731 | 0,999995035 |
|  | 9(20) |  | 100 | 0,06 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000342 | 0,149253731 | 0,999997709 |
|  | 9а(20) |  | 100 | 0,03 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 6,7 | 2,02788E-07 | 0,149253731 | 0,999998641 |
|  | 10(20) |  | 50 | 0,18 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 4,6 | 1,21673E-06 | 0,217391304 | 0,999994403 |
|  | 10а(20) |  | 50 | 0,03 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000171 | 0,217391304 | 0,999999213 |
|  | 11(20) |  | 50 | 0,05 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 4,6 | 3,3798E-07 | 0,217391304 | 0,999998445 |
|  | 12(20) |  | 50 | 0,16 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 4,6 | 1,08154E-06 | 0,217391304 | 0,999995025 |
|  | 12а(20) |  | 100 | 0,08 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 6,7 | 5,40768E-07 | 0,149253731 | 0,999996377 |
|  | 13(20) |  | 50 | 0,04 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 4,6 | 2,88863E-07 | 0,217391304 | 0,999998671 |
|  | 14(20) |  | 150 | 0,05 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 9 | 3,3798E-07 | 0,111111111 | 0,999996958 |
|  | 14а(20) |  | 50 | 0,05 | 2003 | 22 | 6,8323E-06 | 4,6 | 3,41613E-07 | 0,217391304 | 0,999998429 |
|  | 17(20) |  | 50 | 0,01 | 1997 | 28 | 7,2216E-06 | 4,6 | 7,22158E-08 | 0,217391304 | 0,999999668 |
|  | 18(20) |  | 50 | 0,01 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000057 | 0,217391304 | 0,999999738 |
|  | 19(20) |  | 50 | 0,01 | 2024 | 1 | 9,0339E-06 | 4,6 | 9,03389E-08 | 0,217391304 | 0,999999584 |
|  | 20(20) |  | 40 | 0,02 | 2004 | 21 | 6,7596E-06 | 4,2 | 1,35192E-07 | 0,238095238 | 0,999999432 |
|  | 252 |  | 150 | 0,025 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 9 | 1,425E-07 | 0,111111111 | 0,999998718 |
|  | 253 |  | 150 | 0,054 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 9 | 3,078E-07 | 0,111111111 | 0,99999723 |
|  | 254 |  | 150 | 0,158 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 9 | 9,006E-07 | 0,111111111 | 0,999991895 |
|  | 255 |  | 150 | 0,187 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 9 | 1,0659E-06 | 0,111111111 | 0,999990407 |
|  | 256 |  | 150 | 0,208 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 9 | 1,1856E-06 | 0,111111111 | 0,99998933 |
|  | 257 |  | 150 | 0,085 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 9 | 4,845E-07 | 0,111111111 | 0,99999564 |
|  | 258 |  | 150 | 0,045 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 9 | 2,565E-07 | 0,111111111 | 0,999997692 |
|  | 259 |  | 150 | 0,204 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 9 | 1,1628E-06 | 0,111111111 | 0,999989535 |
|  | 260 |  | 150 | 0,06 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 9 | 0,000000342 | 0,111111111 | 0,999996922 |
|  | 261 |  | 150 | 0,075 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 9 | 4,275E-07 | 0,111111111 | 0,999996153 |
|  | 262 |  | 150 | 0,025 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 9 | 1,425E-07 | 0,111111111 | 0,999998718 |
|  | 263 |  | 150 | 0,077 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 9 | 4,389E-07 | 0,111111111 | 0,99999605 |
|  | 264 |  | 150 | 0,096 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 9 | 5,472E-07 | 0,111111111 | 0,999995075 |
|  | 265 |  | 150 | 0,052 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 9 | 2,964E-07 | 0,111111111 | 0,999997332 |
|  | 266 |  | 150 | 0,162 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 9 | 9,234E-07 | 0,111111111 | 0,999991689 |
|  | 267 |  | 150 | 0,062 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 9 | 3,534E-07 | 0,111111111 | 0,999996819 |
|  | 268 |  | 150 | 0,318 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 9 | 1,8126E-06 | 0,111111111 | 0,999983687 |
|  | 269 |  | 150 | 0,06 | 2022 | 3 | 0,0000057 | 9 | 0,000000342 | 0,111111111 | 0,999996922 |

Таблица 11.41 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная терморобот №26 адрес: ул. Кутузова,6А

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 150 | 0,034 | 2003 | 22 | 6,8323E-06 | 9 | 2,32297E-07 | 0,111111111 | 0,999997909 |
|  |  |  | 150 | 0,05 | 2003 | 22 | 6,8323E-06 | 9 | 3,41613E-07 | 0,111111111 | 0,999996925 |
|  | 1/1 |  | 150 | 0,002 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 9 | 1,14E-08 | 0,111111111 | 0,999999897 |
|  | 1/2 |  | 150 | 0,022 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 9 | 1,254E-07 | 0,111111111 | 0,999998871 |
|  | 1/3 |  | 150 | 0,02 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 9 | 0,000000114 | 0,111111111 | 0,999998974 |
|  | 2 |  | 150 | 0,2 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 9 | 0,00000114 | 0,111111111 | 0,99998974 |
|  | 3 |  | 150 | 0,03 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 9 | 0,000000171 | 0,111111111 | 0,999998461 |
|  | 4 |  | 150 | 0,032 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 9 | 1,824E-07 | 0,111111111 | 0,999998358 |
|  |  |  | 150 | 0,034 | 2008 | 17 | 6,4392E-06 | 9 | 2,18933E-07 | 0,111111111 | 0,99999803 |
|  |  |  | 150 | 0,12 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 9 | 0,000000684 | 0,111111111 | 0,999993844 |
|  | 5 |  | 80 | 0,09 | 2012 | 13 | 0,0000057 | 5,8 | 0,000000513 | 0,172413793 | 0,999997025 |
|  | 6 |  | 100 | 0,06 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000342 | 0,149253731 | 0,999997709 |
|  | 6/1 |  | 32 | 0,03 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 2,8 | 0,000000171 | 0,357142857 | 0,999999521 |
|  | 7 |  | 100 | 0,378 | 2005 | 20 | 6,6842E-06 | 6,7 | 2,52664E-06 | 0,149253731 | 0,999983072 |
|  |  |  | 100 | 0,048 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 2,736E-07 | 0,149253731 | 0,999998167 |
|  | 8 |  | 100 | 0,052 | 2020 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 2,964E-07 | 0,149253731 | 0,999998014 |
|  |  |  | 100 | 0,008 | 2005 | 20 | 6,6842E-06 | 6,7 | 5,34739E-08 | 0,149253731 | 0,999999642 |
|  | 8/1 |  | 50 | 0,01 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000057 | 0,217391304 | 0,999999738 |
|  | 8/2 |  | 25 | 0,074 | 2017 | 8 | 0,0000057 | 23,8 | 4,218E-07 | 0,042016807 | 0,999989961 |
|  | 9 |  | 100 | 0,022 | 2021 | 4 | 0,0000057 | 6,7 | 1,254E-07 | 0,149253731 | 0,99999916 |
|  |  |  | 100 | 0,08 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 0,000000456 | 0,149253731 | 0,999996945 |
|  | 9/2 |  | 100 | 0,022 | 2011 | 14 | 0,0000057 | 6,7 | 1,254E-07 | 0,149253731 | 0,99999916 |
|  | 11 |  | 25 | 0,1 | 2003 | 22 | 6,8323E-06 | 27,8 | 6,83226E-07 | 0,035971223 | 0,999981007 |
|  | 32 |  | 50 | 0,01 | 2003 | 22 | 6,8323E-06 | 4,6 | 6,83226E-08 | 0,217391304 | 0,999999686 |
|  | 33 |  | 70 | 0,012 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 5,4 | 6,84E-08 | 0,185185185 | 0,999999631 |
|  | 34 |  | 70 | 0,024 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 5,4 | 1,368E-07 | 0,185185185 | 0,999999261 |
|  | 35 |  | 70 | 0,054 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 5,4 | 3,078E-07 | 0,185185185 | 0,999998338 |
|  | 36 |  | 70 | 0,026 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 5,4 | 1,482E-07 | 0,185185185 | 0,9999992 |
|  | 37 |  | 70 | 0,024 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 5,4 | 1,368E-07 | 0,185185185 | 0,999999261 |
|  | 38 |  | 70 | 0,076 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 5,4 | 4,332E-07 | 0,185185185 | 0,999997661 |
|  | 39 |  | 70 | 0,03 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 5,4 | 0,000000171 | 0,185185185 | 0,999999077 |
|  | 40 |  | 50 | 0,02 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000000114 | 0,217391304 | 0,999999476 |
|  | 40-а |  | 70 | 0,02 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 5,4 | 0,000000114 | 0,185185185 | 0,999999384 |
|  | 40-б |  | 70 | 0,04 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 5,4 | 0,000000228 | 0,185185185 | 0,999998769 |
|  | 40-в |  | 50 | 0,014 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 4,6 | 7,98E-08 | 0,217391304 | 0,999999633 |
|  | 41 |  | 70 | 0,028 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 5,4 | 1,596E-07 | 0,185185185 | 0,999999138 |
|  | 42 |  | 70 | 0,008 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 5,4 | 4,56E-08 | 0,185185185 | 0,999999754 |
|  | 42/1 |  | 70 | 0,04 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 5,4 | 0,000000228 | 0,185185185 | 0,999998769 |
|  | 43 |  | 50 | 0,006 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 4,6 | 3,42E-08 | 0,217391304 | 0,999999843 |
|  | 44 |  | 32 | 0,03 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 2,8 | 0,000000171 | 0,357142857 | 0,999999521 |
|  | 45 |  | 32 | 0,004 | 2018 | 7 | 0,0000057 | 2,8 | 2,28E-08 | 0,357142857 | 0,999999936 |

Таблица 11.41 Вероятность безотказной работы последовательных участков котельной пос. Никитинский

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, мм | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участок №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП-ТК №1 |  | 200/219 | 0,06 | 2014 | 11 | 0,0000057 | 12,1 | 0,000000342 | 0,082644628 | 0,999995862 |
|  | ТК №1-ТК №2 |  | 150/159 | 0,184 | 2009 | 16 | 0,0000057 | 9 | 1,0488E-06 | 0,111111111 | 0,999990561 |
|  | ТК №2-ТК №3 |  | 100/108 | 0,878 | 2000 | 25 | 7,0996E-06 | 6,7 | 6,23349E-06 | 0,149253731 | 0,999958237 |
|  | магистр-ввод №3а |  | 50/57 | 0,018 | 2000 | 25 | 7,0996E-06 | 4,6 | 1,27794E-07 | 0,217391304 | 0,999999412 |
|  | магистр-ввод №4а |  | 32/38 | 0,07 | 2001 | 24 | 7,0359E-06 | 3,2 | 4,92516E-07 | 0,3125 | 0,999998424 |
|  | ТК №3-администр. |  | 50/57 | 0,29 | 2013 | 12 | 0,0000057 | 4,6 | 0,000001653 | 0,217391304 | 0,999992396 |
|  | ТК №3-АБК |  | 100/108 | 0,488 | 2009 | 16 | 0,0000057 | 6,7 | 2,7816E-06 | 0,149253731 | 0,999981364 |
|  | магистр-баня |  | 80/89 | 0,182 | 2005 | 20 | 6,7596E-06 | 5,8 | 1,23025E-06 | 0,172413793 | 0,999992865 |
|  | Участок №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТК №2-ТК №7 |  | 150/159 | 0,444 | 2011 | 14 | 6,2566E-06 | 9 | 2,77795E-06 | 0,111111111 | 0,999974999 |
|  | ТК №7-ТК №8 |  | 150/159 | 0,06 | 2006 | 19 | 6,6842E-06 | 9 | 4,01054E-07 | 0,111111111 | 0,999996391 |
|  | ТК №8-ТК №9 |  | 125/133 | 0,538 | 2006 | 19 | 6,6842E-06 | 7,9 | 3,59612E-06 | 0,126582278 | 0,999971591 |
|  | ТК №9-ТК №10 |  | 125/133 | 0,134 | 2005 | 20 | 6,7596E-06 | 7,9 | 9,05787E-07 | 0,126582278 | 0,999992844 |
|  | ТК №10-ТК №11 |  | 125/133 | 0,2 | 2007 | 18 | 6,6059E-06 | 7,9 | 1,32118E-06 | 0,126582278 | 0,999989563 |
|  | ТК №11-ТК №12 |  | 125/133 | 0,158 | 2007 | 18 | 6,6059E-06 | 7,9 | 1,04373E-06 | 0,126582278 | 0,999991755 |
|  | ТК №12-ТК №13 |  | 125/133 | 0,26 | 2007 | 18 | 6,6059E-06 | 7,9 | 1,71754E-06 | 0,126582278 | 0,999986432 |
|  | ТК №7-ввод №7а |  | 50/57 | 0,016 | 2006 | 19 | 6,6842E-06 | 4,6 | 1,06948E-07 | 0,217391304 | 0,999999508 |
|  | ТК №8-ввод №8а |  | 80/89 | 0,024 | 2006 | 19 | 6,6842E-06 | 5,8 | 1,60422E-07 | 0,172413793 | 0,99999907 |
|  | ТК №9-ж.д.№29 |  | 50/57 | 0,052 | 2007 | 18 | 6,6059E-06 | 4,6 | 3,43508E-07 | 0,217391304 | 0,99999842 |
|  | ТК №10-школа |  | 80/89 | 0,04 | 2005 | 20 | 6,7596E-06 | 5,8 | 2,70384E-07 | 0,172413793 | 0,999998432 |
|  | ТК №11-школ.мастерск. |  | 80/89 | 0,18 | 2005 | 20 | 6,7596E-06 | 5,8 | 1,21673E-06 | 0,172413793 | 0,999992943 |
|  | ТК №12-ДСУ |  | 80/89 | 0,04 | 2007 | 18 | 6,6059E-06 | 5,8 | 2,64237E-07 | 0,172413793 | 0,999998467 |
|  | ТК №13-дет.сад |  | 80/89 | 0,04 | 2003 | 22 | 6,9024E-06 | 5,8 | 2,76096E-07 | 0,172413793 | 0,999998399 |
|  | ТК №13-прач.дет.сад |  | 50/57 | 0,12 | 2007 | 18 | 6,6059E-06 | 4,6 | 7,9271E-07 | 0,217391304 | 0,999996354 |
|  | Участок №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТК №1-ТК №14 |  | 200/219 | 0,184 | 2018 | 7 | 5,4151E-06 | 12,1 | 9,96374E-07 | 0,082644628 | 0,999987944 |
|  | ТК №14-ПЧ-4 |  | 50/57 | 0,02 | 2001 | 24 | 7,0359E-06 | 4,6 | 1,40719E-07 | 0,217391304 | 0,999999353 |
|  | ТК №14-ТК №15 |  | 200/219 | 0,192 | 2004 | 21 | 6,8323E-06 | 12,1 | 1,31179E-06 | 0,082644628 | 0,999984128 |
|  | ТК №15-ТК №16 |  | 150/159 | 0,21 | 2011 | 14 | 6,2566E-06 | 9 | 1,31389E-06 | 0,111111111 | 0,999988175 |
|  | ТК №16-ж.д.№39 |  | 50/57 | 0,016 | 2006 | 19 | 6,6842E-06 | 4,6 | 1,06948E-07 | 0,217391304 | 0,999999508 |
|  | ТК №16-ТК №17 |  | 100/108 | 0,27 | 2012 | 13 | 6,1582E-06 | 6,7 | 1,66272E-06 | 0,149253731 | 0,99998886 |
|  | ТК №17-ж.д.№48 |  | 80/89 | 0,02 | 2005 | 20 | 6,7596E-06 | 5,8 | 1,35192E-07 | 0,172413793 | 0,999999216 |
|  | ТК №17-ж.д.№50 |  | 100/108 | 0,24 | 2009 | 16 | 6,4392E-06 | 6,7 | 1,54541E-06 | 0,149253731 | 0,999989646 |
|  | ТК №15-ТК №18 |  | 125/133 | 0,18 | 2003 | 22 | 6,9024E-06 | 7,9 | 1,24243E-06 | 0,126582278 | 0,999990185 |
|  | ТК №18-ТК №19 |  | 100/108 | 0,048 | 2009 | 16 | 6,4392E-06 | 6,7 | 3,09082E-07 | 0,149253731 | 0,999997929 |
|  | ТК №19-ж.д.№48б |  | 80/89 | 0,04 | 2011 | 14 | 6,2566E-06 | 5,8 | 2,50265E-07 | 0,172413793 | 0,999998548 |
|  | ТК №19-ТК №20 |  | 100/108 | 0,024 | 2009 | 16 | 6,4392E-06 | 6,7 | 1,54541E-07 | 0,149253731 | 0,999998965 |
|  | ТК №20-ж.д.№48а |  | 80/89 | 0,04 | 2007 | 18 | 6,6059E-06 | 5,8 | 2,64237E-07 | 0,172413793 | 0,999998467 |
|  | ТК №20-ТК№21 |  | 100/108 | 0,05 | 2009 | 16 | 6,4392E-06 | 6,7 | 3,2196E-07 | 0,149253731 | 0,999997843 |
|  | ТК №21-ТК №22 |  | 80/89 | 0,14 | 2025 | 0 | 3,3579E-06 | 5,8 | 4,70112E-07 | 0,172413793 | 0,999997273 |
|  | ТК №22-ж.д.№50а |  | 50/57 | 0,04 | 2012 | 13 | 6,1582E-06 | 6,7 | 2,46329E-07 | 0,149253731 | 0,99999835 |
|  | ТК №22-дет.дом |  | 50/57 | 0,04 | 2004 | 21 | 6,8323E-06 | 6,7 | 2,7329E-07 | 0,149253731 | 0,999998169 |
|  | ТК №15-ТК №24 |  | 150/159 | 0,08 | 2022 | 3 | 4,6177E-06 | 9 | 3,69418E-07 | 0,111111111 | 0,999996675 |
|  | ТК №24-ж.д. №41 |  | 100/108 | 0,02 | 2010 | 15 | 6,3501E-06 | 6,7 | 1,27002E-07 | 0,149253731 | 0,999999149 |
|  | ТК №24-ТК №25 |  | 150/159 | 0,24 | 2025 | 0 | 3,3579E-06 | 9 | 8,05906E-07 | 0,111111111 | 0,999992747 |
|  | ТК №25-ТК №26 |  | 100/108 | 0,19 | 2008 | 17 | 6,5243E-06 | 6,7 | 1,23963E-06 | 0,149253731 | 0,999991695 |
|  | ТК №26-ж.д.№41а |  | 80/89 | 0,04 | 2020 | 5 | 5,0687E-06 | 5,8 | 2,02747E-07 | 0,172413793 | 0,999998824 |
|  | ТК №26-ж.д.№43а |  | 80/89 | 0,04 | 2021 | 4 | 4,8607E-06 | 5,8 | 1,94427E-07 | 0,172413793 | 0,999998872 |
|  | ТК №25-ТК №27 |  | 150/159 | 0,08 | 2010 | 15 | 6,3501E-06 | 9 | 5,0801E-07 | 0,111111111 | 0,999995428 |
|  | ТК №27-ТК №28 |  | 150/159 | 0,076 | 2010 | 15 | 6,3501E-06 | 9 | 4,82609E-07 | 0,111111111 | 0,999995657 |
|  | ТК №28-ж.д.№43 |  | 100/108 | 0,02 | 2010 | 15 | 6,3501E-06 | 6,7 | 1,27002E-07 | 0,149253731 | 0,999999149 |
|  | ТК №28-ТК №29 |  | 100/108 | 0,12 | 2020 | 5 | 5,0687E-06 | 6,7 | 6,0824E-07 | 0,149253731 | 0,999995925 |
|  | ТК №29-ж.д.№25 |  | 80/89 | 0,04 | 2020 | 5 | 5,0687E-06 | 5,8 | 2,02747E-07 | 0,172413793 | 0,999998824 |
|  | ТК №29-ТК №30 |  | 80/89 | 0,192 | 2020 | 5 | 5,0687E-06 | 5,8 | 9,73184E-07 | 0,172413793 | 0,999994356 |
|  | ввод в дом №27 |  | 80/89 | 0,04 | 2010 | 15 | 6,3501E-06 | 5,8 | 2,54005E-07 | 0,172413793 | 0,999998527 |

  - Результаты оценки вероятности безотказной (безаварийной) работы систем теплоснабжения

Согласно	СП 142.13330.2012 «Тепловые сети», минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы для тепловых сетей составляет 0,9.

Каждая ЕТО имеет для ликвидации аварийных ситуаций утвержденные расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения в системах отопления жилых домов и графики ограничения (прекращения) подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, которые разрабатываются ежегодно на отопительный период.

Из результатов расчетов надежности, приведенных в таблице 1.9.1. следует, что:

- Вероятность надежной безотказной работы участков тепловых сетей соответствует нормативным требованиям СП 142.13330.2012 «Тепловые сети».

11.3. Требования к электроснабжению котельных

Согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» надежность теплоснабжения определяется таким состоянием системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения. В свою очередь, безопасность теплоснабжения обеспечивается соблюдением определенных норм и требований, установленных принимаемыми во исполнение Федерального закона и в соответствии с ним нормативными актами.

Частью 1 ст. 28 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» предусмотрено, что целями государственного регулирования безопасности в сфере электроэнергетики являются обеспечение ее надежного и безопасного функционирования и предотвращение возникновения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

Пунктом 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115, предусмотрено, что электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать правилам устройства электроустановок.

Согласно п. 16.1 СП 89.13330 «СНИП II-35-76 Котельные установки», утвержденных приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 16.12.2016 №944/пр. (далее – СП 89.13330 «СНИП II-35-76 Котельные установки»), электроснабжение котельных необходимо осуществлять в зависимости от категории котельной по надежности отпуска тепловой энергии потребителю, определяемой в соответствии с Правилами №204 и техническими условиями электросетевой компании.

В силу пункта 1.2.18 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204 (далее – Правила №204), в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на категории: первой категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения; второй категории –  электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей; третьей категории – все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

Пунктами 1.2.19, 1.2.20 Правил №204 предусмотрено, что электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Отсутствие резервного источника электропитания в случае прекращения подачи электроэнергии на котельную может повлечь за собой остановку оборудования в отопительный период, размораживание систем тепло-водоснабжения, может привести к чрезвычайным ситуациям, массовому нарушению прав граждан на защиту жизни, здоровья и личного имущества неопределенного круга лиц потребителей коммунальных услуг, к прекращению работы социальных учреждений образования, здравоохранения, культуры.

В целях обеспечения надежности работоспособности объектов теплоснабжения города все котельные имеют резервные присоединения к линиям электроснабжения, за исключением котельной ГБУЗ «ЛКПБ». Такие источники показаны в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1. – Резервные присоединения к линиям электроснабжения

| № п/п | Наименование источников теплоснабжения | Источники электроснабжения |  |  |  |  | Количество подключенных объектов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество обслужи-ваемого населения, человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основной |  | резервный |  |  | жилых домов по этажности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дошко-льных учреж-дений | образова-тельных учреж-дений | меди-цинских учреж-дений | дру-гих |  |  |
|  |  | питающий центр | ТП | питающий центр | ТП | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | > 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная ФГЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» | ПС 110/10 кВ «Больничная» | ТП «Котельная» | ПС 110/10 кВ «Больничная» | ТП «Котельная» | 20 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 5 |  | - | 1 | 1 | 2 | 1 500 |
| 2 | котельная «Привокзальная» | ПС 35/6 кВ «№14 «Егозовская» | ТП «Котельная» | ПС 35/6 кВ «№14 «Егозовская» | ТП «Котельная» | - |  | 28 |  | 27 |  | - |  | 94 |  | - |  | 6 | 6 | 5 | 66 | 15 410 |
|  |  |  |  |  |  | - |  | 13 |  | 8 |  | - |  | 55 |  | - |  | 2 | 4 | 2 | 60 | 7 979 |
| - | бойлерная №10 | ПС 110/35/6 кВ «Новоленинская» | ТП-236 | ПС 110/35/6 кВ «Новоленинская» | ТП-248 | - |  | 13 |  | 2 |  | - |  | 8 |  | - |  | - | - | 2 | 1 | 1 587 |
| - | бойлерная №11 | ПС 110/10 кВ "Тяговая" | ТП-231 | ПС 110/10 кВ "Тяговая" | ТП-231 | - |  | - |  | 9 |  | - |  | 12 |  | - |  | - | 1 | 1 | 3 | 2 581 |
| - | бойлерная №12 | ПС 110/10 кВ "Тяговая" | ТП-202 | ПС 110/10 кВ "Тяговая" | ТП-203 | - |  | 2 |  | 8 |  | - |  | 19 |  | - |  | 4 | 1 | - | 2 | 3 263 |
| 3 | котельная «Центральная» | ПС 110/6 кВ «Городская» | ТП «Котельная» | ПС 110/6 кВ «Городская» | ТП «Котельная» | 2 |  | 28 |  | 25 |  | - |  | 27 |  | 4 |  | 3 | 4 | 2 | 71 | 6 269 |
| 4 | котельная ОАО «Шахта «7-ое Ноября» | ПС 6/04 кВ "7 Ноября" | ТП «Котельная» | ПС 6/04 кВ "7 Ноября" | ТП «Котельная» | 25 |  | 48 |  | 12 |  | - |  | 7 |  | - |  | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 098 |
| 5 | котельная «Энергетик» | ПС 110/6 кВ «Химзаводская» | ТП «Котельная» | ПС 110/6 кВ «Химзаводская» | ТП «Котельная» | - |  | 7 |  | 54 |  | - |  | 38 |  | 20 |  | 5 | 1 | - | 3 | 15 258 |
|  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | 1 | 519 |
|  | ЦТП квартала «Профсоюзный» | ПС 110/6 кВ «Химзаводская» | ТП-134 | ПС 110/6 кВ «Химзаводская» | ТП-134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  | - |  | 6 |  | 3 |  | - |  | 2 |  | 5 |  | - | - | - | - | 1 998 |
| - | ЦТП №2 | ПС 110/6 кВ «КСК» | ТП «ЦТП» | ПС 110/6 кВ «КСК» | ТП «ЦТП» | - |  | - |  | - |  | - |  | 36 |  | 15 |  | 3 | 1 | - | - | 10 595 |
| - | бойлерная №6 | ПС 110/6 кВ «КСК» | ТП-277 | ПС 110/6 кВ «Химзаводская» | ТП-277 | - |  | 1 |  | 51 |  | - |  | - |  | - |  | 2 | - | - | 2 | 2 146 |
| 6 | котельная ОАО «Ленинск-Кузнецкий камвольно-суконный комбинат» | ПС 110/6 кВ «КСК» | ТП «Котельная» | ПС 110/6 кВ «КСК» | ТП «Котельная» | 3 |  | 33 |  | 48 |  | - |  | 38 |  | 19 |  | 7 | 6 | 5 | 26 | 14 676 |
|  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | 8 | - |
| - | ЦТП №1 | ПС 110/6 кВ «КСК» | ТП-327 | ПС 110/6 кВ «КСК» | ТП-327 | - |  | - |  | 1 |  | - |  | 22 |  | 3 |  | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 402 |
| - | ЦТП №3 | ПС 110/6 кВ «Кузбассэлемент» | ТП «ЦТП» | ПС 110/6 кВ «Кузбассэлемент» | ТП «ЦТП» | - |  | 6 |  | 7 |  | - |  | 6 |  | 16 |  | 2 | - | - | 1 | 3 791 |
| - | ЦТП №7 | ПС 110/35/6 кВ «Новоленинская» | ТП-243 | ПС 110/35/6 кВ «Новоленинская» | ТП-242 | - |  | - |  | 15 |  | - |  | 2 |  | - |  | 1 | - | 1 | - | 1 303 |
| - | ЦТП №8 | ПС 110/35/6 кВ «Новоленинская» | ТП-237 | ПС 110/35/6 кВ «Новоленинская» | ТП-237 | - |  | 9 |  | 5 |  | - |  | 1 |  | - |  | - | 1 | - | 1 | 747 |
| - | ЦТП №9 | ПС 110/35/6 кВ «Новоленинская» | ТП-244 | ПС 110/35/6 кВ «Новоленинская» | ТП-244 | - |  | 24 |  | 20 |  | - |  | 7 |  | - |  | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 433 |
| 7 | котельная №1 | ПС 110/6 кВ «Городская» | ТП-294 | ПС 110/6 кВ «Городская» | ТП-294 | 6 |  | 18 |  | 1 |  | - |  | 2 |  | - |  | - | - | 1 | 3 | 858 |
| 8 | котельная №5 | ПС 110/6 кВ «Фильтровальная» | ТП «Котельная» | ПС 110/6 кВ «Фильтровальная» | ТП «Котельная» | - |  | 29 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 | 2 | - | 2 | 1 455 |
| 9 | котельная №13 | ПС 110/6 кВ «Городская» | ТП-464А | ПС 110/6 кВ «Городская» | ТП-464А | 6 |  | 2 |  | - |  | - |  | 22 |  | - |  | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 261 |
| 10 | котельная по ул. Аккумуляторная |  | ТП-420 |  | ТП-529 | - |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | 50 |
| 11 | котельная №14 | ПС 110/6 кВ «Городская» | ТП-474 | ПС 110/6 кВ «Городская» | ТП-474 | 1 |  | 37 |  | 8 |  | - |  | - |  | - |  | - | 2 | - | 9 | 1 147 |
| 12 | котельная №20 | ПС 35/6/0,4 кВ «№9 «Комсомолец» | - | ПС 35/6/0,4 кВ «№9 «Комсомолец» | - | 3 |  | 6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 | - | - | 1 | 288 |
| 13 | котельная №26 | ПС 110/35/6 кВ «Новоленинская» | ТП-552 | ПС 35/6/0,4 кВ «№9 «Комсомолец» | ТП-549 | 2 |  | 15 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1 | 2 | - | 405 |
| 17 | котельная №39 | ПС 110/6 кВ «Городская» | ТП-568 | генератор 15 кВт |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 15 | котельная №40 | ПС 110/6 кВ «Кузбассэлемент» | ТП-256 | генератор 15 кВт |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | 1 | - | 1 | - |  |
| 16 | котельная №44 | ПС 110/6 кВ «Городская» | ТП-500 | ПС 110/6 кВ «Городская» | ТП-500 | 4 |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | 1 | 45 |
| 17 | котельная п. Никитинский |  | ТП-807 |  | ТП-806 | - |  | - |  | - |  | 10 |  | 2 |  | - |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 826 |
| 18 | котельная ГУЗ «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница» | ПС 110/35/6 кВ «Новоленинская» | ТП-535 | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 1 | 1 | 1 | - |

Кроме того, в случае возникновения ЧС на территории города имеются 29 единиц дизель – генераторных установок, в т.ч.: 16 единиц передвижных и 13 единиц стационарных, которые показаны в таблице 11.2.2.

Таблица 11.2.2. – Перечень передвижных резервных источников питания, расположенных на территории города Ленинск-Кузнецкий

11.4. Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения

План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее – План) разработан в целях координации деятельности администрации города Ленинск-Кузнецкий, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями на территории города Ленинск-Кузнецкий.

Основной задачей администрации города Ленинск-Кузнецкий, является обеспечение устойчивого поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации города определяется в соответствии с действующим законодательством. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

• своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

• допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию города Ленинск-Кузнецкий и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения города.

Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия администрации города, организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете ресурсоснабжающих организации.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией города.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

• осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

• не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

• обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

• принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

• компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

• принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

• незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения.

Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.

Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищнокоммунального сектора:

• больницы;

• родильные дома;

• детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и картинные галереи.

- ко второй категории – потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12оС;

- к третьей категории – потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3оС.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

• к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

•	 ко второй категории – остальные источники тепла.

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности. Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения. Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; - возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловойэнергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

Дежурный, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных о технологическом нарушении (аварии), принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийно- диспетчерской службы для обеспечения работ по ликвидации аварии. При необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей, определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами теплоснабжающих предприятий. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим с последующим восстановлением подачи тепла, горячей воды потребителям.

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения на территории города Ленинск-Кузнецкий:

- выход из строя всех насосов сетевой группы;

- прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе);

- порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения города с моделированием гидравлических режимов работы систем представлены в таблицах ниже.

Таблица 11.4.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Возможная причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Выход из строя всех насосов сетевой группы | Прекращение циркуляции воды в системах отопления потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный, локальный |
| Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы | Порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор | Прекращение циркуляции воды в систему потребителей, температуры и напора в зданиях и домах | Локальный |

Таблица 11.4.2 План действий при выходе из строя сетевого насоса, переход на резервный насос.

| № п/п | Порядок действий | Место | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрывает входную и выходную ЗРА вышедшего из строя сетевого насоса. | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 2 | Обесточивает вышедший из строя сетевой насос; Подает электропитание на электродвигатель резервного сетевого насоса. | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 3 | Открывает входную и выходную ЗРА резервного сетевого насоса; Запускает резервный сетевой насос в работу. | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 4 | После запуска резервного сетевого насоса оператор котельной производит розжиг котла согласно производственной инструкции | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 5 | Докладывает ответственному о переходе на резервный сетевой насос и восстановлении режима работы котельной | Котельная | Ответственное должностное лицо |

Таблица 11.4.3 План действий при технологическом нарушении (аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах.

| № п/п | Порядок действий | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поиск места повреждения. Демонтаж плит перекрытия, лотков | Ремонтники |  |
| 2 | Отключение теплоснабжения – перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Ремонтники |  |
| 3 | Демонтаж изоляции поврежденного участка – 3 м | Ремонтники |  |
| 4 | Снятие заглушек спускников – и с лив теплоносителя | Ремонтники |  |
| 5 | Подготовка к сварочным работам, операция на трубе, откачка воды из труб | Ремонтники |  |
| 6 | Сварочные работы, устранение течи | Ремонтники |  |
| 7 | Установка заглушек на спускни ках | Ремонтники |  |
| 8 | Включение теплоснабжения, подача теплоносителя – открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Ремонтники |  |
| 9 | Монтаж изоляции восстановленного участка | Ремонтники |  |
| 10 | Включение теплоснабжения, подача теплоносителя – открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Ремонтники |  |

По завершению аварийных работ директором проводится тщательное расследование причин аварии и разбор действий персонала при устранении аварии с привлечением всех работников ресурсоснабжающей организации. Если после окончания аварийных работ провести разбор невозможно, то провести разбор следует в течение пяти дней после их окончания. При разборе по каждому участнику анализируются: правильность действий по ликвидации аварии; допущенные ошибки и их причины; правильность ведения оперативных переговоров и использованием средств связи. Разбор аварийной ситуации производится с целью определения                причин, приведших к созданию аварийной обстановки, правильности действий каждого участника при ликвидации аварии, и разработки мероприятий по повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала.

  - Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях город Ленинск-Кузнецкий

На территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 46 котельных. Все котельные работают изолированно, их тепловые сети не имеют гидравлических связей между собой. Исключение составляют котельные КСК и Энергетик, сети которых имеют между собой перемычку. Однако пропускная способность участка позволяет осуществлять теплоснабжение потребителей от одной котельной через перемычку только в межсезонье (при положительных температурах наружного воздуха). Таким образом, все 46 котельных следует рассматривать как единственные источники теплоснабжения для подключенных к ним потребителей.

При аварийной остановке котельной единственным способом подачи тепла потребителям является оперативное восстановление работоспособности источника. Для этого на каждой котельной предусмотрен резервный фонд оборудования: резервные котлы, насосы и вспомогательные механизмы, позволяющие возобновить теплоснабжение в минимальные сроки. Персонал аварийных бригад укомплектован и готов к круглосуточным ремонтным работам. План действий включает также оповещение диспетчерских служб и взаимодействие с ЕДДС города.

В соответствии с требованиями п.5.1, 6.33 и 6.38 СП 124.13330.2012, любые мероприятия по резервированию источников теплоснабжения, включая устройство резервных трубопроводных связей (врезок) и установку дополнительных источников (БМК), должны осуществляться исключительно на основании проектной документации, разработанной с учетом гидравлических режимов и требований безопасности. Самостоятельное определение точек подключения без соответствующих проектных проработок может привести к нарушению гидравлических режимов (п. 8.1 СП 124.13330.2012) и снижению надежности теплоснабжения.

График проведения технического освидетельствования технических устройств (паровых и водогрейных котлов), используемых на ОПО на 2025 год по состоянию на 19.09.2025 года

| № | Наименование ОПО | Марка котла | Ст. номер | Год изготовления | Зав. номер | Рег. номер | Дата техн. освидетельствования специализированной организацией |  | Сведения по заключению экспертизы пром.безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В.О. | Г.И. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Котельная «Привокзальная» | КВТС- 20 | 1 | 1986 | 7179 | 11349 | - | - | (кап.ремонт) |
|  |  | КВТС- 20 | 2 | 1986 | 7178 | 11348 | 07.08.2028 | 07.08.2028 | №42-ТУ-76153-2025 |
|  |  | КВТС- 20 | 3 | 1986 | 7047 | 11346 | 21.08.2028 | 21.08.2028 | №68-ТУ-29903-2024 |
|  |  | КВТС- 20 | 4 | 1987 | 7585 | 11347 | 21.08.2028 | 21.08.2028 | №68-ТУ-32988-2024 |
| 2. | Котельная «Центральная» | КВ-РФ-35-150 | 1 | 2023 | 1581 | - | - | - | - |
|  |  | КВ-РФ-35-150 | 2 | 2022 | 1545 | 11392 | 19.08.2029 | 19.08.2029 | - |
|  |  | КВ-РФ-35-150 | 3 | 2020 | 1544 | 11365 | 27.08.2028 | 27.08.2028 | - |
| 3. | Котельная «Шахты им.7 Ноября» | КВТС- 20 | 1 | 1988 | 7992 | 11364 | 14.08.2026 | 14.08.2026 | №68-ТУ-29854-2024 |
|  |  | КВТС- 20 | 2 | 1988 | 8250 | 11363 |  |  | №37-ТУ-2012 (законсервирован) |
|  |  | КВТС- 20 | 3 | 1988 | 8251 | 11365 | 16.07.2029 | 16.07.2029 | №42-ТУ-94717-2025 |
|  |  | КВТС- 20 | 4 | 1988 | 7993 | 11362 | 16.07.2029 | 16.07.2029 | №42-ТУ-94524-2025 |
| 4. | Котельная «Энергетик» | К-50-14 | 1 | 2023 | 000052 | 13015 | 21.07.2029 | 07.09.2029 | - |
|  |  | К-50-14 | 2 | 1981 | 3884 | 9529 | 31.08.2027 | 31.08.2027 | № 68-ТУ-84461-2023 |
|  |  | К-50-14 | 3 | 1981 | 3738 | 9571 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | № 68-ТУ-36623-2022 |
| 5. | Котельная «КСК» | К-50-14 | 1 | 1967 | 1284 | 7571 | 18.08.2029 | 18.08.2029 | №42-ТУ-64995-2025 |
|  |  | К-50-14 | 2 | 1967 | 1337 | 7570 | 01.09.2026 | 01.09.2026 | № 68-ТУ-33965-2022 |
|  |  | К-50-14 | 3 | 1968 | 1416 | 7585 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | № 68-ТУ-28063-2022 |
|  |  | К-50-14 | 4 | 1968 | 1554 | 9423 |  |  | Кап ремонт |

График проведения технического освидетельствования строительных конструкций производственных зданий и сооружений на 2025 год по состоянию на 19.09.2025 год

| № | Наименование объекта, место нахождения (адрес) | Год ввода в эксплуата-цию | Здания |  |  | Дымовые трубы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год техн. обследо вания | Техн. характеристика | Сведения техн.обслед. | Год техн. обследова ния | Техн. Характеристика | Сведения техн.обслед. | Нивелировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Котельная «КСК» ул. Телефонная, 9 | 1973 | 15.08.2027 | S=3657,8м2, h=19,4м железобетон, кирпич | ЭксПБ №42-ЗС-47913-2025 ООО «ПРОМЭКС» | 30.12.2029 | h=80,0м кирпич | ЭксПБ, 2024 ООО «НИЦ СибПБ» 368-ЗС-32862-2024 |  |
|  | Здание дробилки с галереями первого и второго подъема котельной КСК ул.Телефонная,9 | 1973 | 21.06.2026 | S=3657,8м2, h=19,4м железобетон, кирпич | ЭксПБ – № 68-ЗС-04198-2022 ООО «НИЦ «СиБПБ» |  |  |  |  |
|  | Котельная «Энергетик» Сев.промзона, 4 | 1983 | 11.08.2027 | S=5847м2, h=24м железобетон, кирпич | ЭксПБ №42-ЗС-95050-2025 ООО «ПРОМЭКС» | 01.07.2026 | h=98,0м железобетон | ЭксПБ – 68-ТУ-19738-2021 ООО «НИЦ «СиБПБ» |  |
|  | Котельная «Привокзальная» ул. Шишляникова, 1б | 1992 | 30.11.2029 | S=4073,9м2, h=14,4м железобетон, панели | ЭксПБ 42-ЗС-09614-2025 ООО «ПРОМЭКС» | 11.08.2029 | h=90,0м железобетон | ЭксПБ 42-ЗС-47227-2025 ООО «ПРОМЭКС» |  |
|  | Здание склада угля Привокзальной котельной ул. Шишляникова, 1б | 1992 | 09.2026 | железобетон, панели | Тех.отчет №ТД-590 ООО «НИЦ СибПБ» |  |  |  |  |
|  | Здание дробилки с галереями 1го и 2го подъема Привокзальной котельной ул. Шишляникова, 1б | 1992 | 08.08.2028 | железобетон, панели | Тех.отчет №645-25 ООО «ПРОМЭКС» |  |  |  |  |
|  | Котельная «Центральная» ул. Суворова, 21 | 1979 | 15.08.2028 | S=2516м2, h=14,5м кирпич | ЭксПБ 42-ЗС-47477-2025 ООО «ПРОМЭКС» | 30.12.2029 | h=80,0м железобетон | ЭксПБ, 2024 ООО «НИЦ СибПБ» 68-зС-32863-2024 |  |
|  | Здание дробилки Центральной котельной ул. Суворова, 21 | 1979 | 08.08.2028 | S=2516м2, h=14,5м кирпич | Тех.отчет №649-25 ООО «ПРОМЭКС» |  |  |  |  |
|  | Котельная «Шахты им.7Ноября» пром.площадка | 1992 | 01.08.2027 | S=2390,9м2, h=18,3м железобетон | ЭксПБ 68-ЗС-07061-2025 ООО «СИБЭО» | 01.08.2027 | h=90,0м железобетон | ЭксПБ 68-ЗС-07061-2025 ООО «СИБЭО» |  |
|  | Здание дробилки с галереей 2го подъема котельной ш.7Ноября | 1992 | 01.09.2026 | S=2390,9м2, h=18,3м железобетон | Тех.отчет №ТД-593 ООО «НИЦ СибПБ» |  |  |  |  |
|  | Котельная №5 ул. Лесной городок, 50 | 1991 | 01.06.2027 | S=430м2, h=8м кирпич |  | 01.10.2026 | h=45,0м металл | Тех.отчет №ТО/106/2023 ООО «Комэнергоаудит» | 2026 |
|  | Котельная №40 (Терморобот) | 2014 | 01.09.2030 | S=3,99м2, h=3,25м Сэндвич-панель | Тех.обсл. №22-ЗС-2020 НТЦ «Экспертиза» | 01.04.2027 | h=3,0 м металл | Техн.обсл 001/40дт/2022 ООО «Комэнергоаудит» | 2027 |
|  | Котельная (Терморобот) ул. Аккумуляторная | 2011 | 01.06.2026 | S=9,114м2, h=2,72м Сэндвич-панель | Техн.обслед. №002/АК7Т/2021 ООО «Комэнергоаудит» |  | h=3,0 м металл, h=3,0 м металл | Техн.обслед. №002/АК7Т/2021 ООО «Комэнергоаудит» |  |
|  | ЦТП-1 ул. Топкинская, 10а Микрорайон №1 | 2001 | 01.12.2026 | S=350м2, h=6м железобетон | ЭксПБ 68-ЗС-84385-2023 ООО «НИЦ СибПБ» | - | - |  |  |
|  | ЦТП-2 пр. Текстильщиков, 1а Микрорайон №2 | 1999 | 01.12.2026 | S=363м2, h=4м железобетон | ЭксПБ 68-ЗС-84383-2023 ООО «НИЦ СибПБ» | - | - |  |  |
|  | ЦТП-3 пр. Ленина, 82а Микрорайон №3 | 2004 | 01.12.2026 | S=650м2, h=6м железобетон | ЭксПБ 68-ЗС-84379-2023 ООО «НИЦ СибПБ» | - | - |  |  |
|  | ЦТП №6 ул. Абрамцева, 16а | 2009 | 01.12.2028 | S=104м2, h=6м кирпич | ЭксПБ 68-ЗС-84381-2023 ООО «НИЦ СибПБ» | - | - |  |  |
|  | ЦТП-7 ул. Григорченкова, 35а | 2006 | 01.12.2028 | S=213м2, h=6м кирпич | ЭксПБ 68-ЗС-84457-2023 ООО «НИЦ СибПБ» | - | - |  |  |
|  | ЦТП-8 пр. Ленина, 30а | 2006 | 01.12.2028 | S=213м2, h=6м кирпич | ЭксПБ 68-ЗС-84458-2023 ООО «НИЦ СибПБ» | - | - |  |  |
|  | ЦТП-9 пр. Ленина, 41а | 2006 | 01.12.2028 | S=350м2, h=6м кирпич | ЭксПБ 68-ЗС-84459-2023 ООО «НИЦ СибПБ» | - | - |  |  |
|  | ЦТП-9/1 пр.Ленина,41а | 2010 | 01.12.2026 | S=350м2, h=6м кирпич | ЭксПБ 68-ЗС-84466-2023 ООО «НИЦ СибПБ» |  |  |  |  |
|  | ЦТП – квартал «Профсоюзный» ул. Топкинская, 157 | 2003 | 01.12.2026 | кирпич | ЭксПБ 68-ЗС-83037-2023 ООО «НИЦ СибПБ» |  |  |  |  |
|  | Бойлерная, 10 ул. Васильева, 7а | 1995 | 01.12.2028 | S=445м2, h=6м кирпич | ЭксПБ 68-ЗС-84460-2023 ООО «НИЦ СибПБ» | - | - |  |  |
|  | Бойлерная, 11 ул. Пушкина, 5а | 1993 | 01.12.2026 | S=520м2, h=6м кирпич | ЭксПБ 68-ЗС-84463-2023 ООО «НИЦ СибПБ» | - | - |  |  |
|  | Бойлерная, 12 пр. Кирова,73 а | 1993 | 01.12.2026 | S=531м2, h=6м кирпич | ЭксПБ 68-ЗС-84320-2023 ООО «НИЦ СибПБ» | - | - |  |  |

График проведения технического освидетельствования технических устройств (трубопроводов), используемых на опасных производственных объектах на 2025 год по состоянию на 19.09.2025 года

| № | Наименование ОПО | Краткая характеристика, местонахождение трубопровода | Рег. номер | Дата ввода в эксплуатацию | Дата техн. освидетельствования специализированной организацией |  | Сведения ЭксПБ \разреш. , акт допуска на эксплуатацию\ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Н.О. | ЭкпПБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Котельная «Привокзальная» | Трубопровод L1-6 (cварных швов)=29,06м, L3-8=3,09м, L9-12 =15,1м, L13-14=5,51м, L15-17=6,0м, L18-19=0,5м, Lобщ=59,26м; D=500мм главный трубопровод от котлов КВТС -20 – ст.№1, №2, №3, №4 | 2262-1 | 1992 | 15.07.2028 | 15.08.2028 | ЭПБ №68-ТУ-31049-2022 |
|  |  | Трубопровод 1-го контура; Lобщ=37,07м; D=400мм | 2262-2 | 1992 | 15.07.2028 | 24.08.2028 | ЭПБ №68-ТУ-31217-2022 |
|  |  | Трубопровод от котла №1 до главного трубопровода; Lобщ= 14,7м; D=219мм | 2262-3 | 1992 | 15.07.2028 | 24.08.2028 | ЭПБ №68-ТУ-31215-2022 |
|  |  | Трубопровод от котла №2 до главного трубопровода; Lобщ= 14,7м; D=219мм | 2262-4 | 1992 | 15.07.2028 | 24.08.2028 | ЭПБ №68-ТУ-31048-2022 |
|  |  | Трубопровод от котла №3 до главного трубопровода; Lобщ=14,7м; D=219мм | 2262-5 | 1992 | 15.07.2028 | 24.08.2028 | ЭПБ №68-ТУ-31216-2022 |
|  |  | Трубопровод от котла №4 до главного трубопровода; Lобщ =14,7м; D=219мм | 2262-6 | 1992 | 15.07.2028 | 24.08.2028 | ЭПБ №68-ТУ-31218-2022 |
|  |  | Трубопровод от 1-го контура на теплообменник №1; Lобщ =1,4м; D=219мм | 2262-7 | 1992 | 15.07.2028 | 15.08.2028 | ЭПБ №68-ТУ-31050-2022 |
|  |  | Трубопровод от 1-го контура на теплообменник №2; Lобщ =1,4м; D=219мм | 2262-8 | 1992 | 15.07.2028 | 15.09.2028 | ЭПБ №68-ТУ-31213-2022 |
|  |  | Трубопровод от 1-го контура на теплообменник №3; Lобщ = 1,4м; D=219мм | 2262-9 | 1992 | 15.07.2028 | 15.09.2028 | ЭПБ №68-ТУ-31214-2022 |
| 2. | Котельная «Центральная» | Трубопровод инвент. №1 главный трубопровод; D=400мм; S=10,0mm; D=500мм; S=8,0mm; L=57,11м; Ст20 | 2431-1 | 1982 | 11.08.2029 | 11.08.2029 | ЭПБ №42-ТУ-74886-2025 |
|  |  | Трубопровод инвент. №2 от котла ст.№1 к главному трубопроводу; D=219мм, S=7,0мм; L=6,36m; Ст20 | 2431-2 | 1982 | 11.08.2029 | 11.08.2029 | ЭПБ №42-ТУ-77200-2025 |
|  |  | Трубопровод инвент. №3 от котла ст.№2 к главному трубопроводу; D=219мм, S=7,0mm; L=6,95m; Ст20 | 2431-3 | 1982 | 11.08.2029 | 11.08.2029 | ЭПБ №42-ТУ-48043-2025 |
|  |  | Трубопровод инвент. №4 от котла ст.№3 к главному трубопроводу; D=219мм, S=7,0mm; L=6,95m; Ст20 | 2431-4 | 1982 | 11.08.2029 | 11.08.2029 | ЭПБ №42-ТУ-52953-2025 |
| 3. | Котельная «Шахты им.7 Ноября» | Трубопровод главный трубопровод D=500мм, S=8,0mm L=48,14m; Ст20 | 2270-1 | 1992 | 15.07.2028 | 05.08.2028 | ЭПБ №68-ТУ-41269-2022 |
|  |  | Трубопровод от котла ст.№1 к главному трубопроводу D=219мм, S=6,0mm; L=14,49м; Ст20 | 2270-2 | 1992 | 15.07.2028 | 05.08.2028 | ЭПБ №68-ТУ-41269-2022 |
|  |  | Трубопровод от котла ст.№2 к главному трубопроводу D=219мм, S=6,0mm; L=14,49м; Ст20 | 2270-3 | 1992 | 15.07.2028 | 05.08.2028 | ЭПБ №68-ТУ-41269-2022 |
|  |  | Трубопровод от котла ст.№3 к главному трубопроводу D=219мм, S=6,0mm; L= 14,49м; Ст20 | 2270-4 | 1992 | 15.07.2028 | 05.08.2028 | ЭПБ №68-ТУ-41269-2022 |
|  |  | Трубопровод от котла ст.№4 к главному трубопроводу D=219мм, S=6,0mm; L=20,69m; Ст20 | 2270-5 | 1992 | 15.07.2028 | 05.08.2028 | ЭПБ №68-ТУ-41269-2022 |
| 4. | Котельная «Энергетик» | Трубопровод инвент. №1 главный трубопровод D=500мм, S=8,0mm; L=86,5m; Ст20 | 2432-1 | 1982 | 14.08.2027 | 14.08.2027 | №68-ТУ-27323-2024 |
|  |  | Трубопровод инвент. №3 от котла ст.№2 к главному трубопроводу D=219мм, S=10,0мм; L=16,12m; Ст20 | 2432-3 | 1982 | 14.08.2027 | 14.08.2027 | №68-ТУ-27261-2024 |
|  |  | Трубопровод инвент. №4 от котла ст.№3 к главному трубопроводу D=219мм, S=10,0mm; L=16,12m; Ст20 | 2432-4 | 1982 | 14.08.2027 | 14.08.2027 | №68-ТУ-27257-2024 |
|  |  | Трубопровод инвент. №5 от распределительного коллектора к главному трубопроводу D=325мм, S=8,0mm L=7,3m; Ст20 | 2432-5 | 1982 | 14.08.2027 | 14.08.2027 | №68-ТУ-28347-2024 |
|  |  | Трубопровод инвент. №6 от распределительного коллектора к бойлерам, D=500мм, S=8,0mm; L=36,65m; Ст20 | 2432-6 | 1982 | 14.08.2027 | 14.08.2027 | №68-ТУ-28346-2024 |
|  |  | Трубопровод инвент. №7 от распределительного коллектора к деаэратору D=219мм, S=10,0mm;Ct20; D=159мм, S=6,0mm; Ст20; L=74,71m. | 2432-7 | 1982 | 14.08.2027 | 14.08.2027 | №68-ТУ-29855-2024 |
|  |  | Трубопровод инвент. №8, распределительный коллектор D=900мм, S=10,0mm; L=4,65m; Ст20 | 2432-8 | 1982 | 14.08.2027 | 14.08.2027 | №68-ТУ-28348-2024 |
| 5. | Котельная «КСК» | Трубопровод инвент. №1 главный трубопровод D=400мм; S=10,0mm; L=37,79m; Ст20 | 2269-1 | 1972 | 14.08.2027 | 14.08.2027 | №68-ТУ-29530-2024 |
|  |  | Трубопровод инвент. №2 от котла ст.№1 к главному трубопроводу D=273мм; S=8,0mm; L=1 9,45м; Ст20 | 2269-2 | 1972 | 14.08.2027 | 14.08.2027 | №68-ТУ-27329-2024 |
|  |  | Трубопровод инвент. №3 от котла ст.№2 к главному трубопроводу D=273мм; S=8,0mm; L=19,45m; Ст20 | 2269-3 | 1972 | 14.08.2027 | 14.08.2027 | №68-ТУ27379-2024 |
|  |  | Трубопровод инвент. №4 от котла ст.№3 к главному трубопроводу D=273мм; S=8,0mm;L=1 9,45м; Ст20 | 2269-4 | 1972 | 14.08.2027 | 14.08.2027 | №68-ТУ-27376-2024 |
|  |  | Трубопровод инвент. №5 от котла ст.№4 к главному трубопроводу D=273мм; S=8,0mm; L=1 9,45м; Ст20 | 2269-5 | 1972 | 14.08.2027 | 14.08.2027 | №68-ТУ-27378-2024 |
|  |  | Трубопровод инвент. №6 от главного трубопровода к РОУ, D=400мм; S=10,0мм; L=26,79m; Ст20 | 2269-6 | 1972 | 14.08.2027 | 14.08.2027 | №68-ТУ-29269-2024 |
|  |  | Трубопровод инвент. №7 от РОУ к теплообменникам D=500мм; S=10,0mm; L=47,06m; Ст20 | 2269-7 | 1972 | 14.08.2027 | 14.08.2027 | №68-ТУ-29082-2024 |
|  |  | Трубопровод инвент. №8 от общего коллектора, идущего на теплообменники, к теплообменнику №1 D=325мм; S=6,0mm; D=219мм; S=6,0mm; D=273мм; S=8,0mm; L=3,27m; Ст20 | 2435-1 | 2011 | 30.07.2026 | 22.08.2041 | Заключение №233-01-2011 |
|  |  | Трубопровод инвент. №9 от общего коллектора, идущего на теплообменники, к теплообменнику №2 D=325мм; S=6,0mm; D=219мм; S=6,0mm; D=273мм; S=8,0mm; L=3,27m; Ст20 | 2435-2 | 2011 | 30.07.2026 | 22.08.2041 | Заключение №234-01-2011 |
|  |  | Трубопровод инвент. №10 от общего коллектора, идущего на теплообменники, к теплообменнику №3 D=325мм; S=6,0mm; D=219мм; S=6,0mm; D=273мм; S=8,0mm; L=4,47m; Ст20 | 2435-3 | 2011 | 30.07.2026 | 22.08.2041 | Заключение №235-01-2011 |
|  |  | Трубопровод инвент. №11 от общего коллектора, идущего на теплообменники, к теплообменнику №4 D=325мм; S=6,0mm; D=219мм; S=6,0mm; D=273мм; S=8,0mm; L=3,63m; Ст20 | 2435-4 | 2011 | 30.07.2026 | 22.08.2041 | Заключение №259-01-2011 |
| 6. | Участок трубопроводов теплосети | Трубопровод от врезки в Ду-500мм котельной «Энергетик» до ЦТП-6, D=200мм, L=450м (от ул. Топкинской (врезка в Ду=500мм) до ул.Абрамцева,16а | 5561 (1/03) | 2013 | 15.07.2028 | 15.09.2043 | Разр.№15-08/09-06-14 от 25.02.2014 |
|  |  | Трубопровод от котельной «КСК» до ЦТП-1, D=500мм, L=630м (от ул. Телефонная, 9 до ул. Топкинская, 10а) | 5556 (2/71) | 1971 | 29.08.2027 | 29.08.2027 | №68-ТУ-29268-2024 |
|  |  | Трубопровод от ЦТП -1 до ЦТП-3 (включительно от ЦТП-1 до ЦТП-2 перемычка), D=400мм, L=1700м (от ул. Топкинская, 10а до пр. Ленина,82а (включительно пр. Текстильщиков, 2/1 до пр. Текстильщиков, 1а перемычка) | 6132 3/04 | 2004 | 16.07.2029 | 16.07.2029 | ЭПБ №42-ТУ-95128-2025 |
|  |  | Трубопровод от котельной «Привокзальная» до ЦТП-10, D=200мм, L=810м (от ул. Шишлянникова,1б до ул. Васильева, 7а) | 5562 (4/95) | 1995 | 14.08.2027 | 24.06.2027 | ЭПБ №68-ЗС-84464-2023 |
|  |  | Трубопровод от ЦТП-12 до ЦТП-11, D=250мм, L=300м (от пр. Кирова, 73б до ул. Пушкина, 5а) | 5557 (6/93) | 1993 | 14.08.2027 | 24.06.2027 | ЭПБ № 68-ТУ-19737-2021 |
|  |  | Трубопровод от котельной «Привокзальная» до ЦТП-12 D=400мм, L=1600м (от ул. Шишлянникова,1б до пр. Кирова,73б) | 5563 (5/92) | 1992 | 14.08.2027 | 24.06.2027 | ЭПБ № 68-ЗС-84462-2023 |
|  |  | Трубопровод от ЦТП-3 до ЦТП-7, D=200мм, L=752м (от пр. Ленина, 82а до ул. Григорченкова, 35а) | 5560 (7/06) | 2006 | 16.08.2027 |  | Заключение 42-01-2018 от 01.08.2018 |
|  |  | Трубопровод от ЦТП-7 до ЦТП-8, D=150мм, L=521м (от ул. Григорченкова, 35а до пр. Ленина, 30а) | 5558 (8/06) | 2006 | 16.08.2027 |  | Заключение 43-01-2018 от 01.08.2018г. |
|  |  | Трубопровод от врезки ул. Шакурина до ЦТП-9, D=200мм, L=590м (от ул. Шакурина,4 (врезка) до пр.Ленина,41а) | 5559 (9/06) | 2006 | 16.08.2027 |  | Заключение 44-01-2018 от 01.08.2018 |
|  |  | Трубопровод от врезки ул. Шакурина до ЦТП-9/1, D=150мм, L=590м (от ул. Шакурина, 4 (врезка ул. Шакурина) до пр.Ленина,41а) | 5564 (15/10) | 2010 | 14.08.2027 |  | АКТ 36-01-2018г. от 05.06.2018г |
|  |  | Трубопровод от котельной «Энергетик» до ЦТП-2, D=500мм, L=6900м (от Северная промзона,4 до пр.Текстильщиков,1а) | 6134 10/99 | 1999 | 20.09.2027 | 20.09.2027 | ЭПБ № 68-ТУ-34890-2024 |
|  |  | Трубопровод от врезки в трубопровод D=500мм до ОАО «ГЭТ», D=150мм, L=540м (от ул.Телефонная,9а до ул. Телефонная, 5) | 6133 12/02 | 2002 | 16.07.2029 | 16.07.2029 | ЭПБ № 42-ТУ94830-2025 |
|  |  | Трубопровод от врезки Д-500 мм по ул. Топкинская до ЦТП «Профсоюзный», Р=0,75 Мпа, Т=130/70 | 5585 14/15 | 2015 | 14.08.2027 |  | ЭПБ № 68-ТУ-15299-2018 от 24.08.18 |

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию котельных указана в таблице 12.1.1.

Таблица 12.1.1. – Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Ленинск-Кузнецкому городскому округу, график реализации мероприятий, источники финансирования, тыс. руб.

Таблица 12.1.2. – Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Ленинск-Кузнецкому городскому округу, график реализации мероприятий, источники финансирования, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной пос. Никитинский | 1 837,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Проектирование и замена котлов «Сибирь» (НР-18) №1, №2, №3 на два котла КВр-1,45 в 2026 году монтаж котлов КВр-1,45 и вспомогательного оборудования) | 1 260,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства ООО «Мастер» |
| 1.2 | Монтаж приборов учета | 577 |  |  |  |  |  | Средства ООО «Мастер» |
|  | Итого по теплоснабжению: | 1 837,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в т.ч. за счёт ООО «Мастер» | 1 837,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей указана в таблице 12.1.2.

Таблица 12.1.2. – Величина инвестиций в тепловые сети, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое строительство тепловых сетей от котельных: Центральной, Привокзальной, Ш. им. 7 Ноября, КСК, Энергетик, Терморобот №26 | 52 807,4 | 52 807,4 | 52 807,4 | 0 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей котельных с увеличением диаметра: от ТК-7 до ТК-13 протяженностью 246 м с Ду200 на Ду250, от УП-3 протяженностью 200 м с Ду150 на Ду200, от ТК-13 до УП-3 протяженностью 45 м с Ду150 на Ду200, от УП-7/3 до ТК-9 протяженностью 87 м с Ду100 на Ду150, от УП-5/17 до перехода протяженностью 50 м с Ду80 на Ду100, от врезки 3 до ж/д пр. Ленина, 59/3 протяженностью 107 м с Ду50 на Ду80 | 28 015,00 | 0 | 0 | 0 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 3 | Реконструкция участка тепловых сетей котельной пос. Никитинский надземной тепловой сети ТК2→ТК-3 с использованием высокоэффективных теплоизоляционных материалов поэтапно: на компенсаторе К-1, протяженностью 14 м Ду100, на компенсаторе К-3, протяженностью 25 м Ду100, от УТ-1 до К-3 протяженностью 139 м Ду100, от К-1 до УТ-1 протяженностью 41м Ду100 | 0 | 498,10 | 589,30 | 360,5 | Средства ООО «Мастер» |
|  | Итого по теплоснабжению: | 80 822,4 | 53 305,5 | 53 396,7 | 360,5 |  |
|  | в т.ч. за счёт ОАО «СКЭК» | 80 822,4 | 52 807,4 | 52 807,4 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. за счёт ООО «Мастер» | 0,0 | 498,10 | 589,30 | 360,5 |  |
|  | в т.ч. за счёт бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Объемы строительства насосных станций на тепловых сетях планируются в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК», приведены в таблице 12.1.3.

Ориентировочные объемы нового строительства для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки определяются в соответствии с требуемой пропускной способностью трубопровода по подключенной нагрузки и расходу теплоносителя.

Таблица 12.1.3. – Объемы строительства насосных станций

| Наименование насосной станции, место установки | Год строительства/реконструкции | Напор, создаваемый насосной станцией, м | Производительность насосов, м3/час | Затраты с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП для микрорайона №6 | 2024-2026 | 75 | 700 | 98100 |
| ИТОГО: |  |  |  | 98100 |

- Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

  - Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность

К индикаторам, характеризующим динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

    - общая отапливаемая площадь жилых зданий

    - общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий

    - тепловая нагрузка всего, в том числе:

    - в жилищном фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения

    - в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения

    - расход тепловой энергии, всего, в том числе:

    - в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения

    - в общественно-деловом фонде, том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения

    - удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде

    - удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде

    - градус-сутки отопительного периода

    - удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде

    - удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде

    - удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде

    - средняя плотность тепловой нагрузки

    - средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде

    - средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя

    - средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность, представлены в таблице 13.1.1.

Таблица 13.1.1 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: |  | тыс. м2 | 6358 | 7034 | 7034 | 7034 | 7388 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий |  | тыс. м2 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 190,09 | 207,91 | 207,91 | 207,91 | 207,91 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: |  | Гкал/ч | 157,9 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 183,5 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 140,9 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 166,5 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: |  | Гкал/ч | 32,19 | 33,21 | 33,21 | 33,21 | 24,41 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 28,79 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 21,01 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 546,46 | 588,72 | 588,72 | 588,72 | 610,85 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | тыс. Гкал | 397,13 | 439,39 | 439,39 | 439,39 | 461,52 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 354,37 | 396,63 | 396,63 | 396,63 | 418,76 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 42,76 | 42,76 | 42,76 | 42,76 | 42,76 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: |  | тыс. Гкал | 149,33 | 149,33 | 149,33 | 149,33 | 149,33 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 141,45 | 141,45 | 141,45 | 141,45 | 141,45 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | 0,48 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,56 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С·сут | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С сут) | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно- деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00003 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде |  | Гкал/м2/ (°С сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | 17,78 | 19,13 | 19,13 | 19,13 | 19,83 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | 43717 | 47098 | 47098 | 47098 | 48868 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,00470 | 0,0456 | 0,00412 | 0,00412 | 0,00407 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/ год | 11,55 | 11,22 | 10,14 | 10,14 | 10,02 |

  - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (котельные)

К индикаторам, характеризующим функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), должны относиться:

    - установленная тепловая мощность котельной

    - присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах

    - доля резерва тепловой мощности котельной

    - отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения

    - удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной

    - коэффициент полезного использования теплоты топлива

    - число часов использования установленной тепловой мощности

    - удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя

    - частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной

    - относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной

    - доля	автоматизированных	котельных	без	обслуживающего	персонала с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч

    - доля котельных, оборудованных приборами учета.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в разрезе основных теплоснабжающих организаций, установлены в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлены в таблице 13.2.2.

Таблица 13.2.2. – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в разрезе основных теплоснабжающих организаций

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч | 473 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 190,09 | 207,91 | 207,91 | 207,91 | 207,91 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 40,19 | 44,90 | 44,90 | 44,90 | 44,90 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 656 | 610 | 666 | 666 | 693 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 200 | 238 | 239 | 239 | 230 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 0,054 | 0,048 | 0,052 | 0,052 | 0,054 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1813 | 1907 | 1975 | 1975 | 2062 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,012 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,010 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | 92664 | 84240 | 75816 | 75816 | 58968 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | 72,73 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Мастер» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1522,8 | 1522,8 | 1522,8 | 1522,8 | 1522,8 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | 29160 | 34992 | 40824 | 40824 | 46656 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 37,68 | 37,68 | 37,68 | 37,68 | 37,68 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | 42120 | 33696 | 25272 | 25272 | 8424 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ГБУЗ «ЛКПБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 5832 | 5832 | 5832 | 5832 | 5832 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | 52488 | 46656 | 46656 | 46656 | 87480 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

    - протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных

    - материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных

    - средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных

    - удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения

    - присоединенная тепловая нагрузка относительная материальная характеристика

    - нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных относительные нормативные потери в тепловых сетях

    - линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям

    - количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;

    - тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)

    - доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

    - расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети)

    - фактический расход теплоносителя

    - удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

    - нормативная подпитка тепловой сети

    - фактическая подпитка тепловой сети

    - расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя

    - удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, установлены в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлены в таблице 13.3.1.

Таблица 13.3.1. – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей организаций

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 264,5 | 264,5 | 264,6 | 264,7 | 264,7 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 1.2. | распределительных |  | км | 227,5 | 227,5 | 227,6 | 227,7 | 227,7 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 |
| 2.1. | магистральных |  | тыс. м2 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 32,71 | 32,71 | 32,71 | 32,71 | 32,71 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 3.2. | распределительных |  | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,8739 | 0,7899 | 0,7899 | 0,7899 | 0,7520 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 190,09 | 207,91 | 207,91 | 207,91 | 207,91 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 241,20 | 220,53 | 220,53 | 220,53 | 220,53 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 119,06 | 119,20 | 129,08 | 129,08 | 134,28 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 34,14 | 34,18 | 37,01 | 37,01 | 38,50 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 84,92 | 85,02 | 92,07 | 92,07 | 95,78 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 17,41 | 18,67 | 18,54 | 19,26 | 18,57 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 0,450 | 0,451 | 0,488 | 0,488 | 0,507 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.2 | распределительных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 190,09 | 207,91 | 207,91 | 207,91 | 207,91 |  |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 8115 | 8787 | 8787 | 9140 | 9140 |  |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 8115 | 8787 | 8787 | 9140 | 9140 |  |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 8115 | 8787 | 8787 | 9140 | 9140 |  |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 8115 | 8787 | 8787 | 9140 | 9140 |  |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | 14,15 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 14,95 |  |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 21583 | 21583 | 19781 | 19016 | 21583 |  |
| ООО «Мастер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |  |
| 1.1. | магистральных |  | км | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| 1.2. | распределительных |  | км | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 2.1. | магистральных |  | тыс. м2 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 |  |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |  |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  |
| 3.1. | магистральных |  | лет | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  |
| 3.2. | распределительных |  | лет | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |  |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |  |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 212,39 | 212,39 | 212,39 | 212,39 | 212,39 |  |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |  |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |  |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |  |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.2 | распределительных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |  |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |  |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |  |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - |  |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |  |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |  |
| 1.1. | магистральных |  | км | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 |  |
| 1.2. | распределительных |  | км | 2,056 | 2,056 | 2,056 | 2,056 | 2,056 |  |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |  |
| 2.1. | магистральных |  | тыс. м2 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 |  |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 0,2187 | 0,2187 | 0,2187 | 0,2187 | 0,2187 |  |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
| 3.1. | магистральных |  | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
| 3.2. | распределительных |  | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,2966 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2847 | 0,2847 |  |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 |  |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 88,92 | 88,92 | 88,92 | 88,92 | 88,92 |  |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |  |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |  |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |  |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.2 | распределительных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 |  |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 629 | 629 | 629 | 629 |  | 629 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 629 | 629 | 629 | 629 |  | 629 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  | 0,32 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |  | 15,7 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |  | 15,7 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | - | - | - | - |  | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - |  | - |
| ГБУЗ «ЛКПБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |  | 2,3 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |  | 0,354 |
| 1.2. | распределительных |  | км | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,942 |  | 1,942 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  | 0,17 |
| 2.1. | магистральных |  | тыс. м2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 3.2. | распределительных |  | лет | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,821 | 0,798 | 0,798 | 0,788 | 0,788 |  |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |  |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 246,38 | 246,38 | 246,38 | 246,38 | 246,38 |  |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.2 | распределительных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |  |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 52,17 | 52,17 | 52,17 | 52,17 | 52,17 |  |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - |  |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |  |

  - Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения

К индикаторам, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

    - плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии

    - освоение инвестиций, в процентах от плана

    - плановая потребность в инвестициях в тепловые сети

    - освоение инвестиций в тепловые сети, в процентах от плана

    - план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения

    - всего инвестиций накопленным итогом

    - освоение инвестиций в переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

    - всего плановая потребность в инвестициях

    - всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом

    - источники инвестиций, в том числе собственные средства

    - средства за счет присоединения потребителей

    - средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

    - тариф на производство тепловой энергии

    - тариф на передачу тепловой энергии

    - тариф на теплоноситель

    - конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)

    - тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

    - индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода приведены в таблице 13.4.1.

Таблица 13.4.1. – Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. | 204,5 | 388,8 | 465,9 | 544,5 |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. | 204,5 | 388,8 | 465,9 | 544,5 |
| 3. | В процентах от плана |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 83 | 0 | 450 | 0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. | 83 | 0 | 450 | 0 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. | 348,1 | 348,1 | 348,1 | 348,1 |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. | 1214,0 | 1950,9 | 3214,9 | 4107,5 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 635,6 | 736,9 | 1264,0 | 892,6 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. | 1214,0 | 1950,9 | 3214,9 | 4107,5 |
| 11. | Источники инвестиций | - | - |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. | 648,06 | 1526,71 | 907,46 | 478,45 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,43 |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. | 0 | 0 | 324,11 | 381,72 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал | 3124 | 3117 | 3519 | 3403 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 3255 | 3343 | 3434 | 3526 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 3906 | 4012 | 4120 | 42321 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 104,2 | 107,3 | 97,6 | 103,6 |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. | 1,496 | 1,817 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. | 1,496 | 1,817 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | В процентах от плана |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. | 2,286 | 4,103 | 4,103 | 5,053 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 1,496 | 1,817 | 0,00 | 0,95 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. | 2,286 | 4,103 | 4,103 | 5,053 |
| 11. | Источники инвестиций | - | - |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. | 1,496 | 1,817 | 0,00 | 0,95 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал | 3794 | 2983 | 4182 | 4382 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 3937 | 4043 | 4152 | 4379 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 4724 | 4852 | 4983 | 5255 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 103,8 | 101,5 | 99,3 | 99,9 |
| ООО «Мастер» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. | 4,69 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. | 4,69 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | В процентах от плана |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. | 4,69 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 4,69 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. | 4,69 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
| 11. | Источники инвестиций | - | - |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. | 4,69 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал | 2047 | 2207 | 2232 | 2257 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 1900 | 1952 | 2004 | 2058 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 2280 | 2342 | 2405 | 2470 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 92,8 | 88,4 | 89,8 | 91,2 |

- Ценовые (тарифные) последствия

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

При формировании тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжения потребителей учитывается реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения, а именно реконструкции котельных и тепловых сетей, расчет численности персонала. Результаты расчета по Единым теплоснабжающим организациям представлены в таблицах 14.1.1.-14.1.4.

Таблица 14.1.1. – Тарифно-балансовая модель по ОАО «СКЭК» с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 465 | 473 | 473 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч | -1 |  |  | -11 |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 15 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 347 | 350 | 350 | 343 | 343 | 341 | 341 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 23 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 226,52 | 218,98 | 221,23 | 244,72 | 244,72 | 252,94 | 252,94 |
| Отопление | Гкал/ч | 207,65 | 200,13 | 202,38 | 223,89 | 223,89 | 231,41 | 231,41 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 18,87 | 18,85 | 18,85 | 20,83 | 20,83 | 21,53 | 21,53 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 120,48 | 131,02 | 128,77 | 98,28 | 98,28 | 88,06 | 88,06 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 25,91 | 27,70 | 27,22 | 21,23 | 21,23 | 19,02 | 19,02 |

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 687,88 | 621,82 | 618,39 | 638,26 | 627,42 | 633,8 | 722,97 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 32,28 | 23,73 | 22,22 | 27,89 | 27,42 | 30,20 | 30,20 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 655,6 | 598,1 | 596,17 | 610,37 | 600,0 | 603,6 | 692,8 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 172,14 | 118,74 | 119,06 | 119,20 | 121,57 | 129,07 | 134,27 |
| То же в % | % | 25,02 | 19,10 | 17,41 | 18,68 | 18,54 | 19,26 | 18,57 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 483,46 | 479,34 | 477,11 | 491,17 | 478,43 | 474,57 | 558,50 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 121,04 | 119,44 | 132,64 | 130,89 | 145,12 | 159,35 | 159,35 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 185 | 200 | 202 | 214 | 218 | 249 | 230 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 79,0 | 80,2 | 81,4 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 85,0 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 814,54 | 803,77 | 892,60 | 880,82 | 976,58 | 1072,34 | 1072,34 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 4666778 | 476244 | 453305 | 522161 | 579118 | 607392 | 635666 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 147248 | 164346 | 153516 | 156907 | 160403 | 164010 | 167730 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 611 | 656 | 648 | 667 | 687 | 707 | 728 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 88945 | 95426 | 94289 | 97080 | 99953 | 102912 | 105958 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 44075 | 68265 | 44075 | 44075 | 44075 | 44075 | 44075 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 13617 | 0,00 | 14505 | 15085 | 15688 | 16316 | 16969 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 451323 | 595868 | 528778 | 546203 | 564316 | 583126 | 602667 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0,00 | 109406 | 47144 | 48540 | 49977 | 51456 | 52979 |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 40432 | 45161 | 46058 | 49195 | 52596 | 56259 | 60205 |

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги по пуско- наладке | тыс. руб. | 407743 | 437452 | 432239 | 445033 | 458206 | 471769 | 485733 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 3148 | 3849 | 3337 | 3436 | 3538 | 3642 | 3750 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 206584 | 274829 | 305210 | 301190 | 333926 | 366662 | 366662 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 104732 | 156255 | 171805 | 160386 | 174935 | 168418 | 181674 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 104732 | 156255 | 171805 | 160386 | 174935 | 168418 | 181674 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 13840 | 14848 | 14671 | 15105 | 15552 | 16013 | 16487 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4193 | 4499 | 4445 | 4577 | 4712 | 4852 | 4995 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 767 | 8130 | 34844 | 86310 | 150650 | 264991 | 264991 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 46004 | 21844 | 58448 | 60403 | 59863 | 49075 | 56801 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства на страхование | тыс. руб. | 0,00 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0,00 | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 26779 | 17803 | 41003 | 42322 | 42702 | 34015 | 48321 |
| налог на землю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 17956 | 3515 | 16169 | 16802 | 15879 | 13774 | 7190 |
| арендная плата | тыс. руб. | 1269 | 421 | 1276 | 1279 | 1282 | 1286 | 1289 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 974691 | 1240619 | 1271718 | 1331081 | 1464359 | 1617146 | 1662007 |

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 184201 | 246190 | 212275 | 203409 | 209079 | 180955 | 238898 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1158892 | 1486809 | 1483993 | 1534490 | 1673438 | 1798101 | 1900905 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2397 | 3102 | 2993 | 3124 | 3117 | 3519 | 3404 |

Таблица 14.1.2. – Тарифно-балансовая модель ГБУЗ КК ЦОЗШ с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,438 | 0,418 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 10,838 | 10,818 | 10,635 | 10,635 | 10,635 | 10,635 | 10,635 |
| Отопление | Гкал/ч | 9,44 | 9,44 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 1,4 | 1,38 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,16 | 1,18 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 5,81 | 5,91 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 22,45 | 23,27 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,83 | 0,83 | 0,835 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 21,62 | 22,44 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 3,69 | 3,69 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| То же в % | % | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 17,93 | 18,75 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 5,2 | 5,7 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 241 | 254 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 60,19 | 74 | 76 | 78 | 79 | 85 | 85 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 34,99 | 38,36 | 33,24 | 33,24 | 33,24 | 33,24 | 33,24 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 317 | 184 | 190 | 196 | 207 | 207 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 462 | 543 | 1078 | 1116 | 1151 | 1226 | 1226 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 296 | 383 | 933 | 963 | 991 | 1051 | 1051 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 166 | 160 | 145 | 153 | 160 | 175 | 175 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 2522 | 2886 | 4488 | 4663 | 4830 | 5187 | 5187 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 1643 | 599 | 2833 | 2923 | 3009 | 3190 | 3190 |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 879 | 2287 | 1655 | 1740 | 1821 | 1997 | 1997 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 7107 | 9497 | 9153 | 9483 | 9805 | 10483 | 10483 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 4448 | 4770 | 5951 | 6230 | 6398 | 6749 | 6749 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 4448 | 4770 | 5951 | 6230 | 6398 | 6749 | 6749 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 9838 | 10274 | 13883 | 14321 | 14745 | 15631 | 15631 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3116 | 3330 | 4432 | 4572 | 4707 | 4990 | 4990 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 524 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 1101 | 868 | 179 | 187 | 198 | 211 | 211 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства на страхование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на землю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 635 | 378 | 179 | 187 | 198 | 211 | 211 |
| арендная плата | тыс. руб. | 469 | 490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 29118 | 32820 | 39348 | 40762 | 42030 | 44684 | 44684 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 557 | -1 997 | -338 | 1 623 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги, сборы, платежи | тыс. руб. | 708 | 879 | 877 | 870 | 862 | 848 | 848 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 29826 | 34276 | 38228 | 41294 | 44515 | 45532 | 45532 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 1663 | 1 828 | 1896 | 2047 | 2207 | 2257 | 2257 |

Таблица 14.1.3. – Тарифно-балансовая модель ООО «Мастер» с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2023 (УСН) |  | 2024 (УСН) | 2025 (УСН) | 2026 (УСН НДС 5%) |  | 2027 (УСН) |  | 2028 (УСН) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Средневзвешенный НУР | кг у. т/Гкал | 227,25 |  | 227,25 | 227,25 | 228,9 |  | 224,78 |  | 224,78 |
| Сырье, основные материалы |  | тыс. руб. |  | 1302,15 | 1406,45 | 1547,85 | 1552,17 | 1753,4 |  | 1703,68 |  |
| Вспомогательные материалы, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 516,05 | 547,67 | 610,00 | 751,97 | 711,7 |  | 782,87 |  |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 650,15 | 689,99 | 725,66 | 596,87 | 837,1 |  | 920,81 |  |
| материалы на ремонт |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели |  | тыс. руб. |  | 135,95 | 168,79 | 212,19 | 203,33 | 204,6 |  | 225,06 |  |
| плата за пользование водными объектами |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы и услуги производственного характера |  | тыс. руб. |  | 1478,18 | 1612,42 | 1015,06 | 1035,36 | 1882,9 |  | 2071,08 |  |
| в том числе услуги по подрядному ремонту |  | тыс. руб. |  | 620,50 | 670,73 | 170,0 | 369,21 | 741,1 |  | 815,1 |  |
| услуги транспорта |  | тыс. руб. |  | 854,68 | 941,69 | 845,06 | 666,15 | 1141,8 |  | 1255,98 |  |
| услуги водоснабжения |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по пуско-наладке |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы по испытаниям и опытам |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо на технологические цели |  | тыс. руб. |  | 4795,22 | 4352,72 | 5485,78 | 5942,38 | 5280,0 |  | 5808,0 |  |
| энергия на хозяйственные нужды |  | тыс. руб. |  | 1916,23 | 2144,95 | 2195,15 | 2602,35 | 2601,5 |  | 2861,65 |  |
| Затраты на оплату труда |  | тыс. руб. |  | 8922 | 9468,74 | 7970,33 | 10319,32 | 11481,9 |  | 11650,8 |  |
| Отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. |  | 2694,45 | 2859,56 | 2295,0 | 3116,43 | 3468,3 |  | 3518,54 |  |
| Амортизация основных средств |  | тыс. руб. |  | 300,35 | 299,54 | 293,65 | 378,59 | 331,0 |  | 331,0 |  |
| Прочие затраты всего, в том числе: |  | тыс. руб. |  | 940,27 | 989,32 | 1485,42 | 1095,0 | 1295,64 |  | 1395,52 |  |
| целевые средства на НИОКР |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на страхование |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  | тыс. руб. |  | 1,18 | 3,59 | 25,32 | 25,32 | 21,49 |  | 21,49 |  |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Показатели | Ед. изм. | 2023 (УСН) | 2024 (УСН) | 2025 (УСН) | 2026 (УСН НДС 5%) | 2027 (УСН) | 2028 (УСН) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 383,58 | 378,51 | 415,9 | 610,68 | 273,9 | 301,29 |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| транспортный налог | тыс. руб. |  | 23,80 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 396,34 | 420,63 | 1018,85 | 556,93 | 724,9 | 797,39 |
| арендная плата | тыс. руб. | 159,17 | 162,79 | 234,42 | 177,41 | 250,0 | 250,0 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 22345,85 | 23133,70 | 22288,21 | 28210,06 | 28819,54 | 30137,66 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 391,35 | 921,41 | 655,27 | 1022,78 | 1116,5 | 1228,15 |
| капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 218,32 | 226,32 | 258,55 | 255,1 | 308,0 | 339,0 |
| на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 218,32 | 226,32 | 258,55 | 255,1 | 308,0 | 339,0 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 1058,36 | 3263,02 | 777,35 | 284,03 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 24013,88 | 25079,24 | 23979,38 | 27928,84 | 30244,04 | 31704,81 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3666,24 | 3738,71 | 4038,41 | 4346,41 | 4872,78 | 5360,06 |

Таблица 14.1.4. – Тарифно-балансовая модель по ЛКПБ с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,808 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 5,808 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же в % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,808 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1,26 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/ Гкал | 217 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 8,48 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |

- Реестр единых теплоснабжающих организаций

  - Перечень единых теплоснабжающих организаций

В схеме теплоснабжения установлены зоны действия четырех технологически и функционально связанных (в т.ч. по территориальному признаку) изолированных систем теплоснабжения:

- ОАО «СКЭК»;

- ООО «Мастер»;

- ГБУЗ ККЦОЗШ;

- ГБУЗ «ЛКПБ»,

расположенные в установленных границах города.

В зону действия системы теплоснабжения ОАО «СКЭК» вошли котельные, которые оказывают услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению наибольшей части города с неоднородной застройкой:

  - Привокзальная

  - Центральная

  - ш. им.7 Ноября

  - КСК

  - Энергетик

- № 1, 14, 20, 5

  - Термороботы № 26, 40, 44, ул. Аккумуляторная.

В зону действия системы теплоснабжения ООО «Мастер» входит котельная пос. Никитинский, которая оказывают услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

В зону действия системы теплоснабжения ГБУЗ ККЦОЗШ вошли котельная и ЦТП больничного комплекса, которые оказывают услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению жителям 7 микрорайона с неоднородной застройкой.

В зону действия системы теплоснабжения ГБУЗ ЛКПБ вошла котельная больничного комплекса, которая оказывает услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению для нужд стационара.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года №808 для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, города лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В адрес Администрации города Ленинск-Кузнецкий округа в 2025 году заявок не поступало. Однако на момент актуализации на 2027 год, схемой предусматривается котельной больничного комплекса (технологическая зона ЕТО №4), передача в ОАО «СКЭК» (технологическая зона ЕТО №1). Таким образом в дальнейшем на территории города Ленинск-Кузнецкий реестр теплоснабжения будет составлять три технологические зоны ЕТО.

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.

Зоны действия Единых теплоснабжающих организаций в Ленинск-Кузнецком городском округе показаны на рис. 15.4.1.

- ОАО «СКЭК»

- ГБУЗ ККЦОЗШ

- ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница»

ООО «Мастер»

Рисунок 15.4.1. – Зоны действия систем теплоснабжения города Ленинск-

Кузнецкий

- Оценка экологической безопасности теплоснабжения

  - Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории городского округа

Фоновое загрязнение атмосферы селитебной зоны создают мелкие источники выбросов, расположенные в непосредственной близости от жилых кварталов. Влияние крупных предприятий возможно лишь в период инверсий.

По данным справки Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» фоновые концентрации загрязняющих веществ в г. Ленинск-Кузнецкий представлены в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в г. Ленинск-Кузнецкий

  - Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Перспективные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут иметь тенденцию к снижению за счет установки более эффективных газоочитсных устройств.

Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой энергии на основании расходов условного топлива и выбросов, загрязняющих веществ на существующее положение, принятых на основании представленной экологической отчетности предприятий, представлены в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1. – Текущие и перспективные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, г/с

| Котельная | Загрязняющее вещество | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | Диоксид азота NO2 | 7,08 | 6,67 | 6,30 | 5,94 |
|  | Oксид азота NO | 1,15 | 1,09 | 1,02 | 0,97 |
|  | Диоксид серы SO2 | 17,30 | 16,32 | 15,40 | 14,53 |
|  | Оксид углерода СО | 58,08 | 54,80 | 51,70 | 48,77 |
|  | Зола летучая | 8,46 | 7,98 | 7,53 | 7,11 |
|  | Коксовый остаток | 7,38 | 6,96 | 6,57 | 6,19 |
|  | Бензапирен | 0,000055 | 0,000052 | 0,000049 | 0,000046 |
| Привокзальная | Диоксид азота NO2 | 6,86 | 6,47 | 6,10 | 5,76 |
|  | Oксид азота NO | 1,10 | 1,04 | 0,98 | 0,93 |
|  | Диоксид серы SO2 | 17,56 | 16,56 | 15,63 | 14,74 |
|  | Оксид углерода СО | 56,31 | 53,12 | 50,12 | 47,28 |
|  | Зола летучая | 8,58 | 8,10 | 7,64 | 7,21 |
|  | Коксовый остаток | 7,15 | 6,75 | 6,36 | 6,00 |
|  | Бензапирен | 0,000042 | 0,000040 | 0,000038 | 0,000036 |
| Ш. им.7 Ноября | Диоксид азота NO2 | 3,09 | 2,92 | 2,75 | 2,60 |
|  | Oксид азота NO | 0,50 | 0,47 | 0,44 | 0,42 |
|  | Диоксид серы SO2 | 7,93 | 7,48 | 7,06 | 6,66 |
|  | Оксид углерода СО | 25,43 | 23,99 | 22,64 | 21,35 |
|  | Зола летучая | 3,88 | 3,66 | 3,45 | 3,26 |
|  | Коксовый остаток | 3,24 | 3,05 | 2,88 | 2,72 |
|  | Бензапирен | 0,000040 | 0,000037 | 0,000035 | 0,000033 |
| «Энергетик» | Диоксид азота NO2 | 7,07 | 6,67 | 6,29 | 5,93 |
|  | Oксид азота NO | 1,14 | 1,08 | 1,02 | 0,96 |
|  | Диоксид серы SO2 | 18,70 | 17,64 | 16,64 | 15,70 |
|  | Оксид углерода СО | 61,42 | 57,95 | 54,67 | 51,57 |
|  | Зола летучая | 3,66 | 3,45 | 3,26 | 3,07 |
|  | Коксовый остаток | 3,58 | 3,37 | 3,18 | 3,00 |
|  | Бензапирен | 0,000032 | 0,000030 | 0,000029 | 0,000027 |
| КСК | Диоксид азота NO2 | 7,04 | 6,64 | 6,26 | 5,91 |
|  | Oксид азота NO | 1,15 | 1,09 | 1,02 | 0,97 |
|  | Диоксид серы SO2 | 18,82 | 17,76 | 16,75 | 15,80 |
|  | Оксид углерода СО | 61,28 | 57,81 | 54,54 | 51,45 |
|  | Зола летучая | 36,81 | 34,73 | 32,76 | 30,91 |
|  | Коксовый остаток | 35,67 | 33,65 | 31,75 | 29,95 |
|  | Бензапирен | 0,000047 | 0,000044 | 0,000042 | 0,000040 |
| Котельная № 5 | Диоксид азота NO2 | 0,73 | 0,69 | 0,65 | 0,61 |
|  | Oксид азота NO | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
|  | Диоксид серы SO2 | 1,88 | 1,77 | 1,67 | 1,58 |
|  | Оксид углерода СО | 6,31 | 5,95 | 5,62 | 5,30 |
|  | Зола летучая | 0,74 | 0,69 | 0,65 | 0,62 |
|  | Коксовый остаток | 0,74 | 0,69 | 0,65 | 0,62 |
|  | Бензапирен | 0,000007 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 |
| Терморобот № 26 | Диоксид азота NO2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
|  | Oксид азота NO | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Котельная | Загрязняющее вещество | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 |
|  | Оксид углерода СО | 0,77 | 0,73 | 0,69 | 0,65 |
|  | Зола летучая | 0,70 | 0,66 | 0,62 | 0,59 |
|  | Коксовый остаток | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 |
|  | Бензапирен | 0,000005 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 |
| Терморобот № 40 | Диоксид азота NO2 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
|  | Oксид азота NO | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
|  | Оксид углерода СО | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,27 |
|  | Зола летучая | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,25 |
|  | Коксовый остаток | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 |
|  | Бензапирен | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Котельная Терморобот № 44 | Диоксид азота NO2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
|  | Oксид азота NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Оксид углерода СО | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,18 |
|  | Зола летучая | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 |
|  | Коксовый остаток | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,21 |
|  | Бензапирен | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Терморобот | Диоксид азота NO2 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
|  | Оксид углерода СО | 0,63 | 0,60 | 0,56 | 0,53 |
|  | Зола летучая | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,48 |
|  | Коксовый остаток | 0,74 | 0,69 | 0,65 | 0,62 |
|  | Бензапирен | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | Диоксид азота NO2 | 2,78 | 2,63 | 2,48 | 2,34 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,46 | 0,44 | 0,41 | 0,39 |
|  | Диоксид серы SO2 | 6,87 | 6,48 | 6,11 | 5,77 |
|  | Оксид углерода СО | 81,52 | 76,90 | 72,55 | 68,44 |
|  | Зола летучая | 6,71 | 6,33 | 5,97 | 5,63 |
|  | Коксовый остаток | 1,71 | 1,61 | 1,52 | 1,43 |
|  | Бензапирен | 0,000059 | 0,000056 | 0,000053 | 0,000050 |
| Котельная пос. Никитинский | Диоксид азота NO2 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,34 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,99 | 0,93 | 0,88 | 0,83 |
|  | Оксид углерода СО | 11,78 | 11,12 | 10,49 | 9,89 |
|  | Зола летучая | 4,85 | 4,57 | 4,32 | 4,07 |
|  | Коксовый остаток | 1,23 | 1,16 | 1,09 | 1,03 |
|  | Бензапирен | 0,000016 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000013 |
| Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | Диоксид азота NO2 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,25 |
|  | Оксид углерода СО | 3,48 | 3,28 | 3,10 | 2,92 |
|  | Зола летучая | 1,43 | 1,35 | 1,28 | 1,20 |
|  | Коксовый остаток | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,31 |
|  | Бензапирен | 0,000007 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 |

  - Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории городского округа

В результате оценок среднесуточных концентраций на перспективу следует, что их ожидаемые значения практически не будут отличаться от существующего положения, чем максимально-разовые. Это связано с тем, что наиболее значимые источники выбросов существенно не изменят своих параметров.

Анализ результатов расчета среднегодовых концентраций от источников теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий показал, что превышение среднегодовых нормативов качества воздуха от источников теплоэнергетики на существующее положение отсутствует. Существенного вклада в фоновые концентрации не ожидается.

  - Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Для источников выработки тепловой энергии нормативы удельных выбросов определяются для каждого отдельного источника теплоснабжения в рамках разработки природоохранной документации (томов НДВ и СЗЗ).

Удельные выбросы при производстве тепловой энергии являются важным показателем, по которому можно судить о совершенстве в экологическом плане (экологичности) отдельных установок, участков и производственной технологии в целом.

Для возможности совместной оценки котельных в схеме теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий удельного выброса загрязняющего вещества в атмосферу рассчитывается, как масса выброса соответствующего вещества на единицу выработки тепловой энергии, кг/Гкал.

Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой энергии на основании расходов условного топлива и выбросов, загрязняющих веществ на существующее положение, принятых на основании представленной экологической отчетности предприятий, представлены в таблице 16.4.1.

Таблица 16.4.1. – Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой энергии

  - Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых и модернизируемых объектах теплоснабжения показан в таблице 16.5.1.

Таблица 16.5.1. – Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых и модернизируемых объектах теплоснабжения

| Котельная | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 3807,276 | 5488,428 | 6285,048 | 6285,048 |
| Привокзальная | 5706,492 | 6131,136 | 5605,248 | 5605,248 |
| Ш. им.7 Ноября | 1521,036 | 1627,428 | 1481,7 | 1481,7 |
| «Энергетик» | 3530,868 | 4768,632 | 5243,568 | 5243,568 |
| КСК | 5924,556 | 6363,192 | 5815,128 | 5815,128 |
| Котельная № 5 | 386,232 | 413,292 | 376,332 | 376,332 |
| Терморобот № 26 | 48,444 | 51,876 | 47,256 | 47,256 |
| Терморобот № 40 | 13,332 | 14,256 | 12,936 | 12,936 |
| Котельная Терморобот № 44 | 9,372 | 10,032 | 9,108 | 9,108 |
| Терморобот | 39,6 | 43,296 | 40,26 | 40,26 |
| Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | 852,72 | 852,72 | 852,72 | 852,72 |
| Котельная пос. Никитинский | 314,16 | 314,16 | 314,16 | 314,16 |
| Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | 100,848 | 100,848 | 100,848 | 100,848 |

  - Суммарный объем потребляемого топлива в натуральном и условном выражении

Суммарный объем потребляемого топлива в натуральном и условном выражении с разбивкой на каждых год, действия схемы теплоснабжения приведен в таблице 16.6.1.

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год

Таблица 16.6.1. – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, т.

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Центральная | Уголь Др | 31750 | 25926,0 | 25926,0 | 30384,19 |
| 2 | Привокзальная | Уголь Др | 43661,38 | 35652,4 | 35652,4 | 41783,17 |
| 3 | Ш. им. 7 Ноября | Уголь Др | 13994,80 | 11427,7 | 11427,7 | 13392,78 |
| 4 | Энергетик | Уголь Др | 42810,32 | 34957,5 | 34957,5 | 40968,72 |
| 5 | КСК | Уголь Др | 54067,25 | 44149,5 | 44149,5 | 51741,40 |
| 6 | Котельная № 5 | Уголь Др | 3537,97 | 2889,0 | 2889,0 | 3385,77 |
| 7 | Терморобот № 26 | Уголь Дом | 426,30 | 348,1 | 348,1 | 407,96 |
| 8 | Терморобот № 40 | Уголь Дом | 161,00 | 131,5 | 131,5 | 154,07 |
| 9 | Терморобот | Уголь Дом | 94,40 | 77,1 | 77,1 | 90,34 |
| 10 | Терморобот № 44 | Уголь Дом | 468,00 | 382,2 | 382,2 | 447,87 |
| Всего по ОАО «СКЭК»: |  |  | 190971,4 | 155941 | 155941 | 182756,3 |
| 11 | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | Уголь Др | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 |
| 12 | Котельная п. Никитинский | Уголь Др | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 |
| 13 | Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | Уголь Др | 798,1 | 798,1 | 798,1 | 798,1 |
| ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий: |  |  | 200678,5 | 165648,1 | 165648,1 | 192463,4 |

- Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии приведен в таблице 17.1.

Таблица 17.1 – Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Ленинск-Кузнецкому городскому округу, график реализации мероприятий, источники финансирования, тыс. руб.

Таблица 17.2 – Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Ленинск-Кузнецкому городскому округу, график реализации мероприятий, источники финансирования, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной пос. Никитинский | 1 837,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Проектирование и замена котлов «Сибирь» (НР-18) №1, №2, №3 на два котла КВр-1,45 в 2026 году монтаж котлов КВр-1,45 и вспомогательного оборудования) | 1 260,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства ООО «Мастер» |
| 1.2 | Монтаж приборов учета | 577 |  |  |  |  |  | Средства ООО «Мастер» |
|  | Итого по теплоснабжению: | 1 837,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в т.ч. за счёт ООО «Мастер» | 1 837,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей приведен в таблице 17.3.

Таблица 17.3 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое строительство тепловых сетей от котельных: Центральной, Привокзальной, Ш. им. 7 Ноября, КСК, Энергетик, Терморобот №26 | 52 807,4 | 52 807,4 | 52 807,4 | 0 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей котельных с увеличением диаметра: от ТК-7 до ТК-13 протяженностью 246 м с Ду200 на Ду250, от УП-3 протяженностью 200 м с Ду150 на Ду200, от ТК-13 до УП-3 протяженностью 45 м с Ду150 на Ду200, от УП-7/3 до ТК-9 протяженностью 87 м с Ду100 на Ду150, от УП-5/17 до перехода протяженностью 50 м с Ду80 на Ду100, от врезки 3 до ж/д пр. Ленина, 59/3 протяженностью 107 м с Ду50 на Ду80 | 28 015,00 | 0 | 0 | 0 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 3 | Реконструкция участка тепловых сетей котельной пос. Никитинский надземной тепловой сети ТК2→ТК-3 с использованием высокоэффективных теплоизоляционных материалов поэтапно: на компенсаторе К-1, протяженностью 14 м Ду100, на компенсаторе К-3, протяженностью 25 м Ду100, от УТ-1 до К-3 протяженностью 139 м Ду100, от К-1 до УТ-1 протяженностью 41м Ду100 | 0 | 498,10 | 589,30 | 360,5 | Средства ООО «Мастер» |
|  | Итого по теплоснабжению: | 80 822,4 | 53 305,5 | 53 396,7 | 360,5 |  |
|  | в т.ч. за счёт ОАО «СКЭК» | 80 822,4 | 52 807,4 | 52 807,4 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. за счёт ООО «Мастер» | 0,0 | 498,10 | 589,30 | 360,5 |  |
|  | в т.ч. за счёт бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Объемы строительства насосных станций на тепловых сетях планируются в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК», приведены в таблице 17.3.

Ориентировочные объемы нового строительства для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки определяются в соответствии с требуемой пропускной способностью трубопровода по подключенной нагрузки и расходу теплоносителя.

Таблица 17.4. – Объемы строительства насосных станций

| Наименование насосной станции, место установки | Год строительства/реконструкции | напор, создаваемый насосной станцией, м | Производи- тельность насосов, м3/час | Затраты с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП для микрорайона №6 | 2024-2026 | 75 | 700 | 98100 |
| ИТОГО: |  |  |  | 98100 |

- Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Все замечания указанные в письме от  ОАО «СКЭК»  от 27.05.2026 года  Ту исх. 2026/000196 разработчиками были учтены и внесены корректировки в схему теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий.

- Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Перечень актуализированных разделов и глав представлен в таблице 19.1.

Таблица 19.1. Перечень актуализированных и вновь разработанных разделов и глав

| № п/п | Новое наименование | Старое наименование | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) |  |  |  |
| 1 | Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения» | Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения» | Актуализирован |
| 2 | Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | Актуализирован |
| 3 | Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» | Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» | Актуализирован |
| 4 | Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Разработан |
| 5 | Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | Актуализирован |
| 6 | Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | Актуализирован |
| 7 | Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» | Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» | Актуализирован |

| № п/п |  | Новое наименование |  | Старое наименование |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Раздел 8 «Перспективные топливные балансы» |  | Раздел 8 «Перспективные топливные балансы» |  | Актуализирован |  |
| 9 | Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» |  | Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» |  | Актуализирован |  |
| 10 | Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)» |  | Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)» |  | Актуализирован |  |
| 11 | Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» |  | Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» |  | Актуализирован |  |
| 12 | Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» |  | Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» |  | Актуализирован |  |
| 13 | Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения» |  | Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и Программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения» |  | Актуализирован |  |
| 14 | Раздел 14 «Индикаторы Развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» |  | Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» |  | Актуализирован |  |
| 15 | Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия» |  | Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия» |  | Актуализирован |  |
| 16 | Раздел 16 «Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |  | Отсутствовал |  | Разработан |  |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» |  | Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» |  | Актуализирована |  |

| № п/п | Новое наименование | Старое наименование | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения» | Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения» | Актуализирована |
| 17.2 | Часть 2 «Источники тепловой энергии» | Часть 2 «Источники тепловой энергии» | Актуализирована |
| 17.3 | Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них» | Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них» | Актуализирована |
| 17.4 | Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии» | Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии» | Актуализирована |
| 17.5 | Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии» | Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии» | Актуализирована |
| 17.6 | Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки» | Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки» | Актуализирована |
| 17.7 | Часть 7 «Балансы теплоносителя» | Часть 7 «Балансы теплоносителя» | Актуализирована |
| 17.8 | Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом» | Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом» | Актуализирована |
| 17.9 | Часть 9 «Надежность теплоснабжения» | Часть 9 «Надежность теплоснабжения» | Актуализирована |
| 17.10 | Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» | Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» | Актуализирована |
| 17.11 | Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения» | Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения» | Актуализирована |
| 17.12 | Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Актуализирована |
| 17.13 | Часть 13 «Экологическая безопасность теплоснабжения» | Часть отсутствовала | Разработана |
| 18 | Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | Актуализирована |
| 19 | Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | Актуализирована |
| 20 | Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Разработана |
| 21 | Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» | Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» | Актуализирована |
| 22 | Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | Актуализирована |
| 23 | Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | Актуализирована |
| 24 | Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» | Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» | Актуализирована |
| 25 | Глава 10 «Перспективные топливные балансы» | Глава 10 «Перспективные топливные балансы» | Актуализирована |
| 26 | Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» | Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» | Актуализирована |
| 27 | Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» | Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» | Актуализирована |
| 28 | Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Актуализирована |
| 29 | Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия» | Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия» | Актуализирована |
| 30 | Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» | Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» | Актуализирована |
| 31 | Глава 16 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» | Глава 16 «Экологическая безопасность теплоснабжения» | Актуализирована |
| 32 | Глава 17 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» | Глава 17 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» | Разработана |
| 33 | Глава 18 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» | Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» | Разработана |
| 34 | Глава 19 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» | Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» | Разработана |