СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
ДО 2028 ГОДА

Обосновывающие материалы.
Актуализация на 2027 год

Том 1 (Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»)

г. Ленинск-Кузнецкий 2026

Оглавление

Введение	7

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	9

- Функциональная структура теплоснабжения	9

- Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и

теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО)	…9

- Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и

теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	13

- Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности

ЕТО	13

- Зоны действия индивидуального теплоснабжения	13

- Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период,

предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно	…….13

- Источники тепловой энергии	14

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	15

- Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	15

- Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности……….…15

- Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные

нужды	15

- Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего

освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	22

- Способы регулирования отпуска тепловой энергии с обоснованием выбора графика

изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.	23

- Описание схемы выдачи тепловой мощности котельных	24

- Среднегодовая загрузка оборудования	38

- Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	38

- Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии…………39

- Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников

тепловой энергии	39

- Проектный и установленный топливный режим котельных	39

- Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных	40

- Схемы котельных	42

- Тепловые сети, сооружения на них	55

- Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения 	55

- Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии………………..	57

- Параметры тепловых сетей	66

- Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых

сетях	74

- Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и

павильонов	74

- Количество и средняя тепловая мощность индивидуальных тепловых пунктов	..92

- Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором

теплоносителя на цели горячего водоснабжения	92

- Характеристика типов оборудования насосных станций в зоне деятельности единой

теплоснабжающей организации	92

- Описание изменений, произошедших за ретроспективный период, в части строительства

и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	94

- Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их

обоснованности	94

- Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие

утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	101

- Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	101

- Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	109

- Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования

капитальных (текущих) ремонтов	111

- Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	  141

- Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии, теплоносителя	142

- Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой

энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года……..	145

- Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков

тепловой сети и результаты их исполнения	145

- Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих

установок потребителей к тепловым сетям, определяющие выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	..145

- Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из

тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	  145

- Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и

используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	146

- Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных

станций	146

- Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	146

- Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации,

уполномоченной на их эксплуатацию	147

- Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	147

- Зоны действия источников тепловой энергии	148

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 	159

- Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах

территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	159

- Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой

энергии	234

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	235

- Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах

территориального деления за отопительный период и за год в целом	235

- Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на

отопление и горячее водоснабжение	235

- Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне

действия каждого источника тепловой энергии	236

- Динамика изменения тепловых нагрузок в ретроспективный период	237

- Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе

подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	237

- Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки (в соответствии с пунктом П14.3

приложения №14 Методических указаний)	238

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	239

- Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой

мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	239

- Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто	248

- Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от

источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.	248

- Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния

дефицитов на качество теплоснабжения	248

- Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с

резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	249

- Балансы теплоносителя	250

- Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть……………………………………………………….250

- Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем

теплоснабжения	………..252

- Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	262

- Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника

тепловой энергии	262

- Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в

соответствии с нормативными требованиями	277

- Описание видов топлива	277

- Надежность теплоснабжения	266

- Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после

отключений	266

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	287

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	290

    - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой

теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	290

    - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы

теплоснабжения	292

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	292

    - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе

для социально значимых категорий потребителей	292

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	293

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	293

    - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению

надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	293

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом

действующих систем теплоснабжения	294

5

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	294

  - Экологическая безопасность теплоснабжения	294

    - Электронная карта территории городского округа, с размещением на ней всех

существующих объектов теплоснабжения	295

    - Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на

территории городского округа	296

    - Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте

теплоснабжения	296

    - Описание технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов

сгорания от вредных выбросов	297

    - Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бензапирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы	300

    - Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих)

веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	303

    - Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения 	307

    - Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива	319

Введение

Объектом актуализации являются системы централизованного теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий, п. ст. Индустрия и п. Никитинский.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения по критериям: качества, надежности и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Разработка схемы теплоснабжения представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в системы теплоснабжения. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития округа, в первую очередь его градостроительной деятельности.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития до 2028 года, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.

Актуализация на 2027 год Схемы теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий, п. ст. Индустрия, п. Никитинский до 2028 г. выполнена в соответствии с:

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ (редакция от 23.03.2026 года, действует с 03.04.2026 года) «О теплоснабжении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 (редакция от 18.03.2025 года, действует с 27.03.2025 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. №212 (с изменениями на 11 сентября 2024 года) «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (редакция от 23.03.2026 года, действует с 03.04.2026 года);

- Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ (редакция от 31.07.2025 года, действует с 01.03.2026 года) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808 (редакция от 31.03.2025 года, действует с 01.09.2025 года);

- СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;

- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология»;

- Методикой разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 29 мая 2019 г. №314/пр. (с изменениями на 7 августа 2023 года);

- Приказом Минстроя России от 17 ноября 2017 г. №1550/пр. (редакция от 17.11.2017 года, действует с 06.04.2018 года) «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

- Письмом Министерства энергетики российской федерации от 15 апреля 2020 г. №мю-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения городских округов»;

- иным нормативным документам и нормативно-технической документации в сфере теплоснабжения, а также другим документам, имеющим отношение к настоящей работе.

Актуализация схемы теплоснабжения разработана на основании муниципального контракта № 0139300033726000050.2026.16 между Управлением жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (УЖК и ДК) и ООО «НП ТЭКТЕС-32».

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные Управлением жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и ресурсоснабжающими организациями:

- Материалы утвержденной схемы теплоснабжения в административных границах города Ленинск-Кузнецкий; схема теплоснабжения и актуализация схем теплоснабжения территорий.

- Данные проектов реализации Генеральных планов городов Ленинска- Кузнецкого, Полысаево и Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (сельских населенных пунктов).

- Отчетные данные теплоснабжающих и теплосетевых организаций на начало (январь) 2026 года.

- Отчетные данные и инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

- Данные по основному и вспомогательному оборудованию, установленному на источниках теплоснабжения, и его характеристики.

- Тепловые схемы источников тепловой энергии.

- Описание схемы отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

- Установленная и располагаемая тепловая мощность источников, с указанием причин ограничения располагаемой мощности.

- Иная информация по письменному запросу исполнителя.

Базовый год актуализации схемы теплоснабжения – 2025 год.

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления
тепловой энергии для целей теплоснабжения

- Функциональная структура теплоснабжения

- Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО)

Многоквартирный жилой фонд, общественные здания, производственные и коммунально-бытовые предприятия города Ленинск-Кузнецкий подключены к централизованной системе теплоснабжения. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение для нужд населения на территории города Ленинск-Кузнецкий осуществляют четыре организации, перечень которых предоставлен в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1. – Реестр единых теплоснабжающих организаций (ЕТО)

| Наименование ЕТО | Адрес | № зоны действия котельной | Наименование зоны действия теплоисточников | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Площадь обслуживания, км2 | Вид собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | 652523, Кемеровская область, город Ленинск- Кузнецкий, Телефонная ул., д.7 | 1 | Система теплоснабжения от котельных №1, №5, №14, Центральная, КСК, Привокзальная, «Энергетик», «Ш. им.7 Ноября» Термороботы: ул. Аккумуляторная, № 26, № 40, № 44 | 340,2 | 31,0 | концессия |

| Наименование ЕТО | Адрес | № зоны действия котельной | Наименование зоны действия теплоисточников | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Площадь обслуживания, км2 | Вид собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Мастер» | 652552, Кемеровская область, Ленинск- Кузнецкий р-н, п. Никитинский, пр-кт Шахтеров, д. 26, помещ. 1 | 2 | Система теплоснабжения от котельной пос. Никитинский | 3,962 | 2,8 | концессия |
| ГБУЗ ККЦОЗШ | 652509, Кемеровская область, Ленинск- Кузнецкий район, город Ленинск- Кузнецкий, ул Микрорайон № 7, д. 9 | 3 | Система теплоснабжения от котельной ГБУЗ ККЦОЗШ | 11,96 | 0,43 | аренда |
| ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница» | 652502, Кемеровская область, Ленинск Кузнецкий район, город Ленинск- Кузнецкий, Рижский пер, д. 8 | 4 | Система теплоснабжения от котельной ГБУЗ «ЛКПБ» | 1,93 | 0,07 | аренда |

Деление систем теплоснабжения на зоны деятельности ЕТО показано на рисунке 1.1.1.1. Ссылка на интерактивную карту:

https://vandex.ru/maps/?um=constructor%3A157f6d84e3c2961bd573941bb5da83fd58909ebf733dea262188f4316d05f733&source=constructorLink

- ОАО «СКЭК»

- ГБУЗ ККЦОЗШ

- ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница»

ООО «Мастер»

Рисунок 1.1.1.1. – Зоны действия ЕТО на 01.01.2026 г

Соотношение зон действия ЕТО по располагаемой мощности показано на рисунке

1.1.1.1.2.

Рисунок 1.1.1.2. – Соотношение ЕТО по располагаемой мощности

Соотношение зон действия ЕТО по площади обслуживания показано на рисунке 1.1.1.1.З.

Рисунок 1.1.1.3. – Соотношение ЕТО по площади обслуживания

Единые теплоснабжающие организации в Ленинск-Кузнецком городском округе не подразделяются на источники тепловой энергии и тепловые сети; в рамках одной ЕТО находится и то, и другое.

Зоны действия системы теплоснабжения ЕТО сформированы радиальными тепловыми сетями, с резервированием по кварталам.

- Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

Единые теплоснабжающие организации в Ленинск-Кузнецком городском округе не подразделяются на источники тепловой энергии и тепловые сети; в рамках одной ЕТО находится и то, и другое.

- Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Источники тепловой энергии, не вошедшие в зоны деятельности ЕТО, отсутствуют.

- Зоны действия индивидуального теплоснабжения

К зоне действия индивидуального теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий относятся частные домовладения, занимающие площадь 2807,9 тыс. м2.

- Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно.

На 01.01.2026 г. в работе 16 котельных, в том числе:

- 13 котельных ОАО «СКЭК», из них 3 котельных Терморобот в т.ч.: мощностью 4,73 Гкал/час; на участках ОСВ, НФС, 2 гидроузел служат для теплоснабжения объектов водоподготовки (собственное потребление). Кроме того, 3 котельных Терморобота были установлены взамен неэффективных котельных №№26, 40 и 44.

- 1 котельная ГБУЗ ККЦОЗШ.

- 1 котельная пос. Никитинский ООО «Мастер»

- 1 котельная ГБУЗ «ЛКПБ».

В 2020 году была закрыта котельная №13 с переключением тепловой нагрузки на котельную «Центральная». На территории котельной №13 обустроена повысительная насосная станция (ПНС).

В 2021 году установлена котельная Терморобот №26 вместо нерентабельной и малоэффективной котельной с ручной подачей угля котельной.

В 2022 году была закрыта котельная №20 с переключением тепловой нагрузки на котельную «Ш. им.7 Ноября».

В период с 2022 по 2024 велось строительство тепловой сети с целью закрытия мелких нерентабельных котельных №1 и 14, с переключением тепловых нагрузок на котельную Центральная.

- Источники тепловой энергии

Схема расположения котельных с их адресной привязкой показана на рисунке 1.2.1. Ссылка на интерактивную карту:

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A4eabc1e8328ea43909bf6ffa6cf1d259fd959faa3602d4283e3be4443fe1ac57&source=constructorLink

Рисунок 1.2.1. – Расположение котельных по городу Ленинск-Кузнецкий

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

Источники тепловой энергии города Ленинск-Кузнецкий с описанием технических характеристик основного оборудования котельных представлены в таблице 1.2.1.1.

- Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Параметры установленной тепловой мощности приведены в таблице 1.2.2.1.

- Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности обусловлены двумя факторами: выводом в консервацию котлов (котельные Центральная и Ш. им. 7 Ноября) и низким КПД котлов вследствие износа оборудования.

По всем ЕТО города Ленинск-Кузнецкий разработан и утвержден «Температурный график тепловой сети при введении ограничений по отпуску тепловой энергии на отопительный период 2025/2026г. (температура внутри отапливаемых помещений +140С).

Данный график, при введении ограничений по отпуску тепловой энергии обязателен для всех потребителей тепловой энергии в зоне действия Единых Теплоснабжающих организаций.

1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды приведен в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.1.1. - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных по состоянию на 01.01.2026 г.

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо – уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная, ул. Суворова, 21 | КВ-РФ- 35-150 | 3 (1 работает в опытном режиме) | 2022 | 30 | 90 | 169,25 | 85,9 | 166,20 | расчетный срок службы 2037 г. |
|  |  | КВ-РФ- 35-150 |  | 2020 | 30 |  | 169,25 |  |  | расчетный срок службы 2035 г. |
|  |  | КВ-РФ- 35-150 |  | 2021 | 30 |  | 163,15 |  |  | расчетный срок службы 2034 г. |
| 2 | Котельная Привокзальная, ул. Шишлянникова, 1б | КВТС-20 | 4 | 1992 | 20 | 80 | 204,7 | 69,7 | 205,85 | 2020 г. |
|  |  | КВТС-20 |  | 1992 | 20 |  | 199,5 |  |  | 2020 г. |
|  |  | КВТС-20 |  | 1992 | 20 |  | 202,2 |  |  | 2020 г. |
|  |  | КВТС-20 |  | 1987 | 20 |  | 217,0 |  |  | 2020 г. |
| 3 | Котельная «Ш. им.7 Ноября», пром. Площадка ОАО «Ш. им. 7 Ноября» | КВТС-20 | 4 (3 в работе, 1 в консервации) | 1992 | 20 | 80 | 207,9 | 69,1 | 207,13 | 2020 г. |
|  |  | КВТС-20 |  | 1992 | 20 |  | - |  |  | законсервирован |
|  |  | КВТС-20 |  | 1992 | 20 |  | 206,5 |  |  | 2021 г. |
|  |  | КВТС-20 |  | 1992 | 20 |  | 207,0 |  |  | 2020 г. |
| 4 | Котельная «Энергетик», Северная промзона, 4 | К-50- 40/14 | 3 | 1984 | 28 | 84 | 179,5 | 77,6 | 183,98 | 2021 г. |
|  |  | К-50- 40/14 |  | 1986 | 28 |  | 184,41 |  |  | 2023 г. |
|  |  | К-50- 40/14 |  | 2020 | 28 |  | 183,56 |  |  | 2022 г. |

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Котельная КСК ул. Телефонная, 9 | К-50- 40/14 | 4 | 1973 | 28 | 112 | 177,21 | 79,8 | 179,11 | 2021 г. |
|  |  | К-50- 40/14 |  | 1974 | 28 |  | 174,16 |  |  | 2022 г. |
|  |  | К-50- 40/14 |  | 1974 | 28 |  | 185,09 |  |  | 2023 г. |
|  |  | К-50- 40/14 |  | 1975 | 28 |  | 180,01 |  |  | 2023 г. |
| 6 | Котельная № 5 ул. Лесной городок, 50 | КВ-Ф- 4,65-95 | 2 | 2018 | 5 | 10 | 172,8 | 77,6 | 172,70 | расчетный срок службы до 2033 г. |
|  |  | КВ-Ф- 4,65-95 |  | 2018 | 5 |  | 172,6 |  |  | расчетный срок службы до 2033 г. |
| 7 | Котельная Терморобот № 26 ул. Кутузова, 6а | ТР-800 (КВа-0,8 КБ) | 3 | 2021 | 0,688 | 2,064 | 170,0 | 88,0 | 170,0 | расчетный срок службы до 2031 г. |
|  |  | ТР-800 (КВа-0,8 КБ) |  | 2021 | 0,688 |  | 170,0 |  |  | расчетный срок службы до 2031 г. |
|  |  | ТР-800 (КВа-0,8 КБ) |  | 2021 | 0,688 |  | 170,0 |  |  | расчетный срок службы до 2031 г. |
| 8 | Котельная Терморобот № 40 ул. Рылеева,39а | ТР-150 (КВа-0,15 КБ) | 2 | 2021 | 0,129 | 0,258 | 213,2 | 82,0 | 213,2 | расчетный срок службы до 2031 г. |
|  |  | ТР-150 (КВа-0,15 КБ) |  | 2021 | 0,129 |  | 213,2 |  |  | расчетный срок службы до 2031 г. |

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Котельная Терморобот № 44 ул. Ленина, 44а | ТР-800 (КВа-0,8 Б/К) | 3 | 2019 | 0,688 | 2,064 | 170,0 | 88,0 | 170,0 | срок службы до 2029 г. |
|  |  | ТР-800 (КВа-0,8 Б/К) |  | 2019 | 0,688 |  | 170,0 |  |  | срок службы до 2029 г. |
|  |  | ТР-800 (КВа-0,8 Б/К) |  | 2019 | 0,688 |  | 170,0 |  |  | срок службы до 2029 г. |
| 10 | Котельная Терморобот, ул. Аккумуляторная, 7 | ТР-150 (КВ-0,15 Б/К) | 2 | 2021 | 0,086 | 0,172 | 213,9 | 82,0 | 213,9 | расчетный срок службы до 2031 г. |
|  |  | ТР-150 (КВа-0,15 Б/К) |  | 2021 | 0,086 |  | 213,9 |  |  | расчетный срок службы до 2031 г. |
| Всего: |  |  | 30 |  | 460,558 | 460,558 |  |  |  |  |

| N п/п | Адрес котельной |  | Тип котла | Кол-во котлов |  | Год установки котла |  | Мощность котла, Гкал/ч |  | Мощность котельной, Гкал/ч |  | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал |  | КПД котлов, % |  | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал |  | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | BKR-100 |  | 4 | 1990 |  | 5,67 |  | 22,68 |  | 190,6 |  | 60,2 |  |  | 298,0 | 2019 г. |
|  |  |  | BKR-100 |  |  | 1990 |  | 5,67 |  |  |  | 231,4 |  |  |  |  |  | 2019 г. |
|  |  |  | BKR-100 |  |  | 1990 |  | 5,67 |  |  |  | 236,3 |  |  |  |  |  | 2019 г. |
|  |  |  | BKR-50 |  |  | 1990 |  | 5,67 |  |  |  | 235,8 |  |  |  |  |  | 2019 г. |
| Всего: |  |  |  |  | 4 |  |  | 22,68 |  | 22,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Мастер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Котельная пос. Никитинский | НР-18 |  | 6 | 2007 |  | 0,8 |  | 6,0 |  | 252,3 |  | 56,60 |  |  | 227,8 | 2021 г. |
|  |  |  | НР-18 |  |  | 2007 |  | 0,8 |  |  |  | 249,9 |  | 57,20 |  |  |  | 2021 г. |
|  |  |  | НР-18 |  |  | 2007 |  | 0,8 |  |  |  | 250,1 |  | 57,10 |  |  |  | 2021 г. |
|  |  |  | КВр-1,45 № 4 |  |  | 2013 |  | 1,2 |  |  |  | 195,9 |  | 72,91 |  |  |  | 2023 г. |
|  |  |  | КВр-1,45 № 5 |  |  | 2013 |  | 1,2 |  |  |  | 201,8 |  | 70,81 |  |  |  | 2023 г. |
|  |  |  | КВр-1,45 № 6 |  |  | 2013 |  | 1,2 |  |  |  | 195,4 |  | 73,10 |  |  |  | 2023 г. |
| Всего: |  |  |  |  | 6 |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ КО «ЛКПБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная Терморобот ОСВ ул. Широкая,41 |  | КВр1,16 | 3 |  |  | 2016 |  | 1 |  | 2,3 |  | 178,97 |  | 79,8 | 191,5 |  | 2021 г. |
|  |  |  | КВр1,16 |  |  |  | 2016 |  | 1 |  |  |  | 178,97 |  | 79,8 |  |  | 2021 г. |
|  |  |  | РН-18-1 |  |  |  | 2010 |  | 0,3 |  |  |  | 216,45 |  | 55,35 |  |  | 2021 г. |
| Всего: |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2,3 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Ленинск-Кузнецкому городскому округу |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 491,54 |  | 491,54 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблицаца 1.2.2.1. - Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных

| № | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничение установленной тепловой мощности | Причина ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной «нетто» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная, ул. Суворова, 21 | 90 | 13,107 | 1 котел на консервации, износ оборудования | 76,893 | 0,536 | 76,357 |
| 2 | Котельная Привокзальная, ул. Шишлянникова, 1б | 80 | 24,206 | износ оборудования | 55,794 | 0,761 | 55,033 |
| 3 | Котельная «Ш. им.7 Ноября», пром. Площадка ОАО «Ш. им. 7 Ноября» | 80 | 38,558 | 1 котел на консервации, износ оборудования | 41,442 | 0,348 | 41,094 |
| 4 | Котельная «Энергетик», Северная промзона, 4 | 84 | 18,221 | износ оборудования | 65,779 | 0,711 | 65,068 |
| 5 | Котельная КСК ул. Телефонная, 9 | 112 | 22,625 | износ оборудования | 89,375 | 0,713 | 88,662 |
| 6 | Котельная № 5 ул. Лесной городок, 50 | 10 | 2,235 | износ оборудования | 7,765 | 0,075 | 7,69 |
| 7 | Котельная Терморобот № 26 ул. Кутузова, 6а | 2,064 | 0,248 | износ оборудования | 1,816 | 0,028 | 1,788 |
| 8 | Котельная Терморобот № 40 ул. Рылеева, 39а | 0,258 | 0,046 | износ оборудования | 0,212 | 0,006 | 0,206 |
| 9 | Котельная Терморобот № 44 ул. Ленина, 44а | 2,064 | 0,248 | износ оборудования | 1,816 | 0,009 | 1,807 |
| 10 | Котельная Терморобот, ул. Аккумуляторная, 7 | 0,172 | 0,031 | износ оборудования | 0,141 | 0,003 | 0,138 |
| Всего ОАО «СКЭК» |  | 460,558 | 119,525 | - | 341,033 | 3,19 | 337,843 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | 22,68 | 10,724 | износ оборудования | 11,956 | 0,100 | 11,855 |
| Всего ГБУЗ КК ЦОЗШ |  | 22,68 | 10,724 | - | 11,956 | 0,100 | 11,855 |
| ООО «Мастер» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная пос. Никитинский | 6,0 | 2,04 | износ оборудования | 3,96 | 0,033 | 3,927 |
| Всего ООО «Мастер» |  | 6,0 | 2,04 | - | 3,96 | 0,033 | 3,927 |
| ГБУЗ КО «ЛКПБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | 2,3 | 0,403 | износ оборудования | 1,897 | 0 | 1,897 |
| Всего ГБУЗ КО «ЛКПБ» |  | 2,3 | 0,403 | - | 1,897 | 0 | 1,897 |
| Всего по Ленинск- Кузнецкому городскому округу |  | 491,538 | 132,692 | - | 358,846 | 3,323 | 355,522 |

Таблица 1.2.3.1. – Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды за 2025 г.

| № | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, тонна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная, ул. Суворова, 21 | 129 438,47 | 5 878,42 | 123 560,05 | уголь | 31750,00 |
| 2 | Котельная Привокзальная, ул. Шишлянникова, 1б | 158 197,85 | 7 184,52 | 151 013,33 | уголь | 43661,38 |
| 3 | Котельная «Ш. им.7 Ноября», пром. Площадка ОАО «Ш. им. 7 Ноября» | 51 467,13 | 2 337,37 | 49 129,76 | уголь | 13994,80 |
| 4 | Котельная «Энергетик», Северная промзона, 4 | 133 785,00 | 6 075,81 | 127 709,19 | уголь, мазут | 42810,32 |
| 5 | Котельная КСК ул. Телефонная, 9 | 150 404,96 | 6 830,62 | 143 574,34 | уголь, мазут | 54067,25 |
| 6 | Котельная № 5 ул. Лесной городок, 50 | 15 487,99 | 703,39 | 14 784,60 | уголь | 3537,97 |
| 7 | Котельная Терморобот № 26 ул. Кутузова, 6а | 3 793,15 | 172,26 | 3 620,89 | уголь | 426,30 |
| 8 | Котельная Терморобот № 40 ул. Рылеева,39а | 798,28 | 36,26 | 762,02 | уголь | 161,00 |
| 9 | Котельная Терморобот № 44 ул. Ленина, 44а | 1 242,97 | 56,45 | 1 186,52 | уголь | 468,00 |
| 10 | Котельная Терморобот, ул. Аккумуляторная, 7 | 377,87 | 17,98 | 377,87 | уголь | 94,40 |
| Всего ОАО «СКЭК»: |  | 644 993,67 | 29 293,08 | 615 718,57 | - | 190 971,42 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | 23763,29 | 832,13 | 22931,16 | уголь | 4 910 |
| Всего ГБУЗ КК ЦОЗШ: |  | 23763,29 | 832,13 | 22931,16 | - | 4 910 |
| ООО «Мастер» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная пос. Никитинский | 7642,828 | 190,0 | 7452,828 | уголь | 2 186,1 |
| Всего ООО «Мастер»: |  | 7642,828 | 190,0 | 7452,828 | - | 2 165 |
| ГБУЗ КО «ЛКПБ» |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | 4468,00 | 0,0 | 4468,00 | уголь | 581 |
| Всего ГБУЗ КО «ЛКПБ»: |  | 4468,00 | 0,0 | 4468,00 | - | 581 |
| Всего по Ленинск- Кузнецкому городскому округу |  | 680 867,79 | 30 315,21 | 650 570,56 |  | 198 648,52 |

- Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса приведены в таблице 1.2.5.1.

Таблица 1.2.5.1. – Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

| № | Наименование котельной | Номер котла | Кол-во наработанных часов на 01.01.2026 г. | Срок службы, ч | Перечень выполненных мероприятий по продлению ресурса до 01.01.2026 | В каком году объект планируется вывести из эксплуатации (выработка ресурса) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная, ул. Суворова, 21 | 1 | н/д | н/д | реконструкция | 2037 |
|  |  | 2 | н/д | н/д | реконструкция | 2035 |
|  |  | 3 | н/д | н/д | реконструкция | 2034 |
| 2 | Котельная Привокзальная, ул. Шишлянникова, 1б | 1 | н/д | н/д | реконструкция | Год обслуживания 2020 |
|  |  | 2 | н/д | н/д | реконструкция |  |
|  |  | 3 | н/д | н/д | реконструкция |  |
|  |  | 4 | н/д | н/д | реконструкция |  |
| 3 | Котельная «Ш. им.7 Ноября», пром. Площадка ОАО «Ш. им. 7 Ноября» | 1 | н/д | н/д | реконструкция | Год обследования 2020 |
|  |  | 2 | н/д | н/д | реконструкция | Год обследования 2021 |
|  |  | 3 | - | - | - | Законсервирован |
|  |  | 4 | н/д | н/д | реконструкция | Год обследования 2020 |
| 4 | Котельная «Энергетик», Северная промзона, 4 | 1 | н/д | н/д | реконструкция | Год обследования 2021 |
|  |  | 2 | н/д | н/д | реконструкция | Год обследования 2023 |
|  |  | 3 | н/д | н/д | реконструкция | Год обследования 2022 |
| 5 | Котельная КСК ул. Телефонная, 9 | 1 | н/д | н/д | реконструкция | Год обследования 2021 |
|  |  | 2 | н/д | н/д | реконструкция | Год обследования 2022 |
|  |  | 3 | н/д | н/д | реконструкция | Год обследования 2022 |
|  |  | 4 | н/д | н/д | реконструкция | Год обследования 2023 |
| 6 | Котельная №5 ул. Лесной городок, 50 | 1 | н/д | н/д | н/д | 2033 |
|  |  | 2 | н/д | н/д | н/д | 2033 |
| 7 | Котельная Терморобот №26 ул. Кутузова, 6а | 1 | н/д | н/д | н/д | 2031 |
|  |  | 2 | н/д | н/д | н/д | 2031 |
|  |  | 3 | н/д | н/д | н/д | 2031 |

| № | Наименование котельной | Номер котла | Кол-во наработанных часов на 01.01.2026 г. | Срок службы, ч |  | Перечень выполненных мероприятий по продлению ресурса до 01.01.2026 |  | В каком году объект планируется вывести из эксплуатации (выработка ресурса) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | Котельная Терморобот №40 ул. Рылеева,39а | 1 | н/д |  | н/д |  | н/д |  | 2031 |  |
|  |  |  | 2 | н/д |  | н/д |  | н/д |  | 2031 |  |
| 9 |  | Котельная Терморобот №44 ул. Ленина, 44а | 1 | н/д |  | н/д |  | н/д |  | 2029 |  |
|  |  |  | 2 | н/д |  | н/д |  | н/д |  | 2029 |  |
|  |  |  | 3 | н/д |  | н/д |  | н/д |  | 2029 |  |
| 10 |  | Котельная Терморобот, ул. Аккумуляторная, 7 | 1 | н/д |  | н/д |  | н/д |  | 2031 |  |
|  |  |  | 2 | н/д |  | н/д |  | н/д |  | 2031 |  |
| 11 |  | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | 1 | н/д |  | н/д |  | н/д |  | Год обследования 2019 |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Котельная пос. Никитинский | 1 | 63888 |  | 58080 |  | Текущий ремонт котлов, текущий ремонт насоснотягово-дутьевого оборудования, ремонт запорной арматуры. Замена изношенных участков теплосети. |  | Год обследования 2021 |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Год обследования 2021 |  |

1.2.6. Способы регулирования отпуска тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На всех источниках выработки тепла города Ленинск-Кузнецкий осуществляется качественное регулирование отпуска, при котором регулируется температура прямой сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха. При этом расход прямой сетевой воды в системах теплоснабжения остается неизменен.

Регулирование температуры прямой сетевой воды осуществляется по утвержденным температурным графикам. Обоснование выбора графика изменения температур теплоносителя, в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха, описано в п. 1.3.

На котельных, где установлены внешние погодные датчики, регулирование происходит в автоматическом режиме. На остальных котельных - вручную. Перечень таких котельных показан в таблице 1.2.6.1.

Таблица 1.2.6.1. – Способы регулирования отпуска тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Способ регулирования отпуска тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная, ул. Суворова, 21 | автоматический |
| 2 | Котельная Привокзальная, ул. Шишлянникова, 1б | автоматический |
| 3 | Котельная «Ш. им.7 Ноября», пром. Площадка ОАО «Ш. им. 7 Ноября» | автоматический |
| 4 | Котельная «Энергетик», Северная промзона, 4 | автоматический |
| 5 | Котельная КСК ул. Телефонная, 9 | автоматический |
| 6 | Котельная № 5 ул. Лесной городок, 50 | автоматический |
| 7 | Котельная № 1 ул. Чекмарева,30а | ручной |
| 8 | Котельная № 14 пер. Рядовой, 6а | ручной |
| 9 | Котельная Терморобот № 26 ул. Кутузова, 6а | автоматический |
| 10 | Котельная Терморобот № 40 ул. Рылеева,39а | автоматический |
| 11 | Котельная Терморобот № 44 ул. Ленина, 44а | автоматический |
| 12 | Котельная Терморобот, ул. Аккумуляторная, 7 | автоматический |
| 13 | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | ручной |
| 14 | Котельная пос. Никитинский | ручной |
| 15 | Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | ручной |

1.2.7. Описание схемы выдачи тепловой мощности котельных

На территории города Ленинск-Кузнецкий действуют 2 схемы подачи тепла: с закрытым и открытым ГВС.

Закрытая – подача тепловой энергии осуществляется через ЦТП. Теплоноситель циркулирует по схеме котельная - ЦТП, подогревая воду второго контура ЦТП- абонент. В теплообменниках ЦТП холодная водопроводная вода нагревается теплоносителем первого контура и подается насосами потребителям. Для восполнения утечек в сеть добавляется химически очищенная вода.

При открытой схеме горячее водоснабжение (ГВС) подается из подающего трубопровода от котельных. Теплоноситель циркулирует по схеме: котел - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек, в сеть добавляется вода от водопроводной сети без подготовки.

Тепловые сети от источников тепловой энергии выполнены в двух- и четырехтрубном исполнении.

Тепловые сети котельной № 5 выполнены в четырехтрубном исполнении и работают по закрытой схеме.

Кроме того, по закрытой схеме осуществляется теплоснабжение от ЦТП:

- ЦТП квартала «Профсоюзный»: к жилым домам по ул. Топкинская, 144/1,144/2,144/3,148/1,148/2,148/3, 150/1, 160-а

- ЦТП 6: к пяти домам по ул. Пирогова

- ЦТП кварталов «Днепровский» и «Апельсин»: к жилым домам по бульвару Химиков, 7, 2б, 2в, 7/3, 7/4 в микрорайоне № 2, жилые дома по ул. Демьяновская, 2а, 4а, 6а, ул. Днепровская, 1а

- ЦТП микрорайона №7 от котельной ГБУЗ КК ЦОЗШ

Все остальные тепловые сети работают по открытой схеме ГВС.

Теплофикационные установки, используемые на отопительных котельных города, приведены в таблицах 1.2.7.1. - 1.2.7.8.

Таблица 1.2.7.1. – Паровые котлы

| Теплоисточник | Ст. № | Модель | Год ввода в эксплуатацию | Завод - изготовитель оборудования | Параметры пара |  | Паро- производительность, т/ч | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | давление кгс/см2 | температура, оС |  | основной | растопочный |
| Котельная КСК | 1 | К-50-40/14 | 1973 | БелКЗ | 14,0 | 194 | 50 | уголь | мазут |
|  | 2 | К-50-40/14 | 1974 | БелКЗ | 14,0 | 194 | 50 | уголь | мазут |
|  | 3 | К-50-40/14 | 1974 | БелКЗ | 14,0 | 194 | 50 | уголь | мазут |
|  | 4 | К-50-40/14 | 1975 | БелКЗ | 14,0 | 194 | 50 | уголь | мазут |
| Котельная «Энергетик» | 1 | К-50-40/14 | 2020 | БелКЗ | 14,0 | 194 | 50 | уголь | мазут |
|  | 2 | К-50-40/14 | 1984 | БелКЗ | 14,0 | 194 | 50 | уголь | мазут |
|  | 3 | К-50-40/14 | 1986 | БелКЗ | 14,0 | 194 | 50 | уголь | мазут |

Таблица 1.2.7.2. – Технические характеристика подогревателей

| Тип подогревателя |  | ПСВ-315 | Водоводяной трехсекционный |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхность нагрева, м2 |  | 315 | 84 |
| Диаметр трубок d, мм |  | - | - |
| Количество трубок, шт |  | 1210 | - |
| Рабочее давление, кгс/см2 | пар | 13,7 | - |
|  | вода | 22,6 | - |
| Расчетные параметры пара | давление, кгс/см2 | - | - |
|  | температура, °С | 400 | - |
|  | расход, т/ч | - | - |
| Расчетные параметры воды | давление, кгс/см2 | - |  |
|  | температура вх/вых, °С | 150 |  |
|  | Расход, т/ч | 1130 |  |

Таблица 1.2.7.3. – Деаэраторы

| Котельная | Ст№ | Тип головки | Производительность деаэрационной колонки, м³/ч | Рабочее давление, кгс/см2 | Температура, оС | Ёмкость аккумуляторного бака, м³ | Диаметр бака/головки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная КСК | 1 | ДСА-150/75 | 150 | 1,2 | 104 | н/д | 1712 |
|  | 2 | ДСА-150/75 | 150 | 1,2 | 104 | н/д | 1712 |
|  | 3 | ДСА-150/75 | 150 | 1,2 | 104 | н/д | 1712 |
|  | 4 | ДСА-100/100 | 100 | 1,2 | 104 | н/д | 1492 |
| Котельная «Энергетик» | 1 | ДСА-100/100 | 100 | 1,2 | 104 | н/д | 1492 |
|  | 2 | ДСА-100/100 | 100 | 1,2 | 104 | н/д | 1492 |
|  | 3 | ДСА-100/100 | 100 | 1,2 | 104 | н/д | 1492 |

Таблица 1.2.7.4. – Редукционно-охладительные установки (при наличии)

| Котельная | Обозначение | ст. № | Производительность, т/ч | Острый пар |  | Редуцированный пар |  | Охлаждающая вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура, оС | давление, кгс/см2 | температура, оС | давление, кгс/см2 | температура, оС |
| Котельная КСК | РОУ-80 | 1 | 80 | 9,8 | 540 | 1,0-1,3 | 230-240 | н/д | н/д |
|  | РОУ-80 | 2 | 80 | 9,8 | 540 | 1,0-1,3 | 230-240 | н/д | н/д |
|  | РОУ-80 | 3 | 80 | 9,8 | 540 | 1,0-1,3 | 230-240 | н/д | н/д |

Таблица 1.2.7.5. – Теплообменное оборудование

| Теплоисточник | Тип (полная маркировка) | Год ввода в эксплуатацию | Завод -изготовитель оборудования | Мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | Альфа-Лаваль Т35-РFG 173 | 2020 | Швеция | 30,0 |
|  | Альфа-Лаваль Т35-РFG 173 | 2020 | Швеция | 30,0 |
|  | Альфа-Лаваль Т35-РFG 173 | 2021 | Швеция | 30,0 |
| Привокзальная | М20-МFG Альфа-Лаваль | 1992 | Швеция | 24,0 |
|  | М20-МFG Альфа-Лаваль | 1992 | Швеция | 24,0 |
|  | М20-МFG Альфа-Лаваль | 1992 | Швеция | 24,0 |
| КСК | 2NT 250 LV/B-16/180 | 2011 | GEA «Машимпэкс» | 30,0 |
|  | 2NT 250 LV/B-16/180 | 2011 | GEA «Машимпэкс» | 30,0 |
|  | 2NT 250 LV/B-16/180 | 2011 | GEA «Машимпэкс» | 30,0 |
|  | 2NT 250 LV/B-16/180 | 2011 | GEA «Машимпэкс» | 30,0 |
|  | теплообменник пароводяной трубчатый | 1986 | - | 50,0 |
| Котельная №5 | М15-BFG-8 | 1996 | Швеция | 2,56 |
| Терморобот №26 | Ares 100/85-90/70 | 2021 | Турция | До 4,2 |
|  | Ares 100/85-90/70 | 2021 | Турция | До 4,2 |
| Терморобот №44 | Ares 100/85-90/70 | 2021 | Турция | До 4,2 |
|  | Ares 100/85-90/70 | 2021 | Турция | До 4,2 |

Таблица 1.2.7.6. – Дымовые трубы

| Котельная | Основные параметры |  | Материал | Техническое состояние | Наличие устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высота, м | d, м |  |  |  |
| Котельная Центральная, ул. Суворова, 21 | 80 | 3,0 | монолитный железобетон | удовлетворительное | 2БЦ-2-6х(5+3) |
| Котельная Привокзальная, л. Шишлянникова, 1б | 90 | 3,6 | монолитный железобетон | удовлетворительное | 2БЦ-2-7х(5+3) |
| Котельная «Ш. им.7 Ноября», пром. Площадка ОАО «Ш. им. 7 Ноября» | 90 | 3,6 | монолитный железобетон | удовлетворительное | 2БЦ-2-6х(5+3)-1ст |
| Котельная «Энергетик», Северная промзона, 4 | 100 | 3,5 | монолитный железобетон | удовлетворительное | МПВТИ-2500 |
| Котельная КСК ул. Телефонная, 9 | 84 | 3,6 | кирпичная | удовлетворительное | МПВТИ-2500 |
| Котельная № 5 ул. Лесной городок, 50 | 45 | 1,6 | металлическая | удовлетворительное | БЦ-2-4х(3+2) |
| Котельная Терморобот № 26 ул. Кутузова, 6а | 30 | 1,0 | асбестобетон | удовлетворительное | нет |
| Котельная Терморобот № 40 ул. Рылеева,39а | 3 | 0,35 | металлическая | удовлетворительное | нет |
| Котельная Терморобот № 44 ул. Ленина, 44а | 15 | 1,0 | металлическая | удовлетворительное | нет |
| Котельная Терморобот, ул. Аккумуляторная, 7 | 3 | 0,35 | металлическая | удовлетворительное | нет |
| Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ | 40 | 1,62 | монолитный железобетон | удовлетворительное | ЦН-15-900 -4УП |
| Котельная пос. Никитинский | 36 | 4,5 | Кирпичная | удовлетворительное | нет |
| Котельная ГБУЗ «ЛКПБ» | 34 | 0,63 | Металлическая на растяжках | удовлетворительное | ЗУ 1-2 (2 шт.) |

Таблица 1.2.7.7. – Насосное оборудование

| № | Наименование источника теплоснабжения (Котельная, ЦТП, ПНС) | Адрес источника теплоснабжения | Марка насосного оборудование | Предназначение насосного оборудования | Кол-во, шт. | Максимальный напор, м | Производительность, м3/ч | Год установки | Мощность электродвигателя, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Котельная №5 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок,50 | NB 80-200 | насос сетевой | 2 | 53 | 212 | 2013 | 45 |  |
|  |  |  | CR-45 | насос сетевой (летний) | 1 | 38 | 45 | 2005 | 5,5 |  |
|  |  |  | CR-5-10 | насос подпиточный | 2 | 69,7 | 5,8 | 2012 | 1,5 |  |
|  |  |  | CR-45-2-2 | насос ГВС | 2 | 40 | 57 | 2004 | 7,5 |  |
| 2 | Котельная КСК | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная,9 | СЭ-800-100-11 | насос сетевой | 1 | 100 | 800 | 2021 | 315 |  |
|  |  |  | СЭ 1250-70-11 |  | 2 | 70 | 1250 | 2014,2021 | 315 |  |
|  |  |  | ЦН-400-105 |  | 1 | 105 | 400 | 2021 | 200 |  |
|  |  |  | ЦНСГ-105/294 | насос питательный | 3 | 294 | 105 | 2012,2013, 2018 | 160 |  |
|  |  |  | ЦНСГ-60/297 |  | 2 | 297 | 60 | 2017, 2021 | 90 |  |
|  |  |  | 1К-80-50-200 | насос конденсатный | 1 | 40 | 45 | 2011 | 15 |  |
|  |  |  | 1К-100-65-200 |  | 2 | 50 | 100 | 2010, 2014 | 30 |  |
|  |  |  | 1КМ-100-200 |  | 1 | 50 | 100 | 2022 | 30 |  |
| 3 | Котельная Энергетик | г. Ленинск-Кузнецкий, тер. Северная промзона,4 | ЦНСГ-105/294 | насос питательный | 4 | 294 | 105 | 2003,2014, 2017,2021 | 160 |  |
|  |  |  | ЦНСГ-60/297 |  | 1 | 297 | 60 | 2021 | 75 |  |
|  |  |  | СЭ 800-100-11 | насос сетевой | 3 | 100 | 800 | 2019 | 315 |  |
|  |  |  | Д 1250/125 |  | 1 | 125 | 1250 | 2013 | 630 |  |
|  |  |  | Х-80-50-200 | насос солевой | 1 | 50 | 50 | 2017 | 13 |  |
|  |  |  | К-80-50-200 | насос конденсатный | 1 | 50 | 50 | 1995 | 30 |  |
|  |  |  | Д-200 | насос сырой воды | 1 | 36 | 200 | 1983 | 55 |  |
|  |  |  | БГ11-22А | насос багерный | 6 |  |  | 2022 | 1,1 |  |
| 4 | Котельная Центральная | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова,21 | Grundfos LS500-300-710E | насос сетевой | 2 | 100 | 2000 | 2020 | 6 |  |
|  |  |  | Grundfos CR 45 | насос подпиточный 1-контур | 2 | 38 | 45 | 2012 | 11 |  |
|  |  |  | Лавара FCS80-200-150 | насос подпиточный 2-контур | 1 | 49 | 118 | 2012 | 30 |  |
|  |  |  | Grundfos NB 150-400/375 | насос циркуляционный 1-контур | 1 | 44,7 | 439,9 | 2023 | 75 |  |
|  |  |  | Д630-90 | насос циркуляционный | 2 | 90 | 630 | 2023 | 250 |  |
|  |  |  | Д500/63 | насос циркуляционный (летний) | 1 | 63 | 500 | 2008 | 200 |  |
|  |  |  | Jetex KM 150-400-55 | насос циркуляционный | 3 | 35 | 400 | 2022 | 55 |  |
|  |  |  | Jetex V43-4М | насос подпиточный | 2 | 75 | 45 | 2022 | 15 |  |
|  |  |  | Д 320/50 | насос холодной воды | 1 | 50 | 320 | 1995 | 55 |  |
|  |  |  | К 60/30 | насос ХВО | 1 | 20 | 60 | 1995 | 3,5 |  |
| 5 | Котельная Привокзальная | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишлянникова,1б | Д 1250/125 | насос сетевой | 1 | 125 | 1250 | 1992 | 630 |  |
|  |  |  | СЭ 1250-70 |  | 2 | 63 | 1250 | 2014,2017 | 315 |  |
|  |  |  | Д 1250/125 | насос циркуляционный | 1 | 125 | 1250 | 2005 | 630 |  |
|  |  |  | Grundfos CR 45 | насос подпиточный | 2 | 38 | 45 | 2012 | 11 |  |
|  |  |  | Grundfos NB 65-200/198 |  | 2 | 150 | 1000 | 2015 | 22 |  |
|  |  |  | Д 630/90 | насос циркуляционный | 1 | 90 | 630 | 2012 | 250 |  |
|  |  |  | Д 630/90 | насос циркуляционный | 1 | 90 | 630 | 2012 | 315 |  |
|  |  |  | Д500/63 | насос сетевой (летний) | 1 | 63 | 500 | 2007 | 160 |  |
|  |  |  | К 20/30 | насос перекачной | 2 | 30 | 20 | 2009,2021 | 3 |  |
|  |  |  | К 60/30 | насос ХВО | 1 | 30 | 60 | 1992 | 4 |  |
| 6 | Котельная №40 терморобот | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рылеева,39а | Grundfos UPS 50-180 F | насос сетевой | 2 | 18 | 48 | 2021 | 1,5 |  |
|  |  |  | LEO LRP 25-80/180 | насос аварийный | 1 | 11 | 10 | 2021 | 320 Вт |  |
| 7 | Котельная ул. Аккумуляторная терморобот | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Аккумуляторная,7 | Grundfos UPS 50-180 F | насос сетевой | 2 | 18 | 48 | 2021 | 320 Вт |  |
|  |  |  | LEO LRP 25-80/180 | насос аварийный | 2 | 7,1 | 7,2 | 2021 | 0,2 |  |
| 8 | Котельная №26 терморобот | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кутузова,6а | Wilo BL 80/200-5,5/4 | насос циркуляционный | 2 | 80 | 200 | 2021 | 5,5 |  |
|  |  |  | Wilo IL 80/170-15/2 | насос сетевой | 2 | 80 | 170 | 2021 | 15 |  |
|  |  |  | Wilo MHIL304-Е-1-230-50-2/В | насос подпиточный | 2 | 43 | 5 | 2021 | 0,55 |  |
| 9 | Котельная №44 терморобот | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ленина,44а | Wilo BL 80/200-5,5/4 | насос циркуляционный | 2 | 80 | 200 | 2019 | 5,5 |  |
|  |  |  | Wilo IL 80/170-15/2 | насос сетевой | 2 | 80 | 170 | 2019 | 15 |  |
|  |  |  | Wilo MHIL304-Е-1-230-50-2/В | насос подпиточный | 2 | 43 | 5 | 2019 | 0,55 |  |
| 10 | Котельная ш.им.7 Ноября | г. Ленинск-Кузнецкий, пром. Площадка ОАО ш.им.7 Ноября | Д 500/63 | насос сетевой | 1 | 63 | 500 | 2021 | 160 |  |
|  |  |  | СЭ 800-100-11 |  | 2 | 100 | 800 | 2018,2021 | 315 |  |
|  |  |  | Д 630/125 |  | 1 | 125 | 630 | 2010 | 400 |  |
|  |  |  | ЦНС 60/99 | насос подпиточный | 2 | 99 | 60 | 2012 | 35 |  |
|  |  |  | ЦНС 60/125 |  | 1 | 125 | 60 | 2004 | 40 |  |
|  |  |  | К 20/30 | насос солевой | 1 | 20 | 40 | 2008 | 4 |  |
|  |  |  | К 20/30 | насос перекачной | 2 | 20 | 30 | 2015,2018 | 4 |  |
| 11 | ЦТП - 45 (от котельной КСК) | г. Ленинск-Кузнецкий, пос. Первый Строительный, 1 а | Grundfos CR32-3 A-F-A-V-HQQV | насос подпиточный | 2 | 58,5 | 30 | 2013 | 5,5 |  |
|  |  |  | Grundfos CR64-2-1 A-F-A-E-HQQE | насос сетевой | 2 | 37,2 | 64 | 2013 | 11 |  |
|  |  |  | Grundfos CR 45-2-2 |  | 1 | 41 | 45 | 2023 | 5,5 |  |
| 12 | ЦТП - 1 (от котельной КСК) | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская,10 а | К 200-150-400 | насос сетевой | 1 | 50 | 400 | 2001 | 110 |  |
|  |  |  | Grundfos NB 150-400/394 |  | 2 | 50 | 400 | 2022 | 90 |  |
|  |  |  | Wilo 100/315 | насос подпиточный | 2 | 32 | 120 | 2001 | 22 |  |
| 13 | ЦТП - 2 (от котельной Энергетик) | г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Текстильщиков,1 а | СЭ 1250-70-11 | насос сетевой | 1 | 70 | 1250 | 2014 | 315 |  |
|  |  |  | 1Д1250-63 |  | 2 | 63 | 1250 | 2015,2024 | 315 |  |
|  |  |  | ТР-150-600/14 | насос подпиточный | 1 | 57 | 361 | 2020 | 75 |  |
|  |  |  | Grundfos NB 80-200/188 |  | 1 | 40,3 | 181 | 2018 | 30 |  |
| 14 | ЦТП - 6 (от котельной Энергетик) | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Абрамцева,16а | Grundfos NB 80-200/188 | насос сетевой | 1 | 43 | 160 | 2009 | 30 |  |
|  |  |  | Grundfos NK 100-200/192 |  | 1 | 40 | 300 | 2013 | 45 |  |
|  |  |  | Wilo IL 50/210-11/2 |  | 2 | 45 | 43 | 2016 | 11 |  |
|  |  |  | Jetex CR 45-2-2 | насос подпиточный | 2 | 30 | 45 | 2019,2021 | 5,5 |  |
|  |  |  | Лавара FHS 65-160-55 |  | 1 | 32 | 72 | 2015 | 5,5 |  |
|  |  |  | Wilo MHI 1604N-1/E/3-400-50-2 |  | 2 | 31 | 18 | 2016 | 3 |  |
| 15 | ЦТП - квартал «Профсоюзный» (от котельной Энергетик) | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская,157 | Grundfos NB 80-160/177 | насос сетевой | 1 | 33,4 | 212 | 2013 | 30 |  |
|  |  |  | Grundfos NB 80-200/200 |  | 3 | 46 | 200 | 2015 | 37 |  |
|  |  |  | Grundfos CR 15-5 | насос подпиточный | 2 | 55,4 | 17 | 2015 | 4 |  |
| 16 | ЦТП - 3 (от котельной КСК) | г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина,82 а | ТР 100-4-820/2 | насос сетевой | 3 | 65 | 220 | 2015 | 55 |  |
|  |  |  | К 200-150-400 |  | 1 | 50 | 400 | 2020 | 90 |  |
|  |  |  | Лавара FCS 65-160-55 | насос подпиточный | 1 | 32 | 72 | 2015 | 5,5 |  |
|  |  |  | Лавара FCS 60-160-40 |  | 1 | 32 | 50 | 2018 | 4 |  |
|  |  |  | Grundfos CR 20-04 |  | 1 | 47 | 30 | 2018 | 5,5 |  |
| 17 | ЦТП кварталов " Днепровский" и "Апельсин" (от котельной Энергетик) | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Юргинская,12 а | Grundfos TPE 100-310/2 A-F-A-BAQE | насос подкачивающий | 3 | 25 | 12 | 2018 | 15 |  |
|  |  |  | Grundfos TP 150-660/4 A-F-A-BAQE | насос циркуляционный | 2 | 64,2 | 238 | 2018 | 75 |  |
|  |  |  | Grundfos CR 15-6 A-F-A-E-HQQE | насос исходной воды системы ГВС | 3 | 59,8 | 20,2 | 2018 | 5,5 |  |
|  |  |  | Grundfos TPE 32-320/2 A-F-A-BAQE | насос циркуляционный ГВС | 2 | 27 | 14 | 2018 | 2,2 |  |
| 18 | ЦТП - 7 (от котельной КСК) | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова,35 а | Grundfos NB 65-160-173 | насос сетевой | 3 | 33,4 | 121 | 2006,2021 | 15 |  |
|  |  |  | Grundfos CR 64-1-1 |  | 1 | 15 | 64 | 2015 | 4 |  |
|  |  |  | Grundfos NB 80-200/188 |  | 1 | 40 | 181 | 2017 | 30 |  |
|  |  |  | Jetex 20-04 | насос подпиточный | 2 | 58,8 | 21 | 2021 | 5,5 |  |
| 19 | ЦТП - 8 (от котельной КСК) | г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина,30 а | Grundfos CR 20-04 | насос подпиточный | 2 | 58,8 | 29 | 2006 | 5,5 |  |
|  |  |  | Grundfos NB 65-160-173 |  | 2 | 33 | 121 | 2006,2021 | 15 |  |
|  |  |  | Wilo BL 80/210-37-2 | насос сетевой | 1 | 50,4 | 191 | 2017 | 37 |  |
|  |  |  | Jetex 45-2-2 |  | 1 | 58,8 | 21 | 2022 | 5,5 |  |
| 20 | ЦТП - 9 (от котельной КСК) | г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина,41 а | Grundfos NB 65-160-173 | насос сетевой | 2 | 33 | 121 | 2006 | 15 |  |
|  |  |  | Grundfos NB 100-200/192 |  | 2 | 39,9 | 301 | 2017 | 45 |  |
|  |  |  | Grundfos CR 20-04 | насос подпиточный | 2 | 58,8 | 21 | 2006 | 5,5 |  |
| 21 | ЦТП - 9/1 (от котельной КСК) | г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина,41 а | Grundfos NB 100-200/192 | насос сетевой | 2 | 40 | 300 | 2010 | 45 |  |
|  |  |  | ТВЕ 50-440/2 | насос подпиточный | 2 | 35,9 | 43,5 | 2010 | 7,5 |  |
|  |  |  | Grundfos CR 45-2-2 | насос циркуляционный | 1 | 41 | 45 | 2024 | 5,5 |  |
| 22 | ПНС (от котельной ш. им. 7 Ноября) | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Радищева, 80 | Grundfos NB 80-250/257 | насос сетевой | 1 | 83,8 | 220 | 2007 | 75 |  |
|  |  |  | ЦНС 180-85 |  | 2 | 85 | 180 | 2018 | 75 |  |
|  |  |  | 200Д90 |  | 2 | 90 | 200 | 2022 | 75 |  |
| 23 | ПНС №13 (от котельной Центральная) | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина,6 б | Wilo IL-Е 40/170-5,5/2 | насос сетевой (летний) | 3 | 41 | 46 | 2018 | 5,5 |  |
|  |  |  | Wilo IL 150/380-45/4 | насос сетевой (зимний) | 3 | 46 | 450 | 2018 | 45 |  |
| 24 | ПНС №14 (от котельной Центральная) | г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова,5 а | VANDJ RD NBV 50-217 15/2 Q-A-D-E-D-A-T | насос сетевой | 3 | 58 | 50 | 2024 | 15 |  |
|  |  |  | VANDJ RD NBV 80-182 5/2 Q-A-D-E-D-A-T |  | 3 | 37 | 115 | 2024 | 18,5 |  |
|  |  |  | VANDJ RD CHV 10-8B A-D-E-HQQE-E |  | 1 | 64 | 10 | 2024 | 3 |  |
| 25 | Бойлерная №10 (от котельной Привокзальная) | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева,7 а | Grundfos NB 100-200/192 | насос сетевой | 2 | 40 | 300 | 2011,2021 | 45 |  |
|  |  |  | К 100-80-160 | насос циркуляционный | 1 | 32 | 100 | 2010 | 15 |  |
|  |  |  | К 65-50-160 | насос подпиточный | 1 | 32 | 25 | 2011 | 7,5 |  |
|  |  |  | К 80-50-200 |  | 1 | 30,6 | 45 | 2016 | 5,5 |  |
|  |  |  | Grundfos CR 45-2-2 |  | 1 | 30,6 | 45 | 2016 | 5,5 |  |
| 26 | Бойлерная №11 (от котельной Привокзальная) | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина,5 а | Д 320/50 | насос сетевой | 1 | 50 | 320 | 1989 | 75 |  |
|  |  |  | Grundfos NB 100-200/219 |  | 1 | 55,7 | 357,8 | 2014 | 75 |  |
|  |  |  | К 200-150-400 |  | 1 | 50 | 400 | 2003 | 90 |  |
|  |  |  | К 80-50-200 | насос подпиточный | 1 | 50 | 50 | 2007 | 18,5 |  |
|  |  |  | Grundfos NB 50-200/210 | насос сетевой (летний) | 1 | 52,6 | 88,6 | 2014 | 18,5 |  |
| 27 | Бойлерная №12 (от котельной Привокзальная) | г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова,73 б | Д 500/63 | насос сетевой | 1 | 63 | 500 | 2006 | 160 |  |
|  |  |  | Д 315/45 |  | 1 | 50 | 320 | 1989 | 55 |  |
|  |  |  | К 200-150-400 |  | 1 | 50 | 400 | 2002 | 90 |  |
|  |  |  | 1Д 315/50 | насос сетевой (летний) | 1 | 50 | 315 | 1995 | 40 |  |
|  |  |  | Grundfos NB 50-200/219 |  | 1 | 68,5 | 100 | 2018 | 22 |  |
|  |  |  | К 80-50-200 | насос подпиточный | 1 | 50 | 50 | 2005 | 15 |  |
| 28 | Котельная пос. Никитинский | пос. Никитинский | NB 100-200/170А-F2-A-BAQE | Сетевой | 2 | 27,9 | 200 | - | 30 |
|  |  |  | Wilo-MultiPress-MR 605 | Подпиточный | 2 | 10 | 6 | - | 2 |
| 29 | Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Микрорайон №7 | WILO-WERK LP n 50¦60-055¦4- R4В | Рециркуляция котла | 1 | 60 | 50 | - | 0,55 |  |
|  |  |  | VILO iL-150¦300-30 | Сетевой | 2 | 30 | 250 | - | 30 |  |
|  |  |  | WILO-W VL-1607 | Подпиточный | 2 | - | 160 | - | 7,5 |  |

Таблица 1.2.7.8. – ХВО оборудование

| Наименование объекта | Котел |  |  | Система водоподготовки | Стадии процесса водоподготовки | Реагенты или метод обеззараживания | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер/ марка (название) котла | Количество котлов | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |
| Центральная котельная | КВ-РФ-35-150 | 3 | 2022 | ФИПа I-2,0-0,6 | одноступенчатая | Na-катионит | 130/70˚С 95/70˚С |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Привокзальная котельная | КВТС-20-150 | 4 | 1992 | ФИПа I-2,0-0,6 | одноступенчатая | Nа-катионит | 130/70˚С 95/70˚С |
| Котельная ш. им. 7 Ноября | КВТС-20-150 | 4 | 1992 | ФИПа I-3,0-0,6 ФИПа I-2,6-0,6 | одноступенчатая | Nа-катионит | 95/70˚С |
| Котельная Энергетик | К-50-40/14 | 3 | 1984 | ФИПа I, II-2,0-0,6 | двухступенчатая | Na-катионит | 130/70˚С 95/70˚С |
|  |  |  | 1986 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| Котельная КСК | К-50/14 | 4 | 1973 | ФИПа II-2,6-0,6 | двухступенчатая | Nа-катионит | 130/70˚С 95/70˚С |
|  |  |  | 1974 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1974 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1975 |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | КВ-Ф-4,65-95 | 2 | 2018 | VN-0,3 | одноступенчатая | Na-катионит | 95/70˚С |
| Котельная Терморобот №26 | ТР-800 (Ква-0,8 КБ) | 3 | 2021 | - |  | - | 95/70˚С |
|  |  |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  |
| Котельная Терморобот №40 | ТР-150 (кВа-0,15 КБ) | 2 | 2021 | - |  | - | 95/70˚С |
|  |  |  |  | - |  | - |  |
| Котельная Терморобот №44 | ТР-800 (кВа-0,8 Б/К) | 3 | 2019 | - |  | - | 95/70˚С |
|  |  |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  |
| Котельная Терморобот ул. Аккумуляторная | ТР-150 (кВа-0,15 Б/К) | 2 | 2021 | - |  | - | 95/70˚С |
|  |  |  |  | - |  | - |  |

Таблица 1.2.7.9. – Список вспомогательного оборудования котельных

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Адрес источника теплоснабжения | Марка котлов | Марка тяго-дутьевого оборудования | Насзачение тяго-дутьевого оборудования | Кол-во, шт. | год установки | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная № 5 | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, 50 | КВ-Ф-4,65-95 | ВДН-9 | вентилятор дутьевой | 2 | 2018 | 15 кВт |
|  |  |  |  | 19ЦС-63 | вентилятор возврат уноса | 2 | 2018 | 11 кВт |
|  |  |  |  | ДН-10 | дымосос | 2 | 2014 | 30 кВт |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |
| 2 | Котельная КСК | г. Ленинск-Кузнецкий ул. Телефонная,9 | К-50/14 | ДН-19 | дымосос | 4 | 1974 | 160 кВт |
|  |  |  |  |  |  |  | 1982 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1992 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |
|  |  |  |  | ВД-13,5 | вентилятор дутьевой | 4 | 1973 | 110 кВт |
|  |  |  |  |  |  |  | 1974 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1974 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |
| 3 | Котельная Энергетик | г. Ленинск-Кузнецкий, тер. Северная промзона, 4 | К-50-40/14 | ДН-19Б | дымосос центробежный | 3 | 1996 | 200 кВт |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |
|  |  |  |  | ВДН-15 | вентилятор дутьевой | 3 | 1986 | 75 кВт |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |
| 4 | Котельная Центральная | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова,21 | КВ-РФ-35-150 | ДН-21 | дымосос | 3 | 1995 | 160 кВт |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |
|  |  |  |  | ВДН-12,5 | вентилятор первичного воздуха котла | 3 | 2020 | 37 кВт |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |
|  |  |  |  | ВДН-10 | вентилятор вторичного воздуха котла | 3 | 2020 | 30 кВт |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |
|  |  |  |  | ЗОЦС-85/3000 | вентилятор возврата уноса котла | 3 | 2020 | 15 кВт |
| 5 | Котельная Привокзальная | г. Ленинск- Кузнецкий ул. Шишлянникова,1б | КВТС-20-150 | ДН-21 | дымосос | 4 | 1992 | 160 кВт |
|  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |
|  |  |  |  | ВДН-15 | вентилятор дутьевой | 4 | 1992 | 55 кВт |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |
|  |  |  |  | ЦС 30-85 | вентилятор возврата уноса под циклонами | 4 | 2015 | 11 кВт |
|  |  |  |  | 19 СЦ-63 | вентилятор возврата уноса под конвективной частью | 4 | 2015 | 15 кВт |
|  |  |  |  |  | вентилятор острого дутья | 4 | 2011 | 7,5 кВт |
| 6 | Котельная №40 терморобот | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рылеева,39а | КВа-0,15 | ВР 280-46-2-0-1-Л270 | вентилятор дутьевой | 2 | 2021 | 370 Вт |
|  |  |  |  | ВР-280-46-2КЖ | дымосос | 2 | 2021 | 550 Вт |
| 7 | Котельная ул. Аккумуляторная терморобот | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Аккумуляторная,7 | ТР-150 | ВР 280-46-2-0-1-Л270 | вентилятор дутьевой | 2 |  | 0,55 кВт |
|  |  |  |  | ВР-280-46-2КЖ | дымосос | 2 |  | 0,55 кВт |
| 8 | Котельная №26 терморобот | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кутузова,6а | ТР-800 | ВР240-26-2,5 | вентилятор дутьевой | 3 | 2021 | 1,5 кВт |
|  |  |  |  | ВР-280-4,6-3,15КЖ | вентилятор вытяжной | 3 | 2021 | 1,5 кВт |
| 9 | Котельная №44 терморобот | г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ленина,44а | ТР-800 | ВР240-26-2,5 | вентилятор дутьевой | 3 | 2019 | 1,5 кВт |
|  |  |  |  | ВР-280-4,6-3,15КЖ | вентилятор вытяжной | 3 | 2019 | 1,5 кВт |
|  |  |  |  | ДН-8У | дымосос | 1 | 2020 | 11 кВт |
| 10 | Котельная ш.им.7 Ноября | г. Ленинск-Кузнецкий, пром. Площадка ОАО ш.им.7 Ноября | КВТС-20-150 | 19ЦС-63ПРУ2 | вентилятор возврата уноса | 2 | 1992 | 15 кВт |
|  |  |  |  | 19ЦС-63ПРУ2 | вентилятор острого дутья | 1 | 2014 | 15 кВт |
|  |  |  |  | 19ЦС-63ПРУ2 | вентилятор острого дутья | 2 | 2017 | 11 кВт |
|  |  |  |  | ДН-17 | дымосос | 3 | 2020 | 160 кВт |
|  |  |  |  | ВДН-15 | вентилятор дутьевой | 3 | 1992 | 75 кВт |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |

- Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год показана в таблице 1.2.8.1.

Таблица 1.2.8.1. – Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | Котельная Центральная, ул. Суворова, 21 | 90 | 129438,47 | 1438,21 |
| 2 | Котельная Привокзальная, ул. Шишлянникова, 1б | 80 | 158197,85 | 1977,47 |
| 3 | Котельная «Ш. им.7 Ноября», пром. Площадка ОАО «Ш. им. 7 Ноября» | 80 | 51467,13 | 643,34 |
| 4 | Котельная «Энергетик», Северная промзона, 4 | 84 | 133785,00 | 1592,68 |
| 5 | Котельная КСК ул. Телефонная, 9 | 112 | 150404,96 | 1342,90 |
| 6 | Котельная № 5 ул. Лесной городок, 50 | 10 | 15487,99 | 1548,80 |
| 7 | Котельная Терморобот № 26 ул. Кутузова, 6а | 2,064 | 3793,15 | 1837,77 |
| 8 | Котельная Терморобот № 40 ул. Рылеева,39а | 0,258 | 798,28 | 3094,11 |
| 9 | Котельная Терморобот № 44 ул. Ленина, 44а | 2,064 | 1242,97 | 602,21 |
| 10 | Котельная Терморобот, ул. Аккумуляторная, 7 | 0,172 | 377,87 | 2196,92 |
| 11 | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | 19,85 | 23763,29 | 1197,14 |
| 12 | Котельная пос. Никитинский | 6,0 | 7642,828 | 1273,80 |
| 13 | Котельная БУЗ КО «ЛКПБ» | 2,3 | 4468,00 | 1942,61 |

- Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

В период 2022-2023 года для учета объема тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети установлены приборы: котельная «Энергетик», ЦТП №2, 6, ЦТП квартала Профсоюзный.

В 2022 году начаты работы по установке приборов учета тепловой энергии, отпущенной в сети, запуск в работу в 2023 году: котельная КСК, ЦТП 1, 3, 7, 8, 9, 9/1, 45.

На остальных котельных отпуск тепла определяется расчетным методом, исходя из объема затраченного топлива.

Мероприятиями, в соответствии с настоящей актуализацией схемы теплоснабжения, запланированы работы по установке приборов учета тепловой энергии на всех отопительных котельных города.

- Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

За базовый период 2025 год отказы оборудования на источниках тепловой энергии отсутствуют.

- Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии за базовый период отсутствуют.

- Проектный и установленный топливный режим котельных

Установленный топливный режим котельных показан в таблице ниже.

Таблица 1.2.12.1. – Установленный топливный режим котельных

| № | Наименование котельной | Вид топлива |  | Низшая теплота сгорания топлива за 2025 год, ккал/кг |  | Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основной | резервный |  |  |  |
| ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная, ул. Суворова, 21 | уголь | - | 4582 |  | 23114 |
| 2 | Котельная Привокзальная, ул. Шишлянникова, 1б | уголь | - | 4379 |  | 31785 |
| 3 | Котельная «Ш. им.7 Ноября», пром. Площадка ОАО «Ш. им. 7 Ноября» | уголь | - | 4379 |  | 10188 |
| 4 | Котельная «Энергетик», Северная промзона, 4 | уголь | мазут | 4484 | 9590 | 31166 |
| 5 | Котельная КСК ул. Телефонная, 9 | уголь | мазут | 4442 | 9590 | 39361 |
| 6 | Котельная № 5 ул. Лесной городок, 50 | уголь | - | 4578 |  | 2576 |
| 7 | Котельная Терморобот № 26 ул. Кутузова, 6а | уголь | - | 5898 |  | 310 |
| 8 | Котельная Терморобот № 40 ул. Рылеева,39а | уголь | - | 5781 |  | 117 |
| 9 | Котельная Терморобот № 44 ул. Ленина, 44а | уголь | - | 5898 |  | 341 |
| 10 | Котельная Терморобот, ул. Аккумуляторная, 7 | уголь | - | 5898 |  | 69 |
| Всего по ОАО «СКЭК»: |  |  |  |  |  | 139027 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | уголь | - | 5320 |  | 3575 |
| Всего по ГБУЗ КК ЦОЗШ: |  |  |  |  |  | 3575 |
| ООО «Мастер» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная пос. Никитинский | уголь | - | 5320 |  | 1645,4 |
| Всего по ООО «Мастер»: |  |  |  |  |  | 1645,4 |
| ГБУЗ «ЛКПБ» |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | уголь | - | 5320 |  | 423 |
| Всего по ГБУЗ «ЛКПБ»: |  |  |  |  |  | 423 |
| ИТОГО по Ленинск-Кузнецкому городскому округу |  |  |  |  |  | 144670,4 |

- Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных

Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных отображена в таблицах 1.2.13.1. - 1.2.13.4.

Таблица 1.2.13.1. – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных ОАО «СКЭК»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 16 | 15 | 11 | 9 | 10 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 182,2 | 182,2 | 186,1 | 199,7 | 199,7 |
| Собственные нужды | % | 0,45 | 0,08 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 183,0 | 182,3 | 187,4 | 207,1 | 200,9 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт- ч/Гкал | 54,56 | 54,14 | 60,46 | 59,26 | 59,34 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,0180 | 0,0025 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0025 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 15,53 | 15,53 | 15,53 | 23,25 | 13,25 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 50 | 50 | 86 | 86 | 86 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 24 | 24 | 41 | 41 | 41 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 66,67 | 66,67 | 72,73 | 72,73 | 72,73 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | мазут |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т у. т. | 1007 | 1007 | 1007 | 1197 | 1197 |

Таблица 1.2.13.2. – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной ГБУЗ КК ЦОЗШ

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 263,5 | 263,5 | 255,5 | 228,05 | 228,05 |
| Собственные нужды | % | 0,72 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 265,4 | 265,60 | 257,6 | 236,54 | 236,54 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт- ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,0017 | 0,0016 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,95 | 13,95 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т у. т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.13.3. – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной пос. Никитинский

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 215,4 | 215,4 | 211,1 | 224,2 | 224,2 |
| Собственные нужды | % | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,83 | 0,83 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 218,0 | 218,0 | 213,6 | 229,7 | 227,25 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт- ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,95 | 22,95 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т у. т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.13.4. – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной ГБУЗ КО «ЛКПБ»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные нужды | % | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт- ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м3/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 33,45 | 33,45 | 33,45 | 33,45 | 33,45 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вид резервного топлива | - | нет |  |  |  |  |
| Расход резервного топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Схемы котельных

Принципиальные тепловые схемы котельных приведены на рисунках 1.2.14.1 - 1.2.14.15.

Рисунок 1.2.14.1 – Схема котельной «Центральная»

Рисунок 1.2.14.2 – Схема котельной «Привокзальная»

Рисунок 1.2.14.3 – Схема котельной «Ш. им. 7 Ноября»

Рисунок 1.2.14.4 – Схема котельной «Энергетик»

Рисунок 1.2.14.5 – Схема котельной КСК

Рисунок 1.2.14.6 – Схема котельной №5

Рисунок 1.2.14.7 – Схема котельной Терморобот № 26

Рисунок 1.2.14.8 – Схема котельной Терморобот № 40

Рисунок 1.2.14.9 – Схема котельной Терморобот № 44

Рисунок 1.2.14.10 – Схема котельной Терморобот

Рисунок 1.2.14.11 – Схема котельной ГБУЗ КК ЦОЗШ

Рисунок 1.2.14.12 – План котельной пос. Никитинский

- Тепловые сети, сооружения на них

- Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Общие характеристики тепловых сетей показаны в таблице 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1. – Общие характеристики тепловых сетей города Ленинск-Кузнецкий по состоянию на 01.01.2026 г.

| Наименование ЕТО | Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, км, в т. ч.: |  |  | Кол-во ЦТП, шт. | Количество ПНС, шт. | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность магистралей | Протяженность распределительных тепловых сетей | Протяженность сетей ГВС |  |  |  |
| ОАО «СКЭК» | 33,92 | 217,91 | 10,59 | 13 | 3 | 202,813 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | 2,91 | 6,28 | 0,39 | 0 | 0 | 15,72 |
| ООО «Мастер» | 3,20 | 4,21 | 0 | 0 | 0 | 2,87 |
| ГБУЗ КО «ЛКПБ» | 0,35 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0,89 |
| ИТОГО по г. Ленинск- Кузнецкий: | 40,38 | 230,35 | 10,98 | 13 | 3 | 222,293 |

Общая протяженность тепловых сетей города Ленинск-Кузнецкий, по данным ресурсоснабжающих организаций на 01.01.2026 г., составляет 281,31 км в однотрубном исчислении, при этом большая часть тепловых сетей имеет условный диаметр менее 200 мм, что говорит о разветвленной системе внутриквартальных сетей, протяженность которой составляет более 60 %.

Тепловые сети в зоне действия всех ЕТО – разветвленные тупиковые.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка – 222,293 Гкал/час.

На рисунках 1.3.1.1. и 1.3.1.2. показаны соотношения тепловых сетей Единых теплоснабжающих организаций по их протяженности и по присоединительной мощности.

ООО "Мастер"; 3%

ГБУЗ КО «ЛКПБ»; 1%

9,58

ОАО СКЭК	ГБУЗ КК ЦОЗШ	ООО "Мастер"

ГБУЗ КО «ЛКПБ»

ОАО СКЭК; 93%

ООО "Мастер"; 3%

ГБУЗ КО «ЛКПБ»; 1%

9,58

ОАО СКЭК	ГБУЗ КК ЦОЗШ	ООО "Мастер"

ГБУЗ КО «ЛКПБ»

ОАО СКЭК; 93%

Рисунок 1.3.1.1. – Соотношение тепловых сетей по их протяженности

Рисунок 1.2.1.2. – Соотношение тепловых сетей по их присоединенной нагрузке

На территории города Ленинск-Кузнецкий действуют 2 схемы подачи тепла: с закрытым и открытым ГВС.

Закрытая – подача тепловой энергии осуществляется через ЦТП. Теплоноситель циркулирует по схеме котельная – ЦТП, подогревая воду второго контура ЦТП – абонент. В теплообменниках ЦТП холодная водопроводная вода нагревается теплоносителем первого контура и подается насосами потребителям. Для восполнения утечек в сеть добавляется химически очищенная вода.

При открытой схеме горячее водоснабжение (ГВС) подается из подающего трубопровода от котельных. Теплоноситель циркулирует по схеме: котел – тепловые сети – системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек, в сеть добавляется вода от водопроводной сети без подготовки.

Тепловые сети от источников тепловой энергии выполнены в двух- и четырехтрубном исполнении.

Тепловые сети котельной №5 выполнены в четырехтрубном исполнении и работают по закрытой схеме.

Кроме того, по закрытой схеме осуществляется теплоснабжение от ЦТП:

- ЦТП квартала «Профсоюзный»: к жилым домам по ул. Топкинская, 144/1,144/2,144/3,148/1,148/2,148/3, 150/1, 160-а

- ЦТП 6: к пяти домам по ул. Пирогова

- ЦТП кварталов «Днепровский» и «Апельсин»: к жилым домам по бульвару Химиков, 7, 2б, 2в, 7/3, 7/4 в микрорайоне №2, жилые дома по ул. Демьяновская, 2а, 4а, 6а, ул. Днепровская, 1а.

Все остальные тепловые сети работают по открытой схеме ГВС.

- Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы расположения тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии изображены на рисунках 1.3.2.1. - 1.З.2.8.

Ссылка на интерактивную карту:

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9c94a9f60a386d843b745349c5bca890e49a92138ac8c58b07b 210b0e860ba25&source=constructorLink

Рисунок 1.3.2.1. – Зона действия котельных «Центральная», Терморобот по ул. Аккумуляторная и Терморобот №44

Рисунок 1.3.2.2. – Зона действия котельной «Привокзальная»

Рисунок 1.3.2.3. – Зона действия котельной им. Ш. 7 Ноября

Рисунок 1.3.2.4. – Зона действия котельных «Энергетик» и №5

Рисунок 1.3.2.5. – Зона действия котельной КСК

Терморобот №40

Терморобот №40

Котельная Терморобот №26

Котельная Терморобот №26

Котельная Терморобот

Котельная Терморобот

Рисунок 1.3.2.6. – Зона действия котельных Терморобот, Терморобот №26 и Терморобот №40

Рисунок 1.3.2.7. – Зона действия котельных №5 и ГБУЗ ККЦОЗШ

Котельная пос. Никитинский

Котельная пос. Никитинский

Котельная ЛКПБ

Котельная ЛКПБ

Рисунок 1.3.2.8. – Зона действия котельных пос. Никитинский и ЛКПБ

- Параметры тепловых сетей

Параметры тепловых сетей представлены в таблицах 1.3.3.1. - 1.3.3.6.

Таблица 1.3.3.1. – Общая характеристика магистральных тепловых сетей теплосетевых организаций по состоянию на начало года 01.01.2026

| Наименование теплосетевой организации | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | 100 | 2014 | 201,4 |
|  | 150 | 3218,44 | 482,766 |
|  | 200 | 2520 | 504 |
|  | 250 | 4601,08 | 1150,27 |
|  | 350 | 1180 | 413 |
|  | 400 | 5391 | 2156,4 |
|  | 500 | 14993,4 | 7496,7 |
| Всего: |  | 33918 | 12404,5 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | 220 | 494 | 108,7 |
|  | 300 | 784 | 235,2 |
|  | 330 | 1630 | 537,9 |
| Всего: |  | 2908 | 881,8 |
| ООО «Мастер» | 133 | 1470 | 195,5 |
|  | 159 | 1298 | 206,4 |
|  | 219 | 436 | 95,5 |
| Всего: |  | 3204 | 497,4 |
| ГБУЗ КО «ЛКПБ» | 108 | 264 | 28,5 |
|  | 127 | 90 | 11,4 |
| Всего: |  | 354 | 39,9 |
| ИТОГО по г, Ленинск-Кузнецкий: |  | 40384 | 13823,6 |

Таблица 1.3.3.2. – Способы прокладки магистральных тепловых сетей теплосетевых организаций по состоянию на начало года 01.01.2026

| Наименование теплосетевой организации | Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | Надземная | 28899 | 11575,4 |
|  | Непроходной канал | 5019 | 829,1 |
| Всего: |  | 33918 | 12404,5 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | Бесканальная | 2908 | 882 |
| Всего: |  | 2908 | 882 |
| ООО «Мастер» | Бесканальная | 3204 | 497 |
| Всего: |  | 3204 | 497 |
| ГБУЗ КО «ЛКПБ» | Непроходной канал | 354 | 40 |
| Всего: |  | 354 | 40 |
| ИТОГО по г, Ленинск-Кузнецкий: |  | 40384 | 13823,5 |

Таблица 1.3.3.3. – Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевых организаций по состоянию на начало года 01.01.2026

| Наименование теплосетевой организации | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | 25 | 3144 | 78,6 |
|  | 32 | 6820 | 218,2 |
|  | 40 | 2568 | 102,7 |
|  | 50 | 21736 | 1086,8 |
|  | 70 | 6826 | 477,8 |
|  | 80 | 28412 | 2273,0 |
|  | 100 | 47471 | 4747,1 |
|  | 125 | 1958 | 244,8 |
|  | 150 | 37312 | 5596,8 |
|  | 200 | 24265 | 4853,0 |
|  | 250 | 6369 | 1592,3 |
|  | 300 | 6430 | 1929,0 |
|  | 400 | 21568 | 8627,2 |
|  | 500 | 1696 | 848,0 |
| Всего: |  | 217905 | 32675,2 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | 100 | 642 | 64,2 |
|  | 110 | 1028 | 113,1 |
| Всего: |  | 1670 | 177,3 |
| ООО «Мастер» | 32 | 70 | 2,2 |
|  | 59 | 596 | 35,2 |
|  | 89 | 902 | 80,3 |
|  | 108 | 2636 | 284,7 |
| Всего: |  | 4204 | 402,4 |
| ГБУЗ КО «ЛКПБ» | 50 | 792 | 39,6 |
|  | 76 | 1150 | 87,4 |
| Всего: |  | 1942 | 127,0 |
| ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий: |  | 225741 | 33381,9 |

Таблица 1.3.3.4. – Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения теплосетевых организаций по состоянию на начало года 01.01.2026

| Наименование теплосетевой организации | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «СКЭК» | 32 | 14 | 0,4 |
|  | 40 | 2268 | 90,7 |
|  | 50 | 2555 | 127,8 |
|  | 65 | 196 | 12,7 |
|  | 70 | 225 | 15,8 |
|  | 80 | 1326 | 106,1 |
|  | 100 | 1444 | 144,4 |
|  | 125 | 322 | 40,3 |
|  | 150 | 888 | 133,2 |
|  | 200 | 657 | 131,4 |
| Всего: |  | 10594 | 802,7 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | 100 | 386,0 | 42,0 |
| Всего: |  | 386,0 | 42,0 |
| ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий: |  | 10980 | 844,7 |

Таблица 1.3.3.5. – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей теплосетевых организаций по годам прокладки по состоянию на нало года 01.01.2026

| Наименование теплосетевой организации | Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | До 1990 | 13832 | 2418,4 |
|  | С 1991 по 1998 | 35983 | 6291,4 |
|  | С 1999 по 2003 | 27196 | 4389,1 |
|  | С 2004 | 185409 | 32783,5 |
| Всего: |  | 262420 | 45882,4 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | С 1999 по 2003 | 9186 | 1100,7 |
| Всего: |  | 9186 | 1506,5 |
| ООО «Мастер» | До 1990 | 7408 | 899,7 |
| Всего: |  | 7408 | 899,7 |
| ГБУЗ КО «ЛКПБ» | с 2010 | 2296 | 172,5 |
| Всего: |  | 2296 | 172,5 |
| ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий: |  | 281310 | 48461,1 |

Таблица 1.3.3.6. – Параметры работы тепловых сетей на 01.01.2026

| № п/п | Наименование котельной |  | Год ввода | Объем заполнения, м3 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристик а, м2 | Рабочее давление, кгс/см2 | Тип изоляции | Тип компенсации | Характеристика грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная (с перемычкой) |  | 1988- 2018 | 1236,8 | 43329 | 5882 | 8,0 | маты минераловатные прошивные марки 100 пенополиуретан | углы поворота трасс сальниковые компенсатор ы переходы над дорогами | Суглинок |
|  |  |  |  | 1355,9 |  |  |  | - «» - | углы поворота трасс П-образные компенсаторы, переходы над дорогами |  |
|  |  | 1 контур | 1988 |  | 5391 | 1742,4 | 10 |  |  | - «» - |
|  |  | 2 контур | 1988- 2018 |  | 24811 | 3845,6 | 8 | - «» - | углы поворота трасс сальниковые компенсатор ы, переходы над дорогами, П- образные компенсаторы | - «» - |
|  | Котельная «Привокзальная», в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | углы поворота трасс переходы над дорогами |  |
|  |  | Бойлерная №10 | 1988- 2018 |  | 4170 | 453,8 | 5 | - «» - |  | - «» - |

| № п/ п | Наименование котельной |  | Год ввод а | Объем заполнени я, м3 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристик а, м2 | Рабочее давление, кгс/см2 | Тип изоляции | Тип компенсации | Характеристик грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бойлерная № 11 | 1988- 2018 |  | 5094 | 646,4 | 6 | маты минераловатные прошивные марки 100 | углы поворота трасс переходы над дорогами П-образные компенсаторы | - «» - |
|  |  | Бойлерная № 12 | 1988- 2018 |  | 5590 | 774,2 | 6,5 | - «» - | - «» - | - «» - |
| 3 | Котельная «Ш. им.7 Ноября» |  | 1988- 2018 | 1318,7 | 38001 | 6389 | 10,0 | маты минераловатные прошивные марки 100 пенополиуретан | углы поворота трасс П-образные компенсаторы, переходы над дорогами | - «» - |
| 4 | Котельная «Энергетик», в т. ч. | 1 контур | 1988- 2018 | 3419,2 | 16655 | 7473,1 | 9 | маты минераловатные прошивные марки 100 предизолированн ая труба | углы поворота трасс П-образные компенсаторы | - «» - |
|  |  | ЦТП №2 | 1988- 2018 |  | 10639 | 2005,2 | 7 | маты минераловатные прошивные марки 100 пенополиуретан | углы поворота трасс сальниковые компенсаторы, переходы над дорогами | - «» - |
|  |  | ЦТП №6 | 1988- 2018 |  | 8446 | 779,4 | 5 | маты минераловатные | углы поворота трасс | - «» - |

| № п/ п | Наименование котельной |  | Год ввод а | Объем заполнени я, м3 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристик а, м2 | Рабочее давление, кгс/см2 | Тип изоляции | Тип компенсации | Характеристик грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прошивные марки 100 | переходы над дорогами П-образные компенсаторы |  |
|  |  | ЦТП кв-л Профсоюзны й | 2003- 2018 |  | 6010 | 772,3 | 6,5 | маты минераловатные прошивные марки 100 | углы поворота трасс сильфонные компенсаторы, П-образные компенсаторы | - «» - |
|  |  | ЦТП кв-л Апельсин и Днепровский | 2017- 2018 |  | 3466 | 294,3 | 7,0 | - «» - | углы поворота трасс П-образные компенсаторы, переходы над дорогами | - «» - |
| 5 | Котельная КСК, в т. ч. | 1 контур | 1988- 2017 | 1663,7 | 13856 | 3250,8 | 8 | маты минераловатные прошивные марки 100 пенополиуретан | углы поворота трасс П-образные компенсаторы, переходы над дорогами | - «» - |
|  |  | ЦТП №1 | 1988- 2018 |  | 12650 | 2160,1 | 7 | - «» - | - «» - | - «» - |
|  |  | ЦТП №3 (микрорайон 3) | 1997- 2018 |  | 5625 | 861,6 | 6 | маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | углы поворота трасс | - «» - |

| № п/ п | Наименование котельной |  | Год ввода | Объем заполнения, м3 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 | Рабочее давление, кгс/см2 | Тип изоляции | Тип компенсации | Характеристика грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | маты минераловатные прошивные марки 100 пенополиуретан | переходы над дорогами |  |
|  |  | ЦТП №3 (квартал кот. №4) | 1988- 2018 |  | 3712 | 407,7 | 5 | маты минераловатные прошивные марки 100 | - «» - | - «» - |
|  |  | ЦТП №7 | 1988- 2017 |  | 2942 | 345,4 | 6 | - «» - | - «» - | - «» - |
|  |  | ЦТП №8 | 1988- 2017 |  | 2831,4 | 248,3 | 5,5 | - «» - | - «» - | - «» - |
|  |  | ЦТП №9 | 1988- 2016 |  | 3552 | 418,6 | 6 | - «» - | - «» - | - «» - |
|  |  | ЦТП №9/1 | 1988- 2015 |  | 7857 | 1024,0 | 6 | - «» - | углы поворота трасс П-образные компенсаторы, переходы над дорогами | - «» - |
|  |  | ЦТП №45 | 1988 |  | 1704 | 127,9 | 3 | - «» - | углы поворота трасс переходы над дорогами | - «» - |
| 6 | Котельная № 5 в т. ч. | Отопление | 1989- 2018 | 53,4 | 6038,8 | 82,2 | 6 | - «» - | углы поворота трасс переходы над дорогами | - «» - |

| № п/ п | Наименование котельной |  | Год ввод | Объем заполнения, м3 | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 | Рабочее давление, кгс/см2 | Тип изоляции | Тип компенсации | Характеристика грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГВС | 1989- 2018 | 23,4 | 5824,8 | 357,9 | 5 | - «» - | - «» - | - «» - |
| 7 | Котельная Терморобот №26 |  | 1988- 2017 | 17,1 | 1984 | 193,2 | 4 | - «» - | - «» - | - «» - |
| 8 | Котельная Терморобот №40 |  | 1997 | 1,3 | 202 | 17,8 | 2 | - «» - | углы поворотатрасс | - «» - |
| 9 | Котельная Терморобот №44 |  | 1988- 2017 | 18,6 | 3444 | 256,6 | 5 | маты минераловатные прошивные марки 100 пенополиуретан | углы поворота трасс переходы над дорогами | - «» - |
| 10 | Котельная Терморобот |  | 2011 | 0,5 | 146 | 9,6 | 2 | - «» - | - «» - | - «» - |
| 11 | Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ |  | 1996- 1998 | 259,7 | 9186 | 1506,5 | 8 | стекловата и маты минераловатные прошивные марки 100 | - «» - | - «» - |
| 12 | Котельная ООО «Мастер» |  | 1964 | 81,2 | 7408 | 899,7 | 5 | - «» - | П-образные | - «» - |
| 13 | Котельная ГБУЗ «ЛКПБ» |  | 2010 |  | 2296 | 172,5 | 6 | - «» - | - «» - | - «» - |
| ИТОГО: |  |  |  | 9473,2 | 281310 | 48461,1 | - | - | - | - |

- Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

По протяженности трубопроводы тепловых сетей объектов теплоснабжения секционируются – разделяются с помощью запорной арматуры. В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях используются задвижки, шаровые краны. В местах установки секционирующих задвижек, а также при установке запорной арматуры на ответвлениях к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых сетей, при подземной прокладке тепловых сетей к магистральным сетям построены тепловые камеры.

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

- Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующую конструкцию:

- основание тепловых камер - монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты).

Тепловые пункты предназначены для:

- подготовки теплоносителя для внутренних систем до необходимого уровня давления и температуры;

- контроля значений температуры и давления теплоносителя;

- учета потребленного тепла;

- регулирования температуры, либо количества теплоносителя;

- распределения теплоносителя по отдельным системам;

- защиты систем здания от повышения температуры или давления теплоносителя;

- подготовки горячего водоснабжения.

Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по различным проектам разных лет. В основном на теплосетях имеются камеры трёх типов:

- из сборных железобетонных элементов по типовым проектам;

- из железобетонных блоков с перекрытиями из ж/б панелей с отверстиями для люков и монолитным ж/б полом;

- с кирпичными стенами.

Основная масса камер выполнена из бетонных блоков типа ФС. Габаритные размеры тепловых камер различны и определены условиями их применения, в первую очередь – диаметрами трубопроводов и количеством арматуры.

Внутри тепловых камер располагаются врезки потребителей тепловой энергии, с установкой на этих врезках трубопроводов запорной и дренажной арматуры.

Информация по центральным тепловым пунктам предоставлена в таблице 1.З.5.1.

Схемы ЦТП показаны на рисунках 1.З.5.1. - 1.3.5.15.

Таблица 1.3.5.1. – Центральные тепловые пункты теплосетевых организаций

| Наименование теплосетевой организации | Наименование источника | Наименование ЦТП | Количество, шт. |  |  |  |  | Мощность, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ОАО «СКЭК» | Котельная «Привокзальная» | Бойлерная 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 |
|  |  | Бойлерная 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 |
|  |  | Бойлерная 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  | Всего по котельной: |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 62,29 | 62,29 | 62,29 | 62,29 | 62,29 |
|  | Котельная «Энергетик» | ЦТП 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
|  |  | ЦТП 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 |
|  |  | ЦТП кв. Профсоюзный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 |
|  |  | ЦТП кв. Апельсин и Днепровский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 |
|  | Всего по котельной: |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 109,04 | 109,04 | 109,04 | 109,04 | 109,04 |
|  | Котельная КСК | ЦТП 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
|  |  | ЦТП 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 36,60 | 36,60 |
|  |  | ЦТП 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
|  |  | ЦТП 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
|  |  | ЦТП 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
|  |  | ЦТП 9/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
|  | Всего по котельной: |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 129,53 | 129,53 | 129,53 | 129,53 | 129,53 |
| Всего ЕТО: |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 300,86 | 300,86 | 300,86 | 300,86 | 300,86 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | ЦТП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Всего по котельной: |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Всего по ЕТО: |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий: |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 304,86 | 304,86 | 304,86 | 304,86 | 304,86 |

Рисунок 1.3.5.1. – Технологическая схема ЦТП №1

Рисунок 1.3.5.1. – Технологическая схема ЦТП №1

Рисунок 1.3.5.2. – Технологическая схема ЦТП №2

Рисунок 1.3.5.3. – Технологическая схема ЦТП №3

Рисунок 1.3.5.4. – Технологическая схема ЦТП №6

I

I

Рисунок 1.3.5.5. – Технологическая схема ЦТП №7

Рисунок 1.3.5.6. – Технологическая схема ЦТП №8

Рисунок 1.3.5.7. – Технологическая схема ЦТП №9

Рисунок 1.3.5.8. – Технологическая схема ЦТП №9/1

Рисунок 1.3.5.9. – Технологическая схема ЦТП №45

Рисунок 1.3.5.10. – Технологическая схема ЦТП кв. Апельсин и Днепровский

Рисунок 1.3.5.11. – Технологическая схема ЦТП кв. Профсоюзный

Рисунок 1.3.5.12. – Технологическая схема ЦТП микрорайона №7

Рисунок 1.3.5.13. – Технологическая схема Бойлерной №10

Рисунок 1.3.5.14. – Технологическая схема Бойлерной №11

Рисунок 1.3.5.15. – Технологическая схемаБойлерной №12

1.3.6.	Количество и средняя тепловая мощность индивидуальных тепловых пунктов

На территории города Ленинск-Кузнецкий индивидуальные тепловые пункты в домах не предусмотрены.

1.3.7.	Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения

Абоненты с ГВС «закрытого» типа присоединены к котельной №5 и кварталу «Апельсин». Доля тепловой нагрузки ГВС от суммарного значения составляет – 0,1176 (11,76 %).

По остальным котельным (кроме Терморобот №40, Терморобот ул. Аккумуляторная, пос. Никитинский) ГВС осуществляется по «открытому» типу. Доля абонентов от суммарной тепловой нагрузки по этим котельным составляет 0,0895 (8,95 %).

1.3.8.	Характеристика типов оборудования насосных станций в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

Характеристика типов оборудования насосных станций в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК» в 2025 году актуализации схемы показана в таблице 1.3.8.1.

Таблица 1.3.8.1. – Характеристика оборудования насосных станций теплосетевой организации

Таблица 1.3.8.1. – Характеристика оборудования насосных станций теплосетевой организации

| Насосная станция | Адрес | Марка насосов | Кол-во насосов, шт. | Расход, м3/час | Давление на входе, кгс/м2 | Давление на выходе, кгс/м2 | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам | Состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУТЭ | ул. Менделеева, 24-б | К 80-65-160 | 1 | 50 | 3,0 | 6,0 | последовательная | удовлетворительное |
|  |  | Д 320/63 | 1 | 320 | 3,0 | 6,0 | последовательная | удовлетворительное |
| ПНС | ул. Радищева, 80 | NB80- 250/257 | 2 | 220 | 2,0 | 10,0 | последовательная | удовлетворительное |
|  |  | ЦНС 180-85 | 4 | 180 | 2,0 | 10,0 | последовательная | удовлетворительное |
| ПНС (закрытие котельной № 13) | ул. Зориа, 6А | Wilo IL 150/380-45/4 | 3 | 250 | 3,0 | 6,0 | последовательная | удовлетворительное |
|  |  | Wilo IL-E 40/170-5,5/2 | 3 | 46 | 3,0 | 6,0 | последовательная | удовлетворительное |
| ПНС (закрытие котельной № 24) | ул. Узловая, 230 | NB 65/200-198 | 1 | 171,2 | 5,2 | 6,0 | последовательная | удовлетворительное |

- Описание изменений, произошедших за ретроспективный период, в части строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей в зоне деятельности ОАО «СКЭК» за 2022 - 2025 годы показана в таблице 1.3.9.1.

Таблица 1.3.9.1. – Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Строительст во магистральн ых тепловых сетей, м2 | Реконструкция магистральн ых тепловых сетей, м2 | Строительство распределите льных (внутрикварт альных) тепловых сетей, м2 | Реконструкция распределите льных тепловых сетей, м2 | Доля строительства тепловых сетей, % | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0 | 0 | 359,238 | 0 | 0,781 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.10. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Температурные графики отпуска тепла от источников теплоснабжения приведены в таблице 1.3.10.1.

Таблица 1.3.10.1. – Температурные графики отпуска тепла от источников теплоснабжения

| Наименование источника | Температурные графики |
| --- | --- |
| Котельные - «Энергетик» - КСК - Центральная - Привокзальная (I контур) - ГБУЗ ККЦОЗШ | 130/70 °С со спрямлением на 94 °С (1 контур) |
| Котельные (открытый водоразбор) - Центральная, - «Ш. им.7 Ноября» - Привокзальная (II контур) - ГБУЗ ККЦОЗШ - Терморобот № 26, - Терморобот № 44 - № 1 - № 13 (ПНС) - № 14 - ГБУЗ ЛКПБ | 95/70 °С со спрямлением на 65 °С |

| Котельные (закрытый водоразбор) - Терморобот № 40 - Терморобот ул. Аккумуляторная, - пос. Никитинский - № 5 | 95/70 °С |
| --- | --- |
| Для ГВС закрытого типа | 65/40 °С |

Согласно СП 131.13330.2025 «Строительная климатология», температурные графики рассчитаны на расчетную температуру наружного воздуха -39 оС.

Для тепловых сетей с открытым водоразбором температурного графика 95/70 оС температура сетевой воды в подающем трубопроводе равна 65 оС до температуры наружного воздуха -11 оС. Поэтому для обеспечения качественного ГВС абонентов предусмотрено спрямление на этом промежутке до 65 оС, т.к. без него невозможно обеспечить температуру сетевой воды в местах водоразбора на ГВС в соответствии с действующими нормативами.

Спрямление на 94 оС сетевой воды в подающем трубопроводе котельных первого контура, также обеспечивает подогрев холодной воды на ГВС второго контура.

Регулирование отпуска тепла на источнике тепловой энергии качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха.

Выбор графика отпуска тепловой энергии обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепловой энергии невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.

Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети разработаны из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность объектов капитального строительства тепловой энергией в зависимости от температуры наружного воздуха.

Все источники тепловой энергии города Ленинск-Кузнецкий обеспечивают температуру в помещениях постоянной на уровне не менее +18 оС. Они обеспечивают покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже +60°С, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В связи с вышеизложенным считать температурные графики, предоставленные в таблицах 1.3.10.2. - 1.3.10.5., утвержденными.

Таблица 1.3.10.2. - Температурный график 95-70 оС работы котельных Центральной, 1, 14, «Ш. им.7 Ноября», Привокзальной - II контур, ЦТП-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 9/1, ЦТП квартала «Профсоюзный», бойлерные № 10, 11, 12, 45

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 65 | 55,3 | -16 | 69,7 | 54,5 |
| +7 | 65 | 55,1 | -17 | 70,9 | 55,2 |
| +6 | 65 | 54,9 | -18 | 72,0 | 55,9 |
| +5 | 65 | 54,7 | -19 | 73,1 | 56,6 |
| +4 | 65 | 54,5 | -20 | 74,3 | 57,3 |
| +3 | 65 | 54,3 | -21 | 75,4 | 58,0 |
| +2 | 65 | 54,1 | -22 | 76,5 | 58,7 |
| +1 | 65 | 53,9 | -23 | 77,6 | 59,4 |
| 0 | 65 | 53,8 | -24 | 78,7 | 60,1 |
| -1 | 65 | 53,6 | -25 | 79,9 | 60,8 |
| -2 | 65 | 53,4 | -26 | 81,0 | 61,5 |
| -3 | 65 | 53,2 | -27 | 82,1 | 62,1 |
| -4 | 65 | 53,0 | -28 | 83,2 | 62,8 |
| -5 | 65 | 52,9 | -29 | 84,3 | 63,5 |
| -6 | 65 | 52,7 | -30 | 85,3 | 64,2 |
| -7 | 65 | 52,5 | -31 | 86,4 | 64,8 |
| -8 | 65 | 52,2 | -32 | 87,5 | 65,5 |
| -9 | 65 | 52,0 | -33 | 88,6 | 66,1 |
| -10 | 65 | 51,9 | -34 | 89,7 | 66,8 |
| -11 | 65 | 51,6 | -35 | 90,7 | 67,4 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | -36 | 91,8 | 68,1 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | -37 | 92,9 | 68,7 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | -38 | 93,9 | 69,4 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | -39 | 95,0 | 70,0 |

Рисунок 1.3.10.1. – Температурный график 95-70 оС работы котельных Центральной, 1, 14, «Ш. им.7 Ноября», Привокзальной – II контур, ЦТП-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 9/1, ЦТП квартала «Профсоюзный», бойлерные № 10, 11, 12, 45

Таблица 1.3.10.3. – Температурный график 95-70 оС работы котельных № 5, 20, Термороботы 26, 40, 44, ул. Аккумуляторная - на отопление

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 40,0 | 35,0 | -16 | 68,0 | 53,8 |
| +7 | 40,5 | 35,1 | -17 | 70,0 | 54,6 |
| +6 | 41,0 | 35,3 | -18 | 71,2 | 55,3 |
| +5 | 42,0 | 36,2 | -19 | 72,4 | 56,1 |
| +4 | 43,4 | 37,2 | -20 | 73,5 | 56,8 |
| +3 | 44,8 | 38,2 | -21 | 74,7 | 57,6 |
| +2 | 46,1 | 39,1 | -22 | 75,9 | 58,3 |
| +1 | 47,4 | 40,0 | -23 | 77,0 | 59,0 |
| 0 | 48,8 | 40,9 | -24 | 78,2 | 59,7 |
| -1 | 50,0 | 41,8 | -25 | 79,3 | 60,5 |
| -2 | 51,4 | 42,7 | -26 | 80,5 | 61,2 |
| -3 | 52,7 | 43,5 | -27 | 81,6 | 61,9 |
| -4 | 54,0 | 44,3 | -28 | 82,7 | 62,6 |
| -5 | 55,2 | 45,2 | -29 | 83,8 | 63,3 |
| -6 | 56,5 | 46,0 | -30 | 85,0 | 63,9 |
| -7 | 57,8 | 46,8 | -31 | 86,1 | 64,6 |
| -8 | 59,0 | 47,6 | -32 | 87,2 | 65,3 |
| -9 | 60,3 | 48,4 | -33 | 88,3 | 66,0 |
| -10 | 61,5 | 49,2 | -34 | 89,4 | 66,7 |
| -11 | 62,7 | 50,0 | -35 | 90,6 | 67,3 |
| -12 | 64,0 | 50,8 | -36 | 91,7 | 68,0 |
| -13 | 65,2 | 51,6 | -37 | 82,8 | 68,7 |
| -14 | 66,4 | 52,3 | -38 | 93,9 | 69,4 |
| -15 | 67,6 | 53,1 | -39 | 95,0 | 70,0 |

Рисунок 1.3.10.2. – Температурный график 95-70 оС работы котельных № 5, 20, Термороботы 26, 40, 44, ул. Аккумуляторная - на отопление

Таблица 1.3.10.4. – Температурный график 130-70оС для котельных «Энергетик», КСК, Центральная, Привокзальная – I контур

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 94 | 52,4 | -16 | 107 | 55,4 |
| +7 | 94 | 52,2 | -17 | 108 | 56,0 |
| +6 | 94 | 52,0 | -18 | 109 | 56,6 |
| +5 | 94 | 51,8 | -19 | 110 | 57,2 |
| +4 | 94 | 51,7 | -20 | 111 | 58,0 |

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +3 | 94 | 51,6 | -21 | 112 | 59,2 |
| +2 | 94 | 51,5 | -22 | 113 | 59,8 |
| +1 | 94 | 51,4 | -23 | 114 | 60,4 |
| 0 | 94 | 51,2 | -24 | 115 | 61,0 |
| -1 | 94 | 51,0 | -25 | 116 | 61,6 |
| -2 | 94 | 49,8 | -26 | 117 | 62,2 |
| -3 | 94 | 49,5 | -27 | 118 | 62,8 |
| -4 | 95 | 49,5 | -28 | 119 | 63,4 |
| -5 | 96 | 49,6 | -29 | 120 | 64,0 |
| -6 | 97 | 49,8 | -30 | 121 | 64,6 |
| -7 | 98 | 50,0 | -31 | 122 | 65,2 |
| -8 | 99 | 50,6 | -32 | 123 | 65,8 |
| -9 | 100 | 51,7 | -33 | 124 | 66,4 |
| -10 | 101 | 51,8 | -34 | 125 | 67,0 |
| -11 | 102 | 52,4 | -35 | 126 | 67,6 |
| -12 | 103 | 53,0 | -36 | 127 | 68,2 |
| -13 | 104 | 53,6 | -37 | 128 | 68,8 |
| -14 | 105 | 54,2 | -38 | 129 | 69,4 |
| -15 | 106 | 54,8 | -39 | 130 | 70,0 |

Рисунок 1.3.10.3. – Температурный график 130-70оС для котельных «Энергетик», КСК, Центральная, Привокзальная – I контур

Таблица 1.3.10.5. – Температурный график 95-70 оС работы котельной ГБУЗ ЛКПБ

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 65 | 35 | -15 | 68 | 54 |
| 9 | 65 | 35 | -16 | 69 | 54 |
| 8 | 65 | 35 | -17 | 70 | 55 |
| 7 | 65 | 36 | -18 | 71 | 55 |
| 6 | 65 | 37 | -19 | 72 | 56 |
| 5 | 65 | 38 | -20 | 73 | 57 |
| 4 | 65 | 38 | -21 | 74 | 57 |
| 3 | 65 | 39 | -22 | 76 | 58 |
| 2 | 65 | 40 | -23 | 77 | 59 |
| 1 | 65 | 41 | -24 | 78 | 59 |
| 0 | 65 | 42 | -25 | 79 | 60 |
| -1 | 65 | 43 | -26 | 80 | 61 |
| -2 | 65 | 44 | -27 | 81 | 61 |
| -3 | 65 | 45 | -28 | 82 | 62 |
| -4 | 65 | 46 | -29 | 83 | 62 |
| -5 | 65 | 47 | -30 | 84 | 63 |
| -6 | 65 | 48 | -31 | 85 | 64 |
| -7 | 65 | 49 | -32 | 86 | 65 |
| -8 | 65 | 49 | -33 | 87 | 65 |
| -9 | 65 | 50 | -34 | 88 | 66 |
| -10 | 65 | 50 | -35 | 89 | 67 |
| -11 | 65 | 52 | -36 | 90 | 67 |
| -12 | 65 | 52 | -37 | 91 | 68 |
| -13 | 65 | 53 | -38 | 93 | 69 |
| -14 | 66 | 53 | -39 | 95 | 70 |

Рисунок 1.3.10.4. – Температурный график 95-70 оС работы котельной ГБУЗ ЛКПБ

- Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактическая температура сетевой воды от котельных соответствует расчетному значению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе при фактической температуре наружного воздуха с учетом допустимых отклонений (±3 %). При этом соблюдено качественное регулирование режимов работы систем теплоснабжения.

В связи с незначительной разрегулированностью систем теплопотребления, в более холодный период предусмотрен качественно-количественный режим работы тепловых сетей, т.е. увеличивается расход теплоносителя для обеспечения комфортных условий у абонентов при более низкой температуре наружного воздуха.

- Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические режимы тепловых сетей выполняются в соответствии с требованиями Приказа Министерства Энергетики от 14 мая 2025 года №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

Задачей гидравлических расчетов систем теплоснабжения является выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих:

- расчётный расход теплоносителя через системы теплопотребления отдельных теплоприёмников;

- безопасность эксплуатации при работе системы теплоснабжения в целом и отдельных её звеньев.

Теплоснабжающие организации города Ленинск-Кузнецкий проводят ежегодную разработку гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и неотопительного периодов для зон своего действия.

По результатам разработанных гидравлических режимов тепловых сетей регулирование потребления тепловой энергии производится на вводах потребителей (установка дроссельных шайб, корректировка диаметров сопел элеваторных узлов). Это позволяет выдерживать расчётные расходы сетевой воды во внутренних системах отопления.

На момент актуализации схемы теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий на 2027 год пересчет гидравлических режимов обусловлен переносом присоединенных нагрузок от закрытия котельных на котельную Центральную.

Гидравлические режимы тепловых сетей рассчитаны для участков по наиболее отдаленным точкам.

- Котельная Привокзальная

На рис. 1.3.12.1.1. представлена схема тепловой сети с выделенным расчетным участком до наиболее удаленной точки – дома по улице Пушкина, 2б (Транстелеком).

Характеристики трубопроводов, содержащихся на данном участке и перепады давления в характерных точках приведены в таблице 1.3.12.1.1.

По результатам расчета построен пьезометрический график (рис. 1.3.12.1.2), который показывает, что располагаемый напор на абонентском вводе конечного потребителя равен 21 м в. ст. (2,1 кгс/см2).

- Котельная Ш. им. 7 Ноября

На рис. 1.3.12.2.1. представлена схема тепловой сети с выделенным расчетным участком до наиболее удаленной точки – детского садика по пер. Комбайнеров, 2.

Характеристики трубопроводов, содержащихся на данном участке и перепады давления в характерных точках приведены в таблице 1.3.12.2.1.

По результатам расчета построен пьезометрический график (рис. 1.3.12.2.2), который показывает, что располагаемый напор на входе в повысительную насосную станцию равен 45,8 м в. ст. (4,58 кгс/см2), на выходе из ПНС – 110,8 м в. ст. (11,08 кгс/см2), на выходе из пункта учета тепловой энергии – 102,6 м в. ст. (10,26 кгс/см2), на абонентском вводе конечного потребителя – 21 м в. ст. (2,1 кгс/см2).

Рисунок 1.3.12.1.1. - Расчетная схема тепловой сети от котельной Привокзальная

Таблица 1.3.12.1.1. – Характеристики расчетного участка тепловой сети

| Источник теплоснабжения, наименование магистрали, участка, трубопровода (подающий, обратный) | Состав участка |  |  | Линейные потери напора, м | Геодезическая отметка, м |  | Местные сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий перепад, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер участка | Условный диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода L, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Поворот |  | Задвижка, вентиль |  | Переход диаметра (сужение, расширение) |  | Тройник |  | Компенсатор |  | Местные потери напора, м |  |  |
|  |  |  |  |  | Начало участка | Конец участка | Кол- во | , м | Кол- во | , м | Кол-во | , м | Кол- во | , м | Кол- во | , м |  |  |  |
| Прямой от котельной до Пушкина, 2 | УП-1 котельной Привокзальная-ТК- 34 | 400 | 685 | 1,77 | 280 | 286 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0,2 | 4 | 4,2 | 8 | 21,6 | 1,65 |  | 9,4 |
|  | ТК-34- ТК-42 | 300 | 691,5 | 2,56 | 286 | 280 | 3 | 3 | 9 | 4,5 | 1 | 0,2 | 9 | 0,9 | - | - | 0,43 |  | -3,0 |
|  | ТК-42- ТК-56 | 250 | 179 | 0,84 | 280 | 276 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 1 | 0,2 | 3 | 0,3 | - | - | 0,2 |  | -3,0 |
|  | ТК-56- УП-20а | 200 | 175 | 1,08 | 276 | 273 | - | - | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 | 4 | 0,4 | - | - | 0,06 |  | -1,9 |
|  | УП-20а- ТК-63 | 150 | 579,5 | 5,11 | 273 | 270 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,2 | 9 | 2,9 | 1 | 2,7 | 0,44 |  | 2,6 |
|  | ТК-63- Пушкина, 2 | 80 | 15 | 0,29 | 270 | 269 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 | - | - | - | - | 0,09 |  | -0,6 |
| Всего: |  |  | 2325 | 11,64 | -11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,87 |  | 3,5 |
| Обратный от Пушкина, 2 до котельной | Пушкина, 2-ТК-63 | 80 | 15 | 0,29 | 269 | 270 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 | - | - | - | - | 0,09 |  | 1,4 |
|  | ТК-63-УП-20а | 150 | 579,5 | 5,11 | 270 | 273 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,2 | 9 | 2,9 | 1 | 2,7 | 0,44 |  | 8,6 |
|  | УП-20а -ТК-56 | 200 | 175 | 1,08 | 273 | 276 | - | - | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 | 4 | 0,4 | - | - | 0,06 |  | 4,1 |
|  | ТК-34- ТК-42 | 250 | 179 | 0,84 | 276 | 280 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 1 | 0,2 | 3 | 0,3 | - | - | 0,2 |  | 5,0 |
|  | ТК-56-ТК-42 | 300 | 691,5 | 2,56 | 280 | 286 | 3 | 3 | 9 | 4,5 | 1 | 0,2 | 9 | 0,9 | - | - | 0,43 |  | 9,0 |
|  | ТК-34- УП-1 котельной Привокзальная | 400 | 685 | 1,77 | 286 | 280 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0,2 | 4 | 4,2 | 8 | 21,6 | 1,65 |  | -2,6 |
|  | Всего: |  | 2325 | 11,64 | +11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,87 |  | 25,5 |
| ИТОГО: |  |  | 4650 | 23,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,74 | 29,0 |

Рисунок 1.3.12.1.2. – Пьезометрический график расчетного участка от котельной Привокзальная до наиболее удаленного потребителя по ул. Пушкина, 2б

Рисунок 1.3.12.2.1. – Расчетная схема тепловой сети от котельной Ш. им. 7 Ноября

Таблица 1.3.12.2.1. – Характеристики расчетного участка тепловой сети

| Источник теплоснабжения, наименование магистрали, участка, трубопровода (подающий, обратный) | Состав участка |  |  | Линейные потери напора, м | Геодезическая отметка, м |  | Местные сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий перепад, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер участка | Условный диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода L, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Поворот |  | Задвижка, вентиль |  | Переход диаметра (сужение, расширение) |  | Тройник |  | Компенсатор |  | Местные потери напора, м |  |
|  |  |  |  |  | Начало участка | Конец участка | Кол- во | , м | Кол- во | , м | Кол-во | , м | Кол- во | , м | Кол- во | , м |  |  |
| Прямой от ПНС до ПУТЭ | Котельная ш. 7 Ноября- ПНС | 400 | 2100 | 5,43 | 195 | 242 | 9 | 7,6 | 2 | 1 | - | - | 7 | 2,6 | 8 | 21,6 | 1,64 | 54,1 |
| Прямой от котельной до ПНС | ПНС-ПУТЭ | 400 | 1350 | 3,49 | 242 | 272 | 5 | 5 | 1 | 0,5 | - | - | 6 | 0,6 | 2 | 5,4 | 0,58 | 34,1 |
| Прямой ПУТЭ- Комбайнеров,2 | ПУТЭ-УТ-14 | 400 | 70 | 0,18 | 272 | 272 | 3 | 3 | - | - | 1 | 0,2 | 2 | 0,2 | - | - | 0,17 | 0,4 |
|  | УТ-14- УТ (котельная №24) | 200 | 1350 | 8,30 | 272 | 256 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0,2 | 16 | 5,4 | 2 | 5,4 | 1,30 | -6,4 |
|  | УТ (котельная №24)- ТК-4(20) | 150 | 979 | 8,63 | 256 | 248 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 2 | 5 | 13,5 | 1,19 | 1,8 |
|  | ТК-4(20)-УТ-12(20) | 100 | 150 | 2,19 | 248 | 250 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,2 | 3 | 0,3 | - | - | 0,33 | 4,5 |
|  | УТ-12(20)- Детский сад пер. Комбайнеров,2 | 50 | 20 | 0,70 | 250 | 249 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 | - | - | - | - | 0,09 | -0,2 |
| Всего: |  |  | 6019 | 28,92 | +54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 | 88,3 |
| Обратный Комбайнеров, 2- ПУТЭ | Детский сад пер. Комбайнеров,2-УТ- 12(20) | 50 | 20 | 0,70 | 249 | 250 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 | - | - | - | - | 0,09 | 1,8 |
|  | УТ-12(20)-ТК-4(20) | 100 | 150 | 2,19 | 250 | 248 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,2 | 3 | 0,3 | - | - | 0,33 | 0,5 |
|  | ТК-4(20)- УТ (котельная №24) | 150 | 979 | 8,63 | 248 | 256 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0,2 | 1 | 2 | 5 | 13,5 | 1,19 | 17,8 |
|  | УТ (котельная №24)-УТ-14 | 200 | 1350 | 8,30 | 256 | 272 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0,2 | 16 | 5,4 | 2 | 5,4 | 1,30 | 25,6 |
|  | УТ-14-ПУТЭ | 400 | 70 | 0,18 | 272 | 272 | 3 | 3 | - | - | 1 | 0,2 | 2 | 0,2 | - | - | 0,17 | 0,35 |
| Обратный от ПУТЭ до ПНС | ПУТЭ- ПНС | 400 | 1350 | 3,49 | 272 | 242 | 5 | 5 | 1 | 0,5 | - | - | 6 | 0,6 | 2 | 5,4 | 0,58 | -25,9 |
| Обратный от ПНС до котельной | ПНС-Котельная ш. 7 Ноября | 400 | 2100 | 5,43 | 242 | 195 | 9 | 7,6 | 2 | 1 | - | - | 7 | 2,6 | 8 | 21,6 | 1,64 | -39,9 |
|  | Всего: |  | 6019 | 28,92 | -54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 | -19,8 |
| ИТОГО: |  |  |  | 57,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,60 | 68,5 |

Рисунок 1.3.12.2.2. – Пьезометрический график расчетного участка от котельной Ш. им. 7 Ноября до конечного потребителя – детского садика по пер. Комбайнеров, 2

- Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет Статистика отказов тепловых сетей приведена в таблицах 1.3.13.1. и 1.3.13.2.

Таблица 1.3.13.1. Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей

| Наименование ЕТО | Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/год | Место повреждения | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к материальной характеристике) количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | 2021 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 | 2 | 2 порыва на 1-м контуре от котельной КСК (Dу 500 мм) |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 часов | 0,000108 | н/д |
|  |  |  | Разрыв шва на участке ТК33-ТК34 от котельной Привокзальная (Dу 400 мм) |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 часов 25 минут | 0,0000403 | н/д |
|  | 2023 | 3 | Порыв на участке трубопровода от котельной Привокзальная до ЦТП- 10 (1 контур) Dу 200 мм, длина 810 м |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 ч 45 минут | 0,000617 | н/д |
|  |  |  | Порыв на участке трубопровода от котельной Привокзальная до ЦТП-12 (1 контур) Dу 400 мм, длина 1600 м |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 ч 40 минут | 0,000313 | н/д |
|  |  |  | 2 порыва на участке трубопровода от котельной «КСК» до ЦТП-1 (1 контур) Dу 500 мм, длина 630 м | 09 ч 08 минут | 0,001587 | н/д |

| Наименование ЕТО | Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/год | Место повреждения | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к материальной характеристике) количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 4 | ЦТП №2 | 01 ч 25 минут | 0,000187988 | н/д |
|  |  |  | ТС от котельной КСК | 03 ч 45 минут | 0,000221401 | н/д |
|  |  |  | ТС от котельной КСК | 07 ч 00 минут |  | н/д |
|  |  |  | ЦТП №2 | - | 0,000187988 | н/д |
|  | 2025 | 0 | - | - | - | - |
| Среднее по ОАО «СКЭК» |  | 9 |  | 16 ч 18 минут | 0,00036252 |  |
| ГБУЗ ККЦОЗШ | 2021-2025 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Мастер» | 2021-2025 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБУЗ «ЛКПБ» | 2021-2025 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей, работающих по температурным графикам 95/70 оС на территории города Ленинск-Кузнецкий, осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

По температурному графику 130/70оС осуществляется в соответствии с Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.

На тепловых сетях, находящиеся в эксплуатации предприятий, проводят следующие испытания:

- гидравлические (опрессовки) пробным давлением Рпр=1,25-Рраб с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры – ежегодно

- на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети - 1 раз в 5 лет

- на тепловые потери, для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации - 1 раз в 5 лет;

- на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов - 1 раз в 5 лет;

- на потенциалы блуждающих токов, электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей - в соответствии с инструкцией по защите тепловых сетей от электрохимической коррозии.

Проводится независимыми экспертными организациями: техническое освидетельствование тепловых сетей один раз в 3 года, а экспертиза промышленной безопасности один раз в пять лет.

По результатам диагностики формируются планы капитальных текущих ремонтов тепловых сетей.

На основании СП 131.13330.2025, планируемая продолжительность работы тепловых сетей в 2026 году: 225 дня в отопительном зимнем периоде; в летний период на горячее водоснабжение – 126 сут. Планируемая продолжительность ремонтного периода – 14 дней.

Текущий ремонт включает в себя замену трубопровода и частичную (либо полную) замену строительных конструкций. Планирование текущих ремонтов производится по критериям:

- количество дефектов на участке трубопровода в отопительный и неотопительный периоды

- результаты испытаний тепловой сети

- результаты диагностики тепловых сетей

- объем последствий в результате вынужденного отключения участка

- срок эксплуатации трубопровода.

Программа планируемых капитальных ремонтов в 2025 году изложена в таблице

1.3.14.1.

Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 по ОАО «СКЭК» приведен в таблице 1.3.14.2.

Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 по ГБУЗ КК ЦОЗШ приведен в таблице 1.3.14.3.

Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 по ООО «Мастер» приведен в таблице 1.3.14.4.

Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 по ГБУЗ КО «ЛКПБ» приведен в таблице 1.3.14.5.

Таблица 1.3.14.1. – Программа капитальных ремонтов основных фондов систем теплоснабжения на территории города Ленинск- Кузнецкий

Таблица 1.3.14.2. – Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону по ОАО «СКЭК» (ООО «ЛКС»)

Таблица 1.3.14.3. – Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону по котельной и сетям ООО «Мастер»

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке котельной и тепловых сетей пос. Никитинский к работе в зимний период на 2026 год

| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Кол- во | Стоимость работ, согласно выделенным средствам, тыс. руб | Источник финансирования, тыс. руб |  | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Прочие | Средства предприятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Чистка и ремонт котлов, газоходов | шт | 3 | 90,0 |  | 90,0 | 30.06.2026 |  |
| 1.2 | Ремонт контрольно-измерительных приборов | шт | 23 | 15,0 |  | 15,0 | 03.08.2026 |  |
| 1.3 | Ремонт насосного и тягодутьевого оборудования | шт | 13 | 15,0 |  | 15,0 | 30.06.2026 |  |
| 1.4 | Ремонт и замена запорной арматуры | шт | 10 | 30,0 |  | 30,0 | 20.07.2026 |  |
| 1.5 | Ремонт конвейеров 1С-53; 1С-50 | шт | 2 | 100,0 |  | 100,0 | 01.07.2026 |  |
| 1.6 | Ремонт пускозащитной аппаратуры | шт | 25 | 10,0 |  | 10,0 | 10.07.2026 |  |
| 1.7 | Ремонт помещения котельной |  |  | 35,0 |  | 35,0 | 15.08.2026 |  |
| 1.8 | Частичный ремонт мягкой кровли здания котельной | м2 | 150 | 40,0 |  | 40,0 | 31.07.2026 |  |
| 1.9 | Восстановление разрушенных участков карнизных сливов | м2 | 10 | 12,0 |  | 12,0 | 17.08.2026 |  |
| 1.10 | Техническое обследование дымовой трубы. | шт | 1 | 60,0 |  | 60,0 | 20.07.2026 |  |
| 1.11 | Испытание электроустановок до 1000 В |  |  | 35,0 |  | 35,0 | 31.07.2026 |  |
| 1.12 | Пусконаладочные работы, режимно-наладочные испытания водогрейных котлов КВр-1,45 | шт | 2 | 80,0 |  | 80,0 | 30.08.2026 |  |
|  | Итого по котельной: |  |  | 522,0 |  | 522,0 |  |  |
| 2. Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт и замена запорной арматуры | шт | 28 | 15,0 |  | 15,0 | 10.07.2026 |  |
| 2.2 | Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций теплокамер: №1; №15; №16; №22; №24;№28. | шт | 6 | 60,0 |  | 60,0 | 31.07.2026 |  |
| 2.3 | ТК-25 – ТК-27 (трубы д.159мм) | м | 40 | 240,0 |  | 240,0 | 15.08.2026 |  |
| 2.4 | ТК-25 – ТК-26 (трубы д.108мм) | м | 36 | 190,0 |  | 190,0 | 15.08.2026 |  |
| 2.5 | ТК-26-Дом 43А (трубы д.57мм) | м | 20 | 110,0 |  | 110,0 | 15.08.2026 |  |
|  | Итого по тепловым сетям: |  |  | 615,0 |  | 615,0 |  |  |
|  | Всего: |  |  | 1137,0 |  | 1137,0 |  |  |

Таблица 1.3.14.4. – Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону по ГБУЗ КК ЦОЗШ

Таблица 1.3.14.5. – Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону по ГБУЗ КО «ЛКПБ»

- Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с утечкой теплоносителя;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения.

Также при планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях города Ленинск-Кузнецкий производится в соответствии с Приказом Минэнерго от 30 декабря 2008 г. №325

Нормативы технологических потерь утверждены Региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

- Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии, теплоносителя

Нормативные и фактические потери тепловой энергии показаны в таблице

1.3.16.1.

Нормативные и фактические удельные расходы сетевой воды на передачу тепловой энергии показаны в таблице 1.3.16.2.

Таблица 1.3.16.1. Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей

| Наименование ЕТО | Котельная | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативные |  |  |  |  | Фактические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ОАО «СКЭК» | Центральная | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 27,73 | 27,73 | 27,55 | 37,80 | 22,61 | 37,00 | 37,00 | 17 | 17 | 20 | 21,28 | 21,28 |
|  | Привокзальная | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 35,14 | 33,63 | 32,09 | 48,81 | 48,81 | 24 | 29 | 25 | 21,28 | 21,28 |
|  | Котельная «Ш. им.7 Ноября» | 15,22 | 15,22 | 15,22 | 18,11 | 18,11 | 20,74 | 9,03 | 10,11 | 11,97 | 11,97 | 21 | 24 | 25 | 21,27 | 21,27 |
|  | Котельная «Энергетик» | 21,64 | 21,64 | 21,64 | 21,64 | 21,64 | 29,89 | 15,99 | 15,49 | 40,95 | 40,95 | 28 | 20 | 25 | 21,28 | 21,28 |
|  | Котельная КСК | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 60,54 | 38,49 | 30,04 | 38,69 | 38,69 | 27 | 54 | 25 | 21,28 | 21,28 |
|  | Котельная №5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,45 | 0,80 | 3,17 | 4,74 | 4,74 | 16 | 5 | 25 | 21,27 | 21,27 |
|  | Котельная Терморобот № 26 | 0,76 | 1,13 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,76 | 1,13 | 0,80 | 0,91 | 0,91 | 18 | 36 | 25 | 21,23 | 21,23 |
|  | Котельная Терморобот № 40 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,12 | 0,48 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 15 | 114 | 24 | 21,06 | 21,06 |
|  | Котельная Терморобот № 44 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,42 | 0,27 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 52 | 79 | 24 | 8,96 | 8,96 |
|  | Котельная Терморобот | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,010 | 0,010 | 15 | 16 | 24 | 2,23 | 2,23 |
|  | Всего по ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  | 184,03 | 141,90 | 118,76 | 183,57 | 183,57 | 17,3 | 26,4 | 18,3 | 18,11 | 18,11 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 1,95 | 2,79 | 3,69 | 3,52 | 3,52 | 8 | 13 | 17 | 16 | 16 |
|  | Всего по ГБУЗ КК ЦОЗШ: |  |  |  |  |  | 1,95 | 2,79 | 3,69 | 3,52 | 3,52 | 8 | 13 | 17 | 16 | 16 |
| ООО «Мастер» | Котельная пос. Никитинский | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 1,04 | 1,15 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 18 | 18 | 5 | 13,3 | 13,3 |
|  | Всего по ООО «Мастер» |  |  |  |  |  | 1,04 | 1,15 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 18 | 18 | 5 | 13,3 | 13,3 |
| ГБУЗ КО «ЛКПБ» | Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по ГБУЗ КО «ЛКПБ»: |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по Ленинск-Кузнецкому городскому округу: |  |  |  |  |  |  | 229,12 | 187,86 | 146,63 | 123,32 | 123,32 | 16,1 | 20,5 | 13,1 | 15,80 | 15,80 |

Таблица 1.3.16.2. Динамика изменения нормативных и фактических показателей функционирования тепловых сетей

| Наименование ЕТО | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативный, т/Гкал |  |  |  |  | Удельное (отнесенное к материальной характеристике) количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год |  |  |  |  | Фактический, т/Гкал |  |  |  |  | Удельное (отнесенное к материальной характеристике) количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ОАО «СКЭК» | 0,0180 | 0,0025 | 0,0026 | 0,0025 | 0,0025 | 0,00002 | 0,00008 | 0,00024 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0019 | 0,0025 | 0,0026 | 0,0025 | 0,0025 | 0,00002 | 0,00008 | 0,00024 | 0,0003 | 0,0003 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | 0,0017 | 0,0016 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Мастер» | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБУЗ КО «ЛКПБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по Ленинск-Кузнецкому городскому округу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0049 | 0,0043 | 0,0047 | 0,0046 | 0,0046 | 0,00002 | 0,00008 | 0,00024 | 0,0003 | 0,0003 |

Примечание: Прекращения теплоснабжения в отопительный период отсутствуют. Показатели расхода сетевой воды приняты как нормативные

- Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года с привязкой по теплоисточникам выполнить нет возможности в связи отсутствием приборного учета и отсутствием данных по объемам потерь теплоносителя.

Плановые значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях при передаче тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя приняты согласно данным экспертного заключения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по:

- ОАО «СКЭК» за 2019 г.;

- котельной пос. Никитинский ООО «Мастер» (ранее ООО «Технотрейд») за 2016

год

- ГБУЗ КК ЦОЗШ за 2019 г.

- Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей в зонах действия теплоснабжающих организаций отсутствуют.

- Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющие выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно по зависимой схеме, либо по независимой схеме. Системы горячего водоснабжения присоединяются непосредственно по открытой и закрытой системе теплоснабжения

Наиболее распространенный тип подключения теплопотребляющих установок к тепловым сетям - зависимое отопление и открытая схема горячего водоснабжения.

Присоединение потребителей тепловой энергии к тепловым сетям выполнено 96 % по зависимой схеме и 4 % - по независимой схеме.

- Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющие выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно по зависимой схеме, либо по независимой схеме. Системы горячего водоснабжения присоединяются непосредственно по открытой и закрытой системе теплоснабжения

- Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющие выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно по зависимой схеме, либо по независимой схеме. Системы горячего водоснабжения присоединяются непосредственно по открытой и закрытой системе теплоснабжения

Наиболее распространенный тип подключения теплопотребляющих установок к тепловым сетям - зависимое отопление и открытая схема горячего водоснабжения.

Присоединение потребителей тепловой энергии к тепловым сетям выполнено 96 % по зависимой схеме и 4 % - по независимой схеме.

- Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В настоящее время коммерческий учет отпущенной тепловой энергии потребителям у ресурсоснабжающих организаций отсутствует. Установка приборов учета от котельных продолжается в 2026 году.

- Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В настоящее время Администрация города Ленинск-Кузнецкий, источники тепловой энергии и теплоснабжающие организации имеют в своем штате диспетчерские службы, которые успешно функционируют и взаимодействуют между собой и МЧС России.

Диспетчеризация осуществляется посредством управления с выводом данных на диспетчерские пункты и через единую диспетчерскую службу (ЕДДС).

Основные задачи и функции диспетчерских служб города Ленинск-Кузнецкий:

- непрерывное круглосуточное оперативно-технологическое (диспетчерское) управление работой ресурсоснабжающих предприятий для обеспечения качественным теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей

- обеспечение органов местного самоуправления своевременной и достоверной информацией о текущей обстановке в зонах ответственности ресурсоснабжающих предприятий

- оперативный контроль за соблюдением заданных режимов работы систем теплоснабжения и сроками проведения плановых и аварийно-восстановительных работ в зонах ответственности предприятий.

- Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Автоматизация центральных тепловых пунктов предусмотрена только в ЦТП кварталов «Апельсин» и «Днепровский», на остальных ЦТП и насосных станциях отсутствует.

Облуживание осуществляется персоналом теплоснабжающих предприятий по поддержанию работоспособности оборудования и операционного контроля параметров работы.

- Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

На всех тепловых источниках предусмотрена защита от аварийного повышения давления в сети.

- Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения на территории города Ленинск-Кузнецкий не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

Все сети обслуживаются предприятиями в зонах действия, чьих котельных они находятся.

- Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

В соответствии с п. 3 Приказа Минэнерго №325, разработка энергетических характеристик требуется для котельной КСК, так как перспективная присоединенная нагрузка более 50 Гкал/ч.

Энергетические характеристики работы водяных тепловых сетей каждой системы теплоснабжения разрабатываются по следующим показателям:

- потери сетевой воды

- потери тепловой энергии

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах)

- удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии от источника теплоснабжения*.

*определить невозможно в виду отсутствия учета электрической энергии отдельно на передачу и производство тепловой энергии

Приведены в таблицах 1.3.27.1.-1.3.27.3.

Таблица 1.3.27.1 – Значения энергетических характеристик тепловой сети от котельной КСК

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2025 |  | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План** | Факт | План** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Потери тепловой энергии, в т. ч.: | тыс. Гкал | 38,69 | 38,69 | 38,69 |
| 1.1. | через изоляционные конструкции теплопроводов | тыс. Гкал | 24,89 | 24,89 | 24,89 |
| 1.1.1. | то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
| 1.2. | с утечкой теплоносителя | тыс. Гкал | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 1.2.1. | то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | % | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 2. | Потери теплоносителя | тыс. м3 | 8,176 | 8,176 | 8,176 |
| 3. | Удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей | м3/Гкал | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 4. | Разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения* | оС | 9,5 | 9,5 | 9,5 |

*- или температура сетевой воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе)

** - разность температур или температуру обратной сетевой воды в соответствии с утвержденным графиком на планируемую среднегодовую температуру наружного воздуха в отопительном сезоне (для Кемеровской области -7,9 оС)

Таблица 1.3.27.2. – Нормативная и фактическая разность температур сетевой воды, оС

| Объект, магистраль | Норматив |  |  | Факт за 2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tпр | tобр | Δt | tпр | tобр | Δt |
| Тепловые сети от котельной КСК | 57,4 | 44,3 | 13,1 | 53,2 | 43,7 | 9,5 |

Таблица 1.3.27.3.– Нормативный и фактический удельный расход сетевой воды, м3/Гкал

| Объект, магистраль | Gнор | Gфакт за 2025 г. | ΔG+/- |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети от котельной КСК | 0,025 | 0,025 | 0,0 |

- Зоны действия источников тепловой энергии

К зонам действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии относится основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия города Ленинск- Кузнецкий.

Зоны действия источников тепловой энергии показаны на рисунках 1.4.1.-1.4.9.

Ссылка на интерактивную карту:

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9c94a9f60a386d843b745349c5bca890e49a92 138ac8c58b07b210b0e860ba25&source=constructorLink

Распределение зон действия по их площадям, представлено в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. – Площади зон действия источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Площадь, км2 |
| --- | --- |
| Центральная | 1,700 |
| Привокзальная | 0,918 |
| Ш. им. 7 Ноября | 1,500 |
| Энергетик | 1,000 |
| КСК | 1,900 |
| Котельная № 5 | 0,142 |
| Терморобот № 26 | 0,024 |
| Терморобот № 40 | 0,009 |
| Терморобот | 0,004 |
| Терморобот № 44 | 0,051 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | 0,400 |
| пос. Никитинский | 0,986 |
| ГБУЗ КО «ЛКПБ» | 0,051 |

Рисунок 1.4.1. – Зона действия котельных «Центральная», №14 и Терморобот №44

Рисунок 1.4.2. – Зона действия котельной «Привокзальная»

Рисунок 1.4.3. – Зона действия котельной им. Ш. 7 Ноября

Рисунок 1.4.4. – Зона действия котельных «Энергетик» и №5

Рисунок 1.4.5. – Зона действия котельной КСК

Котельная №1

Котельная №1

Рисунок 1.4.6. – Зона действия котельной №1

Котельная Терморобот №26

Котельная Терморобот №26

Котельная Терморобот

Котельная Терморобот

Котельная Терморобот №40

Котельная Терморобот №40

Рисунок 1.4.7. – Зона действия котельных Терморобот, Терморобот №26 и Терморобот №40

Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ

Котельная №5

Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ

Котельная №5

Рисунок 1.4.8. – Зона действия котельной ГБУЗ ККЦОЗШ

Котельная пос. Никитинский

Котельная пос. Никитинский

Котельная ЛКПБ

Котельная ЛКПБ

Рисунок 1.4.9. – Зона действия котельных пос. Никитинский и ЛКПБ

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

- Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Согласно Приложению 14.1.1. Приказа №212 от 5 марта 2019 года «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», расчетная тепловая нагрузка в зоне действия J-того источника тепловой энергии при отсутствии приборов учета равна:

= 	(1.5.1.1.)

- суммарная расчетная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период Гкал/ч;

  - суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) j-того жилого здания в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период (А), Гкал/ч;

  - суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, холодоснабжение, горячее водоснабжение) m-ного общественно-делового здания в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период, Гкал/ч;

  - суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, производственная) i-ого производственного объекта в зоне действия j- того источника тепловой энергии в ретроспективный период, Гкал/ч;

165

165

общее количество жилых зданий в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период;

  - общее количество общественно-деловых зданий в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период;

  - общее количество производственных объектов в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период.

В таблице 1.5.1.1. приведены расчетные нагрузки групп потребителей при расчетной температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, равной минус 39 °С.

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха города Ленинск-Кузнецкий представлена в таблицах 1.5.1.2.-1.5.1.12.

Таблица 1.5.1.1. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной Привокзальная

| Наименование потребителя | Адрес объекта | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | Максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление Гкал/час | Нагрузка на ГВС Гкал/час | Всего |
| Котельная «Привокзальная» |  |  |  |  | 41,623 | 5,335 | 46,958 |
| Учреждения общественно-делового фонда |  |  |  |  | 8,859 | 0,702 | 9,561 |
| КЦЛФКИСМ | Ленина, 2а (физдиспансер) | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | УП-7 | 0,0383 | 0,0048 | 0,0431 |
| КЦЛФКИСМ | Ленина, 2б (общежитие) | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | УП-7 | 0,2790 | 0,0460 | 0,3250 |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Ленинск- Кузнецкий врачебно-физкультурный диспансер" | пр. Ленина, 2б | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | УП-7, ВР.1 | 0,0483 | 0,0023 | 0,0506 |
| ППТД | 1.пр.-д. Новокировский, 5 (стационар) | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | ТК-3 | 0,0501 | 0,0049 | 0,0550 |
| ППТД | 2.пр.-д. Новокировский, 5 (гараж) | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | УП-12 | 0,0122 |  | 0,0122 |
| ППТД | 3.пр.-д. Новокировский, 5/2 (дез. корпус) | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | УП-12 | 0,0081 | 0,0041 | 0,0122 |
| ППТД | 4.пр.-д. Новокировский, 6 (диспансер) | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | ТК-3 | 0,0530 | 0,0081 | 0,0612 |
| ППТД | 5.пр.-д. Новокировский, 7 (стационар) | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | ТК-4 | 0,1741 | 0,0098 | 0,1839 |
| ППТД | 6.пр.-д. Новокировский, 5/3 | Северо- Восточный район |  | ТК-3 | 0,0176 | 0,0013 | 0,0189 |
| магазин | Васильева 12/1 | Северо- Восточный район | ойлерная №10 | УП-8/1 | 0,0277 | 0,0010 | 0,0287 |

| гараж | Ул. Васильева на месте РП., гараж 2 | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | УП-8/2 | 0,0050 |  | 0,0050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гараж | Ул. Васильева, 7а | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | стена здания | 0,0029 |  | 0,0029 |
| Мария-Ра | Кирова, 94 | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-2 | 0,1652 | 0,0008 | 0,1660 |
| МБДОУ № 40 | Кирова, 98а | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-16 | 0,0801 | 0,0265 | 0,1066 |
| Гимназия №18 | Пушкина, 9 | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | УП-3 | 0,3406 | 0,0374 | 0,3780 |
| ЛК РЦ | Пушкина, 9/2 | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | УП-3/1 | 0,0241 | 0,0024 | 0,0265 |
| Автомойка | Кирова, 94/1 | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-13 | 0,0254 | 0,0010 | 0,0264 |
| Сырцова Е.М.(ПЫШКА) | Зварыгина, 8а | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-5/1 | 0,0161 | 0,0017 | 0,0178 |
| "КМК" | Зварыгина, 6 (мед. училище) | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-28, ТК- 29 | 0,3090 |  | 0,3090 |
| МБДОУ № 37 | Кирова, 73 (Д/С № 37) | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-22 | 0,0637 | 0,0170 | 0,0807 |
| МБДОУ № 37 | Кухня (Д/С № 37) | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-22 | 0,0115 |  | 0,0115 |
| МБДОУ № 42 | Кирова, 77а (Д/С № 42) | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-6 | 0,0774 | 0,0200 | 0,0974 |
| "ДЕТСКИЙ ДОМ №1" | Кирова, 81а (Детский дом) | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | УП-3/1А | 0,1559 | 0,0340 | 0,1899 |
|  | Гараж (Кирова, 73а) | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-4 | 0,1297 |  | 0,1297 |

| Хаимова Ж.В. | Магазин, салон красоты (Крв.77б,77в) | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-5 | 0,0105 |  | 0,0105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гатальская Е.С. (магазин) | Кирова, 79б | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-8 | 0,0090 |  | 0,0090 |
| магазин | Кирова, 83б | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-12 | 0,0719 |  | 0,0719 |
| Ремонт обуви | за домом пр. Кирова, 77 | Северо- Восточный район | Бойлерная-12 | ТК-7 | 0,0003 |  | 0,0003 |
| Коняхина И.Б. (магазин Щегловский пивовар) | пр. Кирова, 71б | Северо- Восточный район | Бойлерная-12 | ТК-24 | 0,0030 |  | 0,0030 |
| Магазин | Васильева, 2а | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-16Б | 0,0411 |  | 0,0411 |
| МБОУ ООШ №73 | Вокзальная, 30 (школа № 73) | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-82, ТК- 82/1 | 0,2218 | 0,0244 | 0,2462 |
| МАДОУ №3 | Вокзальная, 38 (Д/С № 173 РЖД) | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-28/2 | 0,0941 | 0,0110 | 0,1051 |
| Телегина С.С. | Зварыгина, 18а «Заря» | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-65А | 0,2796 | 0,0500 | 0,3296 |
| РОСТЕЛЕКОМ | Кирова, 85 (РУС) | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-65А | 0,3205 | 0,0337 | 0,3542 |
| УФНС России по Кемеровской области - Кузбассу | Кирова, 85/2 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-9 | 0,2698 | 0,0319 | 0,3017 |
| МБДОУ № 53 | Кирова, 85а (Я/С № 53) | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-65 | 0,0980 | 0,0107 | 0,1087 |
| Технологическая связь АО "СУЭК-Кузбасс" | Кирова, 99 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-1/1 | 1,1892 |  | 1,1892 |
| Кузбасское училище олимпийского резерва | Кирова, 104 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-47 | 0,3872 | 0,0460 | 0,4332 |

|  | Гараж училища олимп. резерва | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-47 | 0,0604 |  | 0,0604 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "ДКИЯ" | Кирова, 106 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-38 | 0,4752 | 0,0513 | 0,5265 |
| Школа интернат спортивного профиля | Кирова, 112а (ШИСП) | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-71 | 0,0818 | 0,0096 | 0,0914 |
| МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ | Кирова, 126а | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-17/1 | 0,1535 | 0,0174 | 0,1709 |
| "ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКАЯ АШ" РО ДОСААФ РОССИИ КО | Кирова, 128 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-16Б | 0,1163 |  | 0,1163 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | Ленина, 7 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-188 | 0,0872 | 0,0080 | 0,0952 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | Гараж | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-18Б | 0,0377 |  | 0,0377 |
| ООО "Мария-Ра" | Ленина, 15 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-17 | 0,0946 |  | 0,0946 |
| магазин | Пушкина, 2а (магазин) | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-25/1 | 0,0347 |  | 0,0347 |
| ПАО Ростелеком | Пушкина, 2б (Транстелеком) | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-26/1 | 0,1212 |  | 0,1212 |
| ЛЕНИНСК РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО | Пушкина, 4а (ЛТВ) | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-25 | 0,0519 |  | 0,0519 |
| магазин | Пушкина, 8а | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-21 | 0,0367 |  | 0,0367 |
| Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу | Пушкина, 10 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-20А | 0,0492 | 0,0041 | 0,0533 |
| МБДОУ № 40 | Пушкина, 13а (Я/С № 4) | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-27 | 0,0913 | 0,0100 | 0,1013 |

| ДМШ № 12 | Пушкина, 17 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-39 | 0,1849 | 0,0020 | 0,1869 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПФР в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской области - Кузбасса (межрайонное) | Пушкина, 21а (Админ. здание) | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-76 | 0,2704 | 0,0297 | 0,3001 |
| Щербинин А.В. | Пушкина, 50а | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-54 | 0,1060 |  | 0,1060 |
| гараж | Пушкина, 52а | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-43 | 0,0056 |  | 0,0056 |
| ОАО "СКЭК" | Пушкина, 60 «А» | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-41 | 0,1829 | 0,0020 | 0,1849 |
| ОАО "СКЭК" | СКЭК, зд. «Б» | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-41 | 0,1004 | 0,0021 | 0,1025 |
| ОАО "СКЭК" | СКЭК, зд. «В» | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-41 | 0,0204 | 0,0228 | 0,0432 |
| ОАО "СКЭК" | СКЭК, зд. «Г» | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-41 | 0,0656 | 0,0069 | 0,0725 |
| ОАО "СКЭК" | Пушкина, 60а (СКЭК) гараж | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-30 | 0,1233 | 0,0230 | 0,1463 |
| офисное здание | Пушкина, 56 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-45 | 0,0655 | 0,0073 | 0,0728 |
| офисное здание | Пушкина, 64Б | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-46 | 0,0400 |  | 0,0400 |
| МАНОУ "ЛИЦЕЙ № 4" | Шевцовой, 2 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-10/1 | 0,4507 | 0,0389 | 0,4896 |
| МБДОУ № 24 | Шевцовой, 11 (Д/С № 24) | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-32А | 0,0535 | 0,0058 | 0,0593 |
| "КУЗБАССПАССАЖИРАВТОТРАНС" | Шевцовой, 12 (автовокзал) | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-77 | 0,0946 | 0,0107 | 0,1053 |

| Управление Федерального казначейства по Кемеровской области | Ульяновская, 5а (ОФК) | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-18 | 0,0900 | 0,0099 | 0,0999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эль-Трафо | Ульяновская, 5 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-18 | 0,0523 | 0,0069 | 0,0592 |
| Автокомплекс | Пушкина, 72/1 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-47 | 0,0154 | 0,0002 | 0,0156 |
| Гараж | Кирова, 91а | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-29/2 | 0,0485 |  | 0,0485 |
| Зурабов (Автосервис) | Пушкина, 8а/1 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-21/1 | 0,0060 | 0,0002 | 0,0062 |
| ТЦ "Любимый" | Зварыгина, 7а | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-29/2 | 0,0259 |  | 0,0259 |
| торговый павильон Митяева Л.И. | Пушкина,21г | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-77 | 0,0015 |  | 0,0015 |
| гаражи | Пушкина, 50в | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-42А | 0,0109 |  | 0,0109 |
| "ИНКОЛАБ СЕРВИСЕЗ РАША" | Пушкина, 56а | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-42А | 0,0120 | 0,0012 | 0,0132 |
| торговый павильон Зайцева Л.М. | Шевцовой, 11б | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-10 | 0,0211 | 0,0010 | 0,0221 |
| АБК, АСТАНИН | Пр. Ленина, 9 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-18 | 0,1500 |  | 0,1500 |
| "ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД" | ул. Васильева, 2а | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-16б | 0,0438 |  | 0,0438 |
| Федонькин гараж, автомойка | между Ульяновская, 5 и 5а (отключен) | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-18 |  |  | 0,0000 |
| МАНОУ "ЛИЦЕЙ № 4" гараж | рядом с Лицеем №4 ул. Шевцовой, 2 (обрезан) | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-10/1 |  |  | 0,0000 |

| гараж | Пушкина, 50б не подключен | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная |  |  |  | 0,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проходная, Муравейко | Пушкина, 62 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-12/3 | 0,0017 |  | 0,0017 |
| Роганов В.А. | 1. Площадка № 4, гараж № 107а (р-н ул. Пушкина, 12) | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-20/1 | 0,0025 |  | 0,0025 |
| Зурабов (автомойка) | Пушкина, 8а/2 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-21/2 | 0,0079 | 0,0002 | 0,0081 |
| Коняхина И.Б. | Пушкина, 2а | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-25/2 | 0,0032 |  | 0,0032 |
| Население |  |  |  |  | 32,764 | 4,633 | 37,397 |
| мкд | Васильева, 5 | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | УП-5 | 0,0814 | 0,0150 | 0,0964 |
| мкд | Васильева, 7 | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | УП-7А | 0,0801 | 0,0068 | 0,0869 |
| мкд | Васильева, 9 | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | ТК-6 | 0,0784 | 0,0150 | 0,0934 |
| мкд | Васильева, 12 | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | УП-8 | 0,2199 | 0,0372 | 0,2571 |
| мкд | Васильева, 13 | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | УП-11 | 0,0670 |  | 0,0670 |
| мкд | Васильева, 14 | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | УП-8 | 0,2337 | 0,0386 | 0,2723 |
| мкд | Григорченкова, 1 | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | ТК-14 | 0,2752 | 0,0402 | 0,3154 |
| мкд | Григорченкова, 3 | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | ТК-16 | 0,2658 | 0,0439 | 0,3097 |

| мкд | Ленина, 4 | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | УП-5 | 0,3093 | 0,0510 | 0,3603 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Ленина, 6 | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | УП-5, ВР.1 | 0,3093 | 0,0405 | 0,3498 |
| мкд | Ново-Кировский проезд, 2 | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | УП-10 | 0,0903 |  | 0,0903 |
| мкд | Ново-Кировский проезд, 3 | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | ТК-1 | 0,0768 | 0,0151 | 0,0919 |
| мкд | Ново-Кировский проезд, 3а | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | ТК-2 | 0,0488 | 0,0081 | 0,0569 |
| мкд | Ново-Кировский проезд, 3б | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | ТК-2 | 0,0820 | 0,0135 | 0,0955 |
| мкд | Ново-Кировский проезд, 4 | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | УП-10 | 0,0704 | 0,0087 | 0,0791 |
| мкд | Ново-Кировский проезд, 7а | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | ТК-4 | 0,0984 | 0,0187 | 0,1171 |
| мкд | Ново-Кировский проезд, 8 | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | ТК-11 | 0,0787 |  | 0,0787 |
| мкд | Ново-Кировский проезд, 9 | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | ТК-5 | 0,8328 |  | 0,8328 |
| мкд | Ново-Кировский проезд, 9а | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | ТК-5 | 0,0449 |  | 0,0449 |
| мкд | Ново-Кировский проезд, 10 | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | ТК-12 | 0,0694 |  | 0,0694 |
| мкд | Ново-Кировский проезд, 10а | Северо- Восточный район | Бойлерная №10 | ТК-12 | 0,1552 | 0,0209 | 0,1761 |
| мкд | Кирова, 88 | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | УП-8 | 0,3794 | 0,0626 | 0,4420 |

| мкд | Кирова, 88а | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-9 | 0,3100 | 0,0512 | 0,3612 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Кирова, 90 | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-12 | 0,1841 | 0,0333 | 0,2174 |
| мкд | Кирова, 90а | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-10 | 0,2051 | 0,0338 | 0,2389 |
| мкд | Кирова, 92 | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-12 | 0,2033 | 0,0289 | 0,2322 |
| мкд | Кирова, 96 | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-15 | 0,2061 | 0,0340 | 0,2401 |
| мкд | Кирова, 96а | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-14 | 0,1197 | 0,0197 | 0,1394 |
| мкд | Кирова, 98 | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК18 | 0,2847 | 0,0469 | 0,3316 |
| мкд | Кирова, 100 | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-20 | 0,2819 | 0,0413 | 0,3232 |
| мкд | Кирова, 100а | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-19 | 0,2854 | 0,0471 | 0,3325 |
| мкд | Кирова, 100б | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-17 | 0,2818 | 0,0412 | 0,3230 |
| мкд | Кирова, 102 | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | УП-6 | 0,2860 | 0,0472 | 0,3332 |
| мкд | Пушкина, 1 | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-7 | 0,1909 | 0,0331 | 0,2240 |
| мкд | Пушкина, 1а | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-9 | 0,1878 | 0,0266 | 0,2144 |
| мкд | Пушкина, 3 | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-6 | 0,1815 | 0,0322 | 0,2137 |

| мкд | Пушкина, 3а | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-23 | 0,1736 | 0,0117 | 0,1853 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Пушкина, 5 | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-4,ТК5 | 0,4730 | 0,0652 | 0,5382 |
| мкд | Пушкина, 11 | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-21 | 0,2904 | 0,0410 | 0,3314 |
| мкд | Пушкина, 11а | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-21 | 0,2897 | 0,0415 | 0,3312 |
| мкд | Пушкина, 13 | Северо- Восточный район | Бойлерная №11 | ТК-22 | 0,2819 | 0,0465 | 0,3284 |
| мкд | Зварыгина, 1 | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-28 | 0,0676 |  | 0,0676 |
| мкд | Зварыгина, 2 | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-27 | 0,1845 | 0,0168 | 0,2013 |
| мкд | Зварыгина, 4 | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-27 | 0,1724 | 0,0284 | 0,2008 |
| мкд | Зварыгина, 4а | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-28 | 0,1066 | 0,0165 | 0,1231 |
| мкд | Зварыгина, 5 | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | УП-3 | 0,6168 | 0,1018 | 0,7186 |
| мкд | Зварыгина, 8 | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | УП-4 | 0,2026 | 0,0334 | 0,2360 |
| мкд | Зварыгина, 8а | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-5/1 | 0,2535 | 0,0418 | 0,2953 |
| мкд | Зварыгина, 10 | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-15 | 0,2889 | 0,0392 | 0,3281 |
| мкд | Зварыгина, 10а | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-20 | 0,2499 | 0,0372 | 0,2871 |

| мкд | Зварыгина, 12 | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК- | 0,2872 | 0,0474 | 0,3346 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Зварыгина, 14 | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-18 | 0,2489 | 0,0411 | 0,2900 |
| мкд | Зварыгина, 16 | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-19 | 0,2341 | 0,0386 | 0,2727 |
| мкд | Зварыгина, 16а | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-19 | 0,2850 | 0,0367 | 0,3217 |
| мкд | Кирова, 67 | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-26 | 0,1832 | 0,0130 | 0,1962 |
| мкд | Кирова, 69 | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-25 | 0,1836 | 0,0157 | 0,1993 |
| мкд | Кирова, 69а | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-26 | 0,2071 | 0,0220 | 0,2291 |
| мкд | Кирова, 71 | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-24 | 0,2196 | 0,0163 | 0,2359 |
| мкд | Кирова, 71а | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-1 | 0,1996 | 0,0287 | 0,2283 |
| мкд | Кирова, 75 | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-5 | 0,2425 | 0,0410 | 0,2835 |
| мкд | Кирова, 75а | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-5/1 | 0,2054 | 0,0339 | 0,2393 |
| мкд | Кирова, 77 | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-6 | 0,2847 | 0,0301 | 0,3148 |
| мкд | Кирова, 79 | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-8, ТК-9 | 0,4871 | 0,0795 | 0,5666 |
| мкд | Кирова, 79а | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-21 | 0,2943 | 0,0486 | 0,3429 |

| мкд | Кирова, 81 | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-10 | 0,2826 | 0,0466 | 0,3292 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Кирова, 83 | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-11, ТК- 12 | 0,4361 | 0,0418 | 0,4779 |
| мкд | Кирова, 83а | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-12 | 0,2906 | 0,0480 | 0,3386 |
| частный жд | Кирова, 69б | Северо- Восточный район | Бойлерная №12 | ТК-25 | 0,0138 |  | 0,0138 |
| мкд | Вокзальная, 24 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-82 | 0,1062 | 0,1020 | 0,2082 |
| мкд | Вокзальная, 26а | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-29/1 | 0,1837 | 0,0117 | 0,1954 |
| мкд | Зварыгина, 15 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-81 | 0,4298 | 0,0598 | 0,4896 |
| мкд | Зварыгина, 18 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-67 | 0,2031 | 0,0335 | 0,2366 |
| мкд | Зварыгина, 20 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-67 | 0,3762 | 0,0621 | 0,4383 |
| мкд | Зварыгина, 22 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-66 | 0,3679 | 0,0607 | 0,4286 |
| мкд | Зварыгина, 80 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-2 | 0,0428 |  | 0,0428 |
| мкд | Кирова, 87 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-64 | 0,4042 | 0,0667 | 0,4709 |
| мкд | Кирова, 87а | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-65 | 0,3171 | 0,0437 | 0,3608 |
| мкд | Кирова, 89 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-33 | 0,3423 | 0,0697 | 0,4120 |

| мкд | Кирова, 91 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-31 | 0,1653 | 0,0275 | 0,1928 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Кирова, 93 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-30 | 0,3323 | 0,0548 | 0,3871 |
| мкд | Кирова, 93а | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-29/1 | 0,3163 | 0,0522 | 0,3685 |
| мкд | Кирова, 95 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-28 | 0,1198 | 0,0198 | 0,1396 |
| мкд | Кирова, 97 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-24 | 0,1223 | 0,0202 | 0,1425 |
| мкд | Кирова, 108 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-73 | 0,2685 | 0,0467 | 0,3152 |
| мкд | Кирова, 108а | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-74 | 0,4512 | 0,0584 | 0,5096 |
| мкд | Кирова, 108б | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-76 | 0,4463 | 0,0630 | 0,5093 |
| мкд | Кирова, 110 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-72 | 0,2076 | 0,0342 | 0,2418 |
| мкд | Кирова, 112 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-71 | 0,2075 | 0,0342 | 0,2417 |
| мкд | Кирова, 114 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-69 | 0,3084 | 0,0263 | 0,3347 |
| мкд | Кирова, 116 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-32 | 0,3158 | 0,0535 | 0,3693 |
| мкд | Кирова, 118 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-6 | 0,1267 | 0,0209 | 0,1476 |
| мкд | Кирова, 120 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-5 | 0,3120 | 0,0429 | 0,3549 |

| мкд | Кирова, 122 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-21 | 0,3089 | 0,0509 | 0,3598 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Кирова, 124 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-22 | 0,2052 | 0,0339 | 0,2391 |
| мкд | Кирова, 126 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-23 | 0,2091 | 0,0345 | 0,2436 |
| мкд | Ленина, 1 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-13 | 0,1876 | 0,0325 | 0,2201 |
| мкд | Ленина, 3 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-14 | 0,1366 |  | 0,1366 |
| мкд | Ленина, 5 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-15 | 0,2145 | 0,0287 | 0,2432 |
| мкд | Ленина, 13а | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-17 | 0,2103 | 0,0338 | 0,2441 |
| мкд | Ленина, 13б | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-22/2 | 0,1057 | 0,0165 | 0,1222 |
| мкд | Пушкина, 2 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-63 | 0,2072 | 0,0340 | 0,2412 |
| мкд | Пушкина, 4 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-61 | 0,2014 | 0,0341 | 0,2355 |
| мкд | Пушкина, 6 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-60 | 0,3106 | 0,0512 | 0,3618 |
| мкд | Пушкина, 8 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-59 | 0,2067 | 0,0341 | 0,2408 |
| мкд | Пушкина, 10 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-57 | 0,2087 | 0,0344 | 0,2431 |
| мкд | Пушкина, 12 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-56 | 0,3813 | 0,0629 | 0,4442 |

| мкд | Пушкина, 14 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-44 | 0,4374 | 0,0554 | 0,4928 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Пушкина, 15 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-40 | 0,2726 | 0,0377 | 0,3103 |
| мкд | Пушкина, 19 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-75 | 0,3974 | 0,0656 | 0,4630 |
| мкд | Пушкина, 19а | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-76 | 0,3067 | 0,0506 | 0,3573 |
| мкд | Пушкина, 21 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-79 | 0,3074 | 0,0512 | 0,3586 |
| мкд | Пушкина, 50 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-44 | 0,0738 | 0,0049 | 0,0787 |
| мкд | Пушкина, 52 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-54 | 0,1282 |  | 0,1282 |
| мкд | Пушкина, 64/1 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-12/2 | 0,1066 | 0,0090 | 0,1156 |
| мкд | Пушкина, 66 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-46Б | 0,9177 |  | 0,9177 |
| мкд | Пушкина, 68 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-12/1 | 0,2024 | 0,0334 | 0,2358 |
| мкд | Пушкина, 70 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-80 | 0,3105 | 0,0512 | 0,3617 |
| мкд | Пушкина, 72 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-12 | 0,2031 | 0,0335 | 0,2366 |
| мкд | Пушкина, 74 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-51 | 0,0870 |  | 0,0870 |
| мкд | Пушкина, 76 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-47А | 0,0751 | 0,0144 | 0,0895 |

| мкд | Пушкина, 80 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-49 | 0,3086 | 0,0509 | 0,3595 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Пушкина, 82 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-51 | 0,2095 | 0,0346 | 0,2441 |
| мкд | Пушкина, 84 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-53 | 0,0905 |  | 0,0905 |
| мкд | Пушкина, 88 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-52 | 0,6506 | 0,0709 | 0,7215 |
| мкд | Шевцовой, 1 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-31 | 0,1582 | 0,0214 | 0,1796 |
| мкд | Шевцовой, 3 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-31 | 0,3174 | 0,0524 | 0,3698 |
| мкд | Шевцовой, 8 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-69/1 | 0,3129 | 0,0516 | 0,3645 |
| мкд | Шевцовой, 9 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-32А | 0,1870 | 0,0318 | 0,2188 |
| мкд | Шевцовой, 10 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-69/2 | 0,3113 | 0,0514 | 0,3627 |
| мкд | Шишлянникова, 1 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-2 | 0,0707 | 0,0117 | 0,0824 |
| мкд | Шишлянникова, 2 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | УП-4 | 0,1185 | 0,0119 | 0,1304 |
| мкд | Шишлянникова, 3 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-24А | 0,1291 | 0,0213 | 0,1504 |
| мкд | Шишлянникова, 5а | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная |  | 0,0381 |  | 0,0381 |
| мкд | Шишлянникова, 9 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-11 | 0,0552 |  | 0,0552 |

| мкд | Шишлянникова, 10 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-7 | 0,1277 | 0,0211 | 0,1488 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Шишлянникова, 12 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-8 | 0,1305 | 0,0220 | 0,1525 |
| мкд | Шишлянникова, 14 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-10 | 0,1976 | 0,0336 | 0,2312 |
| мкд | Ульяновская, 3 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-16 | 0,3066 | 0,0506 | 0,3572 |
| мкд | Ульяновская, 4 | Северо- Восточный район | Привокзальная котельная | ТК-12 | 0,2582 | 0,0409 | 0,2991 |

Таблица 1.5.1.2. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной Центральная

| Наименование потребителя | Адрес объекта | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление Гкал/час | Нагрузка на ГВС Гкал/час | Всего |
| Котельная «Центральная» |  |  |  |  | 37,348 | 2,624 | 39,972 |
| Учреждения общественно-делового фонда |  |  |  |  | 11,520 | 0,725 | 12,245 |
| ТСЖ "Кирова 42" | Кирова, 42 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-14/4 | 0,1706 | 0,0160 | 0,1866 |
| МБУК "ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ" | Кирова, 62 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-12/4 | 0,0305 | 0,0008 | 0,0313 |
| МБДОУ №3 | Р. Люксембург, 37 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-14 | 0,0358 | 0,0353 | 0,0711 |
| Управление записи актов гражданского состояния Кузбасса | Суворова, 5 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-3/10 | 0,0309 | 0,0003 | 0,0312 |
| "СКОШ № 6" | Кирова, 33 (учеб. Корпус, гараж, общежитие) | Центральный район | Центральная котельная | ТК-6 | 0,2462 | 0,0466 | 0,2928 |
| УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Кирова, 22 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-3/10 | 0,2787 |  | 0,2787 |

| УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (гараж) | Кирова, 23 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-4/6 | 0,0121 |  | 0,0121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу | Рыбалко, 3 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-3/11 | 0,0987 | 0,0112 | 0,1099 |
| УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу | Рыбалко, 3 (гараж) | Центральный район | Центральная котельная |  | 0,0459 | 0,0033 | 0,0492 |
| Администрация города Ленинск-Кузнецкий гараж | Кирова, 56 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-12 | 0,0402 | 0,0009 | 0,0411 |
| гараж | Кирова, 34 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-9/8 | 0,0224 |  | 0,0224 |
| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | Кирова, 55 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-9/9 | 0,2194 | 0,0012 | 0,2206 |
| Кинотеатр "Победа" | Кирова, 34 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-15/2 | 0,1548 | 0,0006 | 0,1554 |
| МБОУ "ООШ № 38" | Суворова, 3 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-3/3А | 0,1956 | 0,0273 | 0,2229 |
| "ЦЖКУ" Минобороны России | Кирова, 23 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-6А | 0,2106 | 0,0016 | 0,2122 |
| ГО и ЧС гараж | тер. площадка № 107, в районе дома № 51б по пр. Кирова, ряд № 2, место № 27 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-9/5 | 0,0166 | 0,0090 | 0,0256 |
| гараж | ломоносова,2 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-8/6 | 0,0049 |  | 0,0049 |
| УГО и ЧС ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | Кирова, 47б | Центральный район | Центральная котельная | РУ-9/1 | 0,0348 |  | 0,0348 |
| "ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКАЯ ТИПОГРАФИЯ", и гараж | Белинского, 17 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-7/14 | 0,2086 | 0,0007 | 0,2093 |
| УКК АО "СУЭК-КУЗБАСС" | Белинского, 5а | Центральный район | Центральная котельная | РУ-9/10 | 0,0733 |  | 0,0733 |
| МБУК "ЦДК" | Кирова, 25 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-4/4А, ТК-4/4 | 0,2139 | 0,0117 | 0,2256 |
| МБОУ "ГИМНАЗИЯ №12" | Дзержинского, 29 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-2 | 0,1393 | 0,0104 | 0,1497 |

| МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ | Лермонтова, 6;6а;8 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-7/17, ТК-7/11, ТК-7/3 | 0,2567 | 0,0076 | 0,2643 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБДОУ № 18 | Ломоносова, 5 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-7/12 | 0,0892 | 0,0277 | 0,1169 |
| Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса | Кирова, 37 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-6/2 | 0,0458 | 0,0053 | 0,0511 |
| Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса | гараж | Центральный район | Центральная котельная | ТК-7/3 | 0,0052 |  | 0,0052 |
| ЛКГТТ | Энгельса, 6 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-4/13 | 0,4261 | 0,0252 | 0,4513 |
| ЛКГТТ мастерские | Энгельса, 9 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-6 | 0,0965 | 0,0072 | 0,1037 |
| ЛКГТТ общежитие | Белинского, 9 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-9/3 | 0,1131 | 0,0107 | 0,1238 |
| "СКОШ № 6" школа | Кирова,33 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-6/2 | 0,1559 | 0,0083 | 0,1642 |
| МБДОУ № 32 | Земцова, 5 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-4/5 | 0,0524 | 0,0112 | 0,0636 |
| МБДОУ № 32 прачечная | Земцова, 5 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-4/5 | 0,0027 |  | 0,0027 |
| Кузбасский Центр-СПИД | Земцова, 9 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-4/13 | 0,1072 | 0,0035 | 0,1107 |
| ЦСОН | Кирова, 61 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-12/4 | 0,1120 | 0,0037 | 0,1157 |
| "СОШ № 2" | Энгельса, 2 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-4/7 | 0,3674 | 0,0405 | 0,4079 |
| ООО "УЕЗ ЖКУ г. Ленинск-Кузнецкого" | Земцова, 1 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-4/7 | 0,0772 | 0,0018 | 0,0790 |
| - Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу" - Промышленная безопасность - САХ + | Земцова 6/1 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-4/10 | 0,0712 | 0,0098 | 0,0810 |
| Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу | Тер. площадка № 107, в районе дома № 51б по пр. Кирова, ряд № 2, место № 28 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-9/5 | 0,0166 | 0,0002 | 0,0168 |

| "ОБЪЕДИНЕННОЕ ПТУ КУЗБАССА" | Кирова, 6 | Центральный район | Центральная котельная |  | 0,0441 |  | 0,0441 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиница "Загреб" | Энгельса, 3 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-7/8, ТК-7/9 | 0,0769 | 0,0088 | 0,0857 |
| ЛКГБ №1 | Мусохранова, 5 | Центральный район | Центральная котельная | УП-Б | 0,4649 | 0,0406 | 0,5055 |
| ЛКГБ №1 | б/убежище | Центральный район | Центральная котельная | УП-Б | 0,0513 |  | 0,0513 |
| ЛКГБ №1 | гараж 2 | Центральный район | Центральная котельная | УП-Б | 0,0039 | 0,0006 | 0,0045 |
| ЛКГБ №1 | инфекция | Центральный район | Центральная котельная | УП-Б | 0,1195 | 0,0268 | 0,1463 |
| ЛКГБ №1 | роддом | Центральный район | Центральная котельная | УП-Б | 0,2313 | 0,0141 | 0,2454 |
| ЛКГБ №1 | прачечная | Центральный район | Центральная котельная | УП-Б | 0,0140 | 0,0625 | 0,0765 |
| ЛКГБ №1 | пищеблок | Центральный район | Центральная котельная | УП-Б | 0,0302 |  | 0,0302 |
| ГБУЗ ОТ ККБСМЭ | ул. Мусохранова, 5 стр.4 | Центральный район | Центральная котельная | УП-Б | 0,0205 | 0,0104 | 0,0309 |
| Хаимова Ж.В. | Кирова, 24/2 (цветы) | Центральный район | Центральная котельная | ТК-15/11 | 0,0062 | 0,0001 | 0,0063 |
| гаражи | Суворова, 19а | Центральный район | Центральная котельная | РУ-2/2 | 0,6169 |  | 0,6169 |
| ФНС, гараж | Туснолобовой 1а | Центральный район | Центральная котельная | РУ-3/10 | 0,0441 | 0,0006 | 0,0447 |
| ИП Олин | Кирова, 46а | Центральный район | Центральная котельная | ТУ-14/5А | 0,0068 | 0,0027 | 0,0095 |
| Зайцев Н.В. | Кирова, 39а | Центральный район | Центральная котельная | ВРЕЗКА 7/4А | 0,0086 | 0,0002 | 0,0088 |
| Черепанова ТН | Кирова, 52а | Центральный район | Центральная котельная | ТК-14/3а | 0,0039 | 0,0002 | 0,0041 |
| Амбарян Ш.Е. | пр. Кирова, 24/1 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-15/11 | 0,0023 | 0,0003 | 0,0026 |
| Ходжиев Х.С. | пр. Кирова, 24 Б | Центральный район | Центральная котельная | ТК-15/11 | 0,0029 | 0,0003 | 0,0032 |

| Сафиулина | Суворова, 19/2 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-2/2 | 0,0852 | 0,0060 | 0,0912 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО ЛКС | ул. Ломоносова, 2а (бывш. База участок ЛКС - отключена от ЦСО) | Центральный район | Центральная котельная | РУ-8/6 | 0,0172 |  | 0,0172 |
| Агитян магазин | Кирова, 24 (ГУМ) | Центральный район | Центральная котельная | ТК-15/11 | 0,1307 | 0,0006 | 0,1313 |
| МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ | УВД бокс ГДЕИЗЖОН | Центральный район | Центральная котельная | ТК-7/3, врезка УВД | 0,1645 |  | 0,1645 |
| "УПИР" | ул. Суворова, 19 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-2/2 | 0,7225 |  | 0,7225 |
| Науметуллов | пр. Кирова, 52б | Центральный район | Центральная котельная | ТК-14-3а | 0,0063 | 0,0005 | 0,0068 |
| Коняхина И.Б | пр. Кирова, 47 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-8-а | 0,1644 |  | 0,1644 |
| авторемонт и техобслуживание + Сибгидросервис | Суворова, 19/3 не подключены | Центральный район | Центральная котельная | РУ-2/1 |  |  | 0,0000 |
| магазин | пр. Кирова, 19 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-4/7 |  |  | 0,0000 |
| автосервис - 3 названия на объекте | пр. Кирова, 21/1 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-4/7 |  |  | 0,0000 |
| МБУДО СШ им. Л.К. Немчанинова | пр. Кирова,25, пом. 2 | Центральный район | Центральная котельная | УП | 0,0804 | 0,0163 | 0,0966 |
| МБУДО СШ им. Л.К. Немчанинова | пр. Кирова,25в гараж | Центральный район | Центральная котельная | УП | 0,0181 |  | 0,0181 |
| Стецко Ю.В. | пр. Кирова, 27 | Центральный район | Центральная котельная | опуск-4/3 | 0,0123 |  | 0,0123 |
| Щеглов П. Е. | пр. Кирова, 25а | Центральный район | Центральная котельная | ТК-4/5 | 0,0371 | 0,0033 | 0,0403 |
| - Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу - ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" | Земцова, 6Б (здание 1) | Центральный район | Центральная котельная | УП-4/9 | 0,0674 | 0,0127 | 0,0801 |
| - Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу - ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" | Земцова, 6Б (здание 2) | Центральный район | Центральная котельная | УП-4/10 | 0,0791 | 0,0044 | 0,0835 |

| гараж УКС | Белинского, 17 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-7/13 |  |  | 0,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| магазин Славутич Селиванова Л.В. | Туснолобовой, 1 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-3-б | 0,0243 |  | 0,0243 |
| Грицук, магазин | Чекмарёва, 38 | Центральный район | Котельная №1 | ТК-5 | 0,0380 |  | 0,0380 |
| Даньков | Чекмарева, 5а | Центральный район | Котельная №1 | ТК-19/2 | 0,0473 |  | 0,0473 |
| МБДОУ № 34 | Партизанская, 2 | Центральный район | Котельная №1 | ТК-15 | 0,1122 |  | 0,1122 |
| Замятина Светлана Тихоновна | Партизанская, 29 | Центральный район | Котельная №1 | ТК-21/1 | 0,0049 |  | 0,0049 |
| ЕФЛОВА РИТА РАХИМОВНА | Калинина, 18 | Центральный район | Котельная №1 | ТК-21/1 | 0,0061 |  | 0,0061 |
| Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Ленинск-Кузнецкая городская инфекционная больница" | Чекмарева, 7 | Центральный район | Котельная №1 | ТК-19 | 0,1013 |  | 0,1013 |
| Квитко Д.В. | Чекмарева, 5 | Центральный район | котельная №1 | ТК-19/1 | 0,036900 |  | 0,0369 |
| ЛКГБ №1 | ул. Горького, 38 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | РУ-4, РУ- 7/1 | 0,1361 |  | 0,1361 |
| МБДОУ "Детский сад №7" | Мусохранова, 8а | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | РУ-6, ТК-7 | 0,0647 | 0,0146 | 0,0793 |
| МБДОУ "Детский сад №7" | прачечная | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-6/1 | 0,0022 | 0,0078 | 0,0100 |
| МВД | ул. Зорина, 4а | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | РУ-4/1 | 0,0547 | 0,0030 | 0,0577 |
| ГБУЗ ГБ № 1 | Зорина, 3 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | РУ-6/3 | 0,2162 |  | 0,2162 |
| Вневедомственная охрана | ул. Горького, 43 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | РУ-7А | 0,1117 | 0,0012 | 0,1129 |

| АБК ш. Костромовская | Зорина, 2 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | Врезка 1 ГРП | 0,2729 |  | 0,2729 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стадион "Шахтер" | Мусохранова, 2а | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-2/1 | 0,0723 | 0,0096 | 0,0819 |
| Метан Кузбасса | пер. Кишиневский, 21 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-3 | 0,0775 |  | 0,0775 |
| ТГАСУ | пер. Кишиневский, 21 а | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-3 | 0,0397 |  | 0,0397 |
| ЛК ССМП | ул. Горького, 36а | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | РУ-6/3 | 0,0496 | 0,0148 | 0,0644 |
| МБДОУ "Детский сад №7" | Горького, 63 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | РУ-4/3 | 0,0436 | 0,0146 | 0,0582 |
| МБДОУ "Детский сад №7" | прачечная | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ВРЕЗКА 2, РУ-4/3 | 0,0019 | 0,0078 | 0,0097 |
| МБОУ "ГИМНАЗИЯ №12" | уд. Садовая. 84 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | УТ-5/1А, ТК-5/1Б | 0,2177 | 0,0228 | 0,2405 |
| Крапивин Денис Валерьевич | ул. Горького, 32 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-6 | 0,0068 |  | 0,0068 |
| ЛК ССМП | ул. Горького, 36а | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | РУ-6/3 | 0,0555 |  | 0,0555 |
| Черепанов С.А. | Зорина, 4 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | Врезка 1 ГРП | 0,0157 | 0,0007 | 0,0164 |
| Зал атл. гимнастики | Орджоникидзе, 25 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-1/16 | 0,0486 | 0,0338 | 0,0824 |
| КККВД | Орджоникидзе, 25 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-1/16 | 0,1447 | 0,0080 | 0,1527 |
| ООО Мария-Ра | Гагарина, 19 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | УТ-2/16 | 0,1323 |  | 0,1323 |

| Щедловская Л.Н. | тер. Пл. 64, в район дома №40, по ул. Горького, р.№1, строительный номер 2а | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | уч 12 | 0,0030 |  | 0,0030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куракина Е.Н. | ул. Мусохранова, 2 пом.2 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-2/1 | 0,0160 |  | 0,0160 |
| Грицук А.А. | ул. Горького, 34 (магазин, гараж) | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | УП-6/1 | 0,0828 | 0,0008 | 0,0836 |
| "ДХШ № 4 ИМЕНИ А.И.ШУНДУЛИДИ" | ул. Горького, 16 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-20 | 0,2572 | 0,0054 | 0,2626 |
| "ЦХиСО ГУ МВД России по Кемеровской области" | пер. Трестовский, 5 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-19 | 0,0749 | 0,0008 | 0,0757 |
| "Россельхозцентр" | пер. Трестовский, 11 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-24 | 0,0181 | 0,0004 | 0,0185 |
| ЛАТЫПОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА | пер. Трестовский, 13 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-24 | 0,0416 |  | 0,0416 |
| МБОУ ООШ № 33 | пр. Кирова,4 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-43, ТК- 34/1 | 0,2556 | 0,0171 | 0,2727 |
| УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО Р-НА | пл. Кирова, 13 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-46 | 0,1109 | 0,0032 | 0,1141 |
| ПРИХОД ЦЕРКВИ НОВОМУЧЕННИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ | пл. Кирова, 7 | Центральный район | Котельная №14 | УТ-45/3 | 0,057540 |  | 0,0575 |
| ПРИХОД ЦЕРКВИ НОВОМУЧЕННИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ | пл. им. Кирова, 13 (забота) | Центральный район | Котельная №14 | УТ-47 | 0,036680 |  | 0,0367 |
| ПРИХОД ЦЕРКВИ НОВОМУЧЕННИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ | пл. Кирова, 11/1 (воскресная школа) | Центральный район | Котельная №14 | УТ-47 | 0,015436 |  | 0,0154 |
| ПРИХОД ЦЕРКВИ НОВОМУЧЕННИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ | магазин ритуальных услуг | Центральный район | Котельная №14 | УТ-47 | 0,002766 |  | 0,0028 |
| "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА" | ул. Горького, 10а | Центральный район | Котельная №14 | ТК-4 | 0,2789 | 0,0058 | 0,2847 |
| гараж Линник А.В. | тер. площадка № 37 место 12 "А" | Центральный район | Котельная №14 | ТК-5 | 0,009579 |  | 0,009579 |
| Воскресная школа | пл. Кирова, 11/1 | Центральный район | Котельная №14 | УТ-47 | 0,0127 |  | 0,0127 |

| АО "СУЭК -Кузбасс" технологическая связь | пер. Трестовский, 10 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-23 | 0,0393 | 0,0012 | 0,0405 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНЯХИНА ИРИНА БОРИСОВНА | ул. пл. Кирова, 11а | Центральный район | Котельная №14 | ТК-46 | 0,2300 |  | 0,2300 |
| Корсаков В.В. | пер. Кишиневский, 9/1 (склад) | Центральный район | Котельная №14 | ТК-6 | 0,0057 |  | 0,0057 |
| Кузбасспечать | пл. Кирова, 13 | Центральный район | Котельная №14 | УТ-47 | 0,023656 |  | 0,0237 |
| Население |  |  |  |  | 25,828 | 1,899 | 27,727 |
| частный жд | 8 марта, 4 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | Вр. 16-б | 0,0017 | 0,0003 | 0,0020 |
| частный жд | 8 марта, 11 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | Вр. 16/1-а | 0,0034 | 0,0003 | 0,0036 |
| мкд | Гагарина, 9 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-9 | 0,5324 | 0,0548 | 0,5872 |
| мкд | Горького, 2 | Центральный район | Котельная №14 | УТ-37 | 0,0692 | 0,0045 | 0,0737 |
| мкд | Горького, 4 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-37 | 0,0641 |  | 0,0641 |
| частный жд | Горького, 7 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-2, ТК- 27 | 0,0099 | 0,0013 | 0,0112 |
| мкд | Горького, 10 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-5 | 0,2176 |  | 0,2176 |
| мкд | Горького, 12 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-6 | 0,1632 | 0,0140 | 0,1772 |
| мкд | Горького, 19 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-8 | 0,6865 | 0,0595 | 0,7460 |
| мкд | Кирова, 1 | Центральный район | Котельная №14 | УТ-37 | 0,0580 | 0,0045 | 0,0625 |
| мкд | Кирова, 1а | Центральный район | Котельная №14 | УТ-37/1 | 0,0592 | 0,0055 | 0,0647 |
| мкд | Кирова, 2 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-45 | 0,0601 |  | 0,0601 |

| мкд | Кирова, 3 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-35 | 0,0765 |  | 0,0765 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Кирова, 5 | Центральный район | Котельная №14 | УТ-31/1, ТК-48 | 0,1056 | 0,0135 | 0,1191 |
| мкд | Кирова, 7 | Центральный район | Котельная №14 | УТ-32 | 0,1044 | 0,0093 | 0,1137 |
| мкд | Кирова, 9 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-41 | 0,0519 |  | 0,0519 |
| мкд | Кирова, 11 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-42 | 0,0808 |  | 0,0808 |
| мкд | Кирова площадь, 1 | Центральный район | Котельная №14 | УТ-45/1 | 0,0500 |  | 0,0500 |
| мкд | Кирова площадь, 3 | Центральный район | Котельная №14 | УТ-45/2 | 0,0500 |  | 0,0500 |
| мкд | Ленина,3а | Центральный район | Котельная №14 | ТК-10 | 0,0502 |  | 0,0502 |
| мкд | Рядовой, 10 | Центральный район | Котельная №14 | УТ-33 | 0,1070 | 0,0125 | 0,1195 |
| мкд | Рядовой, 11/1 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-33 | 0,1070 | 0,0140 | 0,1210 |
| мкд | Трестовский, 3 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-16 | 0,0949 |  | 0,0949 |
| мкд | Трестовский, 7 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-21 | 0,0961 |  | 0,0961 |
| чжд | Трестовский, 8 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-22 | 0,0067 | 0,0008 | 0,0075 |
| мкд | Трестовский, 9 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-23 | 0,0974 |  | 0,0974 |
| мкд | пер. Рядовой, 6 | Центральный район | Котельная №14 | ТК-1 | 0,1050 | 0,0003 | 0,1053 |
| мкд | Гагарина, 8 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-3 | 0,4236 | 0,0288 | 0,4524 |
| мкд | Гагарина, 11 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-6 | 0,0569 |  | 0,0569 |

| мкд | Гагарина, 12 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | вр А | 0,5401 | 0,0575 | 0,5976 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Гагарина, 13 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-4 | 0,0576 |  | 0,0576 |
| мкд | Горького, 24 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-14 | 0,1148 |  | 0,1148 |
| мкд | Горького, 26 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-13 | 0,1178 |  | 0,1178 |
| мкд | Горького, 28 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-12 | 0,1781 |  | 0,1781 |
| мкд | Горького, 28а | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-11 | 0,2080 | 0,0290 | 0,2370 |
| мкд | Горького, 40 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | РУ-4 | 0,3742 | 0,0515 | 0,4257 |
| чжд | Горького, 44а | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | РУ-4/3 | 0,0086 | 0,0003 | 0,0089 |
| мкд | Горького, 45 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | УТ-5/2 | 0,0496 | 0,0028 | 0,0524 |
| мкд | Горького, 47 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | РУ-5/1, УТ-5/2 | 0,0697 |  | 0,0697 |
| мкд | Горького, 49 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | УТ-5/1, ВРЕЗКА 5/1 | 0,0515 | 0,0033 | 0,0548 |
| мкд | Горького, 51 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | УТ-5/1 | 0,0522 |  | 0,0522 |
| мкд | Горького, 53 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | УТ-5 | 0,3041 | 0,0343 | 0,3384 |
| мкд | Зорина, 1 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-8 | 0,2484 | 0,0258 | 0,2742 |

| частный жд | Зорина, 4б | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ВРЕЗКА 1А |  | 0,0012 | 0,0012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Зорина, 7а | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-15 | 0,0554 | 0,0030 | 0,0584 |
| мкд | Зорина, 7б | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-15 | 0,0578 | 0,0030 | 0,0608 |
| мкд | Мусохранова, 1 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-2 | 0,2043 | 0,0233 | 0,2276 |
| мкд | Мусохранова, 7 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | ТК-9/1 | 0,3095 | 0,0360 | 0,3455 |
| частный жд | Мусохранова, 13 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | УП-18 | 0,0306 | 0,0005 | 0,0311 |
| мкд | 8 марта, 32 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | УТ-5, ОПУСК 5 | 0,2789 | 0,0310 | 0,3099 |
| мкд | 8 марта, 35 | Центральный район | Центральная котельная, ПНС №13 | УТ-5/1А | 0,0697 | 0,0078 | 0,0775 |
| частный жд | Калинина, 6 ч/жд | Центральный район | Котельная №1 | ТК-29 | 0,0085 |  | 0,0085 |
| частный жд | Калинина, 6а ч/жд | Центральный район | Котельная №1 | ТК-28 | 0,0144 | 0,0005 | 0,0149 |
| частный жд | Омский проезд, 8 | Центральный район | Котельная №1 | ТК-17 | 0,0050 |  | 0,0050 |
| частный жд | Омский проезд, 10 | Центральный район | Котельная №1 | ТК-10 | 0,0087 | 0,0005 | 0,0092 |
| мкд | Партизанская, 40 | Центральный район | Котельная №1 | ТК-21 | 0,0825 |  | 0,0825 |
| мкд | Партизанская, 42 | Центральный район | Котельная №1 | УП-23 | 0,0394 |  | 0,0394 |
| мкд | Партизанская, 44 | Центральный район | Котельная №1 | УП-24 | 0,0383 |  | 0,0383 |
| мкд | Чекмарёва, 13 | Центральный район | Котельная №1 | ТК-15 | 0,3890 | 0,0405 | 0,4295 |

| мкд | Чекмарёва, 17 | Центральный район | Котельная №1 | ТК-17 | 0,0811 | 0,0053 | 0,0864 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Чекмарёва, 19 | Центральный район | Котельная №1 | ТК-8 | 0,0829 | 0,0073 | 0,0902 |
| мкд | Чекмарёва, 21 | Центральный район | Котельная №1 | ТК-9 | 0,0824 | 0,0073 | 0,0897 |
| мкд | Чекмарёва, 23 | Центральный район | Котельная №1 | ТК-10 | 0,0824 | 0,0065 | 0,0889 |
| частный жд | Чекмарёва, 26 | Центральный район | Котельная №1 | опуск 13А | 0,0061 |  | 0,0061 |
| мкд | Чекмарёва, 28 | Центральный район | Котельная №1 | ТК-14 | 0,1342 | 0,0138 | 0,1480 |
| мкд | Чекмарёва, 28а | Центральный район | Котельная №1 | ТК-11 | 0,1884 |  | 0,1884 |
| мкд | Чекмарёва, 30 | Центральный район | Котельная №1 | ТК-2 | 0,0701 |  | 0,0701 |
| мкд | Чекмарёва, 32 | Центральный район | Котельная №1 | ТК-3 | 0,0771 |  | 0,0771 |
| мкд | Чекмарёва, 34 | Центральный район | Котельная №1 | ТК-4 | 0,0706 |  | 0,0706 |
| мкд | Чекмарёва, 36 | Центральный район | Котельная №1 | ТК-5 | 0,0996 |  | 0,0996 |
| мкд | Белинского, 5 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-9/10 | 0,1936 | 0,0183 | 0,2119 |
| мкд | Белинского, 7 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-9/3 | 0,1021 | 0,0095 | 0,1116 |
| мкд | Белинского, 11 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-9/14 | 0,0719 | 0,0043 | 0,0762 |
| мкд | Белинского, 21 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-7/15 | 0,1868 | 0,0198 | 0,2066 |
| мкд | Земцова, 2а | Центральный район | Центральная котельная | УП-4/9 | 0,0428 | 0,0023 | 0,0451 |
| мкд | Земцова, 3 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-4/6 | 0,0411 | 0,0020 | 0,0431 |
| мкд | Земцова, 3а | Центральный район | Центральная котельная | РУ-4/7 | 0,0673 | 0,0048 | 0,0721 |

| мкд | Земцова, 6а | Центральный район | Центральная котельная | УП-4/7 | 0,0450 | 0,0040 | 0,0490 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Земцова, 7 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-4/8 | 0,0411 |  | 0,0411 |
| мкд | Земцова, 8 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-5/4 | 0,1141 | 0,0113 | 0,1254 |
| мкд | Земцова, 8а | Центральный район | Центральная котельная | РУ-5/4 | 0,0733 | 0,0065 | 0,0798 |
| мкд | Земцова, 10 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-4/2 | 0,0542 | 0,0080 | 0,0622 |
| мкд | Земцова, 12 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-4/1, ТК-4/3 | 0,0549 | 0,0045 | 0,0594 |
| мкд | Кирова, 16 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-3/3 | 0,8129 |  | 0,8129 |
| мкд | Кирова, 18 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-3/2 | 0,8115 |  | 0,8115 |
| мкд | Кирова, 20 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-3/1 | 0,0836 |  | 0,0836 |
| мкд | Кирова, 21 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-4/7 | 0,1019 | 0,0050 | 0,1069 |
| мкд | Кирова, 26 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-15/10 | 0,1943 | 0,0083 | 0,2026 |
| мкд | Кирова, 28 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-15/9 | 0,1500 | 0,0098 | 0,1598 |
| мкд | Кирова, 29 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-4/3 | 0,0621 | 0,0048 | 0,0669 |
| мкд | Кирова, 30 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-15/9 | 0,2842 | 0,0105 | 0,2947 |
| мкд | Кирова, 31 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-4/2 | 0,0797 | 0,0055 | 0,0852 |
| мкд | Кирова, 32 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-15/7 | 0,3009 | 0,0163 | 0,3172 |
| мкд | Кирова, 34а | Центральный район | Центральная котельная | ТК-15/5 | 0,1297 | 0,0090 | 0,1387 |
| мкд | Кирова, 34б | Центральный район | Центральная котельная | ТК-15/2 | 0,3497 | 0,0200 | 0,3697 |
| мкд | Кирова, 38 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-14/7 | 0,2910 | 0,0180 | 0,3090 |
| мкд | Кирова, 38а | Центральный район | Центральная котельная | ТК-14/7 | 0,1447 | 0,0090 | 0,1537 |

| мкд | Кирова, 39 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-7/4 | 0,0602 | 0,0023 | 0,0625 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Кирова, 46 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-14/6 | 0,2281 | 0,0118 | 0,2399 |
| мкд | Кирова, 47а | Центральный район | Центральная котельная | ТК-8А | 0,1475 | 0,0060 | 0,1535 |
| мкд | Кирова, 47б | Центральный район | Центральная котельная | ТК-8/8 | 0,1483 | 0,0090 | 0,1573 |
| мкд | Кирова, 48 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-14/6 | 0,1499 | 0,0063 | 0,1562 |
| мкд | Кирова, 49 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-9/13 | 0,1492 | 0,0060 | 0,1552 |
| мкд | Кирова, 51 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-9/7 | 0,1881 | 0,0073 | 0,1954 |
| мкд | Кирова, 51а | Центральный район | Центральная котельная | РУ-9/6 | 0,1504 | 0,0068 | 0,1572 |
| мкд | Кирова, 51б | Центральный район | Центральная котельная | РУ--9/5 | 0,1595 | 0,0093 | 0,1688 |
| мкд | Кирова,52 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-14/3 | 0,2970 | 0,0230 | 0,3200 |
| мкд | Кирова, 53 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-9/7 | 0,0931 | 0,0043 | 0,0974 |
| мкд | Кирова, 54 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-14/3 | 0,1470 | 0,0078 | 0,1548 |
| мкд | Кирова, 58 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-12/2 | 0,3857 | 0,0425 | 0,4282 |
| мкд | Кирова, 60 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-12/3, ТК-12/3А | 0,5229 | 0,0570 | 0,5799 |
| мкд | Кирова, 62 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-12/4 | 0,2502 | 0,0195 | 0,2697 |
| мкд | Красноармейская, 1 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-15/8 | 0,1427 | 0,0140 | 0,1567 |
| чжд | ул. Ленина, 6-1 | Центральный район | Центральная котельная | Вр-4а | 0,0121 | 0,0005 | 0,0126 |
| мкд | Лермонтова, 4 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-6/1 | 0,0949 | 0,0073 | 0,1022 |
| мкд | Ломоносова, 1 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-8 | 0,4935 | 0,0243 | 0,5178 |
| мкд | Ломоносова, 1а | Центральный район | Центральная котельная | ТК-8 | 0,2082 | 0,0041 | 0,2123 |
| мкд | Ломоносова, 2 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-8/9 | 0,4148 | 0,0213 | 0,4361 |

| мкд | Ломоносова, 4 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-8/4 | 0,3041 | 0,0195 | 0,3236 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Ломоносова, 6 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-8/5 | 0,1857 | 0,0228 | 0,2085 |
| мкд | Люксембург, 21 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-15/1 | 0,3805 | 0,0463 | 0,4268 |
| мкд | Люксембург, 23 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-15 | 0,0092 | 0,0018 | 0,0110 |
| мкд | Люксембург, 25 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-4/9 | 0,0620 | 0,0048 | 0,0668 |
| мкд | Люксембург, 27 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-14/8 | 0,0610 | 0,0045 | 0,0655 |
| мкд | Люксембург, 29 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-14/2 | 0,0594 | 0,0058 | 0,0652 |
| мкд | Люксембург, 37 | Центральный район | Центральная котельная |  | 0,2529 | 0,0125 | 0,2654 |
| мкд | Люксембург, 39 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-12/1 | 0,2140 | 0,0243 | 0,2383 |
| мкд | Люксембург, 41 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-12/3 | 0,2089 | 0,0243 | 0,2332 |
| мкд | Люксембург, 43 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-12/3А | 0,2136 | 0,0280 | 0,2416 |
| мкд | Люксембург, 47 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-12/4 | 0,2495 | 0,0190 | 0,2685 |
| мкд | Мациенко, 3 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-9/6 | 0,0904 | 0,0035 | 0,0939 |
| мкд | Мациенко, 5 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-9 | 0,0944 | 0,0088 | 0,1032 |
| мкд | Суворова, 5 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-3/3А | 0,2185 | 0,0220 | 0,2405 |
| мкд | Суворова, 6 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-3/10 | 0,2847 | 0,0248 | 0,3095 |
| мкд | Суворова, 7а | Центральный район | Центральная котельная | РУ-15/6 | 0,1196 | 0,0168 | 0,1364 |
| мкд | Суворова, 7 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-3/12 | 0,2105 | 0,0225 | 0,2330 |
| мкд | Суворова, 8 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-3/2А | 0,2031 | 0,0238 | 0,2269 |
| мкд | Суворова, 9 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-15/4 | 0,4547 | 0,0525 | 0,5072 |
| мкд | Суворова, 10 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-3/1А | 0,3101 | 0,0340 | 0,3441 |

| мкд | Суворова,12а | Центральный район | Центральная котельная | ТК-2/2 | 0,3542 | 0,0433 | 0,3975 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Суворова, 12/1 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-2/2 | 0,2577 | 0,0300 | 0,2877 |
| мкд | Суворова, 12/2 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-2/3 | 0,2577 | 0,0305 | 0,2882 |
| мкд | Суворова, 14 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-2/1 | 0,3079 | 0,0335 | 0,3414 |
| мкд | Суворова, 16 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-1 | 0,3105 | 0,0378 | 0,3483 |
| мкд | Ворошилова, 17 а | Центральный район | Центральная котельная | РУ-2/2 | 0,0321 |  | 0,0321 |
| мкд | Туснолобовой, 4 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-3/6 | 0,0985 |  | 0,0985 |
| мкд | Туснолобовой, 29 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-1/3 | 0,4231 | 0,0473 | 0,4704 |
| мкд | Туснолобовой, 31 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-1/2 | 0,4816 | 0,0570 | 0,5386 |
| мкд | Туснолобовой, 12а | Центральный район | Центральная котельная | ТК-3/8 | 0,0857 |  | 0,0857 |
| мкд | Туснолобовой, 14а | Центральный район | Центральная котельная | РУ-3/9 | 0,0886 |  | 0,0886 |
| мкд | Туснолобовой, 27 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-1/3, ТК-1/4 | 0,4933 | 0,0560 | 0,5493 |
| мкд | Энгельса, 1 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-7/16 | 0,0701 | 0,0060 | 0,0761 |
| мкд | Энгельса, 5 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-6/2 | 0,1840 | 0,0035 | 0,1875 |
| мкд | Энгельса, 8 | Центральный район | Центральная котельная | РУ-4/12 | 0,2252 | 0,0140 | 0,2392 |
| мкд | Энгельса, 10 | Центральный район | Центральная котельная | УТ-4/2 | 0,1095 |  | 0,1095 |
| чжд | ул. Ленина, 6 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-4, вр.4а | 0,0032 |  | 0,0032 |
| чжд | Туснолобовой, 7 | Центральный район | Центральная котельная | ТК-3/6 |  |  | 0,0000 |

Таблица 1.5.1.3. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной Ш. им. 7 Ноября

| Наименование потребителя | Адрес объекта | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление Гкал/час | Нагрузка на ГВС Гкал/час | Всего |
| Котельная ш. 7 Ноября |  |  |  |  | 16,756 | 0,323 | 17,078 |
| Учреждения общественно-делового фонда |  |  |  |  | 8,077 | 0,038 | 8,114 |
| "7 ОТРЯД ФПС ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | ул. Глинки, 1 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-15/1 | 0,0758 |  | 0,0758 |
| "АНТЕЙ ПЛЮС" | ул. Суворова, 264 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ВРЕЗКА А | 0,0290 |  | 0,0290 |
| "Мария-Ра" | Менделеева, 10 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-14 | 0,0550 |  | 0,0550 |
| "ООШ № 42" | л. Глинки,1 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-18 | 0,4065 |  | 0,4065 |
| "РТРС"/ Филиал "РТРС" "Кемеровский ОРТПЦ" | ул. Суворова, 268 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-2 | 0,0367 | 0,0010 | 0,0377 |
| "РТРС"/ Филиал "РТРС" "Кемеровский ОРТПЦ" | Суворова, 268 (техническое здание) | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | уч 141/1 | 0,1119 | 0,0002 | 0,1121 |
| "СУЭК-Кузбасс" ш. Рубана | ул. Шилина, 1 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-1/1-14 | 5,0694 |  | 5,0694 |
| гараж | Менделеева, 14 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-42/2 |  |  | 0,0000 |
| гараж Киндер В.В. | тер. площадка № 67 место 30а, Телецентр | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ -ПУТЭ | 0,0020 |  | 0,0020 |
| Детсад №22 | Зои Космодемьянской, 7 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-22-б | 0,1007 |  | 0,1007 |
| ЗАМАЛДИНОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА | ул. Менделеева, 6а овощи, фрукты | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ВР-А | 0,0260 |  | 0,0260 |
| КОНДИУС АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | ул. Л. Чайкиной, 1а | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-14/3 | 0,0059 |  | 0,0059 |
| КОНЯХИНА ИРИНА БОРИСОВНА | ул. Суворова, 215 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-14/4 | 0,0100 |  | 0,0100 |
| Коняхина И.Б. | Суворова, 213а (заправка+маг-н) | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-14/2 | 0,0034 |  | 0,0034 |

| Ларионов | Менделеева, 7а (м-н "у ДЕДА" | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-59/1 | 0,0033 |  | 0,0033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛИТВИНЕЦ ВЕРА МИХАЙЛОВНА | ул. Шилина, 2а | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-41 | 0,0210 |  | 0,0210 |
| Львов Г.Е. | ул. Суворова, 215/2 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УП-4/7 | 0,0290 |  | 0,0290 |
| магазин Бегимаг | Менделеева, 7 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-19 | 0,0214 |  | 0,0214 |
| МАГАЗИН, ГРИЦУК | ул. Менделеева, 26 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-14А | 0,0470 |  | 0,0470 |
| МАДОУ "ДС КВ №8" | ул. Менделеева,13 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-16 | 0,4793 | 0,0193 | 0,4986 |
| Манукян А.В. | Суворова, 215/4 (отель) | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-14/4 | 0,0110 |  | 0,0110 |
| Манукян А.В. | Суворова, 215/5 (шаурма) | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-14/6 | 0,0041 |  | 0,0041 |
| МБДОУ № 22 | ул. 7 Ноября, 2а | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-32 | 0,0998 | 0,0101 | 0,1100 |
| МБОУ "ООШ № 37" | ул. 7 Ноября, 1 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-33 | 0,3757 |  | 0,3757 |
| МБУК "ДК ИМ.ЛЕНИНА" | ул. 7 Ноября, 4 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-22/1 | 0,2517 | 0,0043 | 0,2560 |
| МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ | ул. Суворова,232 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТК (24) | 0,1010 |  | 0,1010 |
| МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - МУХАРРАМ Г.ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКОГО | ул. 7 Ноября, 2а | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-12/1 | 0,0790 |  | 0,0790 |
| РЖД Вокзал | Выборная, 10/1 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-1/4 | 0,1098 | 0,0026 | 0,1125 |
| СШ №3 | ул. Шилина, 9 а | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-3 | 0,1888 |  | 0,1888 |
| Черепанова | Менделеева, 7а/2 ("Мимоза") | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-59 | 0,0040 |  | 0,0040 |
| Черепанова Татьяна Нуриллаевна | перекр. Толбухина, Менделеева | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-59 | 0,0019 |  | 0,0019 |

| МБДОУ № 39 | пер. Комбайнеров, 2 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной №20) | УТ-9(20) | 0,0560 |  | 0,0560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБДОУ № 39 | пер. Комбайнеров, 5 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной №20) | УТ-12(20) | 0,0736 |  | 0,0736 |
| "СУЭК-Кузбасс" МСЧ Шахтер | пер. Комбайнеров,1 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной №20) | УТ-12(20) | 0,1870 |  | 0,1870 |
| Население |  |  |  |  | 8,679 | 0,285 | 8,964 |
| мкд | Комбайнеров пер. 3 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной №20) | УТ-11(20) | 0,0661 |  | 0,0661 |
| мкд | Комбайнеров пер. 3а | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной №20) | ТК-10(20) | 0,1045 |  | 0,1045 |
| мкд | Рубинштейна ул. 7 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной №20) | УТ-5(20) | 0,0873 |  | 0,0873 |
| мкд | Рубинштейна ул. 9 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой | ТК-7(20) | 0,1170 |  | 0,1170 |

|  |  |  | котельной №20) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Рубинштейна ул. 11 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной №20) | ТК-8(20) | 0,1170 |  | 0,1170 |
| чжд | Комбайнеров пер. д.4, кв.2 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной №20) | ТК-10(20) | 0,0141 |  | 0,0141 |
| чжд | Рубинштейна ул., 14, корп. А, кв.1 (не подключен) | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной №20) |  | 0,0069 |  | 0,0069 |
| чжд | Рубинштейна ул., д.6 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной №20) | ТК-3(20) | 0,0152 |  | 0,0152 |
| мкд | Иртышская ул. 11 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-5/1 | 0,8140 |  | 0,8140 |
| мкд | Иртышская ул. 13 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-6А | 0,1080 |  | 0,1080 |
| мкд | Ленский пер. 1 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-25 | 0,0668 |  | 0,0668 |
| мкд | Ленский пер. 2 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-25 | 0,0728 |  | 0,0728 |
| мкд | Ленский пер. 3 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-28 | 0,1185 |  | 0,1185 |
| мкд | Ленский пер. 4 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-28 | 0,0725 |  | 0,0725 |
| мкд | Ленский пер. 5 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-33 | 0,0392 |  | 0,0392 |
| мкд | Ленский пер. 6 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-33 | 0,0678 |  | 0,0678 |

| мкд | Менделеева ул. 1 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-23 | 0,0839 |  | 0,0839 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Менделеева ул. 3 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-38 | 0,0556 |  | 0,0556 |
| мкд | Менделеева ул. 4 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-21 | 0,0556 |  | 0,0556 |
| мкд | Менделеева ул. 5 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-22 | 0,0838 | 0,0099 | 0,0937 |
| мкд | Менделеева ул. 6 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-21 | 0,0870 | 0,0096 | 0,0966 |
| мкд | Менделеева ул. 9 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-16 | 0,0861 |  | 0,0861 |
| мкд | Менделеева ул. 12 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-14 | 0,0834 |  | 0,0834 |
| мкд | Менделеева ул. 15 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-12 | 0,1199 |  | 0,1199 |
| мкд | Менделеева ул. 18 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-8 | 0,0756 |  | 0,0756 |
| мкд | Менделеева ул. 19 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-8 | 0,1223 |  | 0,1223 |
| мкд | Менделеева ул. 20 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-7 | 0,0978 |  | 0,0978 |
| мкд | Менделеева ул. 22 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-5 | 0,0966 |  | 0,0966 |
| мкд | Менделеева ул. 23 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-17/1 | 0,0377 |  | 0,0377 |
| мкд | Суворова пр-д 1 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-26 | 0,0495 | 0,0042 | 0,0537 |
| мкд | Суворова пр-д 2 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-26 | 0,0495 | 0,0045 | 0,0540 |
| мкд | Суворова пр-д 3 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-25 | 0,0495 | 0,0051 | 0,0546 |
| мкд | Суворова пр-д 8 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-27 | 0,0495 | 0,0054 | 0,0549 |
| мкд | Суворова пр-д 9 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-28 | 0,0495 | 0,0051 | 0,0546 |
| мкд | Суворова пр-д 10 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-28 | 0,0495 | 0,0042 | 0,0537 |
| мкд | Суворова ул. 215 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-7А | 0,0462 |  | 0,0462 |
| мкд | Суворова ул. 234 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-3А | 0,0529 |  | 0,0529 |

| мкд | Суворова ул. 236 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-3А | 0,0664 |  | 0,0664 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Суворова ул. 236а | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-2Б | 0,0924 |  | 0,0924 |
| мкд | Толбухина ул. 28а | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ВР2 | 0,0554 |  | 0,0554 |
| мкд | Толбухина ул. 32 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ВР3 | 0,0692 |  | 0,0692 |
| мкд | Толбухина ул. 37 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-35 | 0,0558 |  | 0,0558 |
| мкд | Узловая ул. 1 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-5А | 0,0780 |  | 0,0780 |
| мкд | Узловая ул. 3 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-6А | 0,0920 |  | 0,0920 |
| мкд | Шилина ул. 15 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-40/3 | 0,0518 |  | 0,0518 |
| мкд | Шилина ул. 17 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-40/2 | 0,0630 |  | 0,0630 |
| мкд | Толбухина ул. 43а | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ВР3 | 0,1947 |  | 0,1947 |
| мкд | Левитана ул. 30 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-11 | 0,1258 |  | 0,1258 |
| мкд | Левитана ул. 42 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-26 | 0,1279 |  | 0,1279 |
| мкд | Ленская ул. 7 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-30 | 0,1311 |  | 0,1311 |
| мкд | Ленская ул. 9 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-31 | 0,1323 |  | 0,1323 |
| мкд | Ленская ул. 11 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-32 | 0,1242 |  | 0,1242 |
| мкд | Менделеева ул. 7 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-19 | 0,1687 |  | 0,1687 |
| мкд | Толбухина ул. 28 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-19 | 0,1954 |  | 0,1954 |
| мкд | Шилина ул. 2 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-9 | 0,1588 |  | 0,1588 |
| мкд | Шилина ул. 6 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-12А | 0,1529 |  | 0,1529 |
| мкд | Водопьянова пер.14 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-3/1 | 0,3694 | 0,0552 | 0,4246 |
| мкд | Левитана ул. 34 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-24 | 0,4160 |  | 0,4160 |

| мкд | Менделеева ул. 14 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-42 | 0,4383 | 0,0429 | 0,4812 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Менделеева ул. 21 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-6 | 0,3180 |  | 0,3180 |
| мкд | Менделеева ул. 25 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-14/1 | 0,4631 | 0,0699 | 0,5330 |
| мкд | Суворова ул. 270 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-16/1 | 0,3137 |  | 0,3137 |
| мкд | Суворова ул. 272 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-16/1 | 0,2580 | 0,0330 | 0,2910 |
| мкд | 7 Ноября ул. 1 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-22/2 | 0,4233 | 0,0249 | 0,4482 |
| чжд | Академическая ул., д.15 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-58 | 0,0036 |  | 0,0036 |
| чжд | Академическая ул., д.19 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-58 | 0,0032 |  | 0,0032 |
| чжд | Академическая ул., д.21 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-57 | 0,0022 |  | 0,0022 |
| чжд | Академическая ул., д.22 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-56/1 | 0,0033 |  | 0,0033 |
| чжд | Арбатская ул., д.10 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-50 | 0,0041 |  | 0,0041 |
| чжд | Арбатская ул., д.13 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-53 | 0,0035 |  | 0,0035 |
| чжд | Арбатская ул., д.15 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-55 | 0,0029 |  | 0,0029 |
| чжд | Арбатская ул., д.19 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-56 | 0,0038 |  | 0,0038 |
| чжд | Арбатская ул., д.9 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-54 | 0,0052 |  | 0,0052 |
| чжд | Березовая ул. д.3 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-47 | 0,0031 |  | 0,0031 |
| чжд | Березовая ул., д.4 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-48 | 0,0035 |  | 0,0035 |
| чжд | Березовая ул., д.5 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-47 | 0,0037 |  | 0,0037 |
| чжд | Бирюсинка ул., д.2 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-48 | 0,0024 |  | 0,0024 |
| чжд | Бирюсинка ул. д.3 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-46/1 | 0,0037 |  | 0,0037 |
| чжд | Бирюсинка ул., д.4 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-48 | 0,0031 |  | 0,0031 |

| чжд | Бирюсинка ул., д.6 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-46/1 | 0,0058 |  | 0,0058 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| чжд | Водопьянова пер. д.12, кв.1 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-3/1 | ,0057 |  | 0,0057 |
| чжд | Зои Космодемьянской ул., д.8 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-22/2 | 0,0029 |  | 0,0029 |
| чжд | Зои Космодемьянской ул., д.6 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-33 | 0,0029 |  | 0,0029 |
| чжд | Казаковская ул., д.1 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-44 | 0,0035 |  | 0,0035 |
| чжд | Казаковская ул., д.3 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-45 | 0,0037 |  | 0,0037 |
| чжд | Кожедуба ул., д.11 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-12А | 0,0042 |  | 0,0042 |
| чжд | Кожедуба ул., д.13 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-19 | 0,0037 |  | 0,0037 |
| чжд | Кожедуба ул., д.19 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-8/1 | 0,0058 |  | 0,0058 |
| чжд | Ленская ул., д.18 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-30 | 0,0024 |  | 0,0024 |
| чжд | Лизы Чайкиной ул., д.2 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-14/а | 0,0027 |  | 0,0027 |
| чжд | Лизы Чайкиной ул., д.6 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-14/а | 0,0023 |  | 0,0023 |
| чжд | Мечникова ул., д.14, корп. А | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-12/3 | 0,0020 |  | 0,0020 |
| чжд | Оптимистическая ул., д.6, кв.1 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-51 | 0,0041 |  | 0,0041 |
| чжд | Суворова проезд, д.4 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ21 | 0,0116 | 0,0045 | 0,0161 |
| чжд | Суворова проезд, д.5, | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-20А | 0,0116 | 0,0018 | 0,0134 |
| чжд | Суворова проезд, д.6 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-20 | 0,0116 | 0,0033 | 0,0149 |
| чжд | Суворова проезд, д.7 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-19 | 0,0116 | 0,0015 | 0,0131 |
| чжд | Телевизионная ул., д.1 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-24А | 0,0024 |  | 0,0024 |
| чжд | Телевизионная ул., д.11 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-24Б | 0,0030 |  | 0,0030 |

| чжд | Телевизионная ул., д.2 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-24А | 0,0058 |  | 0,0058 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| чжд | Телевизионная ул., д.3 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-24А | 0,0034 |  | 0,0034 |
| чжд | Телевизионная ул., д.6 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-24С | 0,0022 |  | 0,0022 |
| чжд | Телевизионная ул., д.7 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | ТК-24С | 0,0015 |  | 0,0015 |
| чжд | Толбухина ул., д.19 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-22Б | 0,0012 |  | 0,0012 |
| чжд | Узловая ул., д.8 | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УП-5-а | 0,0023 |  | 0,0023 |
| чжд | Арбатская,12 (не подключен) | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-52 |  |  | 0,0000 |
| чжд | Бирюсинка,5 (не подключен) | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | УТ-46 |  |  | 0,0000 |
| чжд | Иртышская, 15-а | Юго-Восточный район | Котельная ш.7 ноября | подвал мкд ул. Иртышская, 13 | 0,0030 |  | 0,0030 |

Таблица 1.5.1.4. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной Энергетик

| Наименование потребителя | Адрес объекта | № кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | Максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагр узка на отоп ление Гкал/ час | Нагр узка на ГВС Гкал /час | Вс его |
| Котельная «Энергетик» |  |  |  |  | 34,75 7 | 5,183 | 39, 941 |
| Учреждения общественно-делового фонда |  |  |  |  | 2,635 | 0,098 | 2,7 33 |
| МБДОУ № 1 | ул. Абрамцева, 17 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УП-2/1, ТК-2 | 0,050 2 |  | 0,0 502 |

| МБДОУ № 1 | ул. Абрамцева, 18 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | РУ-2 | 0,081 0 |  | 0,0 810 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | ул. Пирогова, 3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | РУ-3 | 0,143 0 |  | 0,1 430 |
| КОНЯХИНА ИРИНА БОРИСОВНА | ул. Пирогова, 2а | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-3/1 | 0,050 1 |  | 0,0 501 |
| САНДЫРКИН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ | ул. Пирогова, 10 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-1 | 0,094 2 |  | 0,0 942 |
| Устинов Игорь Александрович | ул. Абрамцева, 16 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | ЦТП-6 | 0,005 9 |  | 0,0 059 |
| ИЛЬИНА ЕЛЕНА СЕМЕНОВНА | ул. Кузбасская, 118А | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-13/1 | 0,012 1 |  | 0,0 121 |
| Тезик | ул. Пирогова, 12 (маг-н "Рыбешка") | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | РУ-5 | 0,035 7 |  | 0,0 357 |
| МБДОУ № 49 | Б-р. Химиков, 12/2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-16 | 0,109 8 | 0,029 7 | 0,1 394 |
| МБДОУ № 48 | пр. Ленина, 67 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-21 | 0,091 8 | 0,029 7 | 0,1 215 |
| МАДОУ № 51 | Б-р. Химиков, 8/2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-11 | 0,160 3 | 0,016 6 | 0,1 769 |
| СОШ №8 | Б-р. Химиков, 7/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-25 | 0,401 1 | 0,017 3 | 0,4 184 |
| Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства г. Ленинска-Кузнецкого | ул. Юргинская, 6/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | от жилого дома по ул. Юргинская, 6/1 | 0,047 5 |  | 0,0 475 |
| АВЕРИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Б-р. Химиков, 7 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | ТК-9А | 0,151 3 | 0,000 3 | 0,1 516 |
| ЗЫРЯНОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА | пр. Ленина, 65а | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | ТК-8 | 0,005 5 |  | 0,0 055 |

| ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД | пр. Текстильщиков, 3 В | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-31, УТ-Б | 0,011 0 |  | 0,0 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темникова Татьяна Алексеевна | б. Химиков, 9а | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-4/1 | 0,007 9 |  | 0,0 079 |
| "СЧ Недвижимость" | пр. Кольчугинский, 5/1 (ТЦ Калина) | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-10А | 0,146 6 | 0,000 5 | 0,1 471 |
| Дунин Юрий Анатольевич | ул. Топкинская, 18а | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | подвал мкд ул. Топкинская,18 | 0,004 6 |  | 0,0 046 |
| Хаимова Жанна Вольдемаровна | пр. Текстильщиков, 5/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | ТК-19 | 0,007 5 |  | 0,0 075 |
| Колтанюк Григорий Николаевич | пр. Ленина, 71 А ("Ярче") | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | ТК-6, УТ-6А, ТК-А | 0,102 2 | 0,000 9 | 0,1 031 |
| Колтанюк Григорий Николаевич | пр. Текстильщиков, 3а | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-6, ВР.1 | 0,015 7 | 0,000 9 | 0,0 166 |
| ООО "Сервис Плюс" | ул.Юргинская,4/3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-26 | 0,092 4 |  | 0,0 924 |
| "РЕГИОН ЭСТЕЙТ" | Б-р. Химиков 9 /1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-4 | 0,052 2 |  | 0,0 522 |
| Колтанюк Григорий Николаевич | пр. Ленина, 67а | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-13 | 0,047 5 | 0,000 9 | 0,0 483 |
| Шарыпов А.С. | пр. Ленина, 71 Б (Акватех) | Северо- Восточный район | котельная Энергетик, ЦТП- 2 | ТК-А | 0,024 6 | 0,000 9 | 0,0 255 |
| База участка тепловых сетей ООО ЛКС | р. Химиков, 9-б | Северо- Восточный район | котельная Энергетик, ЦТП- 2 | врезка-2 | 0,005 718 |  | 0,0 057 |
| Литовченко Наталья Валентиновна | пр. Текстильщиков, 13а (продуктовая лавка) | Северо- Восточный район | котельная Энергетик, ЦТП- 2 | ТК-11 | 0,004 1 |  | 0,0 041 |
| МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ | ул. Топкинская, 186 (ИВС) | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик" | РУ-2/8 | 0,273 7 |  | 0,2 737 |

| Бакунов Михаил Михайлович |  | ул. Телефонная, 15б | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик" | РУ-5-а | 0,025 3 |  | 0,0 253 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сучков Денис Александрович |  | ул. Топкинская, 15 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик" | РУ-4-а | 0,090 6 |  | 0,0 906 |
| НАСИБОВ ВИДАДИ МАГОМЕД ОГЛЫ |  | ул. Топкинская, 15/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик" | РУ-4-а | 0,011 3 |  | 0,0 113 |
| АЛЕНТЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ |  | ул. Топкинская, 15 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик" | РУ-4-а | 0,070 2 |  | 0,0 702 |
| ПЕНЗИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ |  | ул. Топкинская,137 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик" | РУ-2/1 | 0,062 0 |  | 0,0 620 |
| ООО Мастер |  | ул. Топкинская,15/3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик" | РУ-3-а | 0,140 6 |  | 0,1 406 |
| Население |  |  |  |  |  | 32,12 2 | 5,085 | 37, 208 |
| мкд | Абрамцева ул. 11 |  | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-9/1 | 0,053 2 | 0,006 0 | 0,0 592 |
| мкд | Абрамцева ул. 13 |  | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-9 | 0,103 9 | 0,014 1 | 0,1 180 |
| мкд | Абрамцева ул. 13 а |  | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-11 | 0,053 0 | 0,003 6 | 0,0 566 |
| мкд | Абрамцева ул. 23 |  | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-5 | 0,105 6 | 0,017 7 | 0,1 233 |
| мкд | Абрамцева ул. 23а |  | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-5, ВР.1 | 0,053 4 | 0,004 8 | 0,0 582 |
| мкд | Абрамцева ул. 25 |  | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-5, ВР.2 | 0,104 4 | 0,012 9 | 0,1 173 |

| мкд | Абрамцева ул. 27 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-5, ВР.2 | 0,105 1 | 0,017 4 | 0,1 225 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Абрамцева ул. 27а | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-6, ВР.3 | 0,053 8 | 0,008 1 | 0,0 619 |
| мкд | Абрамцева ул. 29 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-6, ВР.3 | 0,104 3 | 0,015 9 | 0,1 202 |
| мкд | Кузбасская ул. 108/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-19 | 0,118 1 | 0,018 0 | 0,1 361 |
| мкд | Кузбасская ул. 108/2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-19 | 0,053 2 | 0,005 4 | 0,0 586 |
| мкд | Кузбасская ул. 108/3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-24 | 0,102 8 | 0,015 6 | 0,1 184 |
| мкд | Кузбасская ул. 110/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-18 | 0,103 3 | 0,015 9 | 0,1 192 |
| мкд | Кузбасская ул. 110/3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-23 | 0,103 3 | 0,014 4 | 0,1 177 |
| мкд | Кузбасская ул. 112/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-17 | 0,105 9 | 0,016 5 | 0,1 224 |
| мкд | Кузбасская ул. 112/2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-22 | 0,055 2 | 0,003 9 | 0,0 591 |
| мкд | Кузбасская ул. 112/3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-21 | 0,104 7 | 0,013 8 | 0,1 185 |
| мкд | Кузбасская ул. 114/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-16 | 0,106 2 | 0,014 1 | 0,1 203 |
| мкд | Кузбасская ул. 114/3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-20 | 0,104 4 | 0,013 5 | 0,1 179 |
| мкд | Кузбасская ул. 116/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-25 | 0,106 5 | 0,015 9 | 0,1 224 |

| мкд | Кузбасская ул. 120а | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-13 | 0,091 6 | 0,013 5 | 0,1 051 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Кузбасская ул. 120б | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-14 | 0,103 3 | 0,012 6 | 0,1 159 |
| мкд | Кузбасская ул. 131а | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-13 | 0,103 3 | 0,012 3 | 0,1 156 |
| мкд | Кузбасская ул. 131б | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-14 | 0,104 7 | 0,012 9 | 0,1 176 |
| мкд | Кузбасский пер.12а | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-28 | 0,105 4 | 0,011 7 | 0,1 171 |
| мкд | Кузбасский пер. 12б | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-28 | 0,104 7 | 0,019 2 | 0,1 239 |
| мкд | Кузбасский пер. 12в | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-26 | 0,055 0 | 0,006 9 | 0,0 619 |
| мкд | Кузбасский пер. 14 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-27 | 0,055 0 | 0,006 0 | 0,0 610 |
| мкд | Пирогова ул. 2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-3 | 0,104 2 | 0,016 5 | 0,1 207 |
| мкд | Пирогова ул. 2/2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-4, ВР. 8 | 0,053 7 | 0,005 1 | 0,0 588 |
| мкд | Пирогова ул. 2/3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-4, ВР. 9 | 0,105 8 | 0,013 8 | 0,1 196 |
| мкд | Пирогова ул. 4 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-4, ВР. 7 | 0,105 3 | 0,014 1 | 0,1 194 |
| мкд | Пирогова ул. 4/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-4 | 0,053 9 | 0,006 3 | 0,0 602 |
| мкд | Пирогова ул. 4/2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-4, ВР. 7 | 0,053 0 | 0,006 3 | 0,0 593 |

| мкд | Пирогова ул. 4/3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-4, ВР. 9 | 0,105 7 | 0,012 6 | 0,1 183 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Пирогова ул. 4/4 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-4, ВР. 10 | 0,105 2 | 0,017 4 | 0,1 226 |
| мкд | Пирогова ул. 4/5 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-4, ВР. 10 | 0,055 1 | 0,007 5 | 0,0 626 |
| мкд | Пирогова ул. 6 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-2 | 0,104 9 | 0,012 0 | 0,1 169 |
| мкд | Пирогова ул. 6/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-2, ВР.4 | 0,055 9 | 0,007 5 | 0,0 634 |
| мкд | Пирогова ул. 6/2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-4, ВР.5 | 0,055 1 | 0,005 4 | 0,0 605 |
| мкд | Пирогова ул. 6/3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-6, ВР.6 | 0,055 8 | 0,005 4 | 0,0 612 |
| мкд | Пирогова ул. 6/4 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-6 | 0,105 5 | 0,012 6 | 0,1 181 |
| мкд | Пирогова ул. 6/5 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-6 | 0,054 0 | 0,006 9 | 0,0 609 |
| мкд | Пирогова ул. 14 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-37 | 0,100 8 | 0,015 9 | 0,1 167 |
| мкд | Пирогова ул. 16 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-36 | 0,099 1 | 0,011 4 | 0,1 105 |
| мкд | Пирогова ул. 18 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-33 | 0,104 7 | 0,019 5 | 0,1 242 |
| мкд | Пирогова ул. 20 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-34 | 0,097 4 | 0,014 7 | 0,1 121 |
| мкд | Пирогова ул. 22 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-35 | 0,100 4 | 0,012 9 | 0,1 133 |

| мкд | Пирогова ул. 1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | РУ-5 | 0,078 0 |  | 0,0 780 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Пирогова ул. 2/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-4, ВР. 8 | 0,054 0 | 0,007 8 | 0,0 618 |
| мкд | Абрамцева ул. 11а | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-6 | УТ-9/2 | 0,145 3 | 0,021 3 | 0,1 666 |
| мкд | Кузбасский пер. 12 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП кв. Профсоюзный | УП-7 | 0,094 6 | 0,012 0 | 0,1 066 |
| мкд | Топкинская ул. 144/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП кв. Профсоюзный | УП-9 | 0,167 7 | 0,021 3 | 0,1 890 |
| мкд | Топкинская ул. 144/2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП кв. Профсоюзный | УП-9 | 0,097 4 | 0,015 3 | 0,1 127 |
| мкд | Топкинская ул. 144/3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП кв. Профсоюзный | УП-8 | 0,104 7 | 0,016 8 | 0,1 215 |
| мкд | Топкинская ул. 153 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП кв. Профсоюзный | УП-6 | 0,095 1 | 0,009 0 | 0,1 041 |
| мкд | Топкинская ул. 155 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП кв. Профсоюзный | РУ-4 | 0,090 7 | 0,009 0 | 0,0 997 |
| мкд | Топкинская ул. 160а | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП кв. Профсоюзный | РУ-2/1 | 0,095 2 | 0,012 0 | 0,1 072 |
| мкд | Пирогова ул. 9 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП кв. Профсоюзный | ТК-2А | 0,359 5 | 0,049 5 | 0,4 090 |

| мкд | Пирогова ул. 9/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП кв. Профсоюзный | ТК-2 | 0,609 7 | 0,095 4 | 0,7 051 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Пирогова ул. 11 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП кв. Профсоюзный | ТК-3 | 0,472 5 | 0,079 8 | 0,5 523 |
| мкд | Пирогова ул. 11/2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП кв. Профсоюзный | УТ-1А | 0,359 9 | 0,059 4 | 0,4 193 |
| мкд | Пирогова ул. 13 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП кв. Профсоюзный | ТК-3 | 0,480 6 | 0,072 3 | 0,5 529 |
| мкд | Топкинская ул. 148/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП кв. Профсоюзный | УП-4 | 0,442 2 | 0,074 1 | 0,5 163 |
| мкд | Топкинская ул. 148/2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП кв. Профсоюзный | УП-4А | 0,425 0 | 0,060 3 | 0,4 853 |
| мкд | ул. Топкинская, 150/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП кв. Профсоюзный | УП-3 | 0,309 8 | 0,056 8 | 0,3 666 |
| мкд | ул. Топкинская, 148/3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП кв. Профсоюзный | РУ-3/1/2 | 0,210 0 | 0,200 0 | 0,4 100 |
| мкд | ул. Топкинская, 156- б | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП кв. Профсоюзный | РУ-5 | 0,055 5 | 0,001 3 | 0,0 568 |
| мкд | Текстильщиков пр. 7/2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-17б | 0,207 2 | 0,030 6 | 0,2 378 |
| мкд | Текстильщиков пр. 7/3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-17а | 0,203 6 | 0,033 9 | 0,2 375 |

| мкд | Кольчугинский пр. 3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | ТК-6 | 0,887 5 | 0,128 1 | 1,0 156 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Кольчугинский пр. 5 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-10А | 1,721 0 | 0,272 1 | 1,9 931 |
| мкд | Кольчугинский пр. 5/3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-5 | 0,373 2 | 0,053 7 | 0,4 269 |
| мкд | Ленина пр. 65 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | ТК-7 | 1,238 2 | 0,190 8 | 1,4 290 |
| мкд | Ленина пр. 67/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | ТК-8 | 0,865 6 | 0,118 8 | 0,9 844 |
| мкд | Ленина пр. 67/2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-23 | 0,251 1 | 0,034 8 | 0,2 859 |
| мкд | Ленина пр. 67/3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-14 | 0,403 0 | 0,075 3 | 0,4 783 |
| мкд | Ленина пр. 67/4 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-21А | 0,223 8 | 0,034 8 | 0,2 586 |
| мкд | Ленина пр. 69 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-18 | 0,469 6 | 0,076 5 | 0,5 461 |
| мкд | Ленина пр. 71 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | ТК-6 | 0,681 2 | 0,110 7 | 0,7 919 |
| мкд | Ленина пр. 75/2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-17 | 0,250 7 | 0,036 6 | 0,2 873 |
| мкд | Текстильщиков пр. 1/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-1 | 0,552 2 | 0,084 6 | 0,6 368 |
| мкд | Текстильщиков пр. 3/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-18/1 | 0,260 5 | 0,041 1 | 0,3 016 |
| мкд | Текстильщиков пр. 3/2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-16 | 0,243 2 | 0,035 4 | 0,2 786 |

| мкд | Текстильщиков пр. 5/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | ТК-9, УТ-Б | 0,346 2 | 0,061 5 | 0,4 077 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Текстильщиков пр. 7/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-31 | 0,266 4 | 0,036 3 | 0,3 027 |
| мкд | Текстильщиков пр. 7/4 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-17А, ВР.5 | 0,211 5 | 0,033 0 | 0,2 445 |
| мкд | Текстильщиков пр. 9/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-9А | 0,351 0 | 0,056 4 | 0,4 074 |
| мкд | Текстильщиков пр. 9/2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-23А, ВР.3 | 0,488 8 | 0,074 7 | 0,5 635 |
| мкд | Текстильщиков пр. 9/3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УП-17Б | 0,405 5 | 0,066 9 | 0,4 724 |
| мкд | Текстильщиков пр. 9/4 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-23А | 0,452 2 | 0,071 1 | 0,5 233 |
| мкд | Текстильщиков пр. 11/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | ТК-9А | 0,260 5 | 0,040 8 | 0,3 013 |
| мкд | Текстильщиков пр. 11/2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-19 | 0,024 9 | 0,034 5 | 0,0 594 |
| мкд | Топкинская ул. 14 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | ТК-28 | 0,209 6 | 0,033 3 | 0,2 429 |
| мкд | Топкинская ул. 16 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-29 | 0,303 6 | 0,067 2 | 0,3 708 |
| мкд | Топкинская ул. 18 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-30 | 0,572 3 | 0,088 8 | 0,6 611 |
| мкд | Химиков б-р 3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-12/2 | 0,336 1 | 0,056 4 | 0,3 925 |
| мкд | Химиков б-р 3/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | ТК-10 | 0,549 0 | 0,077 1 | 0,6 261 |

| мкд | Химиков б-р, 4 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-3 | 0,385 7 | 0,055 5 | 0,4 412 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Химиков б-р 5 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-24 | 0,332 6 | 0,051 9 | 0,3 845 |
| мкд | Химиков б-р 6 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-4 | 0,295 6 | 0,037 2 | 0,3 328 |
| мкд | Химиков б-р 8/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-6 | 0,477 0 | 0,075 6 | 0,5 526 |
| мкд | Химиков б-р 9/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-6/1 | 0,498 4 | 0,042 6 | 0,5 410 |
| мкд | Химиков б-р 9/2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-3 | 0,241 5 | 0,034 8 | 0,2 763 |
| мкд | Химиков б-р 9/3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-3 ВР.1 | 0,550 6 | 0,095 4 | 0,6 460 |
| мкд | Химиков б-р, 10/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-8 | 0,288 7 | 0,034 8 | 0,3 235 |
| мкд | Химиков б-р, 10/2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-11/1 | 0,386 3 | 0,069 0 | 0,4 553 |
| мкд | Химиков б-р, 10/3 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-15 | 0,372 7 | 0,054 3 | 0,4 270 |
| мкд | Химиков б-р, 12 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | ТК-9 | 0,469 9 | 0,054 3 | 0,5 242 |
| мкд | Химиков б-р 7А | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | ТК-9/2 | 0,469 9 | 0,068 1 | 0,5 380 |
| мкд | Б-р. Химиков, 7 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | ТК-9/2 | 0,345 0 | 0,066 0 | 0,4 110 |
| мкд | Б-р. Химиков, 7/2а | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УП-9/2 | 0,247 0 | 0,034 0 | 0,2 810 |

| мкд | Юргинская ул. 4/1 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | ТК-14 | 0,256 4 | 0,035 4 | 0,2 918 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Юргинская ул. 4/2 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-13 | 0,378 1 | 0,055 2 | 0,4 333 |
| мкд | Юргинская ул. 6 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-26 | 0,312 5 | 0,055 2 | 0,3 677 |
| мкд | Юргинская ул. 8 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-11 | 0,432 1 | 0,054 6 | 0,4 867 |
| мкд | Юргинская ул. 10 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-11 | 0,408 5 | 0,054 9 | 0,4 634 |
| мкд | Юргинская ул. 14 | Северо- Восточный район | Котельная "Энергетик", ЦТП-2 | УТ-3, переход | 0,226 0 | 0,048 0 | 0,2 740 |
| мкд | Б-р. Химиков, 7/2б | Северо- Восточный район | ЦТП квартал "Днепровский", "Апельсин" | УТ-4 | 0,246 0 | 0,035 0 | 0,2 810 |
| мкд | Б-р. Химиков, 7/2в | Северо- Восточный район | ЦТП квартал "Днепровский", "Апельсин" | УТ-4 | 0,246 0 | 0,030 3 | 0,2 763 |
| мкд | Б-р. Химиков, 7/3 | Северо- Восточный район | ЦТП квартал "Днепровский", "Апельсин" | УТ-3 | 0,435 0 | 0,060 0 | 0,4 950 |
| мкд | Б-р. Химиков, 7/4 | Северо- Восточный район | ЦТП квартал "Днепровский", "Апельсин" | УТ-2 | 0,732 0 | 0,109 0 | 0,8 410 |
| мкд | ул. Демьяновская 2а | Северо- Восточный район | ЦТП квартал "Днепровский", "Апельсин" | УТ-7/1 | 0,108 0 | 0,010 2 | 0,1 182 |
| мкд | ул. Демьяновская 4а | Северо- Восточный район | ЦТП квартал "Днепровский", "Апельсин" | УТ-7/1 | 0,110 0 | 0,010 8 | 0,1 208 |
| мкд | ул. Днепровская, 1а | Северо- Восточный район | ЦТП квартал "Днепровский", "Апельсин" | УТ-1 | 0,049 0 | 0,145 0 | 0,1 940 |
| мкд | ул. Демьяновская, 6А | Северо- Восточный район | ЦТП квартал "Днепровский", "Апельсин" | УТ-7/1/2 | 0,266 4 | 0,012 5 | 0,2 789 |

Таблица 1.5.1.5. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной КСК

| Наименование потребителя | Адрес объекта | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | Максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление Гкал/час | Нагрузка на ГВС Гкал/час | Всего |
| Котельная КСК |  |  |  |  | 44,261 | 5,024 | 49,285 |
| Учреждения общественно-делового фонда |  |  |  |  | 10,690 | 0,495 | 11,185 |
| Хаимова Жанна Вольдемаровна | пр. Ленина, 23/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-8/1 | 0,0042 |  | 0,0042 |
| ЮМАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | ул. Спасстанции, 6-а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-29 | 0,1206 |  | 0,1206 |
| Тричева Наталья Михайловна "Альтернатива" | ул. Спасстанции, 15/43 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | УТ-6/3 | 0,0502 | 0,0006 | 0,0508 |
| "ВГСЧ" | ул. Спасстанция, 11 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-А | 0,3855 | 0,0385 | 0,4240 |
| ЛЗМК | пр. Кирова, 165 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-41А | 0,3342 | 0,0004 | 0,3345 |
| "СУЭК-Кузбасс" + гараж | ул. Васильева, 1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-41А, УП-2/2 | 1,0331 |  | 1,0331 |
| Собора, гаражи | ул. Васильева, 1а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | УТ-14/1 | 0,2600 |  | 0,2600 |
| МБДОУ № 30 | пр. Ленина,49а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-12 | 0,1669 | 0,0088 | 0,1757 |
| УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ул. Григорченкова, 45 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-14 | 0,0723 | 0,0072 | 0,0795 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ | ул. Спасстанции, 36 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-16 | 0,0538 | 0,0104 | 0,0642 |
| ГРИЦУК ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ | пр. Ленина, 45а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-12 | 0,2370 | 0,0230 | 0,2600 |

| Производственно- коммерческая фирма "МАРИЯ-РА" | пр. Ленина, 45б | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-20 | 0,0370 |  | 0,0370 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Окулюс" | пр. Ленина, 37б | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-3 | 0,0041 |  | 0,0041 |
| ООШ№20 | пр. Ленина. 46 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | ТК-16 | 0,3060 | 0,0306 | 0,3366 |
| КОНЯХИНА ИРИНА БОРИСОВНА | пр. Ленина, 28а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | ТК-17/1 | 0,0046 |  | 0,0046 |
| ЮМАНОВА АЛФИЯ ХАСАНОВНА | пр-д Новокировский, 13а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | ТК-11 | 0,1044 |  | 0,1044 |
| Ирвачев Олег Петрович | пр-д Новокировский, 11а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | УП-3 | 0,0120 |  | 0,0120 |
| Ананьев А.А. | пр. Ленина. 46а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | ТК-13 | 0,0230 |  | 0,0230 |
| Мельников | пр. Ленина, 26а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | ТК-14/1, ТК- 14/2 | 0,0035 | 0,0009 | 0,0043 |
| МБДОУ № 62 | пр. Ленина, 50б | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | ТК-11 | 0,0518 | 0,0051 | 0,0569 |
| МБДОУ № 62 | пер. Крупина,19а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | УТ-20 | 0,0646 | 0,0064 | 0,0710 |
| МАДОУ № 2 | Б-р. Клюева,6 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-5 | 0,1467 | 0,0150 | 0,1617 |
| ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №9 | Б-р. Клюева, 5 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-7 | 0,1899 | 0,0228 | 0,2126 |
| МАУ "Ленинск-Кузнецкий МФЦ" | пр. Текстильщиков, 14 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-13 | 0,1058 | 0,0007 | 0,1065 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | ул. Григорченкова, 47 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-1/2 | 0,1405 | 0,0021 | 0,1426 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (гараж) | ул. Григорченкова, 47 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-1/2 | 0,0485 |  | 0,0485 |
| Черепанова Татьяна Нуриллаевна (ЦВЕТЫ) | пр. Ленина. 72/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-7А | 0,0038 |  | 0,0038 |
| Гонышева Ирина Арнольдовна (АКВАРЕЛЬ) | пр. Ленина, 84а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-6 | 0,0704 |  | 0,0704 |
| Донская Т.А. | пр. Ленина, 90г; 90Д | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-14 | 0,0859 |  | 0,0859 |

| Отдел МВД России по Ленинск-Кузнецкому району | пр. Ленина, 68 а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-11 | 0,0814 | 0,0086 | 0,0900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (гараж) - районный суд | ул. Григорченкова, 45 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-1/2 | 0,0156 |  | 0,0156 |
| КИРЕЕВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ | пр. Ленина, 76 б | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | РУ-2 | 0,0060 |  | 0,0060 |
| БЕККЕР КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ (ПАРУС) | ул. Григорченкова, 43а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | РУ-2 | 0,0430 |  | 0,0430 |
| АСТАНИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА (42 РЕГИОН) | пр. Ленина,90в | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-14 | 0,0999 | 0,0004 | 0,1003 |
| ЯРМАРКА | пр. Текстильщиков, 18 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-13 | 0,3958 | 0,0004 | 0,3962 |
| "СЕРВИС" | пр. Ленина, 78а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | РУ-4, ТК-1/3 | 0,1939 | 0,1930 | 0,3869 |
| "СЧ Недвижимость" | пр. Ленина, 86 А | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-7 | 0,2682 | 0,0035 | 0,2718 |
| Снопкова Светлана Анатольевна | тер. Площадка ТЦП №3, ряд №1, стр №1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ЦТП-3 | 0,0139 |  | 0,0139 |
| Загорская Евгения Юрьевна | тер. Площадка ТЦП №3, ряд №1, стр №3 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ЦТП-3 | 0,001991 |  | 0,001991 |
| Отдел МВД России по Ленинск-Кузнецкому району | гараж (Районная администрация, Григорченкова, 45) | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УП-1/1 | 0,0120 |  | 0,0120 |
| "ТАНДЕР" | пр. Текстильщиков, 19 | Северо-Восточный район | Котельная "КСК", ЦТП- 3 | УТ-19 | 0,7636 |  | 0,7636 |
| Лавренюк Роман Леонидович | ул. Григорченкова, 45а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-1 | 0,0119 |  | 0,0119 |
| МБДОУ № 16 | пр. Ленина, 61/4 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-5/5 | 0,1427 | 0,0142 | 0,1569 |
| СОШ №1 | пр. Текстильщиков, 4/3 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-9/10 | 0,3811 | 0,0381 | 0,4192 |
| ДЕТСКИЙ САД №10 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА | пр. Ленина, 61/3 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-5/4 | 0,0914 | 0,0075 | 0,0989 |
| ДЕТСКИЙ САД №10 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА | пр. Ленина, 61/2 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-5/6 | 0,1046 | 0,0090 | 0,1136 |

| ДЕТСКИЙ САД №10 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА | пр Ленина,61/2 (овощехранилище) | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | вр. 5/6-а | 0,0288 |  | 0,0288 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "ДШИ № 18" | ул. Топкинская, 8 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-9/5 | 0,2362 | 0,0236 | 0,2598 |
| СШ | пр. Текстильщиков, 4/4 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | вр. 9/7 | 0,0596 |  | 0,0596 |
| "Л-К ДТС" | пр. Ленина, 57/4 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | ТК-6 | 0,1111 | 0,0128 | 0,1239 |
| СРЦ"РАДУГА" | пр. Ленина, 57/5 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-5/12 | 0,1115 | 0,0093 | 0,1208 |
| " ЛКПТ" учеб корпус | пр. Текстильщиков, 4/5 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-9/1 | 0,8207 | 0,0820 | 0,9027 |
| " ЛКПТ" общежитие | пр. Текстильщиков, 4/4 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-9/7 | 0,0998 | 0,0160 | 0,1158 |
| МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ | ул. Топкинская, 6б (гараж) | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-9/6А | 0,0115 |  | 0,0115 |
| МВД РОССИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (гараж) | ул. Топкинская, 6/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-9/6-а | 0,0124 |  | 0,0124 |
| КУРАЛЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | пр. Текстильщиков, 8а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | ТК-5, ВР.2 | 0,0114 |  | 0,0114 |
| Першина Наталья Юрьевна | пр. Текстильщиков, 4а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-9, ВР.1 | 0,0040 |  | 0,0040 |
| "КЛЕОПАТРА" | пр. Ленина. 53б | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-5/17 | 0,0073 |  | 0,0073 |
| МБДОУ № 56 | пр Ленина,59/4 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УЕ-5/14 | 0,1822 | 0,0182 | 0,2004 |
| СШ "Ледовый дворец" | ул. Мазикина, 5 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | ТК-4, ТК-4А | 0,6379 |  | 0,6379 |
| ФОК | Б-р. Химиков, 9А | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-4/1 | 0,4885 |  | 0,4885 |
| Шишкина Тамара Константиновна | ул. Шакурина, 5 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | ТК-8 | 0,0504 | 0,0015 | 0,0519 |
| ООО КДС | пр-т Текстильщиков, 17 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-5а | 0,0729 |  | 0,0729 |
| ТЦ Вавилон | пр. Ленина, 98а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-5 | 0,2000 | 0,0000 | 0,2000 |
| Автомойка, ГРИЦУК | пр. Текстильщиков ,15 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | ТК-4/2 | 0,0480 |  | 0,0480 |

| Камелот К | пр. Текстильщиков ,4/4 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | вр. 9/7 | 0,0098 | 0,0009 | 0,0107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алексеенко А.В.; Трасткапитал | Текстильщиков, 4/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | врезка-3/б | 0,0234 | 0,0009 | 0,0243 |
| Михайлова Ж.В. | ул. Топкинская, 10/2 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-2 | УТ-9/к | 0,0067 | 0,0009 | 0,0076 |
| ТрастКапитал | около дома пр. Текстильщиков, 2/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-9 | 0,0133 | 0,0009 | 0,0142 |
|  | пос. 1-й Строительный, 1/2 (АБК) | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | РУ-1/3 | 0,0084 |  | 0,0084 |
|  | пос. 1-й Строительный, 1/1 (проходная) | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | РУ-1/3 | 0,0019 |  | 0,0019 |
|  | пос. 1-й Строительный, 1/5 (Склад ГСМ) | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | РУ-1/3 | 0,0114 |  | 0,0114 |
|  | пос. 1-й Строительный, 1/8 (СКЛАД) | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | РУ-1/3 | 0,0271 |  | 0,0271 |
|  | пос. 1-й Строительный, 1/4 (Мех. цех) | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | РУ-1/3 | 0,0112 |  | 0,0112 |
|  | пос. 1-й Строительный, 1/6 (Бокс №3) | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | УП-1 | 0,0551 |  | 0,0551 |
|  | пос. 1-й Строительный, 1/7 (Мойка) | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | стена здания | 0,0099 |  | 0,0099 |
|  | пос. 1-й Строительный, 1/3 (Гараж №3) | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | РУ-1 | 0,1223 |  | 0,1223 |
|  | пос. 1-й Строительный, 1/13(Бокс №1) | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | РУ-1/1 | 0,1160 |  | 0,1160 |
|  | пос. 1-й Строительный, 1/11 (Бокс №2) | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | РУ-1/1 | 0,1064 |  | 0,1064 |
|  | пос. 1-й Строительный, 1/12 (Мойка) (еще не построена) | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | РУ-1/3 | 0,0228 |  | 0,0228 |
| АБК | Телефонная ул., 15в | Северо-Восточный район | КСК | УТ-1/4 | 0,1003 |  | 0,1003 |
| "ГЭТ Г. ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКОГО" | ул. Телефонная, 6 | Северо-Восточный район | КСК | УТ-ОАО ГЭТ | 1,0200 |  | 1,0200 |
| ООО "ЛКС" | ул. Телефонная,7 | Северо-Восточный район | КСК | выпуск-2 | 0,2980 |  | 0,2980 |
| ООО "МЕТАКОН" | ул. Телефонная, 9а | Северо-Восточный район | КСК | Вр. А | 0,3700 |  | 0,3700 |
| "7 ОТРЯД ФПС ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | ул. Телефонная, 15 | Северо-Восточный район | КСК | УТ-1/4 | 0,1033 |  | 0,1033 |

| Гараж (Иванова) | ул. Телефонная, 15Г | Северо-Восточный район | КСК | уч 61 | 0,0060 |  | 0,0060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гараж | ул. Телефонная, 15Б | Северо-Восточный район | КСК | УТ-1/3-а | 0,0210 |  | 0,0210 |
| ГРИЦУК АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ | ул. Спасстанция, 15 | Северо-Восточный район | КСК | УТ-6/2 | 0,1441 |  | 0,1441 |
| "СИБСТИЛЬ" | ул. Телефонная, 15/2 | Северо-Восточный район | КСК | УТ-1/3 | 0,0910 |  | 0,0910 |
| КИНОТЕАТР МАЯК | ул. Спасстанция, 17 | Северо-Восточный район | КСК | УТ-6/1 | 0,2081 |  | 0,2081 |
| МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ | 1.ул. Топкинская, 2 ГИБДД | Северо-Восточный район | КСК | УТ-5 | 0,0565 |  | 0,0565 |
|  | 2.ул. Топкинская, 2 гараж Б | Северо-Восточный район | КСК |  | 0,0698 |  | 0,0698 |
|  | 3.ул. Топкинская, 2 стояночный бокс В | Северо-Восточный район | КСК |  | 0,1412 |  | 0,1412 |
|  | 4.ул. Топкинская,2 стояночный бокс Г | Северо-Восточный район | КСК |  | 0,0275 |  | 0,0275 |
| "САБИРА" | ул. Топкинская, 11 | Северо-Восточный район | КСК | ТК-2/1 | 0,5395 |  | 0,5395 |
| "СИЯНИЕ" | ул. Григорченкова, 41 | Северо-Восточный район | КСК | РУ-а | 0,0684 |  | 0,0684 |
| Цыплухин | ул. Спасстанция, 15/21 | Северо-Восточный район | КСК | УП-1 | 0,1470 |  | 0,1470 |
| Население |  |  |  |  | 33,571 | 4,529 | 38,100 |
| ч/д | пос. 1-й Строительный, 17 | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | РУ-6 | 0,0076 |  | 0,0076 |
| ч/д | пос. 1-й Строительный, 22 | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | РУ-8 | 0,0072 |  | 0,0072 |
| ч/д | Строительный пос. 12 (не подключен) | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 |  | 0,0115 |  | 0,0115 |
| ч/д | Строительный пос. 19 | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | РУ-7 | 0,0076 |  | 0,0076 |
| ч/д | Строительный пос. 21 | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | РУ-8 | 0,0071 |  | 0,0071 |
| ч/д | Строительный пос. 24 | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | РУ-10 | 0,0071 |  | 0,0071 |
| мкд | Ленина пр, 23а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТУ-8/1 | 0,0946 | 0,0150 | 0,1096 |
| мкд | Спасстанция ул., 8б | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | УП-8, ТК-8 | 0,1056 | 0,0129 | 0,1185 |

| мкд | Ленина пр, 17 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-37, ТК-38 | 0,1153 |  | 0,1153 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Ленина пр.,21 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-33 | 0,0922 |  | 0,0922 |
| мкд | Ленина пр., 27 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-13 | 0,1795 | 0,1573 | 0,3368 |
| мкд | Ленина пр,25 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-13 | 0,0899 |  | 0,0899 |
| мкд | Ленина пр, 29 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-20 | 0,3250 | 0,0291 | 0,3541 |
| мкд | Спасстанция ул.., 2 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-31 | 0,0272 | 0,0012 | 0,0284 |
| мкд | Спасстанция ул., 4 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-31 | 0,0653 |  | 0,0653 |
| мкд | Спасстанция ул., 4а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-32 | 0,0945 |  | 0,0945 |
| мкд | Спасстанция ул,. 8 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-9 | 0,0511 |  | 0,0511 |
| мкд | Спасстанция ул., 16 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-18 | 0,0873 |  | 0,0873 |
| мкд | Спасстанция ул., 18 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-20 | 0,0435 |  | 0,0435 |
| мкд | Спасстанция ул., 20 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-20 | 0,0888 |  | 0,0888 |
| мкд | Спасстанция ул., 22 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-22 | 0,0430 |  | 0,0430 |
| мкд | Спасстанция ул., 24 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-22 | 0,0950 |  | 0,0950 |
| мкд | Спасстанция ул., 26 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-24 | 0,0451 |  | 0,0451 |
| мкд | Спасстанция ул., 28 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-24 | 0,0862 |  | 0,0862 |
| мкд | Ленина пр, 21а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-29 | 0,1433 | 0,0180 | 0,1613 |
| мкд | Ленина пр, 23 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-8/1 | 0,1366 | 0,0123 | 0,1489 |
| мкд | Спасстанция ул., 30 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | РУ-2 | 0,1670 | 0,0255 | 0,1925 |
| мкд | Васильева ул., 3 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-38/1 | 0,1430 | 0,0111 | 0,1541 |
| мкд | Ленина пр, 19 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-36 | 0,1435 |  | 0,1435 |

| мкд | Спасстанция ул., 14 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-16 | 0,1667 |  | 0,1667 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Спасстанция ул., 2а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-30 | 0,2432 | 0,0264 | 0,2696 |
| мкд | Спасстанция ул., 6 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | ТК-29 | 0,3330 | 0,0405 | 0,3735 |
| ч/д | Спасстанция ул., 10 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | РУ-10, ТК-14/1 | 0,0133 |  | 0,0133 |
| ч/д | Спасстанция ул., 10а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | РУ-9, ТК-14 | 0,0172 |  | 0,0172 |
| ч/д | Спасстанция ул. 14а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | РУ-6, ТК-17 | 0,0216 |  | 0,0216 |
| ч/д | Спасстанция ул., 7 кв 1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | УП-2 | 0,0072 |  | 0,0072 |
| ч/д | Спасстанция ул. 8а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | РУ-12 | 0,0304 |  | 0,0304 |
| ч/д | Спасстанция ул.9 - 3 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9/1 | УП-2/1 | 0,0052 |  | 0,0052 |
| мкд | Ленина пр,37 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-4 | 0,0961 | 0,0066 | 0,1027 |
| мкд | Ленина пр,43 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-1 | 0,0983 |  | 0,0983 |
| мкд | Ленина пр, 43б | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-10 | 0,2029 | 0,0303 | 0,2332 |
| мкд | Крупина пер, 30 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-13 | 0,1491 | 0,0150 | 0,1641 |
| мкд | Крупина пер, 32 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-13 | 0,1490 | 0,0204 | 0,1694 |
| мкд | Ленина пр, 33 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-7 | 0,1480 |  | 0,1480 |
| мкд | Ленина пр, 35 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-6 | 0,1472 | 0,0096 | 0,1568 |
| мкд | Ленина пр, 39 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-3 | 0,1860 | 0,0120 | 0,1980 |
| мкд | Ленина пр, 41 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-2 | 0,1318 | 0,0090 | 0,1408 |
| мкд | Ленина пр, 45 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-14 | 0,1477 | 0,0093 | 0,1570 |
| мкд | Ленина пр, 47 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-15 | 0,1506 |  | 0,1506 |
| мкд | Ленина пр, 49 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-17 | 0,1466 |  | 0,1466 |

| мкд | Ленина пр, 49а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-12 | 0,1669 | 0,0177 | 0,1846 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Ленина пр, 31 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-8А | 0,6961 | 0,0639 | 0,7600 |
| мкд | Крупина пер, 29 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-3 | 0,2446 | 0,0498 | 0,2944 |
| мкд | Крупина пер, 29а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-9 | ТК-5 | 0,2446 | 0,0360 | 0,2806 |
| мкд | Ленина пр, 51 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-3 | 0,1400 | 0,0180 | 0,1580 |
| мкд | Ленина пр, 24 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | ТК-16 | 0,0793 | 0,0060 | 0,0853 |
| мкд | Ленина пр, 26 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | ТК-17/1 | 0,2249 |  | 0,2249 |
| мкд | Ленина пр, 28 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | УП-2, ОП. 19 | 0,3398 | 0,0303 | 0,3701 |
| мкд | Ленина пр, 30 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | УП-2, ОП.20 | 0,3512 | 0,0342 | 0,3854 |
| мкд | Ленина пр, 29 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | ТК-20 | 0,3250 | 0,0291 | 0,3541 |
| мкд | Новокировский пр-д, 12 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | ТК-7 | 0,0946 | 0,0072 | 0,1018 |
| мкд | Новокировский пр-д, 14 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | ТК-6 | 0,0794 | 0,0087 | 0,0881 |
| мкд | Новокировский пр-д, 16 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | ТК-5 | 0,0790 | 0,0150 | 0,0940 |
| мкд | Новокировский пр-д, 17 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | ТК-10 | 0,1221 |  | 0,1221 |
| мкд | Новокировский пр-д, 18 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | ТК-8 | 0,0786 | 0,0054 | 0,0840 |
| мкд | Новокировский пр-д, 20 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | ТК-9 | 0,0786 | 0,0075 | 0,0861 |
| мкд | Новокировский пр-д, 11 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | ТК-13 | 0,1210 | 0,0120 | 0,1330 |
| мкд | Новокировский пр-д, 13 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | ТК-12 | 0,1194 | 0,0165 | 0,1359 |
| мкд | Новокировский пр-д, 15 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | ТК-3 | 0,1670 |  | 0,1670 |
| мкд | Новокировский пр-д, 19 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-8 | ТК-10 | 0,1839 |  | 0,1839 |
| мкд | Григорченкова ул., 31б | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | ТК-11 | 0,1900 | 0,0246 | 0,2146 |

| мкд | Григорченкова ул., 33 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | ТК-2 | 0,2046 | 0,0162 | 0,2208 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Григорченкова ул., 33а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | ТК-1 | 0,1675 | 0,0138 | 0,1813 |
| мкд | Григорченкова ул., 37 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | ТК-4 | 0,1718 | 0,0180 | 0,1898 |
| мкд | Григорченкова ул., 39 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | ТК-6 | 0,2013 | 0,0159 | 0,2172 |
| мкд | Григорченкова ул., 35 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | ТК-3 | 0,1699 | 0,0159 | 0,1858 |
| мкд | Григорченкова ул,37а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | ТК-5 | 0,1672 | 0,0162 | 0,1834 |
| мкд | Григорченкова ул., 31 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | ТК-17 | 0,3155 | 0,0495 | 0,3650 |
| мкд | Григорченкова ул., 31а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | ТК-17 | 0,3109 | 0,0558 | 0,3667 |
| мкд | Ленина пр, 54 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | ТК-10 | 0,2003 | 0,0129 | 0,2132 |
| мкд | Ленина пр, 48 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | ТК-13 | 0,2037 | 0,0174 | 0,2211 |
| мкд | Ленина пр, 48а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | ТК-12 | 0,1830 | 0,0156 | 0,1986 |
| мкд | Ленина пр,50 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | ТК-14 | 0,1705 | 0,0108 | 0,1813 |
| мкд | Ленина пр, 50а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | ТК-19 | 0,1690 | 0,0138 | 0,1828 |
| мкд | Ленина пр,52 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | ТК-15 | 0,1681 | 0,0084 | 0,1765 |
| мкд | Ленина пр, 52а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | ТК-15 | 0,1620 | 0,0138 | 0,1758 |
| мкд | Крупина пер, 21 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | ТК-7 | 0,1667 | 0,0168 | 0,1835 |
| мкд | Крупина пер, 23 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-7 | УТ-9 | 0,1656 | 0,0147 | 0,1803 |
| мкд | Крупина пер, 20 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-16 | 0,1087 |  | 0,1087 |
| мкд | Крупина пер, 22 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-15 | 0,0793 | 0,0072 | 0,0865 |
| мкд | Ленина пр,58 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-13 | 0,0767 | 0,0054 | 0,0821 |
| мкд | Ленина пр, 58а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-15 | 0,0793 | 0,0075 | 0,0868 |

| мкд | Ленина пр,58б | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-16 | 0,0784 | 0,0063 | 0,0847 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Ленина пр,60 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-8 | 0,0756 | 0,0042 | 0,0798 |
| мкд | Ленина пр, 60а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-10 | 0,0769 | 0,0072 | 0,0841 |
| мкд | Ленина пр, 72 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-7 | 0,0772 |  | 0,0772 |
| мкд | Ленина пр, 72а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-3 | 0,0764 | 0,0060 | 0,0824 |
| мкд | Ленина пр, 72б | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-2 | 0,0765 | 0,0063 | 0,0828 |
| мкд | Ленина пр, 74 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-4 | 0,0721 | 0,0042 | 0,0763 |
| мкд | Ленина пр, 76 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-3 | 0,1107 | 0,0105 | 0,1212 |
| мкд | Григорченкова ул., 43 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-17 | 0,1463 | 0,0186 | 0,1649 |
| мкд | Ленина пр, 70а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-2/1 | 0,1472 | 0,0186 | 0,1658 |
| мкд | Ленина пр, 76а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК5 | 0,2018 | 0,0297 | 0,2315 |
| мкд | Ленина пр, 56 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | ТК-14 | 0,1229 |  | 0,1229 |
| мкд | Григорченкова ул., 51 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-3 | 0,3146 | 0,0531 | 0,3677 |
| мкд | Григорченкова ул., 53 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-4/1 | 0,3160 | 0,0453 | 0,3613 |
| мкд | Клюева бульвар, 4 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-6 | 0,4689 | 0,0750 | 0,5439 |
| мкд | Ленина пр, 80 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-2/2 | 0,7198 | 0,0969 | 0,8167 |
| мкд | Ленина пр, 80 а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-2/1 | 0,3881 | 0,0675 | 0,4556 |
| мкд | Ленина пр, 82 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-3 | 0,7674 | 0,1203 | 0,8877 |
| мкд | Ленина пр, 82/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-4 | 0,7674 | 0,0411 | 0,8085 |
| мкд | Ленина пр, 84 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-6 | 0,3165 | 0,0465 | 0,3630 |
| мкд | Ленина пр, 88/2 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-8 | 0,3437 | 0,0564 | 0,4001 |

| мкд | Ленина пр, 90/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-14 | 0,4387 | 0,0564 | 0,4951 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Ленина пр, 90/2 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-11 | 0,4262 | 0,0579 | 0,4841 |
| мкд | Ленина пр,86 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-7, стр.10 | 0,4620 | 0,0789 | 0,5409 |
| мкд | Б-р. Клюева, 3 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-7 | 0,4990 | 0,0882 | 0,5872 |
| мкд | Б-р. Клюева, 5/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-7/1 | 0,2470 | 0,0340 | 0,2810 |
| мкд | Ленина пр, 88 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-9 | 0,7540 | 0,1332 | 0,8872 |
| мкд | Текстильщиков пр. 10 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-14 | 0,3401 | 0,0468 | 0,3869 |
| мкд | Текстильщиков пр. 12 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-13 | 0,5071 | 0,0510 | 0,5581 |
| мкд | Текстильщиков пр. 14/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-7/1.3, узел А | 0,2377 | 0,0327 | 0,2704 |
| мкд | Текстильщиков пр. 14,2 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-7/1.3, узел А | 0,2435 | 0,0327 | 0,2762 |
| мкд | Текстильщиков пр. 14/3 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | УТ-7/1.3, узел А | 0,2371 | 0,0411 | 0,2782 |
| мкд | Ленина пр, 78 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-3 | РУ-3/1 | 0,2506 | 0,0384 | 0,2890 |
| мкд | Ленина пр, 57/3 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-5/16А | 0,2024 | 0,0336 | 0,2360 |
| мкд | Ленина пр, 57б | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-5/15А | 0,1270 | 0,0120 | 0,1390 |
| мкд | Ленина пр,59/3 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-5/6, ВР/3 | 0,1738 | 0,0330 | 0,2068 |
| мкд | Ленина пр,63/3 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | ТК-5, ВР.2/2 | 0,2092 | 0,0318 | 0,2410 |
| мкд | Ленина пр, 53/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-5/17, ВР.4 | 0,2127 | 0,0321 | 0,2448 |
| мкд | Ленина пр, 53/2 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-8 | 0,3043 | 0,0582 | 0,3625 |
| мкд | Ленина пр, 53/3 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-8 | 0,3013 | 0,0561 | 0,3574 |
| мкд | Ленина пр, 53а | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-5/15 | 0,4010 | 0,0672 | 0,4682 |
| мкд | Ленина пр, 55/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | ТК-7 | 0,6239 | 0,0810 | 0,7049 |

| мкд | Ленина пр, 57/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | ТК-6 | 0,6175 | 0,0573 | 0,6748 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкд | Ленина пр, 59/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-5/9 | 0,8304 | 0,1203 | 0,9507 |
| мкд | Ленина пр,59/2 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-5/6 | 0,4055 | 0,0708 | 0,4763 |
| мкд | Ленина пр,61/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-5/8 | 0,5583 | 0,0573 | 0,6156 |
| мкд | Ленина пр, 63/2 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-5/3 | 0,4031 | 0,0756 | 0,4787 |
| мкд | Ленина пр, 63/4 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-5/2 | 0,3062 | 0,0522 | 0,3584 |
| мкд | Текстильщиков пр, 2/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-9 | 0,4072 | 0,0612 | 0,4684 |
| мкд | Текстильщиков пр. 4/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | ТК-3 | 0,4072 | 0,0810 | 0,4882 |
| мкд | Текстильщиков пр, 4/2 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-9/10 | 0,2035 | 0,0330 | 0,2365 |
| мкд | Текстильщиков пр. 4/4 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-9 | 0,3116 | 0,0495 | 0,3611 |
| мкд | Текстильщиков пр. 6/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | ТК-5 | 0,4244 | 0,0765 | 0,5009 |
| мкд | Текстильщиков пр. 8/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | ТК-4 | 1,2588 | 0,1875 | 1,4463 |
| мкд | Топкинская ул. 6/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-9/6А | 0,3375 | 0,0471 | 0,3846 |
| мкд | Топкинская ул. 6/2 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-9/8А | 0,3189 | 0,0579 | 0,3768 |
| мкд | Топкинская ул. 6/3 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-9/8 | 0,3300 | 0,0603 | 0,3903 |
| мкд | Топкинская ул. 10/1 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-9/2 | 0,3531 | 0,3935 | 0,7466 |
| мкд | Топкинская ул. 10/2 | Северо-Восточный район | КСК, ЦТП-1 | УТ-9/2 | 0,3172 | 0,0489 | 0,3661 |
| ч/д | пос. 1-й Строительный, 17 | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | РУ-6 | 0,0076 |  | 0,0076 |
| ч/д | пос. 1-й Строительный, 22 | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | РУ-8 | 0,0072 |  | 0,0072 |
| ч/д | Строительный пос. 12 (не подключен) | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 |  | 0,0115 |  | 0,0115 |
| ч/д | Строительный пос. 19 | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | РУ-7 | 0,0076 |  | 0,0076 |

| ч/д | Строительный пос. 21 | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | РУ-8 | 0,0071 |  | 0,0071 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ч/д | Строительный пос. 24 | Северо-Восточный район | КСК, кв. котельной №45 | РУ-10 | 0,0071 |  | 0,0071 |

Таблица 1.5.1.6. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной №5

| Наименование потребителя | Адрес объекта | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление Гкал/час | Нагрузка на ГВС Гкал/час | Всего |
| Котельная № 5 |  |  |  |  | 4,185 | 0,438 | 4,624 |
| Учреждения общественно-делового фонда |  |  |  |  | 0,936 | 0,034 | 0,970 |
| "ООШ № 19" | Лесной городок, 31 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-18/1/2 | 0,2295 | 0,0045 | 0,2340 |
| МБДОУ № 61 | ул. Лесной городок, 30 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | ТК-12/1/2 | 0,1184 | 0,0297 | 0,1480 |
| СШ №2 | ул. Лесной городок, 35 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-25/1/2 | 0,1014 |  | 0,1014 |
| Лыжно-спортивный комплекс | ул. Лесной городок, 34 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-24/1/2 | 0,0414 |  | 0,0414 |
| ЭКОСТРОЙ ЛК | ул. Лесной городок, 49/1 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-2/2 | 0,2912 |  | 0,2912 |
| "СИБИРСКАЯ ИНЖИРИНГОВАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | ул. Лесной городок, 51 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-2/1 | 0,1536 |  | 0,1536 |
| Население |  |  |  |  | 3,249 | 0,404 | 3,654 |
| мкд | Лесной городок ул. 2 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ 27/1/2 | 0,1014 | 0,0153 | 0,1167 |
| мкд | Лесной городок ул. 29а | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-3А/Б | 0,1172 | 0,0033 | 0,1205 |
| мкд | Лесной городок ул. 1 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-29/1/2 | 0,1022 | 0,0138 | 0,1160 |
| мкд | Лесной городок ул. 3 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-26/1/2 | 0,1019 | 0,0123 | 0,1142 |
| мкд | Лесной городок ул. 4 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-27/1/2 | 0,1017 | 0,0123 | 0,1140 |
| мкд | Лесной городок ул. 5 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-31/1/2 | 0,1014 | 0,0138 | 0,1152 |
| мкд | Лесной городок ул. 6 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-32/1/2 | 0,1027 | 0,0162 | 0,1189 |
| мкд | Лесной городок ул. 7 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-32/1/2 | 0,1027 | 0,0141 | 0,1168 |
| мкд | Лесной городок ул. 8 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-30/1/2 | 0,1015 | 0,0147 | 0,1162 |
| мкд | Лесной городок ул. 9 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-16/1/2 | 0,1015 | 0,0120 | 0,1135 |
| мкд | Лесной городок ул. 10 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-14/1/2 | 0,1015 | 0,0141 | 0,1156 |
| мкд | Лесной городок ул. 11 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-15/1/2 | 0,1016 | 0,0138 | 0,1154 |
| мкд | Лесной городок ул. 12 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-15/1/2 | 0,1022 | 0,0159 | 0,1181 |
| мкд | Лесной городок ул. 13 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-13/1/2 | 0,1016 | 0,0129 | 0,1145 |
| мкд | Лесной городок ул. 14 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-5/1/2 | 0,1015 | 0,0132 | 0,1147 |
| мкд | Лесной городок ул. 15 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-7/1/2 | 0,1022 | 0,0147 | 0,1169 |
| мкд | Лесной городок ул. 16 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-7/1/2 | 0,1022 | 0,0162 | 0,1184 |
| мкд | Лесной городок ул. 17 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-6/1/2 | 0,1016 | 0,0129 | 0,1145 |
| мкд | Лесной городок ул. 18 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-8/1/2 | 0,1000 | 0,0114 | 0,1114 |
| мкд | Лесной городок ул. 19 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-10/1/2 | 0,1016 | 0,0126 | 0,1142 |
| мкд | Лесной городок ул. 20 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-10/1/2 | 0,1015 | 0,0156 | 0,1171 |
| мкд | Лесной городок ул. 21 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-9/1/2 | 0,1014 | 0,0123 | 0,1137 |
| мкд | Лесной городок ул. 22 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-20/1/2 | 0,1014 | 0,0153 | 0,1167 |
| мкд | Лесной городок ул. 23 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-20/1/2 | 0,1014 | 0,0147 | 0,1161 |
| мкд | Лесной городок ул. 24 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-22/1/2 | 0,1016 | 0,0135 | 0,1151 |
| мкд | Лесной городок ул. 25 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-22/1/2 | 0,1031 | 0,0138 | 0,1169 |
| мкд | Лесной городок ул. 26 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-21/1/2 | 0,1015 | 0,0156 | 0,1171 |
| мкд | Лесной городок ул. 27 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-25/1/2 | 0,1821 | 0,0267 | 0,2088 |
| мкд | Лесной городок ул. 28 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-3/1/2 | 0,2034 | 0,0081 | 0,2115 |
| мкд | ул. Лесной городок, 29 | Юго-Восточный район | Котельная №5 (финская) | УТ-3/а-б | 0,1016 | 0,0033 | 0,1049 |

Таблица 1.5.1.7. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной Терморобот №26

| Наименование потребителя | Адрес объекта | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление Гкал/час | Нагрузка на ГВС Гкал/час | Всего |
| Котельная № 26 |  |  |  |  | 1,453 | 0,005 | 1,458 |
| Учреждения общественно-делового фонда |  |  |  |  | 0,254 | 0,005 | 0,259 |
| КОНЯХИНА ИРИНА БОРИСОВНА | ул. Коростылева, 14 | Юго-Восточный район | Котельная №26 | УТ-16/1 | 0,0250 |  | 0,0250 |
| ООШ №3 | ул. Суворова, 131 | Юго-Восточный район | Котельная №26 | РУ-15 | 0,2287 | 0,0050 | 0,2337 |
| Население |  |  |  |  | 1,199 | 0 | 1,199 |
| мкд | Гастелло пер. 4 | Юго-Восточный район | Котельная №26 | ТК-14 | 0,0814 |  | 0,0814 |
| мкд | Гастелло пер. 6 (снесен 25.11.2022) | Юго-Восточный район | Котельная №26 | РУ-13 | 0,0782 |  | 0,0782 |
| мкд | Кольцова ул. 5 | Юго-Восточный район | Котельная №26 | У8 | 0,0810 |  | 0,0810 |
| мкд | Кольцова ул. 6 | Юго-Восточный район | Котельная №26 | УП-1 | 0,0806 |  | 0,0806 |
| мкд | Коростылева ул. 11 | Юго-Восточный район | Котельная №26 | ТК-16 | 0,0750 |  | 0,0750 |
| мкд | Коростылева ул. 12 (снесен 02.11.2022) | Юго-Восточный район | Котельная №26 | УТ-16/3 | 0,0834 |  | 0,0834 |
| мкд | Коростылева ул. 13 | Юго-Восточный район | Котельная №26 | УТ-17(РУ-3) | 0,0872 |  | 0,0872 |
| мкд | Кутузова ул. 1 | Юго-Восточный район | Котельная №26 | УТ-5, УТ-6 (ТК-6) | 0,0806 |  | 0,0806 |
| мкд | Кутузова ул. 3 (снесен 20.02.2023) | Юго-Восточный район | Котельная №26 | УТ-5 | 0,0904 |  | 0,0904 |
| мкд | Кутузова ул. 4 (снесен 04.10.2022) | Юго-Восточный район | Котельная №26 | УП-1 | 0,0829 |  | 0,0829 |
| мкд | Кутузова ул. 5 (снесен 20.02.2023) | Юго-Восточный район | Котельная №26 | УТ-4 | 0,0920 |  | 0,0920 |
| мкд | Кутузова ул. 6 (снесен 04.10.2022) | Юго-Восточный район | Котельная №26 | УП-1/1 | 0,0711 |  | 0,0711 |
| мкд | Кутузова ул. 7 | Юго-Восточный район | Котельная №26 | ТК-9 | 0,1010 |  | 0,1010 |
| мкд | Кутузова ул. 9 (снесен 03.10.2022) | Юго-Восточный район | Котельная №26 | ТК-11 | 0,0521 |  | 0,0521 |
| чжд | Реактивная ул., Л-Куз, д.26, кв.1,2 | Юго-Восточный район | Котельная №26 | УТ-16/2 | 0,0579 |  | 0,0579 |
| чжд | Суворова ул., Л-Куз, д.135 | Юго-Восточный район | Котельная №26 | УТ-16 | 0,0037 |  | 0,0037 |
| чжд | ул. Суворова, 147 | Юго-Восточный район | Котельная №26 |  | 0,0069 |  | 0,0069 |
| чжд | Верхоянский пер.2 | Юго-Восточный район | Котельная №26 | УТ-18, ТК-17 | 0,0120 |  | 0,0120 |
| чжд | Верхоянский пер.4 | Юго-Восточный район | Котельная №26 | УТ-18, ТК-17 | 0,0130 |  | 0,0130 |

Таблица 1.5.1.8. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной Терморобот №40

| Наименование потребителя | Адрес объекта | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление Гкал/час | Нагрузка на ГВС Гкал/час | Всего |
| Котельная № 40 |  |  |  |  | 0,262 | 0,002 | 0,264 |
| Учреждения общественно-делового фонда |  |  |  |  | 0,262 | 0,002 | 0,264 |
| "ООШ № 19" | ул. Рылеева, 39 | Северо-Восточный район | Котельная "Терморобот №40" | УТ сущ. | 0,2615 | 0,0024 | 0,2639 |

Таблица 1.5.1.9. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной Терморобот (ул. Аккумуляторная)

| Наименование потребителя | Адрес объекта | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление Гкал/час | Нагрузка на ГВС Гкал/час | Всего |
| Котельная Терморобот |  |  |  |  | 0,153 | 0,000 | 0,153 |
| Население |  |  |  |  | 0,153 | 0,000 | 0,153 |
| мкд | Ул. Аккумуляторная, д 7 | Центральный район | Котельная "Терморобот" | РУ-1 | 0,0804 |  | 0,0804 |
| мкд | Ул. Аккумуляторная, д 9 | Центральный район | Котельная "Терморобот" | РУ-1 | 0,0725 |  | 0,0725 |

Таблица 1.5.1.10. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной Терморобот №44

| Наименование потребителя | Адрес объекта | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Номер тепловой камеры | максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление Гкал/час | Нагрузка на ГВС Гкал/час | Всего |
| Котельная Терморобот 44 |  |  |  |  | 0,306 | 0,000 | 0,306 |
| Учреждения общественно-делового фонда |  |  |  |  | 0,207 |  | 0,207 |
| Мировые судьи | ул. Ленина, 44 | Центральный район | Котельная №44 | РУ-2 | 0,0495 |  | 0,0495 |
| МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ | ул. Ленина, 36а | Центральный район | Котельная №44 | РУ-1/1 | 0,1505 |  | 0,1505 |
| Денисов В.Н. (ж/д) | Коммунистическая, 11а | Центральный район | Котельная №14 | опуск 11А | 0,0070 |  | 0,0070 |
| Население |  |  |  |  | 0,099 | 0,000 | 0,099 |
| чжд | Братская, 4 | Центральный район | Котельная №44 | УП-2 | 0,0103 |  | 0,0103 |
| чжд | Братская, 7 | Центральный район | Котельная №44 | УП-7 | 0,0086 |  | 0,0086 |
| чжд | Братская, 8 | Центральный район | Котельная №44 | УП-1 | 0,0140 |  | 0,0140 |
| чжд | Братская, 11 | Центральный район | Котельная №44 | УП-6 | 0,0067 |  | 0,0067 |
| чжд | Братская, 13 | Центральный район | Котельная №44 | УП-4 | 0,0056 |  | 0,0056 |
| чжд | Братская, 13а | Центральный район | Котельная №44 | УП-5 | 0,0064 |  | 0,0064 |
| чжд | Братская, 14 | Центральный район | Котельная №44 | УП-3 | 0,0076 |  | 0,0076 |
| чжд | Братская, 33 | Центральный район | Котельная №44 | РУ-5/3 | 0,0115 |  | 0,0115 |
| чжд | Братская, 35 | Центральный район | Котельная №44 | РУ-5/2 | 0,0063 |  | 0,0063 |
| чжд | ул. Ленина, 21 | Центральный район | Котельная №44 | РУ-5/1 | 0,0053 |  | 0,0053 |
| чжд | ул. Ленина, 29 | Центральный район | Котельная №44 | УТ-1 | 0,0082 |  | 0,0082 |
| чжд | Ул. Сухова, 12 и Братская, 1 (угловой) | Центральный район | котельная №14 | УП-1 -подъем | 0,0083 |  | 0,0083 |

Таблица 1.5.1.11. – Договорные нагрузки групп потребителей в ОАО «СКЭК»

| Группа потребителей | Договорная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка на отопление Гкал/час | Нагрузка на ГВС Гкал/час | Всего |
| Общественно-деловой фонд | 44,042 | 2,129 | 46,171 |
| Население | 139,568 | 17,073 | 156,642 |
| ИТОГО: | 183,610 | 19,203 | 202,813 |

Таблица 1.5.1.12. – Договорные нагрузки групп потребителей в ООО «Мастер»

| Группа потребителей | Договорная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка на отопление Гкал/час | Нагрузка на ГВС Гкал/час | Всего |
| Общественно-деловой фонд | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| Население | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Прочие | 0,27 | 0,00 | 0,27 |
| ИТОГО: | 2,87 | 0,00 | 2,87 |

Таблица №1.5.1.14. – Значения договорных тепловых нагрузок

| Наименование источника пловой энергии | Договорная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Центральная | 31,00 | 33,15 | 33,01 | 39,97 | 39,96 |
| Привокзальная | 46,18 | 46,96 | 46,00 | 46,96 | 46,96 |
| Ш. им. 7 Ноября | 17,04 | 16,23 | 16,97 | 17,08 | 17,07 |
| Энергетик | 39,44 | 39,94 | 40,07 | 39,94 | 39,94 |
| КСК | 49,05 | 51,89 | 52,51 | 49,29 | 52,58 |
| Котельная № 5 | 5,12 | 4,62 | 5,12 | 4,62 | 4,65 |
| Терморобот № 26 | 1,752 | 0,932 | 0,508 | 1,46 | 0,93 |
| Терморобот № 40 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,264 |
| Терморобот Аккумуляторная | 0,211 | 0,153 | 0,153 | 0,15 | 0,153 |
| Терморобот № 44 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,31 | 0,306 |
| Всего по ОАО «СКЭК»: | 190,473 | 194,565 | 195,031 | 200,04 | 202,813 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | 15,51 | 15,71 | 15,71 | 15,72 | 15,72 |
| пос. Никитинский | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,87 |
| ГБУЗ КО «ЛКПБ» | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий: | 209,643 | 213,935 | 214,401 | 219,42 | 222,293 |

    - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

По данным ресурса world-weather.ru по Ленинск-Кузнецку средняя низшая температура за январь-месяц в период с 2021 по 2026 гг. составила минус 21,84°С. В результате пересчета на фактическую температуру наружного воздуха по формуле

расчетные нагрузки примут вид:

Q_(о(в)) = Q_б · (t_вн - t_нфв)/(t_вн - t_нрв),

где:

Q_б – базовый показатель тепловой нагрузки, указанный в договоре, Гкал/ч;

t_вн – расчётная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °C;

t_нфв – фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за отчётный период, °C;

t_нрв – расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления (вентиляции), °C.

Расчет	величин	расчетных	тепловых	нагрузок	на	коллекторах источников тепловой энергии города Ленинск-Кузнецкий сведен в таблице 1.5.2.1.

Таблица №1.5.2.1. – Величина расчетных тепловых нагрузок на коллекторах*

| Наименование источника тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Центральная | 27,22 | 30,08 | 28,17 | 33,69 | 31,37 |
| Привокзальная | 39,64 | 40,04 | 38,00 | 38,56 | 37,02 |
| Ш. им. 7 Ноября | 16,75 | 14,12 | 14,80 | 15,91 | 13,31 |
| Энергетик | 37,24 | 34,46 | 34,45 | 35,60 | 31,47 |
| КСК | 45,05 | 48,17 | 44,09 | 41,42 | 40,80 |
| Котельная № 5 | 4,25 | 3,67 | 4,35 | 3,75 | 3,66 |
| Терморобот № 26 | 1,48 | 0,91 | 0,42 | 1,19 | 0,75 |
| Терморобот № 40 | 0,20 | 0,28 | 0,21 | 0,20 | 0,21 |
| Терморобот | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| Терморобот № 44 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,30 | 0,24 |
| Всего по ОАО «СКЭК»: | 172,39 | 172,24 | 165 | 170,74 | 158,95 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | 12,60 | 12,56 | 12,55 | 12,31 | 11,95 |
| пос. Никитинский | 2,38 | 2,34 | 2,34 | 2,40 | 2,39 |
| ГБУЗ КО «ЛКПБ» | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,66 |
| ИТОГО по г. Ленинск- Кузнецкий: | 188,06 | 187,83 | 180,58 | 186,13 | 173,95 |

*С учетом потерь в тепловых сетях

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах на территории города Ленинск-Кузнецкий с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выявлено.

    - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Объем потребления тепловой энергии за базовый 2025 год показан в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1. – Объем потребления тепловой энергии за 2025 год

| Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, Гкал, в т. ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление и вентиляция | ГВС | Суммарное потребление |
| ОАО «СКЭК» | 425776,33 | 46341,45 | 474072,479 |
| ГБУЗ ККЦОЗШ | 17244,61 | 0 | 17244,61 |
| ООО «Мастер» | 5791,421 | 0 | 5791,421 |
| ГБУЗ «ЛКПБ» | 4468,00 | 0 | 4468,00 |
| Всего по г. Ленинск- Кузнецкий: | 453280,4 | 46341,45 | 501576,5 |

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии (Гкал), затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. Норматив потребления горячего водоснабжения показывает объем потребления (м3) на одного человека в месяц в зависимости от условий потребления услуги ГВС и этажности здания.

Нормативы на отопление и горячее водоснабжение для населения в зоне действия Единых теплоснабжающих организаций показаны в таблице 1.5.5.1.

Таблица 1.5.5.1. Нормативы на отопление и горячее водоснабжение для населения в Ленинск-Кузнецком городском округе

| Вид услуги | Категория помещений |  |  |  | Норматив потреблен ия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отоплен ие | МЖД объемом менее 5000 м3 |  |  |  | 0,0333 Гкал/м2 |
|  | МЖД объемом пм 5000 м3 до 10000 м3 |  |  |  | 0,0284 Гкал/м2 |
|  | МЖД объемом более 10000 м3 |  |  |  | 0,0239 Гкал/м2 |
| ГВС | Неизолированный стояк, Гкал/м3 |  | Изолированный стояк, Гкал/м3 |  | Вода, м3/чел |
|  | с полотенцесушите лем | без полотенцесушит еля | с полотенцесушите лем | без полотенцесушит еля |  |
|  | 0,0647 | 0,0598 | 0,0598 | 0,0548 | 3,37 |

    - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии приведено в таблице 1.5.6.1.

Таблица 1.5.6.1. – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, Гкал/ч

| Котельная | Договорная нагрузка | Расчетная нагрузка | Недоучет резерва тепловой мощности в 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 39,96 | 31,37 | 8,59 |
| Привокзальная | 46,96 | 37,02 | 9,94 |
| Ш. им. 7 Ноября | 17,07 | 13,31 | 3,76 |
| Энергетик | 39,94 | 31,47 | 8,47 |
| КСК | 52,58 | 40,80 | 11,78 |
| Котельная № 5 | 4,65 | 3,66 | 0,99 |
| Терморобот № 26 | 0,93 | 0,75 | 0,18 |
| Терморобот № 40 | 0,264 | 0,21 | 0,054 |
| Терморобот | 0,153 | 0,12 | 0,033 |
| Терморобот № 44 | 0,306 | 0,24 | 0,066 |
| Всего по ОАО «СКЭК»: | 202,813 | 158,95 | 43,863 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | 15,72 | 11,95 | 3,77 |
| пос. Никитинский | 2,87 | 2,39 | 0,48 |
| ГБУЗ КО «ЛКПБ» | 0,89 | 0,66 | 0,23 |
| ИТОГО по г. Ленинск- Кузнецкий: | 222,293 | 173,95 | 48,343 |

    - Динамика изменения тепловых нагрузок в ретроспективный период

Динамика изменения тепловых нагрузок в ретроспективный период показана в таблице 1.5.7.1.

Таблица 1.5.7.1. – Динамика изменения тепловых нагрузок в период 2021-2025 гг.

| Наименование теплоснабжающей организации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | 190,473 | 194,565 | 195,031 | 200,04 | 202,813 |
| ГБУЗ ККЦОЗШ | 15,51 | 15,71 | 15,71 | 15,72 | 15,72 |
| ООО «Мастер» | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,87 |
| ГБУЗ «ЛКПБ» | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий: | 209,643 | 213,935 | 214,401 | 219,42 | 222,293 |

Изменения тепловых нагрузках за 2021 – 2025 годы произошли в связи со сносом и строительством нового жилого фонда.

    - Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Показано в таблице 1.5.8.1.

Таблица 1.5.8.1. – Изменение тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии за 2 последних года, предшествующих году актуализации

| ЕТО | Источник теплоснабжения | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | Изменение, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |  |
| ОАО СКЭК | Центральная | 39,97 | 39,96 | 0 |
|  | Привокзальная | 46,96 | 46,96 | 0 |
|  | Ш. им. 7 Ноября | 17,08 | 17,07 | 0 |
|  | Энергетик | 39,94 | 39,94 | 0 |
|  | КСК | 49,29 | 52,58 | +3,29 |
|  | Котельная № 5 | 4,62 | 4,65 | +0,03 |
|  | Терморобот № 26 | 1,46 | 0,93 | 0 |
|  | Терморобот № 40 | 0,26 | 0,264 | 0 |
|  | Терморобот | 0,15 | 0,153 | 0 |

| ЕТО | Источник теплоснабжения | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | Изменение, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |  |
|  | Терморобот № 44 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
|  | Всего: | 200,04 | 202,813 | +2,773 |
| ГБУЗ ККЦОЗШ | ГБУЗ КК ЦОЗШ | 15,72 | 15,72 | 0,00 |
|  | Всего: | 15,72 | 15,72 | 0,00 |
| ООО «Мастер» | пос. Никитинский | 2,87 | 2,87 | 0,00 |
|  | Всего: | 2,87 | 2,87 | 0,00 |
| ГБУЗ «ЛКПБ» | ГБУЗ КО «ЛКПБ» | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
|  | Всего: | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| ИТОГО: |  | 221,57 | 224,443 | 2,773 |

    - Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки (в соответствии с пунктом П14.3 приложения №14 Методических указаний)

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки приведена в таблице 1.5.9.1.

Таблица 1.5.9.1. – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| ЕТО | Источник теплоснабжения | Площадь зоны действия, га | Присоединенная Нагрузка, Гкал/ч | Средняя Плотность, Гкал/ч/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | Центральная | 107,06 | 39,96 | 0,37 |
|  | Привокзальная | 99,67 | 46,96 | 0,47 |
|  | Ш. им. 7 Ноября | 86,86 | 17,07 | 0,20 |
|  | Энергетик | 94,03 | 39,94 | 0,42 |
|  | КСК | 157,84 | 52,58 | 0,33 |
|  | Котельная № 5 | 14,77 | 4,65 | 0,31 |
|  | Терморобот № 26 | 4,22 | 0,93 | 0,22 |
|  | Терморобот № 40 | 0,46 | 0,264 | 0,57 |
|  | Терморобот | 0,22 | 0,153 | 0,70 |
|  | Терморобот № 44 | 3,7 | 0,31 | 0,08 |
|  | Всего: | 568,83 | 202,813 | 0,36 |
| ГБУЗ ККЦОЗШ | ГБУЗ КК ЦОЗШ | 21,24 | 15,72 | 0,74 |
|  | Всего: | 21,24 | 15,72 | 0,74 |
| ООО «Мастер» | пос. Никитинский | 9,89 | 2,87 | 0,28 |
|  | Всего: | 9,89 | 2,87 | 0,28 |
| ГБУЗ «ЛКПБ» | ГБУЗ КО «ЛКПБ» | 3,60 | 0,89 | 0,25 |
|  | Всего: | 3,60 | 0,89 | 0,25 |
| ИТОГО: |  | 603,56 | 222,293 | 0,37 |

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

    - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

На основании актуализированных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных и располагаемых мощностях, потерях в сетях и расходов тепловой энергии на собственные нужды источников тепловой энергии, составлены тепловые балансы по объектам теплоснабжения и представлены в таблицах 1.6.1.-1.6.16.

Таблица 1.6.1. – Баланс тепловой мощности котельной «Центральная», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| Располагаемая тепловая мощность | 65,07 | 65,07 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,294 | 0,054 | 0,536 | 0,536 | 0,536 |
| Потери в тепловых сетях | 3,3 | 4,5 | 2,7 | 3,0 | 3,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 31,00 | 33,15 | 33,01 | 39,97 | 39,96 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 27,22 | 30,08 | 28,17 | 33,69 | 31,37 |
| отопление и вентиляция | 24,56 | 27,14 | 25,42 | 30,40 | 28,30 |
| горячее водоснабжение | 2,66 | 2,94 | 2,75 | 3,29 | 3,07 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 30,476 | 27,366 | 40,654 | 33,394 | 33,404 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 37,556 | 34,936 | 48,194 | 42,674 | 44,994 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 64,5 | 50,6 | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 64,5 | 50,6 | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 78,74 | 78,74 | 98,01 | 98,01 | 98,01 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,35 | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,32 |

Таблица 1.6.2. – Баланс тепловой мощности котельной «Привокзальная»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

| Располагаемая тепловая мощность | 56,61 | 55,79 | 55,79 | 55,79 | 55,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,407 | 0,136 | 0,761 | 0,761 | 0,761 |
| Потери в тепловых сетях | 4,0 | 3,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 46,18 | 46,96 | 46,00 | 46,96 | 46,96 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 32,60 | 33,15 | 32,48 | 33,15 | 33,15 |
| отопление и вентиляция | 32,60 | 33,15 | 32,48 | 33,15 | 33,15 |
| горячее водоснабжение | 29,41 | 29,90 | 29,29 | 29,90 | 29,90 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,20 | 3,25 | 3,18 | 3,25 | 3,25 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 6,02 | 4,89 | 6,53 | 5,57 | 5,57 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,60 | 18,70 | 20,05 | 19,38 | 19,38 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 41,8 | 41,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 99,67 | 99,67 | 99,67 | 99,67 | 99,67 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

Таблица 1.6.3. – Баланс тепловой мощности котельной «Ш. им. 7 Ноября»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Располагаемая тепловая мощность | 42,5 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,234 | 0,180 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Потери в тепловых сетях | 3,6 | 1,6 | 1,7 | 2,8 | 2,8 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 17,04 | 16,23 | 16,97 | 17,08 | 17,07 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 12,03 | 11,46 | 11,98 | 12,06 | 12,05 |
| отопление и вентиляция | 10,85 | 10,34 | 10,81 | 10,88 | 10,87 |
| горячее водоснабжение | 1,18 | 1,12 | 1,17 | 1,18 | 1,18 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 21,63 | 23,39 | 22,38 | 21,17 | 21,18 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 26,64 | 28,16 | 27,37 | 26,19 | 26,20 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 28,0 | 27,6 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 28,0 | 27,6 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 84,27 | 86,86 | 86,86 | 86,86 | 86,86 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

Таблица 1.6.4. – Баланс тепловой мощности котельной «Энергетик»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Располагаемая тепловая мощность | 65,78 | 73,21 | 65,78 | 65,78 | 65,78 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 2,394 | 3,642 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| Потери в тепловых сетях | 6,81 | 3,64 | 3,53 | 4,93 | 4,93 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 39,44 | 39,94 | 40,07 | 39,94 | 39,94 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 27,84 | 28,20 | 28,29 | 28,20 | 28,20 |
| отопление и вентиляция | 25,12 | 25,43 | 25,52 | 25,43 | 25,43 |
| горячее водоснабжение | 2,73 | 2,76 | 2,77 | 2,76 | 2,76 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 17,14 | 25,99 | 21,48 | 20,21 | 20,21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 28,74 | 37,73 | 33,26 | 31,95 | 31,95 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 41,1 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 41,1 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 94,03 | 94,03 | 94,03 | 94,03 | 94,03 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

Таблица 1.6.5. – Баланс тепловой мощности котельной КСК

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Располагаемая тепловая мощность | 88,41 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 1,414 | 1,542 | 0,713 | 0,713 | 0,713 |
| Потери в тепловых сетях | 7,20 | 8,13 | 3,57 | 3,58 | 3,58 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 49,05 | 51,89 | 52,51 | 49,29 | 52,58 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 34,63 | 36,63 | 37,07 | 34,80 | 37,12 |
| отопление и вентиляция | 31,24 | 33,04 | 33,44 | 31,39 | 33,48 |
| горячее водоснабжение | 3,39 | 3,59 | 3,63 | 3,41 | 3,64 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 30,746 | 27,818 | 32,587 | 35,797 | 32,507 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 45,166 | 43,078 | 48,027 | 50,287 | 47,967 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 64,0 | 66,4 | 60,7 | 60,7 | 60,7 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 49,1 | 51,9 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 157,84 | 157,84 | 157,84 | 157,84 | 157,84 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,219 | 0,232 | 0,235 | 0,220 | 0,235 |

Таблица 1.6.6. – Баланс тепловой мощности котельной №5

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая тепловая мощность | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,047 | 0,027 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Потери в тепловых сетях | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 5,12 | 4,62 | 5,12 | 4,62 | 4,65 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 3,61 | 3,26 | 3,61 | 3,26 | 3,28 |
| отопление и вентиляция | 3,26 | 2,94 | 3,26 | 2,94 | 2,96 |
| горячее водоснабжение | 0,35 | 0,32 | 0,35 | 0,32 | 0,32 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,333 | 3,053 | 2,205 | 2,905 | 2,875 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 3,843 | 4,413 | 3,715 | 4,265 | 4,245 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,8 | 3,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого | 3,8 | 3,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мощного пикового отла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,244 | 0,221 | 0,244 | 0,221 | 0,222 |

Таблица 1.6.7. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот №26

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2 | 0,014 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Потери в тепловых сетях | 0,13 | 0,19 | 0,03 | 0,07 | 0,07 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 1,752 | 0,932 | 0,508 | 1,46 | 0,93 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,24 | 0,66 | 0,36 | 1,03 | 0,66 |
| отопление и вентиляция | 1,12 | 0,59 | 0,32 | 0,93 | 0,59 |
| горячее водоснабжение | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 0,10 | 0,06 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,282 | 0,664 | 1,124 | 0,132 | 0,662 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,23 | 0,936 | 1,272 | 0,562 | 0,932 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,29 | 0,16 | 0,09 | 0,24 | 0,16 |

Таблица 1.6.8. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот №40

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,21 | 0,21 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Потери в тепловых сетях | 0,004 | 0,083 | 0,006 | 0,004 | 0,004 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,264 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 |
| отопление и вентиляция | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| горячее водоснабжение | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,055 | -0,134 | -0,082 | -0,08 | -0,084 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,025 | -0,054 | -0,002 | 0 | -0,01 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,41 |

Таблица 1.6.9. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,011 | 0,014 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,211 | 0,153 | 0,153 | 0,15 | 0,153 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,073 | -0,026 | -0,029 | -0,014 | -0,017 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,012 | 0,017 | 0,014 | 0,026 | 0,026 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,68 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Таблица 1.6.10. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот №44

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,012 | 0,013 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях | 0,073 | 0,047 | 0,044 | 0,064 | 0,064 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,31 | 0,306 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,22 | 0,22 |
| отопление и вентиляция | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,20 | 0,19 |
| горячее водоснабжение | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,315 | 1,33 | 1,337 | 1,437 | 1,441 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,435 | 1,46 | 1,467 | 1,527 | 1,527 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,059 | 0,059 |

Таблица 1.6.11. – Баланс тепловой мощности котельной ГБУЗ КК ЦОЗШ

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
| Располагаемая тепловая мощность | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,086 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Потери в тепловых сетях | 0,481 | 0,438 | 0,418 | 0,235 | 0,235 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 15,71 | 15,71 | 15,72 | 15,72 | 15,72 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 10,881 | 10,838 | 10,818 | 10,635 | 10,635 |
| отопление и вентиляция | 9,501 | 9,458 | 9,438 | 9,255 | 9,255 |
| горячее водоснабжение | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -3,75 | -3,75 | -3,76 | -3,76 | -3,76 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,079 | 1,122 | 1,142 | 1,325 | 1,325 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |

Таблица 1.6.12. – Баланс тепловой мощности котельной пос. Никитинский

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,033 | 0,033 |
| Потери в тепловых сетях | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,87 | 2,87 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,03 | 2,03 |
| отопление и вентиляция | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,03 | 2,03 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,89 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

Таблица 1.6.13. – Баланс тепловой мощности котельной ГБУЗ ЛКПБ

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| отопление и вентиляция | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,596 | 3,596 | 3,596 | 3,596 | 3,596 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

    - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто в 2025 году приведено в таблице 1.6.2.1.

    - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя представлены в п. 1.3.12.

    - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

С применением в расчете резервов тепловой мощности расчетных нагрузок по фактической температуре наружного воздуха дефицит тепловой мощности на источниках отсутствует.

    - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Расширение технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не планируется.

Таблица 1.6.2.1. – Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто, Гкал/ч за базовый 2025 год.

| Наименование котельной | Установленная мощность | Фактическая располагаемая мощность источника | Затраты на собственные нужды | Мощность «нетто» | Присоединенная договорная расчетная тепловая нагрузка | Потери в тепловых сетях | Присоединенная фактическая расчетная тепловая нагрузка | Резерв/ Дефицит по договорной нагрузке | Резерв/ Дефицит по фактической нагрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 90 | 76,893 | 0,536 | 76,357 | 39,96 | 3,0 | 31,37 | +33,404 | +44,994 |
| Привокзальная | 80 | 55,794 | 0,761 | 55,033 | 46,96 | 2,5 | 33,15 | +3,25 | +5,57 |
| Ш. им. 7 Ноября | 80 | 41,442 | 0,348 | 41,094 | 17,07 | 2,8 | 12,05 | +21,18 | +26,2 |
| Энергетик | 84 | 65,779 | 0,703 | 65,068 | 39,94 | 4,93 | 28,2 | +20,21 | +31,95 |
| КСК | 112 | 89,375 | 0,713 | 88,662 | 52,58 | 3,58 | 37,12 | +32,507 | +47,967 |
| Котельная № 5 | 10 | 7,765 | 0,075 | 7,69 | 4,65 | 0,2 | 3,28 | +2,875 | +4,245 |
| Терморобот № 26 | 2,064 | 1,816 | 0,138 | 1,788 | 0,93 | 0,07 | 0,66 | +0,662 | +0,932 |
| Терморобот № 40 | 0,258 | 0,212 | 0,028 | 0,206 | 0,264 | 0,004 | 0,19 | -0,084 | -0,01 |
| Терморобот | 0,172 | 0,141 | 0,003 | 0,138 | 0,153 | 0,002 | 0,11 | -0,017 | +0,026 |
| Терморобот № 44 | 2,064 | 1,816 | 0,009 | 1,807 | 0,306 | 0,064 | 0,22 | +1,441 | +1,527 |
| Итого ОАО «СКЭК» | 460,558 | 341,033 | 3,314 | 337,843 | 202,813 | 17,15 | 146,35 | +115,428 | +163,401 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | 19,85 | 11,96 | 0,099 | 11,861 | 15,72 | 0,235 | 10,635 | -3,76 | +1,325 |
| пос. Никитинский | 6 | 3,96 | 0,033 | 3,927 | 2,87 | 0,2 | 2,03 | +1,19 | +1,93 |
| ГБУЗ «ЛКПБ» | 2,3 | 1,9 | 0,00 | 1,9 | 0,89 | 0,00 | 0,59 | +1,01 | +1,31 |
| ИТОГО: | 490,944 | 360,82 | 3,446 | 357,498 | 224,443 | 17,585 | 161,115 | 113,769 | 168,509 |

- Балансы теплоносителя

- Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств приведена в таблице

1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1. – Характеристиа водоподготовки и подпиточных устройств

| ЕТО | Котельная | Тип водоподготовительной установки | Кол- во, шт. | Производительность, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | Центральная | Nа-катионовый фильтр ФИПа I-2,0-0,6-Na | 2 | 20 |
|  | Привокзальная | Nа-катионовый фильтр ФИПа II-2,6-0,6-Na | 1 | 30 |
|  |  | Nа-катионовый фильтр ФИПа I-2,0-0,6-Na | 1 | 20 |
|  | Ш. им. 7 Ноября | Nа-катионитный фильтр ФИПа II-3,0-0,6-Na | 1 | 45 |
|  |  | Nа-катионитный фильтр I- 2,6-0,6-Na | 1 | 30 |
|  | Энергетик | Nа-катионитный фильтр ФИПа I-2,0-0,6 Na | 2 | 40 |
|  |  | Nа-катионитный фильтр ФИПа II-2,0-0,6 Na | 2 | 46 |
|  | КСК | Nа-катионитный фильтр ФИПа I-2,6-0,6-Na | 2 | 45 |
|  |  | Nа-катионитный фильтр ФИПа II-2,6-0,6-Na | 2 | 45 |
|  | Котельная № 5 | Nа-катионитный фильтр VN-0,3 | 1 | 7 |
|  | Котельная № 14 | Nа-катионитный фильтр ФИПа I-1,5-0,6 Na | 2 | 32 |
|  | Терморобот № 26 | KWS TM-004-1865 RN | 2 | 4,5 |
|  | Терморобот № 44 | KWS TM-004-1865 RN | 2 | 4,5 |
|  | Всего по ОАО «СКЭК»: |  | 21 | 369 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | Nа-катионитный фильтр | 2 | 5 |
| ООО «Мастер» | Котельная пос. Никитинский | Т-М-250 | 1 | 400 |
| ГБУЗ «ЛКПБ» | Котельная ГБУЗ «ЛКПБ» | KWS TM-004-1865 RN | 1 | 1,7 |
| ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий: |  |  | 25 | 775,7 |

Годовой расход теплоносителя по котельным показан в таблице 1.7.1.2.

Таблица 1.7.1.2. – Годовой расход теплоносителя, тыс. м3

| Котельная | Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 229,27 | 180,61 | 185,98 | 222,42 | 260,59 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 42,06 | 50,22 | 50,22 | 59,80 | 70,37 |
|  | сверхнормативный расход воды | 46,09 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход воды на ГВС | 141,12 | 129,03 | 135,76 | 162,62 | 190,22 |
| Привокзальная | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 280,51 | 286,37 | 290,65 | 290,66 | 296,73 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 32,6 | 32,6 | 32,59 | 32,6 | 33,28 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,00 | 8,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход воды на ГВС | 247,92 | 245,27 | 258,06 | 258,06 | 263,45 |
| Ш. им. 7 Ноября | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 83,78 | 76,52 | 80,68 | 80,68 | 80,68 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 21,398 | 21,93 | 23,24 | 23,24 | 23,24 |
|  | сверхнормативный расход воды | 4,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход воды на ГВС | 57,64 | 54,59 | 57,44 | 57,44 | 57,44 |
| Энергетик | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 290,5 | 293,87 | 307,24 | 307,24 | 380,55 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 58,78 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход воды на ГВС | 243,1 | 246,41 | 259,78 | 259,78 | 321,77 |
| КСК | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 332,78 | 326,34 | 338,48 | 338,48 | 342,53 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 93,37 | 93,34 | 93,37 | 93,37 | 94,49 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход воды на ГВС | 239,4 | 233,00 | 245,11 | 245,11 | 248,04 |
| Котельная №5 | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 40,96 | 42,50 | 32,10 | 32,10 | 32,10 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 |
|  | сверхнормативный расход воды | 8,50 | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход воды на ГВС | 30,93 | 29,26 | 30,57 | 30,57 | 30,57 |
| Терморобот №26 | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,588 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,401 | 0,301 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
|  | сверхнормативный расход воды | 1,860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,327 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Терморобот №40 | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,311 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,02 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Терморобот №44 | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,954 | 0,408 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,646 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,108 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Котельная | Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Терморобот | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,08 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ОАО «СКЭК» | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 1261,733 | 1207,051 | 1235,871 | 1272,321 | 1393,921 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях | 239,157 | 247,722 | 249,152 | 258,742 | 282,432 |
|  | сверхнормативный расход воды | 62,068 | 21,67 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расход воды на ГВС | 960,635 | 937,76 | 986,72 | 1013,58 | 1111,49 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 34,6 | 37,41 | 36,56 | 42,46 | 42,46 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 1,460 | 4,27 | 1,460 | 4,27 | 4,27 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход воды на ГВС | 33,14 | 33,14 | 35,10 | 38,19 | 38,19 |
| Пос. Никитинский | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГБУЗ КО «ЛКПБ» | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,511 | 1,511 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расход воды на ГВС | 1,313 | 1,313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по г. Ленинск- Кузнецкий: | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 1299,227 | 1247,355 | 1274,012 | 1316,362 | 1437,962 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 242,198 | 253,573 | 252,193 | 264,593 | 288,283 |
|  | сверхнормативный расход воды | 62,068 | 21,67 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расход воды на ГВС | 995,088 | 972,213 | 1021,82 | 1051,77 | 1149,68 |

- Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и не деаэрированной водой в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Баланс производительности водоподготовительных установок приведены в таблице 1.7.2.1.

Таблица №1.7.2.1. – Баланс производительности водоподготовительных установок

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | Производительность ВПУ | т/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Срок службы | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 18,7 | 40,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 10,5 | 21,44 | 22,08 | 26,41 | 30,94 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,99 | 5,96 | 5,96 | 7,13 | 8,35 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5,47 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 15,32 | 16,12 | 19,28 | 22,59 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,374 | 0,806 | 0,826 | 0,826 | 0,826 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,50 | 18,56 | 17,92 | 14,06 | 9,53 |
|  | Доля резерва | % | 73,75 | 46,4 | 44,8 | 34,0 | 23,1 |
| Привокзальная | Производительность ВПУ | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Срок службы | лет | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 32,9 | 83,1 | 69,9 | 69,9 | 69,9 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,87 | 34,0 | 34,5 | 34,5 | 35,2 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,95 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 29,12 | 30,63 | 30,63 | 31,3 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,658 | 1,662 | 1,398 | 1,398 | 1,4 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 46,1 | 16,0 | 15,5 | 15,5 | 33,3 |
|  | Доля резерва | % | 92,2 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 47,6 |
| Ш. им. 7 Ноября | Производительность ВПУ | т/ч | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | Срок службы | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 30,93 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 23,94 | 34,92 | 35,55 | 35,55 | 35,55 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 10,192 | 13,175 | 13,891 | 13,891 | 13,891 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,54 | 3,776 | 4,001 | 4,001 | 4,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 6,842 | 9,399 | 9,890 | 9,890 | 9,890 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,48 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 65 | 62 | 61 | 61 | 61 |
|  | Доля резерва | % | 87 | 83 | 81 | 81 | 81 |
| Энергетик | Производительность ВПУ | т/ч | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
|  | Срок службы | лет | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 36,81 | 97,66 | 120,29 | 120,29 | 120,29 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 10,815 | 34,934 | 36,434 | 36,434 | 45,13 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 10,815 | 5,634 | 5,634 | 5,634 | 6,98 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 29,3 | 30,8 | 30,8 | 38,15 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,74 | 1,95 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 161 | 137 | 136 | 136 | 72,75 |
|  | Доля резерва | % | 94 | 80 | 79 | 79 | 60,5 |
| КСК | Производительность ВПУ | т/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|  | Срок службы | лет | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 73,8 | 73,8 | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 11,1 | 38,8 | 40,2 | 40,2 | 40,7 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,2 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 27,66 | 29,10 | 29,10 | 29,5 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,19 | 1,48 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 168,90 | 141,20 | 139,80 | 139,80 | 33,4 |
|  | Доля резерва | % | 93,83 | 78,44 | 77,67 | 77,67 | 44,2 |
| Котельная №5 | Производительность ВПУ | т/ч | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Срок службы | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,8 | 7,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,270 | 4,682 | 3,864 | 3,864 | 3,864 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,264 | 0,182 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,01 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,056 | 0,14 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,73 | 2,32 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
|  | Доля резерва | % | 82,0 | 33,1 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| Котельная №14 | Производительность ВПУ | т/ч | 48 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|  | Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки | т/ч | 5,69 | 5,58 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,33 | 2,01 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,225 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 2,10 | 2,01 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,047 | 0,04 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 46 | 62 | 61,7 | 61,7 | 61,7 |
|  | Доля резерва | % | 95 | 96,9 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| Терморобот №26 | Производительность ВПУ | т/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,17 | 1,08 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,39 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,07 | 0,052 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Доля резерва | % | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Терморобот №40 | Производительность ВПУ | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,05 | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Терморобот №44 | Производительность ВПУ | т/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,60 | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,165 | 0,07 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,019 | 0,017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0033 | 0,014 | 0,00106 | 0,00106 | 0,00106 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,34 | 4,43 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
|  | Доля резерва | % | 96,44 | 98,44 | 98,89 | 98,89 | 98,89 |
| Терморобот | Производительность ВПУ | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Срок службы | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,215 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 6,05 | 6,173 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 | 0,173 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 6 | 6 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,005 | 0,124 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,75 | 3,827 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |
|  | Доля резерва | % | 97,5 | 38,27 | 53,2 | 53,2 | 53,2 |
| Пос. Никитинский | Производительность ВПУ | т/ч | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 399,76 | 399,76 | 399,76 | 399,76 | 399,76 |
|  | Доля резерва | % | 99,94 | 99,94 | 99,94 | 99,94 | 99,94 |
| ГБУЗ КО «ЛКПБ» | Производительность ВПУ | т/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | Срок службы | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Топливный баланс для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 1.8.1.1.

Топливный баланс по Единым теплоснабжающим организациям представлен в таблице 1.8.1.2.

- Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное топливо на источниках тепловой энергии города Ленинск-Кузнецкий топливным режимом не предусмотрено.

- Описание видов топлива

В качестве основного вида топлива котельных города Ленинск-Кузнецкий используется уголь местной добычи марки Кузнецкий ДР – рядовой (0-300мм.), для термороботов используется уголь ДОМ – орех мелкий (13-50мм.).

Длиннопламенный рядовой уголь горит длинным пламенем, коптит немного меньше, чем марка ДР. Он легко разжигается в котлах, не требует поддува. Этот уголь выделяет газ, который сгорает в камере дожига. Марка относится к слабоспекающимся.

Характеристики угля марки ДР (длиннопламенный рядовой)

- Влажность предельная до 18%

- Зольность предельная до 12%

- Выход Летучих веществ до 41%

- Теплота сгорания 5100 ккал\кг.

- Производимые фракции (0-200)(0-300)мм.

- Цена на уголь 2 000 руб за тонну.

- ГОСТ 32464 - 2013.

Характеристики угля марки ДО (длиннопламенный орех)

- Влажность предельная до 18%

- Зольность предельная до 16%

- Выход Летучих веществ до 41%

- Теплота сгорания от 5300 до 5800 ккал\кг.

- Производимые фракции (13-50)(25-50)мм.

В котельных КСК и «Энергетик» в качестве растопочного топлива применяется мазут.

Таблица 1.8.1.1.– Топливный баланс по котельным

| Наименование котельной | Наименование топлива | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива | Приход топлива за год, т. натурального топлива | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, т. натурального топлива, | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная | уголь | 0,0 | 31750 | 31750 | 23114 | 0,0 | 4582 |
| Привокзальная | уголь | 0,0 | 43661,38 | 43661,38 | 31785 | 0,0 | 4379 |
| Ш. им. 7 Ноября | уголь | 0,0 | 13994,80 | 13994,80 | 10188 | 0,0 | 4379 |
| Энергетик | уголь | 0,0 | 42810,32 | 42810,32 | 31166 | 0,0 | 4484 |
|  | мазут | 0,0 | 331 | 331 | 453 | 0,0 | 9590 |
|  | Всего: | 0,0 | 43141,32 | 43141,32 | 31619 | 0,0 | - |
| КСК | уголь | 0,0 | 54067,25 | 54067,25 | 39361 | 0,0 | 4442 |
|  | мазут | 0,0 | 411 | 411 | 563 | 0,0 | 9590 |
|  | Всего: | 0,0 | 54478,25 | 54478,25 | 39924 | 0,0 | - |
| Котельная № 5 | уголь | 0,0 | 3537,97 | 3537,97 | 2576 | 0,0 | 4578 |
| Терморобот № 26 | уголь | 0,0 | 426,30 | 426,30 | 310 | 0,0 | 5898 |
| Терморобот № 40 | уголь | 0,0 | 161,00 | 161,00 | 117 | 0,0 | 5781 |
| Терморобот | уголь | 0,0 | 94,40 | 94,40 | 69 | 0,0 | 5898 |
| Терморобот № 44 | уголь | 0,0 | 468,00 | 468,00 | 341 | 0,0 | 5898 |
| Всего по ОАО «СКЭК»: |  |  | 191713,42 | 191713,42 | 140043 | 0,0 | - |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | уголь | 0,0 | 6744 | 6744 | 4910 | 0,0 | 5320 |
| пос. Никитинский | уголь | 0,0 | 2165 | 2165 | 1809 | 0,0 | 5285 |
| ГБУЗ «ЛКПБ» | уголь | 0,0 | 798,1 | 798,1 | 581 | 0,0 | 5320 |
| ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий: |  | 0,0 | 201420,52 | 201420,52 | 147343 | 0,0 | - |

гоооооо

Таблица 1.8.1.2. – Топливный баланс по Единым теплоснабжающим организациям

| ЕТО | Показатель | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива | Приход топлива за год, т. натурального топлива | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |  |
| ОАО «СКЭК» | Уголь, в т.ч.: | 0 | 190971,42 | 139027 | 0 |
|  | - Кузнецкий Др, ДОМ | 0 | 190971,42 | 139027 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе | 0 | 742 | 1016 | 0 |
|  | - мазут | 0 | 742 | 1016 | 0 |
|  | Электрическая энергия | 0 | - | - | - |
|  | Всего: | 0 | 191713,42 | 140043 | 0 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | Уголь, в т.ч.: | 0 | 6744 | 4910 | 0 |
|  | - Кузнецкий Др | 0 | 6744 | 4910 | 0 |
|  | Электрическая энергия | - | - | - | - |
|  | Всего: | 0 | 6744 | 4910 | 0 |
| ООО «Мастер» | Уголь, в т.ч.: | 0 | 2165 | 1809 | 0 |
|  | - Кузнецкий Др | 0 | 2165 | 1809 | 0 |
|  | Электрическая энергия | - | - | - | - |
|  | Всего: | 0 | 2165 | 1809 | 0 |
| ГБУЗ «ЛКПБ» | Уголь, в т.ч.: | 0 | 798,1 | 581 | 0 |
|  | - Кузнецкий Др | 0 | 798,1 | 581 | 0 |
|  | Электрическая энергия | - | - | - | - |
|  | Всего: | 0 | 798,1 | 581 | 0 |

- Надежность теплоснабжения

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по
вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99.

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждой зоне теплоснабжения для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждой зоне теплоснабжения. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зонтеплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек инасосных станций. При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:

- РБР – вероятности безотказной работы;

- PОТ – вероятность отказа, где PОТ =1–РБР

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому
потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма:

- определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по
отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- на первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов,
составляющих этот путь.

- для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- на основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в
конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год);

λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

(1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме
интенсивностей отказов на каждом участке:

где L – протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется
использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ – срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивностиотказов принимается равным λ0=0,05 1/(год·км).

При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

- по данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

- С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

# Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных
зданиях ниже +8°С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12°С при внезапномпрекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:

где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в таблице 1.9.1:

Таблица 1.9.1. Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для г. Ленинск-Кузнецкий

- На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я.Соколовым:

где а, b, c – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

Lс.з. – расстояние между секционирующими задвижками, м; D – условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям, для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з. берутся из
соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012, по формуле:

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время
проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время
снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

В соответствии с представленными данными, представлены показатели уровня надежности и качества для г. Ленинск-Кузнецкий.

Таблица 1.9.2. Значения показателей уровня надежности и качества для г. Ленинск-Кузнецкий

| Наименование показателя | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Показатель, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период, Рч | 0 | Нарушений в подаче тепловой энергии не выявлено. |
| Показатель, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период, Рчм | 0 |  |
| Показатель, определяемый приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный период, РП | 0 | Потребителей жилых домов и производственных/ офисных зданий, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, не зафиксировано. |
| Показатель, определяемый приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, РО | 0 |  |
| Показатель исполнения договоров на осуществление подключения, ВЧ | 0 | Все поступившие заявления на подключение рассмотрены в срок без нарушений. |
| Показатель средней продолжительности рассмотрения заявлений на подключение, ВП | - |  |
| Показатель клиентоориентированности, ВКЛ | 0 | Время фактического рассмотрения жалоб и выполнения ремонтных работ не превышает установленные нормативные сроки. |

1.9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Отказы в работе подземных трубопроводах тепловых сетей центральной части г. Ленинск-Кузнецкий могут быть вызваны менее благоприятными условиями эксплуатации трубопроводов, приводящих к электрохимической наружной коррозии металла, а именно:

- затопление канала грунтовыми водами;

- повышенная влажность воздуха внутри канала;

- соприкасание с грунтом. Интенсивность наружной коррозии трубопроводов зависит от следующих факторов:

- способ прокладки тепловых сетей;

- материал труб и арматуры;

- наличие гидроизоляции и состояние облицовочного защитного слоя;

- материал и толщина теплоизоляции;

- коррозионная активность грунта и грунтовых вод.

Средний срок эксплуатации тепловых сетей составляет 19 лет, что не превышает расчётный срок службы трубопроводов, равный 25 годам. Поэтому для снижения числа аварийных ситуаций и тепловых потерь рекомендуется проводить капитальный ремонт наружных тепловых сетей. Объём и график капитального ремонта ежегодно разрабатываются теплосетевой организацией и утверждаются генеральным директором.

Отказы в работе магистральных, внутриквартальных тепловых сетях, на территории г. Ленинск-Кузнецкий, за последние 5 лет не наблюдалось согласно представленной информации.

1.9.3. Частота отключений потребителей.

В ряде случаев аварийное отключение участков тепловых сетей не приводит к прекращению поставки тепловой энергии на абонентские ввода, которые продолжают работать благодаря перемычкам тепловых сетей для смежных кварталов. Однако в большинстве случаев резервирование тепловых сетей не предусмотрено и во время аварии на распределительных трубопроводах все подсоединённые к данному участку потребители временно остаются без тепловой энергии. Перемычки между тремя тепловыми узлами центральной части г. Ленинск-Кузнецкий, повышают надёжность работы системы теплоснабжения.

Количество отключенных абонентов, зависит от места возникновения аварии. Отключения потребителей, по представленной информации, за последние 5 лет не проводилось.

1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам.

С учётом времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта время восстановления теплоснабжения увеличивается примерно в 2,5 раза. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные норм времени на ликвидацию повреждений, разработанные ВНИПИ Энергопромом и АКХ им. К. Д, Памфилова, а также в СП 142.13330.2012 и представленные в таблице 1.9.3.

Таблица 1.9.3. Среднее время на восстановление теплоснабжения в зависимости от диаметра трубопровода после локализации аварии

| Условный диаметр трубопровода, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения, час |
| --- | --- |
| 50-70 | 7 |
| 80 | 9,5 |
| 100 | 10 |
| 150 | 11,3 |
| 200 | 12,5 |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |

Отключения потребителей, по представленной информации за последние 5 лет не проводилось.

1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

В предыдущем варианте схемы теплоснабжения были выявлены зоны ненормативной надёжности   и   безопасности   в   системе   теплоснабжения, с пониженным уровнем надёжности теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий.

Для более надежного и бесперебойного теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий предложены варианты развития системы теплоснабжения города в период до 2028 года (актуализация на 2027 год), при реализации которых произойдет экономия энергоресурсов, и повышения качества теплоснабжения.

После выбора приоритетного варианта развития, необходимо будет провести гидравлический расчет и наладку тепловых сетей, на основании которого, определить участки тепловых сетей ненормативной надёжности и безопасности в   системе теплоснабжения.

В данный момент нецелесобразным является перекладка участков тепловых сетей, и изменения схемы теплоснабжения.

1.9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций   при   теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с «Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении», утвержденным постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»

Аварийных ситуаций в тепловых сетях, на территории г. Ленинск-Кузнецкий, за последние 5 лет не наблюдалось, соответственно расследование причин возникновения аварийных ситуаций Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнодзор) Уральским управлением Ростехнадзора не проводился за последние 5 лет.

1.9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.

Аварийных ситуаций в тепловых сетях, на территории г. Ленинск-Кузнецкий, за последние 5 лет не наблюдалось, соответственно анализ не проводился.

На территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 46 котельных. Все котельные работают изолированно, их тепловые сети не имеют гидравлических связей между собой. Исключение составляют котельные КСК и Энергетик, сети которых имеют между собой перемычку. Однако пропускная способность участка позволяет осуществлять теплоснабжение потребителей от одной котельной через перемычку только в межсезонье (при положительных температурах наружного воздуха). Таким образом, все 46 котельных следует рассматривать как единственные источники теплоснабжения для подключенных к ним потребителей.

При аварийной остановке котельной единственным способом подачи тепла потребителям является оперативное восстановление работоспособности источника. Для этого на каждой котельной предусмотрен резервный фонд оборудования: резервные котлы, насосы и вспомогательные механизмы, позволяющие возобновить теплоснабжение в минимальные сроки. Персонал аварийных бригад укомплектован и готов к круглосуточным ремонтным работам. План действий включает также оповещение диспетчерских служб и взаимодействие с ЕДДС города.

В соответствии с требованиями п.5.1, 6.33 и 6.38 СП 124.13330.2012, любые мероприятия по резервированию источников теплоснабжения, включая устройство резервных трубопроводных связей (врезок) и установку дополнительных источников (БМК), должны осуществляться исключительно на основании проектной документации, разработанной с учетом гидравлических режимов и требований безопасности. Самостоятельное определение точек подключения без соответствующих проектных проработок может привести к нарушению гидравлических режимов (п. 8.1 СП 124.13330.2012) и снижению надежности теплоснабжения.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели по каждой котельной для ОАО «СКЭК» – отсутствуют.

Таблица 1.10.1. Физические показатели ОАО «СКЭК» (г.Ленинск-Кузнецкий)

| N | Показатели | Ед. изм. | Факт ОАО «СКЭК» за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производство и отпуск тепловой энергии |  |  |  |
| 1 | Нормативная выработка | Гкал | 649 877,330 |
| 1.1 | Расход на собственные нужды (котельные) | Гкал | 28 399,639 |
| 1.2 | Отпуск в сеть | Гкал | 621 477,691 |
|  | Отпуск в сеть с котельных работающих на ДР | Гкал |  |
|  | Отпуск в сеть с котельных работающих на Д |  |  |
|  | Отпуск в сеть с котельных работающих на ДОМ/3БОМ | Гкал |  |
|  | Отпуск в сеть тепловой энергии на мазуте |  |  |
| 1.2.1 | Потери, всего | Гкал | 147 405,212 |
| 1.2.2 | Полезный отпуск | Гкал | 474 072,479 |
|  | Отпуск на производственные нужды | Гкал | 2 166,930 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 471 905,549 |
|  | Отпуск жилищным организациям | Гкал | 359 749,034 |
|  | Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 50 093,585 |
|  | Отпуск иным потребителям | Гкал | 62 062,930 |
| Топливо |  |  |  |
| 1 | Удельный расход условного топлива | кг у.т./ Гкал | 199,51 |
| 2 | Тепловой эквивалент |  | 0,647 |
| 3 | Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 308,19 |
| 4 | Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т | 192 301,854 |
|  | уголь каменный ДР | т | 177 250,190 |
|  | уголь каменный Д | т | 1 312,850 |
|  | уголь бурый 3 БОМ | т | 1 490,600 |
|  | уголь каменный ДМСШ | т | 11 258,680 |
|  | уголь каменный ДОМ | т | 223,200 |
|  | мазут топочный | т | 766,334 |
| 5 | Цена натурального топлива | руб./т | 1 962,04 |
|  | уголь каменный ДР | руб./т | 1 833,00 |
|  | уголь каменный Д | руб./т | 1 953,00 |
|  | уголь бурый 3 БОМ | руб./т | 3 000,00 |
|  | уголь каменный ДМСШ |  | 1 833,00 |
|  | уголь каменный ДОМ | руб./т | 2 850,12 |
|  | мазут топочный | руб./т | 31 441,62 |
| 6 | Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 377 303 |
|  | уголь каменный ДР | тыс. руб. | 324 900 |
|  | уголь каменный Д | тыс. руб. | 2 564 |
|  | уголь бурый 3 БОМ | тыс. руб. | 4 472 |
|  | уголь каменный ДМСШ |  | 20 637 |
|  | уголь каменный ДОМ | тыс. руб. | 636 |
|  | мазут топочный | тыс. руб. | 24 095 |
| 7 | Тариф перевозки |  |  |
|  | уголь каменный Др (внешн.) | руб./тнт | 331,25 |
|  | уголь бурый 3БОМ (внеш.) | руб./тнт | 3 000,00 |
|  | уголь каменный ДМСШ (внешн.) |  | 575,00 |
|  | уголь каменный ДОМ (внешн.) | руб./тнт | 705,83 |
|  | уголь - внутренние перевозки | руб./тнт | 199,08 |
| 8 | Стоимость расходов по транспортировке, всего | тыс. руб. | 53 004 |
|  | уголь каменный ДР | тыс. руб. | 42 121 |
|  | уголь каменный Д | тыс. руб. | 0 |
|  | уголь бурый 3 БОМ | тыс. руб. | 4 240 |
|  | уголь каменный ДМСШ |  | 6 474 |
|  | уголь каменный ДОМ | тыс. руб. | 169 |
| 9 | Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. | 430 307 |
|  | уголь каменный ДР | тыс. руб. | 367 021 |
|  | уголь каменный Д | тыс. руб. | 2 564 |
|  | уголь бурый 3 БОМ | тыс. руб. | 8 712 |
|  | уголь каменный ДМСШ |  | 27 111 |
|  | уголь каменный ДОМ | тыс. руб. | 805 |
|  | мазут топочный | тыс. руб. | 24 095 |
| Электроэнергия |  |  |  |
| 1 | Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч | 36 437,50 |
| 2 | Средневзвешенный тариф за потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб./кВтч | 5,50 |
|  | Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 200 459 |
| Вода и канализация |  |  |  |
|  | Общее количество воды | тыс. м3 | 1 598,47 |
|  | Средневзвешенный тариф на воду | руб./м3 | 53,29 |
|  | Стоимость воды | тыс. руб. | 85 180 |
|  | Общее количество стоков | тыс. м3 | 445,85 |
|  | Средневзвешенный тариф на стоки | руб./м3 | 42,44 |
|  | Стоимость стоков | тыс. руб. | 18 920 |

Таблица 1.10.2. Физические показатели ГБУЗ КК ЦОЗШ (г.Ленинск-Кузнецкий)

| Показатели | Ед. изм. | 2023 год Факт предприятия | 2024 год Факт предприятия | 2025 год Факт предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Количество котельных |  | 1 | 1 | 1 |
| Нормативная выработка т/энергии | Гкал | 23273,16 | 22642,15 | 23763,29 |
| Полезный отпуск | -"- | 18915,56 | 17504,66 | 17244,61 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок | -"- | 9535,71 | 9258,38 | 9148,20 |
| - жилищные организации | -"- | 8746,24 | 8352,83 | 8109,37 |
| - бюджетные организации | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - прочие потребители | -"- | 789,47 | 905,55 | 1038,82 |
| - производственные нужды | -"- | 9379,85 | 8246,28 | 8096,41 |
| Потери, всего | -"- | 4357,60 | 5137,49 | 6469,12 |
| - на собственные нужды котельной | -"- | 834,71 | 834,86 | 832,13 |
| - в тепловых сетях | -"- | 3522,89 | 4302,63 | 5636,99 |
| Доля 1 полугодия | % | 0,55 | 0,56 | 0,56 |
| Доля 2 полугодия | % | 0,45 | 0,44 | 0,44 |

Таблица 1.10.3. Физические показатели ООО «Мастер» (г.Ленинск-Кузнецкий)

| Показатели |  | Ед. изм. | 2023 (УСН) | 2024 (УСН) | 2025 (УСН) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч | 6 | 6 | 6 |
| Ввод мощности |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный НУР |  | кг у. т/Гкал | 227,25 | 227,25 | 227,25 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб | 1302,15 | 1406,45 | 1547,85 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб | 516,05 | 547,67 | 610,00 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб | 650,15 | 689,99 | 725,66 |
| материалы на ремонт | тыс. руб |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб | 135,95 | 168,79 | 212,19 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб |  |  |  |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб | 1478,18 | 1612,42 | 1015,06 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб | 620,50 | 670,73 | 170,0 |
| услуги транспорта | тыс. руб | 854,68 | 941,69 | 845,06 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб |  |  |  |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб |  |  |  |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб |  |  |  |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб | 4795,22 | 4352,72 | 5485,78 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб | 1916,23 | 2144,95 | 2195,15 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб | 8922 | 9468,74 | 7970,33 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб | 2694,45 | 2859,56 | 2295,0 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб | 300,35 | 299,54 | 293,65 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб | 940,27 | 989,32 | 1485,42 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб |  |  |  |
| средства на страхование | тыс. руб |  |  |  |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб | 1,18 | 3,59 | 25,32 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб |  |  |  |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб | 383,58 | 378,51 | 415,9 |
| налог на землю | тыс. руб |  |  |  |
| налог на имущество | тыс. руб |  |  |  |
| транспортный налог | тыс. руб |  | 23,80 | 25,35 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб | 396,34 | 420,63 | 1018,85 |
| арендная плата | тыс. руб | 159,17 | 162,79 | 234,42 |
| Итого расходов | тыс. руб | 22345,85 | 23133,70 | 22288,21 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб |  |  |  |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб | 391,35 | 921,41 | 655,27 |
| капитальные вложения | тыс. руб |  |  |  |
| дивиденды по акциям | тыс. руб |  |  |  |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |
| % за пользование кредитом | тыс. руб |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб |  |  |  |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб |  |  |  |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб |  |  |  |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб |  |  |  |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб | 218,32 | 226,32 | 258,55 |
| на прибыль | тыс. руб |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб |  |  |  |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб | 218,32 | 226,32 | 258,55 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб | 1058,36 | 3263,02 | 777,35 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб | 24013,88 | 25079,24 | 23979,38 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3666,24 | 3738,71 | 4038,41 |

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

    - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Динамика утвержденных тарифов отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, без НДС, показана в таблице 1.11.1.

Таблица 1.11.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации без НДС, руб/Гкал

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО СКЭК | 2466 | 3020 | 3165 | 3317 | 3427,6 |
| 2 | ГБУЗ КК ЦОЗШ | 1780 | 1732 | 1815 | 1902 | 1965 |
| 3 | ООО «Мастер» | 2592 | 2987 | 3760 | 3935 | 4348,48 |
| 4 | ГБУЗ «ЛКПБ» | 1590 | 1695 | 1785 | 1880 | 1880 |

Рисунок 1.11.1. – Динамика роста тарифов

Расчет средневзвешенного тарифа по Ленинск-Кузнецкому городскому округу представлен в таблице 1.11.1.2.

Таблица 1.11.1.2. – Расчет средневзвешенного тарифа

| ЕТО | Отпуск тепловой в сеть, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ОАО СКЭК | 483,46 | 476,86 | 495,81 | 515,51 | 532,69 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | 17,93 | 18,916 | 20,16 | 21,49 | 22,21 |
| ООО «Мастер» | 6,65 | 6,55 | 6,70 | 6,85 | 7,08 |
| ГБУЗ «ЛКПБ» | 5,81 | 4,447 | 4,47 | 4,49 | 4,64 |

Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (без НДС), руб./м3 приведены в таблице 1.11.1.3.

Таблица 1.11.1.3. – Тарифы на теплоноситель

| ЕТО | Тарифы на теплоноситель, руб/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ОАО СКЭК | 172,7 | 213,2 | 263,20 | 324,92 | 335,75 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | 115,10 | 141,29 | 173,44 | 212,90 | 219,99 |
| ООО «Мастер» | 179,64 | 248,70 | 344,31 | 476,67 | 492,56 |
| ГБУЗ «ЛКПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (с НДС), руб./м3 приведены в таблице 1.11.1.4.

Таблица 1.11.1.4. – Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| ЕТО | Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), руб/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ОАО СКЭК | 207,2 | 255,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | 138,1 | 169,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО «Мастер» | 224,27 | 258,74 | 271,4 | 299,9 | 315,92 |
| ГБУЗ «ЛКПБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В структуру стоимости 1 Гкал тепла входят затраты на топливо источников тепловой энергии, затраты на транспортировку тепла по тепловым сетям, затраты на заработную плату персонала котельных, затраты на ремонт и прочие затраты.

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

По постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 22 октября 2020 года, плата за подключение к системе теплоснабжения в Кемеровской области для потребителей с подключаемой тепловой нагрузкой объекта капитального строительства не более 0,1 Гкал/ч составляла 550 рублей (с НДС), с учётом ранее присоединённой тепловой нагрузки в данной точке подключения. Подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системе теплоснабжения.

Для подключения нагрузки более 0,1 Гкал/ч требуется индивидуальный расчёт.

Поступление денежных средств от осуществления деятельности по подключению к системе теплоснабжения регламентируется вышеуказанным договором.

    - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 1,4% от всей протяженности тепловых систем города Ленинск-Кузнецкий являются трубопроводами, по которым потребителям подается горячая вода открытым способом.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения путем строительства тепловых сетей не целесообразно в виду того, что требуется строительство магистральных, квартальных трубопроводов города в условиях стесненной застройки.

Для выполнения перевода в закрытую систему теплоснабжения потребуется реконструкция всей системы теплоснабжения города включая тепловые сети и оборудования.

    - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

- Котельное оборудование, используемое для выработки тепловой энергии, морально и физически устарело. Износ котельного оборудования составляет более 60%, износ систем водоподготовки – более 50%.

- Значительная часть тепловых сетей (45%) отработала свой ресурс и нуждается в срочной замене. Доля сетей в ППУ изоляции составляет 21%. Ежегодное количество проводимых капитальных ремонтов трубопроводов на новые (до 2%) недостаточно для поддержания надежности системы теплоснабжения.

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

В настоящее время проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий отсутствуют.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Экологическая безопасность теплоснабжения

Согласно Письму Минэнерго РФ от 15 апреля 2020 г. № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов» часть 12 «Экологическая безопасность теплоснабжения» главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (описание текущего состояния воздействия на окружающую среду) содержит:

- электронную карту городской территории с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

- описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории города

- описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам

- описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

- описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

- описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

- описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

- описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

- данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, города, города федерального значения.

    - Электронная карта территории городского округа, с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории города, с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения показана на рисунке 1.13.1.1.

Ссылка на интерактивную карту:

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9c94a9f60a386d843b745349c5bca890e49a921 38ac8c58b07b210b0e860ba25&source=constructorLink

Рисунок 1.13.1.1. – Электронная карта территории города, с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

    - Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории городского округа

Фоновое загрязнение атмосферы селитебной зоны создают мелкие источники выбросов, расположенные в непосредственной близости от жилых кварталов. Влияние крупных предприятий возможно лишь в период инверсий.

По данным справки Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» № 08-10/405-3355 от 12.11.2019 г фоновые концентрации загрязняющих веществ в г. Ленинск-Кузнецкий представлены в таблице 1.13.2.1. Справка действительна в течение 5 лет, по 2024 год включительно.

Таблица 1.13.2.1. – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в г. Ленинск- Кузнецкий

    - Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения приведено в таблице 1.13.3.1.

Таблица 1.13.3.1. – Характеристики и объемы сжигаемых видов топлив на котельных в 2025 году

| № п/п | Котельная | Топливо |  |  |  | Калорийность, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вид топлива | марка топлива | расход топлива |  |  |
|  |  |  |  | в т | в т у. т. |  |
| 1 | Центральная | уголь | Кузнецкий Др | 31750 | 23114 | 4582 |
| 2 | Привокзальная | уголь | Кузнецкий Др | 43661,38 | 31785 | 4379 |
| 3 | Ш. им.7 Ноября | уголь | Кузнецкий Др | 13994,80 | 10188 | 4379 |
| 4 | «Энергетик» | уголь | Кузнецкий Др | 42810,32 | 31166 | 4484 |
| 5 | КСК | уголь | Кузнецкий Др | 54067,25 | 39361 | 4442 |
| 6 | Котельная № 5 | уголь | Кузнецкий Др | 3537,97 | 2576 | 4578 |
| 7 | Терморобот № 26 | уголь | Кузнецкий Дом | 426,30 | 310 | 5898 |
| 8 | Терморобот № 40 | уголь | Кузнецкий Дом | 161,00 | 117 | 5781 |
| 9 | Котельная Терморобот № 44 | уголь | Кузнецкий Дом | 94,40 | 69 | 5898 |
| 10 | Терморобот | уголь | Кузнецкий Дом | 468,00 | 341 | 5898 |
| Всего по ОАО СКЭК: |  |  |  | 190971,42 | 139027 | - |
| 16 | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | уголь | Кузнецкий Др | 6744 | 4910 | 5320 |
| 17 | Котельная пос. Никитинский | уголь | Кузнецкий Др | 2165 | 1809 | 5285 |
| 18 | Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | уголь | Кузнецкий Др | 798,1 | 581 | 5320 |
| ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий: |  |  |  | 200678,52 | 146327 | - |

    - Описание технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Технические характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов показаны в таблице 1.13.4.1.

Таблица 1.13.4.1. – Технические характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

    - Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бензапирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

Данные расчета рассеивания вредных (загрязняющих) веществ, представленные на карте-схеме города, включены в состав Приложений к НДВ по каждой котельной ОАО «СКЭК».

По котельным ГБУЗ КК ЦОЗШ, ГБУЗ КО «ЛКПБ», ООО «Мастер» (Котельная пос. Никитинский) разработанных НДВ нет, ежегодно заполняется Декларация о воздействии на окружающую среду.

Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены в соответствии с Отраслевой методикой расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля и представлены в таблице 1.13.5.1.

Таблица 1.13.5.1. – Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| Котельная | Тип топки | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Загрязняющее вещество | Qp, МДж/кг | qi, кг/т | НУР, кг у. т./Гкал | Вч, кг/ч | М, г/с | В, т/год | М, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | с механическим забросом и цепной решеткой обратного хода | 33,69 | Диоксид азота NO2 | 19,18 | 2,21 | 210,7 | 12229 | 7,50 | 31429 | 65,98 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,36 |  |  | 1,22 |  | 10,75 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 18,34 |  | 161,21 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 18,13 |  |  | 61,57 |  | 541,23 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 8,97 |  | 788,12 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 23,02 |  |  | 7,82 |  | 687,22 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00002 |  |  | 0,000058 |  | 0,00172 |
| Привокзальная | с механическим забросом и цепной решеткой обратного хода | 38,56 | Диоксид азота NO2 | 18,33 | 2,11 | 203,5 | 12407 | 7,27 | 46197 | 381,57 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,34 |  |  | 1,17 |  | 61,41 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 18,61 |  | 976,75 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 17,32 |  |  | 59,69 |  | 3132,83 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 9,10 |  | 477,61 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 22,00 |  |  | 7,58 |  | 397,84 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00002 |  |  | 0,000045 |  | 0,00252 |
| Ш. им.7 Ноября | с механическим забросом и цепной решеткой обратного хода | 15,91 | Диоксид азота NO2 | 18,33 | 2,11 | 220,5 | 5604 | 3,28 | 15075 | 29,52 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,34 |  |  | 0,53 |  | 4,76 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 8,41 |  | 75,55 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 17,32 |  |  | 26,96 |  | 242,31 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 4,11 |  | 369,34 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 22,00 |  |  | 3,43 |  | 307,78 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,000021 |  |  | 0,000042 |  | 0,00123 |
| «Энергетик» | с механическим забросом камерного сжигания | 35,60 | Диоксид азота NO2 | 18,77 | 2,04 | 192,8 | 13213 | 7,49 | 41288 | 66,25 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,33 |  |  | 1,21 |  | 10,72 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 19,82 |  | 175,37 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 17,74 |  |  | 65,11 |  | 576,12 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 21,12 |  |  | 3,88 |  | 685,89 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 20,65 |  |  | 3,79 |  | 670,63 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,000018 |  |  | 0,000034 |  | 0,00123 |
| КСК | с механическим забросом камерного сжигания | 41,42 | Диоксид азота NO2 | 18,60 | 2,02 | 190,9 | 13303 | 7,46 | 51391 | 110,07 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,33 |  |  | 1,22 |  | 17,98 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 19,95 |  | 294,26 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 17,58 |  |  | 64,96 |  | 957,97 |

| Котельная | Тип топки | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Загрязняющее вещество | Qp, МДж/кг | qi, кг/т | НУР, кг у. т./Гкал | Вч, кг/ч | М, г/с | В, т/год | М, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зола летучая |  | 21,12 |  |  | 39,02 |  | 1150,87 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 20,46 |  |  | 37,81 |  | 1114,91 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,000018 |  |  | 0,000050 |  | 0,00284 |
| Котельная № 5 | с механическим забросом и подвижным колосником | 3,75 | Диоксид азота NO2 | 19,17 | 2,09 | 209,5 | 1329 | 0,77 | 3433 | 7,42 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,34 |  |  | 0,13 |  | 1,21 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 1,99 |  | 19,18 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 18,12 |  |  | 6,69 |  | 64,36 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 21,12 |  |  | 0,78 |  | 75,02 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 21,09 |  |  | 0,78 |  | 74,91 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,000023 |  |  | 0,000007 |  | 0,00024 |
| Терморобот № 26 | с механическим забросом | 1,19 | Диоксид азота NO2 | 24,69 | 2,69 | 231,3 | 126 | 0,09 | 436 | 1,40 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,44 |  |  | 0,02 |  | 0,23 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,19 |  | 2,81 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 23,33 |  |  | 0,82 |  | 12,13 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 21,12 |  |  | 0,74 |  | 10,98 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 27,16 |  |  | 0,95 |  | 14,12 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,000032 |  |  | 0,000005 |  | 0,00007 |
| Терморобот № 40 | с механическим забросом | 0,20 | Диоксид азота NO2 | 24,20 | 2,63 | 222,1 | 54 | 0,04 | 147 | 0,38 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,43 |  |  | 0,01 |  | 0,06 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,08 |  | 0,77 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 22,87 |  |  | 0,34 |  | 3,27 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 21,12 |  |  | 0,32 |  | 3,02 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 26,62 |  |  | 0,40 |  | 3,81 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,000031 |  |  | 0,0000006 |  | 0,00001 |
| Котельная Терморобот № 44 | с механическим забросом | 0,30 | Диоксид азота NO2 | 24,69 | 2,69 | 254,5 | 36 | 0,03 | 449 | 1,15 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,44 |  |  | 0,00 |  | 0,19 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,05 |  | 2,30 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 23,33 |  |  | 0,23 |  | 9,94 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 21,12 |  |  | 0,21 |  | 9,00 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 27,16 |  |  | 0,27 |  | 11,57 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,000032 |  |  | 0,0000006 |  | 0,00006 |
| Терморобот | с механическим забросом | 0,12 | Диоксид азота NO2 | 24,69 | 2,69 | 219,6 | 104 | 0,08 | 82 | 0,26 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,44 |  |  | 0,01 |  | 0,04 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,16 |  | 0,53 |

| Котельная | Тип топки | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Загрязняющее вещество | Qp, МДж/кг | qi, кг/т | НУР, кг у. т./Гкал | Вч, кг/ч | М, г/с | В, т/год | М, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 23,33 |  |  | 0,67 |  | 2,29 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 21,12 |  |  | 0,61 |  | 2,07 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 27,16 |  |  | 0,78 |  | 2,66 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,000032 |  |  | 0,0000001 |  | 0,00000 |
| Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | с ручным забросом | 12,31 | Диоксид азота NO2 | 22,27 | 2,19 | 298,0 | 4850 | 2,95 | 6460 | 14,15 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,36 |  |  | 0,49 |  | 2,33 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 7,28 |  | 34,88 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 64,14 |  |  | 86,41 |  | 414,34 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 7,11 |  | 170,54 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,70 |  |  | 1,81 |  | 43,28 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,000028 |  |  | 0,000063 |  | 0,00031 |
| Котельная пос. Никитинский | с ручным забросом | 2,4 | Диоксид азота NO2 | 22,27 | 2,19 | 227,8 | 701 | 0,43 | 2396 | 5,21 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,36 |  |  | 0,07 |  | 0,86 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 1,05 |  | 12,85 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 64,14 |  |  | 12,49 |  | 152,65 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 5,14 |  | 62,83 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,70 |  |  | 1,30 |  | 15,95 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,000028 |  |  | 0,000017 |  | 0,00019 |
| Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | с ручным забросом | 0,69 | Диоксид азота NO2 | 22,27 | 2,19 | 191,5 | 207 | 0,13 | 764 | 1,67 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,36 |  |  | 0,02 |  | 0,28 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,31 |  | 4,13 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 64,14 |  |  | 3,69 |  | 49,00 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 1,52 |  | 20,17 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,70 |  |  | 0,39 |  | 5,12 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,000028 |  |  | 0,000007 |  | 0,00009 |

    - Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Расчет производился в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 июня 2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

Расчет средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения приведен в таблице 1.13.6.1.

Таблица 1.13.6.1. – Расчет средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Котельная | Загрязняющее вещество | С, мг/м3 | Р, % | Ро, % | Сcпр, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | Диоксид азота NO2 | 0,031 | 14,19 | 12,5 | 0,0035 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,005 |  |  | 0,0006 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,076 |  |  | 0,0086 |
|  | Оксид углерода СО | 0,256 |  |  | 0,0291 |
|  | Зола летучая | 0,037 |  |  | 0,0042 |
|  | Коксовый остаток | 0,033 |  |  | 0,0037 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,0000 |
| Привокзальная | Диоксид азота NO2 | 0,026 | 14,19 | 12,5 | 0,0030 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,004 |  |  | 0,0005 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,067 |  |  | 0,0076 |
|  | Оксид углерода СО | 0,216 |  |  | 0,0245 |
|  | Зола летучая | 0,033 |  |  | 0,0037 |
|  | Коксовый остаток | 0,027 |  |  | 0,0031 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,0000 |
| Ш. им.7 Ноября | Диоксид азота NO2 | 0,021 | 14,19 | 12,5 | 0,0024 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,003 |  |  | 0,0003 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,053 |  |  | 0,0060 |
|  | Оксид углерода СО | 0,171 |  |  | 0,0194 |
|  | Зола летучая | 0,026 |  |  | 0,0030 |
|  | Коксовый остаток | 0,022 |  |  | 0,0025 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,0000 |
| «Энергетик» | Диоксид азота NO2 | 0,022 | 14,19 | 12,5 | 0,0025 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,004 |  |  | 0,0005 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,057 |  |  | 0,0065 |
|  | Оксид углерода СО | 0,189 |  |  | 0,0215 |
|  | Зола летучая | 0,011 |  |  | 0,0012 |
|  | Коксовый остаток | 0,011 |  |  | 0,0012 |

| Котельная | Загрязняющее вещество | С, мг/м3 | Р, % | Ро, % | Сcпр, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,0000 |
|  | Мазутная смола | 0,000 |  |  | 0,0000 |
| КСК | Диоксид азота NO2 | 0,028 | 14,19 | 12,5 | 0,0032 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,005 |  |  | 0,0006 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,076 |  |  | 0,0086 |
|  | Оксид углерода СО | 0,247 |  |  | 0,0280 |
|  | Зола летучая | 0,149 |  |  | 0,0169 |
|  | Коксовый остаток | 0,144 |  |  | 0,0163 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,0000 |
|  | Мазутная смола | 0,000 |  |  | 0,0000 |
| Котельная № 5 | Диоксид азота NO2 | 0,035 | 14,19 | 12,5 | 0,0040 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,006 |  |  | 0,0007 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,089 |  |  | 0,0101 |
|  | Оксид углерода СО | 0,300 |  |  | 0,0341 |
|  | Зола летучая | 0,035 |  |  | 0,0040 |
|  | Коксовый остаток | 0,035 |  |  | 0,0040 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,0000 |
| Терморобот № 26 | Диоксид азота NO2 | 0,025 | 14,19 | 12,5 | 0,0028 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,006 |  |  | 0,0007 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,053 |  |  | 0,0060 |
|  | Оксид углерода СО | 0,228 |  |  | 0,0259 |
|  | Зола летучая | 0,206 |  |  | 0,0234 |
|  | Коксовый остаток | 0,264 |  |  | 0,0300 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,0000 |
| Терморобот № 40 | Диоксид азота NO2 | 0,753 | 14,19 | 12,5 | 0,0855 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,188 |  |  | 0,0213 |
|  | Диоксид серы SO2 | 1,506 |  |  | 0,1710 |
|  | Оксид углерода СО | 6,401 |  |  | 0,7266 |
|  | Зола летучая | 6,025 |  |  | 0,6840 |
|  | Коксовый остаток | 7,531 |  |  | 0,8549 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,0000 |
| Котельная Терморобот № 44 | Диоксид азота NO2 | 0,043 | 14,19 | 12,5 | 0,0049 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 |  |  | 0,0000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,072 |  |  | 0,0082 |
|  | Оксид углерода СО | 0,330 |  |  | 0,0375 |
|  | Зола летучая | 0,301 |  |  | 0,0342 |
|  | Коксовый остаток | 0,387 |  |  | 0,0439 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,0000 |
| Терморобот | Диоксид азота NO2 | 0,799 | 14,19 | 12,5 | 0,0907 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,100 |  |  | 0,0114 |
|  | Диоксид серы SO2 | 1,599 |  |  | 0,1815 |
|  | Оксид углерода СО | 6,695 |  |  | 0,7600 |
|  | Зола летучая | 6,095 |  |  | 0,6919 |
|  | Коксовый остаток | 7,794 |  |  | 0,8848 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,0000 |

| Котельная | Загрязняющее вещество | С, мг/м3 | Р, % | Ро, % | Сcпр, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ | Диоксид азота NO2 | 0,054 | 14,19 | 12,5 | 0,0061 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,009 |  |  | 0,0010 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,133 |  |  | 0,0151 |
|  | Оксид углерода СО | 1,582 |  |  | 0,1796 |
|  | Зола летучая | 0,130 |  |  | 0,0148 |
|  | Коксовый остаток | 0,033 |  |  | 0,0037 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,0000 |
| Котельная пос. Никитинский | Диоксид азота NO2 | 0,042 | 14,19 | 12,5 | 0,0048 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,007 |  |  | 0,0008 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,104 |  |  | 0,0118 |
|  | Оксид углерода СО | 1,234 |  |  | 0,1401 |
|  | Зола летучая | 0,508 |  |  | 0,0577 |
|  | Коксовый остаток | 0,128 |  |  | 0,0145 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,0000 |
| Котельная ГБУЗ «ЛКПБ» | Диоксид азота NO2 | 0,020 | 14,19 | 12,5 | 0,0023 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,003 |  |  | 0,0003 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,049 |  |  | 0,0056 |
|  | Оксид углерода СО | 0,580 |  |  | 0,0658 |
|  | Зола летучая | 0,239 |  |  | 0,0271 |
|  | Коксовый остаток | 0,061 |  |  | 0,0069 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,0000 |

Рисунок 1.13.6.1. – Роза ветров в городе Ленинс-Кузнецкикй

    - Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Расчет производился в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 июня 2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

Результаты расчетов сведены в таблицах 1.13.7.1.-1.13.7.3.

Таблица 1.13.7.1. – Расчет максимальной приземной концентрации вредного вещества в приземном слое атмосферы

| Котельная | Загрязняющее вещество | М, г/с | Vг, м3/с | D, м | v, м/с | Vм, м/с | Н, м | f | m | n | ΔT, °С | С, мг/м3 | ПДК | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | Диоксид азота NO2 | 7,50 | 23,78 | 3,000 | 3,37 | 1,48 | 80,0 | 0,13 | 1,14 | 1,15 | 40,0 | 0,031 | 0,2 | не превышает |
|  | Oксид азота NO2 | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 18,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 61,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,256 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 8,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 7,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,033 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,000058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Привокзальная | Диоксид азота NO2 | 7,27 | 23,06 | 3,600 | 2,27 | 1,41 | 90,0 | 0,06 | 1,21 | 1,18 | 40,0 | 0,026 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 18,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,067 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 59,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,216 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 9,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,033 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 7,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,000045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Ш. им.7 Ноября | Диоксид азота NO2 | 3,28 | 10,41 | 3,600 | 1,02 | 1,08 | 90,0 | 0,012 | 1,32 | 1,45 | 40,0 | 0,021 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 8,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,053 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 26,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,171 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 4,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,026 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 3,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,022 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,000042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| «Энергетик» | Диоксид азота NO2 | 7,49 | 25,15 | 3,500 | 2,62 | 1,40 | 100,0 | 0,06 | 1,21 | 1,20 | 40,0 | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 19,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,057 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 65,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,189 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 3,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 3,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,000034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| КСК | Диоксид азота NO2 | 7,46 | 25,09 | 3,600 | 2,47 | 1,49 | 84,0 | 0,078 | 1,19 | 1,13 | 40,0 | 0,028 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,4 |  |

| Котельная | Загрязняющее вещество | М, г/с | Vг, м3/с | D, м | v, м/с | Vм, м/с | Н, м | f | m | n | ΔT, °С | С, мг/м3 | ПДК | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диоксид серы SO2 | 19,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 64,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,247 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 39,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,149 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 37,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,144 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,000050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная № 5 | Диоксид азота NO2 | 0,77 | 2,58 | 1,6 | 1,28 | 0,86 | 45,0 | 0,032 | 1,26 | 1,69 | 40,0 | 0,035 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 1,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,089 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 6,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,000007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Терморобот № 26 | Диоксид азота NO2 | 0,09 | 0,32 | 1,0 | 0,41 | 0,49 | 30,0 | 0,005 | 1,36 | 2,15 | 40,0 | 0,025 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,053 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,228 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,206 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,264 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,000005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Терморобот № 40 | Диоксид азота NO2 | 0,04 | 0,13 | 0,35 | 1,35 | 0,78 | 3,0 | 1,77 | 0,82 | 1,79 | 40,0 | 0,753 | 0,2 | превышает |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 | 0,4 | не превышает |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,506 | 0,5 | превышает |
|  | Оксид углерода СО | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,401 | 5,0 | превышает |
|  | Зола летучая | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,025 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,531 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 | не превышает |
| Котельная Терморобот № 44 | Диоксид азота NO2 | 0,03 | 0,09 | 1,0 | 0,11 | 0,40 | 15,0 | 0,013 | 1,39 | 1,78 | 40,0 | 0,043 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,330 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,301 | - |  |

| Котельная | Загрязняющее вещество | М, г/с | Vг, м3/с | D, м | v, м/с | Vм, м/с | Н, м | f | m | n | ΔT, °С | С, мг/м3 | ПДК | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коксовый остаток | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,387 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Терморобот | Диоксид азота NO2 | 0,08 | 0,26 | 0,35 | 2,70 | 0,98 | 3,0 | 7,09 | 0,63 | 1,56 | 40,0 | 0,799 | 0,2 | превышает |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 0,4 | не превышает |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,599 | 0,5 | превышает |
|  | Оксид углерода СО | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,695 | 5,0 | превышает |
|  | Зола летучая | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,095 | - | - |
|  | Коксовый остаток | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,794 | - | - |
|  | Бензапирен | 0,0000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 | не превышает |

| Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ | Диоксид азота NO2 | 2,95 | 10,95 | 1,62 | 5,30 | 1,44 | 40,0 | 0,71 | 0,95 | 1,17 | 40,0 | 0,054 | 0,2 | не превышает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oксид азота NO2 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 7,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,133 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 86,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,582 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 7,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,130 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 1,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,033 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,000063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная пос. Никитинский | Диоксид азота NO2 | 0,43 | 1,58 | 4,5 | 0,1 | 0,78 | 36 | 0,004 | 1,42 | 1,80 | 40,0 | 0,042 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,104 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 12,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,234 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 5,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,508 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,128 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,000017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная ГБУЗ «ЛКПБ» | Диоксид азота NO2 | 0,13 | 0,47 | 0,63 | 1,51 | 0,53 | 34 | 0,031 | 1,26 | 2,15 | 40,0 | 0,020 | 0,2 | не превышает |
|  | Oксид азота NO2 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,049 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 3,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,580 | 5,0 | превышает |
|  | Зола летучая | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,239 | - | - |
|  | Коксовый остаток | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,061 | - | - |
|  | Бензапирен | 0,000007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 | не превышает |

Таблица 1.13.7.2. – Определение опасного расстояния от источника выброса

| Котельная | Vм, м/с | f | d | H, м | Хм, м | Хф, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 1,48 | 0,13 | 8,37 | 80,0 | 669 | 200,0 |
| Привокзальная | 1,41 | 0,06 | 7,74 | 90,0 | 697 | 85,0 |
| Ш. им.7 Ноября | 1,08 | 0,012 | 5,69 | 90,0 | 512 | 100,0 |
| «Энергетик» | 1,40 | 0,06 | 7,69 | 100,0 | 769 | 2300,0 |
| КСК | 1,49 | 0,078 | 8,26 | 84,0 | 694 | 300,0 |
| Котельная № 5 | 0,86 | 0,032 | 4,64 | 45,0 | 209 | 170,0 |
| Терморобот № 26 | 0,49 | 0,005 | 3,53 | 30,0 | 106 | 15,0 |
| Терморобот № 40 | 0,78 | 1,77 | 5,17 | 3,0 | 16 | 40,0 |
| Котельная Терморобот № 44 | 0,40 | 0,013 | 2,64 | 15,0 | 40 | 40,0 |
| Терморобот | 0,98 | 7,09 | 7,46 | 3,0 | 22 | 15,0 |

Безопасные расстояния от котельных до жилого массива проиллюстрированы на рисунках 1.13.7.1. – 1.13.7.10.

Рисунок 1.13.7.1. – Радиус опасного расстояния от котельной Центральная

Рисунок 1.13.7.2. – Радиус опасного расстояния от котельной Привокзальная

Рисунок 1.13.7.3. – Радиус опасного расстояния от котельной Ш. им. 7 Ноября

Рисунок 1.13.7.4. – Радиус опасного расстояния от котельной Энергетик

Рисунок 1.13.7.5. – Радиус опасного расстояния от котельной КСК

Рисунок 1.13.7.7. – Радиус опасного расстояния от котельной Терморобот №26

Рисунок 1.13.7.8. – Радиус опасного расстояния от котельной Терморобот №40

Рисунок 1.13.7.9. – Радиус опасного расстояния от котельной Терморобот №44

Рисунок 1.13.7.10. – Радиус опасного расстояния от котельной Терморобот

Рисунок 1.13.7.11. – Радиус опасного расстояния от котельной ГБУЗ КК ЦОЗШ

Рисунок 1.13.7.12. – Радиус опасного расстояния от котельной пос. Никитинский

Рисунок 1.13.7.13. – Радиус опасного расстояния от котельной ЛКПБ

Таблица 1.13.7.3. – Определение минимальной высоты источника выброса

| Котельная | D, м | V1, нм3/с | К | M (NO2), г/с | ПДК (NO2), мг/м3 | Сф (NO2), мг/м3 | Нmin, м | Нф, м | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 3,0 | 23,78 | 0,016 | 7,50 | 0,2 | 0,079 | 119 | 80,0 | Т. к. выбросы не превышают ПДК, увеличение высоты не актуально |
| Привокзальная | 3,6 | 23,06 | 0,020 | 7,27 | 0,2 | 0,079 | 160 | 90,0 |  |
| Ш. им.7 Ноября | 3,6 | 10,41 | 0,042 | 3,28 | 0,2 | 0,079 | 153 | 90,0 |  |
| «Энергетик» | 3,5 | 25,15 | 0,017 | 7,49 | 0,2 | 0,079 | 144 | 100,0 |  |
| КСК | 3,6 | 25,09 | 0,018 | 7,46 | 0,2 | 0,079 | 150 | 84,0 |  |
| Котельная № 5 | 1,6 | 2,58 | 0,077 | 0,77 | 0,2 | 0,079 | 45 | 45,0 | - |
| Терморобот № 26 | 1,0 | 0,32 | 0,391 | 0,09 | 0,2 | 0,079 | 21 | 30,0 | - |
| Терморобот № 40 | 0,35 | 0,13 | 0,337 | 0,04 | 0,2 | 0,079 | 4,7 | 3,0 | Увеличить высоту трубы |
| Терморобот № 44 | 1,0 | 0,09 | 1,389 | 0,03 | 0,2 | 0,079 | 24 | 15,0 | Т. к. выбросы не превышают ПДК, увеличение высоты не актуально |
| Терморобот | 0,35 | 0,26 | 0,168 | 0,08 | 0,2 | 0,079 | 4,7 | 3,0 | Увеличить высоту трубы |
| Терморобот НФС | 0,35 | 0,55 | 0,080 | 0,17 | 0,2 | 0,079 | 4,7 | 3,0 |  |
| Терморобот ОСВ | 0,35 | 0,46 | 0,095 | 0,14 | 0,2 | 0,079 | 4,6 | 3,0 |  |
| Терморобот 2 г/узла | 0,20 | 0,07 | 0,357 | 0,02 | 0,2 | 0,079 | 1,9 | 3,0 | - |
| Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ | 1,62 | 10,95 | 0,018 | 2,95 | 0,2 | 0,079 | 42 | 40,0 | Т. к. выбросы не превышают ПДК, увеличение высоты не актуально |
| Котельная пос. Никитинский | 1,4 | 1,58 | 0,356 | 0,43 | 0,2 | 0,079 | 196 | 36,0 |  |
| Котельная ГБУЗ «ЛКПБ» | 0,63 | 0,47 | 0,168 | 0,13 | 0,2 | 0,079 | 10 | 34,0 | - |

    - Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

Расчет производился в соответствии с Отраслевой методикой расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля и представлен в таблице 1.13.8.1.

Таблица 1.13.8.1. – Расчет объема (массы) золы и шлака от сжигания угля

| Источник выбросов | В, т/год | Ар, % | М, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 31429 | 12,54 | 3940,60 |
| Привокзальная котельная | 46197 | 15,00 | 6928,02 |
| Котельная ш. 7 Ноября | 15075 | 12,25 | 1846,68 |
| Котельная «Энергетик» | 41288 | 10,38 | 4286,83 |
| Котельная КСК | 51391 | 14,00 | 7192,94 |
| Котельная № 5 | 3433 | 13,66 | 468,86 |
| Терморобот № 26 | 436 | 15,74 | 68,64 |
| Терморобот № 40 | 147 | 38,25 | 56,23 |
| Терморобот № 44 | 449 | 11,49 | 51,61 |
| Терморобот | 82 | 23,02 | 18,88 |
| Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ | 6460 | 13,20 | 852,72 |
| Котельная пос. Никитинский | 2380 | 13,20 | 314,16 |
| Котельная ГБУЗ «ЛКПБ» | 764 | 13,20 | 100,85 |

Котельная КСК

В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 12841,84 т/год (существующее положение), 14974,29 т/год (перспектива с 2025 года), которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6040).

Часть образовавшегося золошлака в количестве 2568 т/год (существующее положение), 2972 т/год (перспектива с 2024 года) поступает на временный склад шлака (Ист. № 6079). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 25 м2.

При перегрузке шлака в атмосферу неорганизованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).

Для получения угля более мелкой фракции, уголь проходит переработку на дробилке щековой РЕХ 150×450 (Ист. № 6080). Годовое количество переработанного угля составляет 2 000 тонн.

В процессе переработки угля на дробилке в атмосферу неорганизованно поступает пыль каменного угля (3749).

При перегрузке шлака в атмосферу неорганизованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).

Для получения угля более мелкой фракции, уголь проходит переработку на дробилке щековой РЕХ 150×450 (Ист. № 6080). Годовое количество переработанного угля составляет 2 000 тонн.

В процессе переработки угля на дробилке в атмосферу неорганизованно поступает пыль каменного угля (3749).

Котельная «Шахты им. 7 ноября»

В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 3786,44 т/год, которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6034).

Часть образовавшегося золошлака, в количестве 757,3 т/год поступает на временный склад шлака (Ист. № 6075). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 9 м2.

При перегрузке и в процессе хранения шлака в атмосферу неорганизованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).

Котельная «Энергетик»

В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 6785,48 т/год (существующее положение), 8732,92 т/год (перспектива с 2025 года), которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6037).

Часть образовавшегося золошлака, в количестве 1357,1 т/год (существующее положение), 1733,22 т/год (перспектива с 2025 года) поступает на временный склад шлака (Ист. № 6077). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 9 м2.

При перегрузке и в процессе хранения шлака в атмосферу неорганизованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).

Котельная «Привокзальная»

В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 8576,83 т/год (существующее положение), 9112 т/год (перспектива с 2025 года), которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6028). Часть образовавшегося золошлака, в количестве 1715,37 т/год (существующее положение), 1822,4 т/год (перспектива с 2025 года) поступает на временный склад шлака (Ист. № 6073). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 25 м2. При перегрузке шлака в атмосферу неорганизованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).

Котельная № 5

В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 1000,54 т/год, которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6003). Часть образовавшегося золошлака, в количестве 200,11 т/год поступает на временный склад шлака (Ист. № 6071). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 9 м2.

При перегрузке и в процессе хранения шлака в атмосферу неорганизованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).

По другим котельным ОАО «СКЭК» планируется разработка НВД. По остальным котельным ГБУЗ КК ЦОЗШ, ГБУЗ КО «ЛКПБ» данные не представлены.

аблица 1.13.8.2. – Расчет выбросов угольной пыли в атмосферу от открытых складов угля

| Склад | qn, г/т | Пг, т/год | К1 | К2 | К3 | К4 | η | Mn, т/год | qсд, кг/(м2·с) | Sш, м2 | К6 | ρ | Тсп | Тд | Мсд, т/год | Мск, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральной котельной | 0,32 | 29853 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,000688 | 10-6 | 25,0 | 1,45 | 0,1 | 163 | 8,58 | 0,060579 | 0,061267 |
| Привокзальной котельной | 0,32 | 52485 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,005 | 0,0 | 0,000006 | 10-6 | 25,0 | 1,45 | 0,1 | 163 | 8,58 | 0,060579 | 0,060585 |
| Котельной ш. 7 Ноября | 0,32 | 13990 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,000322 | 10-6 | 9,0 | 1,45 | 0,1 | 163 | 8,58 | 0,021808 | 0,022131 |
| Котельной «Энергетик» | 0,32 | 32476 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,000748 | 10-6 | 9,0 | 1,45 | 0,1 | 163 | 8,58 | 0,021808 | 0,022557 |
| Котельной КСК | 0,32 | 54492 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,001255 | 10-6 | 25,0 | 1,45 | 0,1 | 163 | 8,58 | 0,060579 | 0,061835 |
| Котельной №5 | 0,32 | 3552 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,005 | 0,0 | 0,000000 | 10-6 | 9,0 | 1,45 | 0,1 | 163 | 8,58 | 0,021808 | 0,021809 |