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Объектом актуализации являются системы централизованного теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий, п. ст. Индустрия и п. Никитинский.
Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения по критериям: качества, надежности и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.
Разработка схемы теплоснабжения представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в системы теплоснабжения. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития округа, в первую очередь его градостроительной деятельности.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития до 2028 года, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.
Актуализация на 2027 год Схемы теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий, п. ст. Индустрия, п. Никитинский до 2028 г. выполнена в соответствии с:
· Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ (редакция от 23.03.2026 года, действует с 03.04.2026 года) «О теплоснабжении»;
· Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 (редакция от 18.03.2025 года, действует с 27.03.2025 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. №212 (с изменениями на 11 сентября 2024 года) «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;
· Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (редакция от 23.03.2026 года, действует с 03.04.2026 года);
· Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ (редакция от 31.07.2025 года, действует с 01.03.2026 года) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808 (редакция от 31.03.2025 года, действует с 01.09.2025 года);
· СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;
· СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
· СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;
· СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
· СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология»;
· Методикой разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 29 мая 2019 г. №314/пр. (с изменениями на 7 августа 2023 года);
· Приказом Минстроя России от 17 ноября 2017 г. №1550/пр. (редакция от 17.11.2017 года, действует с 06.04.2018 года) «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;
· Письмом Министерства энергетики российской федерации от 15 апреля 2020 г. №мю-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения городских округов»;
· иным нормативным документам и нормативно-технической документации в сфере теплоснабжения, а также другим документам, имеющим отношение к настоящей работе.
Актуализация схемы теплоснабжения разработана на основании муниципального контракта № 0139300033726000050.2026.16 между Управлением жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (УЖК и ДК) и ООО «НП ТЭКТЕС-32». 
В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные Управлением жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и ресурсоснабжающими организациями:
1. Материалы утвержденной схемы теплоснабжения в административных границах города Ленинск-Кузнецкий; схема теплоснабжения и актуализация схем теплоснабжения территорий.
2. Данные проектов реализации Генеральных планов городов Ленинска- Кузнецкого, Полысаево и Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (сельских населенных пунктов).
3. Отчетные данные теплоснабжающих и теплосетевых организаций на начало (январь) 2026 года.
4. Отчетные данные и инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
5. Данные по основному и вспомогательному оборудованию, установленному на источниках теплоснабжения, и его характеристики.
6. Тепловые схемы источников тепловой энергии.
7. Описание схемы отпуска тепловой энергии в тепловые сети.
8. Установленная и располагаемая тепловая мощность источников, с указанием причин ограничения располагаемой мощности.
9. Иная информация по письменному запросу исполнителя.
Базовый год актуализации схемы теплоснабжения – 2025 год.
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления
тепловой энергии для целей теплоснабжения
1.1. [bookmark: bookmark7]Функциональная структура теплоснабжения
1.1.1. [bookmark: bookmark8]Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО)
Многоквартирный жилой фонд, общественные здания, производственные и коммунально-бытовые предприятия города Ленинск-Кузнецкий подключены к централизованной системе теплоснабжения. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение для нужд населения на территории города Ленинск-Кузнецкий осуществляют четыре организации, перечень которых предоставлен в таблице 1.1.1.1.
Таблица 1.1.1.1. – Реестр единых теплоснабжающих организаций (ЕТО)
	Наименование
ЕТО
	Адрес
	№ зоны
действия
котельной
	Наименование зоны действия
теплоисточников
	Располагаемая
тепловая
мощность источника,
Гкал/ч
	Площадь
обслуживания,
км2
	Вид
собственности

	ОАО «СКЭК»
	652523,
Кемеровская
область, город
Ленинск-
Кузнецкий,
Телефонная
ул., д.7
	1
	Система
теплоснабжения от котельных №1, №5, №14, Центральная, КСК, Привокзальная, «Энергетик», «Ш. им.7 Ноября» Термороботы: ул. Аккумуляторная, № 26, № 40, № 44
	340,2
	31,0
	концессия







	Наименование
ЕТО
	Адрес
	№ зоны
действия
котельной
	Наименование зоны действия
теплоисточников
	Располагаемая
тепловая
мощность источника,
Гкал/ч
	Площадь
обслуживания,
км2
	Вид
собственности

	[bookmark: bookmark9]ООО «Мастер»
	652552,
Кемеровская
область,
Ленинск-
Кузнецкий р-н,
п. Никитинский,
пр-кт
Шахтеров, д.
26, помещ. 1
	2
	Система
теплоснабжения от
котельной
пос. Никитинский
	3,962
	2,8
	концессия

	ГБУЗ ККЦОЗШ
	652509, Кемеровская область, Ленинск- Кузнецкий район, город Ленинск- Кузнецкий, ул Микрорайон № 7, д. 9
	3
	Система
теплоснабжения от котельной ГБУЗ ККЦОЗШ
	11,96
	0,43
	аренда

	ГБУЗ КО
«Ленинск-Кузнецкая психиатрическая
больница»
	652502,
Кемеровская
область,
Ленинск Кузнецкий район, город Ленинск- Кузнецкий, Рижский пер, д. 8
	4
	Система
теплоснабжения от
котельной
ГБУЗ «ЛКПБ»
	1,93
	0,07
	аренда



[bookmark: bookmark10]Деление систем теплоснабжения на зоны деятельности ЕТО показано на рисунке 1.1.1.1. Ссылка на интерактивную карту:
https://vandex.ru/maps/?um=constructor%3A157f6d84e3c2961bd573941bb5da83fd58909ebf733dea262188f4316d05f733&source=constructorLink
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· ОАО «СКЭК»

· ГБУЗ ККЦОЗШ

· ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница»

· ООО «Мастер»


Рисунок 1.1.1.1. – Зоны действия ЕТО на 01.01.2026 г
Соотношение зон действия ЕТО по располагаемой мощности показано на рисунке
1.1.1.1.2.





Рисунок 1.1.1.2. – Соотношение ЕТО по располагаемой мощности
Соотношение зон действия ЕТО по площади обслуживания показано на рисунке 1.1.1.1.З.

Рисунок 1.1.1.3. – Соотношение ЕТО по площади обслуживания
Единые теплоснабжающие организации в Ленинск-Кузнецком городском округе не подразделяются на источники тепловой энергии и тепловые сети; в рамках одной ЕТО находится и то, и другое.
Зоны действия системы теплоснабжения ЕТО сформированы радиальными тепловыми сетями, с резервированием по кварталам.



1.1.2. [bookmark: bookmark13]Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО
Единые теплоснабжающие организации в Ленинск-Кузнецком городском округе не подразделяются на источники тепловой энергии и тепловые сети; в рамках одной ЕТО находится и то, и другое.
1.1.3. [bookmark: bookmark14]Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО
Источники тепловой энергии, не вошедшие в зоны деятельности ЕТО, отсутствуют.
1.1.4. [bookmark: bookmark15]Зоны действия индивидуального теплоснабжения
К зоне действия индивидуального теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий относятся частные домовладения, занимающие площадь 2807,9 тыс. м2.
1.1.5. [bookmark: bookmark16]Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно.
На 01.01.2026 г. в работе 16 котельных, в том числе:
· 13 котельных ОАО «СКЭК», из них 3 котельных Терморобот в т.ч.: мощностью 4,73 Гкал/час; на участках ОСВ, НФС, 2 гидроузел служат для теплоснабжения объектов водоподготовки (собственное потребление). Кроме того, 3 котельных Терморобота были установлены взамен неэффективных котельных №№26, 40 и 44.
· 1 котельная ГБУЗ ККЦОЗШ.
· 1 котельная пос. Никитинский ООО «Мастер»
· 1 котельная ГБУЗ «ЛКПБ».
В 2020 году была закрыта котельная №13 с переключением тепловой нагрузки на котельную «Центральная». На территории котельной №13 обустроена повысительная насосная станция (ПНС).
В 2021 году установлена котельная Терморобот №26 вместо нерентабельной и малоэффективной котельной с ручной подачей угля котельной.
В 2022 году была закрыта котельная №20 с переключением тепловой нагрузки на котельную «Ш. им.7 Ноября».
В период с 2022 по 2024 велось строительство тепловой сети с целью закрытия мелких нерентабельных котельных №1 и 14, с переключением тепловых нагрузок на котельную Центральная.
1.2. Источники тепловой энергии
Схема расположения котельных с их адресной привязкой показана на рисунке 1.2.1. Ссылка на интерактивную карту:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A4eabc1e8328ea43909bf6ffa6cf1d259fd959faa3602d4283e3be4443fe1ac57&source=constructorLink
[image: ]

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на
2027 г

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на
2027 г

Рисунок 1.2.1. – Расположение котельных по городу Ленинск-Кузнецкий
14
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[bookmark: bookmark18]1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования
Источники тепловой энергии города Ленинск-Кузнецкий с описанием технических характеристик основного оборудования котельных представлены в таблице 1.2.1.1.
1.2.2. [bookmark: bookmark19]Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
Параметры установленной тепловой мощности приведены в таблице 1.2.2.1.
1.2.3. [bookmark: bookmark20]Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Ограничения тепловой мощности обусловлены двумя факторами: выводом в консервацию котлов (котельные Центральная и Ш. им. 7 Ноября) и низким КПД котлов вследствие износа оборудования.
По всем ЕТО города Ленинск-Кузнецкий разработан и утвержден «Температурный график тепловой сети при введении ограничений по отпуску тепловой энергии на отопительный период 2025/2026г. (температура внутри отапливаемых помещений +140С).
Данный график, при введении ограничений по отпуску тепловой энергии обязателен для всех потребителей тепловой энергии в зоне действия Единых Теплоснабжающих организаций.
1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий 
на 2027 г

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 г

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 г

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды приведен в таблице 1.2.4.
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                              Таблица 1.2.1.1. - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных по состоянию на 01.01.2026 г.
	N
п/п
	Адрес котельной
	Тип 
котла
	Кол-во
котлов
	Год
установки
котла
	Мощность
котла,
Гкал/ч
	Мощность
котельной,
Гкал/ч
	УРУТ по котлам,            кг у.т./Гкал
	КПД
котлов,
%
	УРУТ по котельной,         кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	Основное топливо – уголь

	ОАО «СКЭК»

	1
	Котельная Центральная, ул. Суворова, 21
	КВ-РФ-
35-150
	3 (1 работает в опытном режиме)
	2022
	30
	90
	169,25
	85,9
	166,20
	расчетный срок службы 2037 г.

	
	
	КВ-РФ-
35-150
	
	2020
	30
	
	169,25
	
	
	расчетный срок службы 2035 г.

	
	
	КВ-РФ-
35-150
	
	2021
	30
	
	163,15
	
	
	расчетный срок службы 2034 г.

	2
	Котельная Привокзальная, ул. Шишлянникова, 1б
	КВТС-20
	4
	1992
	20
	80
	204,7
	69,7
	205,85
	2020 г.

	
	
	КВТС-20
	
	1992
	20
	
	199,5
	
	
	2020 г.

	
	
	КВТС-20
	
	1992
	20
	
	202,2
	
	
	2020 г.

	
	
	КВТС-20
	
	1987
	20
	
	217,0
	
	
	2020 г.

	3
	Котельная «Ш. им.7 Ноября», пром. Площадка ОАО «Ш. им. 7 Ноября»
	КВТС-20
	4 (3 в работе, 1 в консервации)
	1992
	20
	80
	207,9
	69,1
	207,13
	2020 г.

	
	
	КВТС-20
	
	1992
	20
	
	-
	
	
	законсервирован

	
	
	КВТС-20
	
	1992
	20
	
	206,5
	
	
	2021 г.

	
	
	КВТС-20
	
	1992
	20
	
	207,0
	
	
	2020 г.

	4
	Котельная «Энергетик», Северная промзона, 4
	К-50-
40/14
	3
	1984
	28
	84
	179,5
	77,6
	183,98
	2021 г.

	
	
	К-50-
40/14
	
	1986
	28
	
	184,41
	
	
	2023 г.

	
	
	К-50-
40/14
	
	2020
	28
	
	183,56
	
	
	2022 г.






	N
п/п
	Адрес котельной
	Тип
котла
	Кол-во
котлов
	Год
установки
котла
	Мощность
котла,
Гкал/ч
	Мощность
котельной,
Гкал/ч
	УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал
	КПД
котлов,
%
	УРУТ по котельной,           кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	5
	Котельная КСК ул. Телефонная, 9
	К-50-
40/14
	4
	1973
	28
	112
	177,21
	79,8
	179,11
	2021 г.

	
	
	К-50-
40/14
	
	1974
	28
	
	174,16
	
	
	2022 г.

	
	
	К-50-
40/14
	
	1974
	28
	
	185,09
	
	
	2023 г.

	
	
	К-50-
40/14
	
	1975
	28
	
	180,01
	
	
	2023 г.

	6
	Котельная № 5 ул. Лесной городок, 50
	КВ-Ф-
4,65-95
	2
	2018
	5
	10
	172,8
	77,6
	172,70
	расчетный срок службы до 2033 г.

	
	
	КВ-Ф-
4,65-95
	
	2018
	5
	
	172,6
	
	
	расчетный срок службы до 2033 г.

	7
	Котельная Терморобот № 26 ул. Кутузова, 6а
	ТР-800 (КВа-0,8 КБ)
	3
	2021
	0,688
	2,064
	170,0
	88,0
	170,0
	расчетный срок службы до 2031 г.

	
	
	ТР-800 (КВа-0,8 КБ)
	
	2021
	0,688
	
	170,0
	
	
	расчетный срок службы до 2031 г.

	
	
	ТР-800 (КВа-0,8 КБ)
	
	2021
	0,688
	
	170,0
	
	
	расчетный срок службы до 2031 г.

	8
	Котельная Терморобот № 40 ул. Рылеева,39а
	ТР-150 (КВа-0,15 КБ)
	2
	2021
	0,129
	0,258
	213,2
	82,0
	213,2
	расчетный срок службы до 2031 г.

	
	
	ТР-150 (КВа-0,15 КБ)
	
	2021
	0,129
	
	213,2
	
	
	расчетный срок службы до 2031 г.







	N
п/п
	Адрес котельной
	Тип
котла
	Кол-во
котлов
	Год
установки
котла
	Мощность
котла,
Гкал/ч
	Мощность
котельной,
Гкал/ч
	УРУТ по котлам,            кг у.т./Гкал
	КПД
котлов,
%
	УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	9
	Котельная Терморобот № 44 ул. Ленина, 44а
	ТР-800 (КВа-0,8 Б/К)
	3
	2019
	0,688
	2,064
	170,0
	88,0
	170,0
	срок службы до 2029 г.

	
	
	ТР-800 (КВа-0,8 Б/К)
	
	2019
	0,688
	
	170,0
	
	
	срок службы до 2029 г.

	
	
	ТР-800 (КВа-0,8 Б/К)
	
	2019
	0,688
	
	170,0
	
	
	срок службы до 2029 г.

	10
	Котельная Терморобот, ул. Аккумуляторная, 7
	ТР-150 (КВ-0,15 Б/К)
	2
	2021
	0,086
	0,172
	213,9
	82,0
	213,9
	расчетный срок службы до 2031 г.

	
	
	ТР-150 (КВа-0,15 Б/К)
	
	2021
	0,086
	
	213,9
	
	
	расчетный срок службы до 2031 г.

	Всего:
	30
	
	460,558
	460,558
	
	
	
	














	N
п/п
	Адрес котельной
	Тип
котла
	Кол-во
котлов
	Год
установки
котла
	Мощность
котла,
Гкал/ч
	Мощность
котельной,
Гкал/ч
	УРУТ по котлам,               кг у.т./Гкал
	КПД
котлов,
%
	УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	ГБУЗ КК ЦОЗШ

	11
	Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ
	BKR-100
	4
	1990
	5,67
	22,68
	190,6
	60,2
	298,0
	2019 г.

	
	
	BKR-100
	
	1990
	5,67
	
	231,4
	
	
	2019 г.

	
	
	BKR-100
	
	1990
	5,67
	
	236,3
	
	
	2019 г.

	
	
	BKR-50
	
	1990
	5,67
	
	235,8
	
	
	2019 г.

	Всего:
	4
	
	22,68
	22,68
	
	
	
	

	ООО «Мастер»

	12
	Котельная пос. Никитинский
	НР-18
	6
	2007
	0,8
	6,0
	252,3
	56,60
	227,8
	2021 г.

	
	
	НР-18
	
	2007
	0,8
	
	249,9
	57,20
	
	2021 г.

	
	
	НР-18
	
	2007
	0,8
	
	250,1
	57,10
	
	2021 г.

	
	
	КВр-1,45            № 4
	
	2013
	1,2
	
	195,9
	72,91
	
	2023 г.

	
	
	КВр-1,45           № 5
	
	2013
	1,2
	
	201,8
	70,81
	
	2023 г.

	
	
	КВр-1,45           № 6
	
	2013
	1,2
	
	195,4
	73,10
	
	2023 г.

	Всего:
	6
	
	6,0
	6,0
	
	
	
	

	ГБУЗ КО «ЛКПБ»

	13
	Котельная Терморобот ОСВ ул. Широкая,41
	КВр1,16
	3
	2016
	1
	2,3
	178,97
	79,8
	191,5
	2021 г.

	
	
	КВр1,16
	
	2016
	1
	
	178,97
	79,8
	
	2021 г.

	
	
	РН-18-1
	
	2010
	0,3
	
	216,45
	55,35
	
	2021 г.

	Всего:
	3
	
	2,3
	2,3
	
	
	
	

	ИТОГО по Ленинск-Кузнецкому городскому округу
	43
	
	491,54
	491,54
	
	
	
	






Таблицаца 1.2.2.1. - Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных
	№
	Адрес или
наименование
котельной
	Тепловая
мощность
котлов
установленная
	Ограничение
установленной
тепловой
мощности
	Причина
ограничения
установленной
тепловой
мощности
	Тепловая
мощность
котлов
располагаемая
	Затраты
тепловой
мощности на
собственные
нужды
	Тепловая
мощность
котельной
«нетто»

	1
	Котельная
Центральная, ул. Суворова, 21
	90
	13,107
	1 котел на
консервации,
износ
оборудования
	76,893
	0,536
	76,357

	2
	Котельная
Привокзальная,
ул. Шишлянникова,
1б
	80
	24,206
	износ
оборудования
	55,794
	0,761
	55,033

	3
	Котельная «Ш.
им.7 Ноября»,
пром. Площадка
ОАО «Ш. им. 7
Ноября»
	80
	38,558
	1 котел на
консервации,
износ
оборудования
	41,442
	0,348
	41,094

	4
	Котельная
«Энергетик»,
Северная промзона, 4
	84
	18,221
	износ
оборудования
	65,779
	0,711
	65,068

	5
	Котельная КСК
ул. Телефонная, 9
	112
	22,625
	износ
оборудования
	89,375
	0,713
	88,662

	6
	Котельная № 5
ул. Лесной городок, 50
	10
	2,235
	износ
оборудования
	7,765
	0,075
	7,69

	7
	Котельная
Терморобот № 26 ул. Кутузова, 6а
	2,064
	0,248
	износ
оборудования
	1,816
	0,028
	1,788

	8
	Котельная
Терморобот   № 40 ул. Рылеева, 39а
	0,258
	0,046
	износ
оборудования
	0,212
	0,006
	0,206

	9
	Котельная
Терморобот № 44 ул. Ленина, 44а
	2,064
	0,248
	износ
оборудования
	1,816
	0,009
	1,807

	10
	Котельная
Терморобот, ул. Аккумуляторная, 7
	0,172
	0,031
	износ
оборудования
	0,141
	0,003
	0,138

	Всего ОАО «СКЭК»
	460,558
	119,525
	-
	341,033
	3,19
	337,843

	ГБУЗ КК ЦОЗШ

	11
	Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ
	22,68
	10,724
	износ оборудования
	11,956
	0,100
	11,855

	Всего ГБУЗ КК ЦОЗШ
	22,68
	10,724
	-
	11,956
	0,100
	11,855

	ООО «Мастер»

	12
	Котельная пос. Никитинский
	6,0
	2,04
	износ оборудования
	3,96
	0,033
	3,927

	Всего ООО «Мастер»
	6,0
	2,04
	-
	3,96
	0,033
	3,927

	ГБУЗ КО «ЛКПБ»

	13
	Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	2,3
	0,403
	износ оборудования
	1,897
	0
	1,897

	Всего ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	2,3
	0,403
	-
	1,897
	0
	1,897

	Всего по Ленинск- Кузнецкому городскому округу
	491,538
	132,692
	-
	358,846
	3,323
	355,522







Таблица 1.2.3.1. – Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды за 2025 г.
	№
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с
коллекторов котельной,
Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива,    тонна

	ОАО «СКЭК»

	1
	Котельная Центральная, ул. Суворова, 21
	129 438,47
	5 878,42
	123 560,05
	уголь
	31750,00

	2
	Котельная Привокзальная, ул. Шишлянникова, 1б
	158 197,85
	7 184,52
	151 013,33
	уголь
	43661,38

	3
	Котельная «Ш. им.7 Ноября», пром. Площадка ОАО «Ш. им. 7 Ноября»
	51 467,13
	2 337,37
	49 129,76
	уголь
	13994,80

	4
	Котельная «Энергетик», Северная промзона, 4
	133 785,00
	6 075,81
	127 709,19
	уголь, мазут
	42810,32

	5
	Котельная КСК ул. Телефонная, 9
	150 404,96
	6 830,62
	143 574,34
	уголь, мазут
	54067,25

	6
	Котельная № 5 ул. Лесной городок, 50
	15 487,99
	703,39
	14 784,60
	уголь
	3537,97

	7
	Котельная
Терморобот № 26 ул. Кутузова, 6а
	3 793,15
	172,26
	3 620,89
	уголь
	426,30

	8
	Котельная Терморобот № 40 ул. Рылеева,39а
	798,28
	36,26
	762,02
	уголь
	161,00

	9
	Котельная Терморобот № 44 ул. Ленина, 44а
	1 242,97
	56,45
	1 186,52
	уголь
	468,00

	10
	Котельная Терморобот, ул. Аккумуляторная, 7
	377,87
	17,98
	377,87
	уголь
	94,40

	Всего ОАО «СКЭК»:
	644 993,67
	29 293,08
	615 718,57
	-
	190 971,42

	ГБУЗ КК ЦОЗШ

	11
	Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ
	23763,29
	832,13
	22931,16
	уголь
	4 910

	Всего ГБУЗ КК ЦОЗШ:
	23763,29
	832,13
	22931,16
	-
	4 910

	ООО «Мастер»

	12
	Котельная пос. Никитинский
	7642,828
	190,0
	7452,828
	уголь
	2 186,1

	Всего ООО «Мастер»:
	7642,828
	190,0
	7452,828
	-
	2 165

	ГБУЗ КО «ЛКПБ»

	13
	Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	4468,00
	0,0
	4468,00
	уголь
	581

	Всего ГБУЗ КО «ЛКПБ»:
	4468,00
	0,0
	4468,00
	-
	581

	Всего по Ленинск- Кузнецкому городскому округу
	680 867,79
	30 315,21
	650 570,56
	
	198 648,52








1.2.4. [bookmark: bookmark23]
1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса приведены в таблице 1.2.5.1.
Таблица 1.2.5.1. – Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
	№ 
	Наименование котельной
	Номер 
котла
	Кол-во наработанных часов на 01.01.2026 г.
	Срок службы, 
ч
	Перечень выполненных мероприятий по продлению ресурса до 01.01.2026
	В каком году объект планируется вывести из эксплуатации
(выработка ресурса)

	1
	Котельная Центральная, ул. Суворова, 21
	1
	н/д
	н/д
	реконструкция
	2037

	
	
	2
	н/д
	н/д
	реконструкция
	2035

	
	
	3
	н/д
	н/д
	реконструкция
	2034

	2
	Котельная Привокзальная, ул.
Шишлянникова, 1б
	1
	н/д
	н/д
	реконструкция
	Год обслуживания 2020

	
	
	2
	н/д
	н/д
	реконструкция
	

	
	
	3
	н/д
	н/д
	реконструкция
	

	
	
	4
	н/д
	н/д
	реконструкция
	

	3
	Котельная «Ш. им.7 Ноября», пром. Площадка ОАО «Ш. им. 7 Ноября»
	1
	н/д
	н/д
	реконструкция
	Год обследования 2020

	
	
	2
	н/д
	н/д
	реконструкция
	Год обследования 2021

	
	
	3
	-
	-
	-
	Законсервирован

	
	
	4
	н/д
	н/д
	реконструкция
	Год обследования 2020

	4
	Котельная «Энергетик», Северная промзона, 4
	1
	н/д
	н/д
	реконструкция
	Год обследования 2021

	
	
	2
	н/д
	н/д
	реконструкция
	Год обследования 2023

	
	
	3
	н/д
	н/д
	реконструкция
	Год обследования 2022

	5
	Котельная КСК ул. Телефонная, 9
	1
	н/д
	н/д
	реконструкция
	Год обследования 2021

	
	
	2
	н/д
	н/д
	реконструкция
	Год обследования 2022

	
	
	3
	н/д
	н/д
	реконструкция
	Год обследования 2022

	
	
	4
	н/д
	н/д
	реконструкция
	Год обследования 2023

	6
	Котельная №5
ул. Лесной городок, 50
	1
	н/д
	н/д
	н/д
	2033

	
	
	2
	н/д
	н/д
	н/д
	2033

	7
	Котельная Терморобот №26
ул. Кутузова, 6а
	1
	н/д
	н/д
	н/д
	2031

	
	
	2
	н/д
	н/д
	н/д
	2031

	
	
	3
	н/д
	н/д
	н/д
	2031







[bookmark: bookmark24]
	№ 
	Наименование котельной
	Номер 
котла
	Кол-во наработанных часов на 01.01.2026 г.
	Срок службы, 
ч
	Перечень выполненных мероприятий по продлению ресурса до 01.01.2026
	В каком году объект планируется вывести из эксплуатации
(выработка ресурса)

	8
	Котельная Терморобот №40
ул. Рылеева,39а
	1
	н/д
	н/д
	н/д
	2031

	
	
	2
	н/д
	н/д
	н/д
	2031

	9
	Котельная Терморобот №44 ул. Ленина, 44а
	1
	н/д
	н/д
	н/д
	2029

	
	
	2
	н/д
	н/д
	н/д
	2029

	
	
	3
	н/д
	н/д
	н/д
	2029

	10
	Котельная Терморобот, ул.
Аккумуляторная, 7
	1
	н/д
	н/д
	н/д
	2031

	
	
	2
	н/д
	н/д
	н/д
	2031

	11
	Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ
	1
	н/д
	н/д
	н/д
	Год обследования 2019

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	

	12
	Котельная пос. Никитинский
	1
	63888
	58080
	Текущий ремонт котлов, текущий ремонт насоснотягово-дутьевого оборудования, ремонт запорной арматуры. Замена изношенных участков теплосети.
	Год обследования 2021

	
	
	2
	
	
	
	Год обследования 2021



1.2.6. Способы регулирования отпуска тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
На всех источниках выработки тепла города Ленинск-Кузнецкий осуществляется качественное регулирование отпуска, при котором регулируется температура прямой сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха. При этом расход прямой сетевой воды в системах теплоснабжения остается неизменен.
Регулирование температуры прямой сетевой воды осуществляется по утвержденным температурным графикам. Обоснование выбора графика изменения температур теплоносителя, в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха, описано в п. 1.3.
На котельных, где установлены внешние погодные датчики, регулирование происходит в автоматическом режиме. На остальных котельных - вручную. Перечень таких котельных показан в таблице 1.2.6.1.
Таблица 1.2.6.1. – Способы регулирования отпуска тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование котельной
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии

	1
	Котельная Центральная, ул. Суворова, 21
	автоматический

	2
	Котельная Привокзальная, ул. Шишлянникова, 1б
	автоматический

	3
	Котельная «Ш. им.7 Ноября», пром. Площадка ОАО «Ш. им. 7 Ноября»
	автоматический

	4
	Котельная «Энергетик», Северная промзона, 4
	автоматический

	5
	Котельная КСК ул. Телефонная, 9
	автоматический

	6
	Котельная № 5 ул. Лесной городок, 50
	автоматический

	7
	Котельная № 1 ул. Чекмарева,30а
	ручной

	8
	Котельная № 14 пер. Рядовой, 6а
	ручной

	9
	Котельная Терморобот № 26 ул. Кутузова, 6а
	автоматический

	10
	Котельная Терморобот № 40 ул. Рылеева,39а
	автоматический

	11
	Котельная Терморобот № 44 ул. Ленина, 44а
	автоматический

	12
	Котельная Терморобот, ул. Аккумуляторная, 7
	автоматический

	13
	Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ
	ручной

	14
	Котельная пос. Никитинский
	ручной

	15
	Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	ручной



1.2.7. Описание схемы выдачи тепловой мощности котельных
На территории города Ленинск-Кузнецкий действуют 2 схемы подачи тепла: с закрытым и открытым ГВС.
Закрытая – подача тепловой энергии осуществляется через ЦТП. Теплоноситель циркулирует по схеме котельная - ЦТП, подогревая воду второго контура ЦТП- абонент. В теплообменниках ЦТП холодная водопроводная вода нагревается теплоносителем первого контура и подается насосами потребителям. Для восполнения утечек в сеть добавляется химически очищенная вода.
При открытой схеме горячее водоснабжение (ГВС) подается из подающего трубопровода от котельных. Теплоноситель циркулирует по схеме: котел - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек, в сеть добавляется вода от водопроводной сети без подготовки.
Тепловые сети от источников тепловой энергии выполнены в двух- и четырехтрубном исполнении.
Тепловые сети котельной № 5 выполнены в четырехтрубном исполнении и работают по закрытой схеме.
Кроме того, по закрытой схеме осуществляется теплоснабжение от ЦТП:
· ЦТП квартала «Профсоюзный»: к жилым домам по ул. Топкинская, 144/1,144/2,144/3,148/1,148/2,148/3, 150/1, 160-а
· ЦТП 6: к пяти домам по ул. Пирогова
· ЦТП кварталов «Днепровский» и «Апельсин»: к жилым домам по бульвару Химиков, 7, 2б, 2в, 7/3, 7/4 в микрорайоне № 2, жилые дома по ул. Демьяновская, 2а, 4а, 6а, ул. Днепровская, 1а
· ЦТП микрорайона №7 от котельной ГБУЗ КК ЦОЗШ

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на
2027 г

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на
2027г

Все остальные тепловые сети работают по открытой схеме ГВС.

26

25

[bookmark: bookmark26]Теплофикационные установки, используемые на отопительных котельных города, приведены в таблицах 1.2.7.1. - 1.2.7.8.

Таблица 1.2.7.1. – Паровые котлы
	Теплоисточник
	Ст.
№
	Модель
	Год ввода в эксплуатацию
	Завод -
изготовитель оборудования
	Параметры пара
	Паро-
производительность, т/ч
	Вид топлива

	
	
	
	
	
	давление кгс/см2
	температура, оС
	
	основной
	растопочный

	Котельная КСК
	1
	К-50-40/14
	1973
	БелКЗ
	14,0
	194
	50
	уголь
	мазут

	
	2
	К-50-40/14
	1974
	БелКЗ
	14,0
	194
	50
	уголь
	мазут

	
	3
	К-50-40/14
	1974
	БелКЗ
	14,0
	194
	50
	уголь
	мазут

	
	4
	К-50-40/14
	1975
	БелКЗ
	14,0
	194
	50
	уголь
	мазут

	Котельная
«Энергетик»
	1
	К-50-40/14
	2020
	БелКЗ
	14,0
	194
	50
	уголь
	мазут

	
	2
	К-50-40/14
	1984
	БелКЗ
	14,0
	194
	50
	уголь
	мазут

	
	3
	К-50-40/14
	1986
	БелКЗ
	14,0
	194
	50
	уголь
	мазут


Таблица 1.2.7.2. – Технические характеристика подогревателей
	Тип подогревателя
	ПСВ-315
	Водоводяной
трехсекционный

	Поверхность нагрева, м2
	315
	84

	Диаметр трубок d, мм
	-
	-

	Количество трубок, шт
	1210
	-

	Рабочее давление, кгс/см2
	пар
	13,7
	-

	
	вода
	22,6
	-

	Расчетные параметры пара
	давление, кгс/см2
	-
	-

	
	температура, °С
	400
	-

	
	расход, т/ч
	-
	-

	Расчетные параметры воды
	давление, кгс/см2
	-
	

	
	температура вх/вых, °С
	150
	

	
	Расход, т/ч
	1130
	







Таблица 1.2.7.3. – Деаэраторы
	Котельная
	Ст№
	Тип головки
	Производительность деаэрационной
колонки, м³/ч
	Рабочее давление, кгс/см2
	Температура, оС
	Ёмкость аккумуляторного
бака, м³
	Диаметр бака/головки, мм

	Котельная КСК
	1
	ДСА-150/75
	150
	1,2
	104
	н/д
	1712

	
	2
	ДСА-150/75
	150
	1,2
	104
	н/д
	1712

	
	3
	ДСА-150/75
	150
	1,2
	104
	н/д
	1712

	
	4
	ДСА-100/100
	100
	1,2
	104
	н/д
	1492

	Котельная
«Энергетик»
	1
	ДСА-100/100
	100
	1,2
	104
	н/д
	1492

	
	2
	ДСА-100/100
	100
	1,2
	104
	н/д
	1492

	
	3
	ДСА-100/100
	100
	1,2
	104
	н/д
	1492


Таблица 1.2.7.4. – Редукционно-охладительные установки (при наличии)
	Котельная
	Обозначение
	ст.
№
	Производительность, т/ч
	Острый пар
	Редуцированный пар
	Охлаждающая вода

	
	
	
	
	давление, кгс/см2
	температура,
оС
	давление, кгс/см2
	температура,
оС
	давление, кгс/см2
	температура,
оС

	Котельная КСК
	РОУ-80
	1
	80
	9,8
	540
	1,0-1,3
	230-240
	н/д
	н/д

	
	РОУ-80
	2
	80
	9,8
	540
	1,0-1,3
	230-240
	н/д
	н/д

	
	РОУ-80
	3
	80
	9,8
	540
	1,0-1,3
	230-240
	н/д
	н/д


Таблица 1.2.7.5. – Теплообменное оборудование
	Теплоисточник
	Тип (полная маркировка)
	Год ввода в эксплуатацию
	Завод -изготовитель оборудования
	Мощность, Гкал/ч

	
Центральная
	Альфа-Лаваль Т35-РFG 173
	2020
	Швеция
	30,0

	
	Альфа-Лаваль Т35-РFG 173
	2020
	Швеция
	30,0

	
	Альфа-Лаваль Т35-РFG 173
	2021
	Швеция
	30,0

	
Привокзальная
	М20-МFG Альфа-Лаваль
	1992
	Швеция
	24,0

	
	М20-МFG Альфа-Лаваль
	1992
	Швеция
	24,0

	
	М20-МFG Альфа-Лаваль
	1992
	Швеция
	24,0

	

КСК
	2NT 250 LV/B-16/180
	2011
	GEA «Машимпэкс»
	30,0

	
	2NT 250 LV/B-16/180
	2011
	GEA «Машимпэкс»
	30,0

	
	2NT 250 LV/B-16/180
	2011
	GEA «Машимпэкс»
	30,0

	
	2NT 250 LV/B-16/180
	2011
	GEA «Машимпэкс»
	30,0

	
	теплообменник пароводяной трубчатый
	1986
	-
	50,0

	Котельная №5
	М15-BFG-8
	1996
	Швеция
	2,56

	Терморобот №26
	Ares 100/85-90/70
	2021
	Турция
	До 4,2

	
	Ares 100/85-90/70
	2021
	Турция
	До 4,2

	Терморобот №44
	Ares 100/85-90/70
	2021
	Турция
	До 4,2

	
	Ares 100/85-90/70
	2021
	Турция
	До 4,2



Таблица 1.2.7.6. – Дымовые трубы
	Котельная
	Основные параметры
	Материал
	Техническое 
состояние
	Наличие устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

	
	высота, м
	d, м
	
	
	

	Котельная Центральная, ул. Суворова, 21
	80
	3,0
	монолитный железобетон
	удовлетворительное
	2БЦ-2-6х(5+3)

	Котельная Привокзальная, л. Шишлянникова, 1б
	90
	3,6
	монолитный железобетон
	удовлетворительное
	2БЦ-2-7х(5+3)

	Котельная «Ш. им.7 Ноября», пром. Площадка ОАО «Ш. им. 7 Ноября»
	90
	3,6
	монолитный железобетон
	удовлетворительное
	2БЦ-2-6х(5+3)-1ст

	Котельная «Энергетик», Северная промзона, 4
	100
	3,5
	монолитный железобетон
	удовлетворительное
	МПВТИ-2500

	Котельная КСК ул. Телефонная, 9
	84
	3,6
	кирпичная
	удовлетворительное
	МПВТИ-2500

	Котельная № 5 ул. Лесной городок, 50
	45
	1,6
	металлическая
	удовлетворительное
	БЦ-2-4х(3+2)

	Котельная Терморобот № 26 ул. Кутузова, 6а
	30
	1,0
	асбестобетон
	удовлетворительное
	нет

	Котельная Терморобот № 40 ул. Рылеева,39а
	3
	0,35
	металлическая
	удовлетворительное
	нет

	Котельная Терморобот № 44 ул. Ленина, 44а
	15
	1,0
	металлическая
	удовлетворительное
	нет

	Котельная Терморобот, ул. Аккумуляторная, 7
	3
	0,35
	металлическая
	удовлетворительное
	нет

	Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ
	40
	1,62
	монолитный железобетон
	удовлетворительное
	ЦН-15-900 -4УП

	Котельная пос. Никитинский
	36
	4,5
	Кирпичная
	удовлетворительное
	нет

	Котельная ГБУЗ «ЛКПБ»
	34
	0,63
	Металлическая на растяжках
	удовлетворительное
	ЗУ 1-2 (2 шт.)



Таблица 1.2.7.7. – Насосное оборудование
	№
	Наименование источника теплоснабжения (Котельная, ЦТП, ПНС)
	Адрес источника теплоснабжения
	Марка насосного оборудование
	Предназначение насосного оборудования
	Кол-во, шт.
	Максимальный напор, м
	Производительность, м3/ч
	Год установки
	Мощность электродвигателя, кВт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Котельная №5
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок,50
	NB 80-200
	насос сетевой
	2
	53
	212
	2013
	45

	
	
	
	CR-45
	насос сетевой (летний)
	1
	38
	45
	2005
	5,5

	
	
	
	CR-5-10
	насос подпиточный
	2
	69,7
	5,8
	2012
	1,5

	
	
	
	CR-45-2-2
	насос ГВС
	2
	40
	57
	2004
	7,5

	2
	Котельная КСК
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная,9
	СЭ-800-100-11
	насос сетевой
	1
	100
	800
	2021
	315

	
	
	
	СЭ 1250-70-11
	
	2
	70
	1250
	2014,2021
	315

	
	
	
	ЦН-400-105
	
	1
	105
	400
	2021
	200

	
	
	
	ЦНСГ-105/294
	насос питательный
	3
	294
	105
	2012,2013,  2018
	160

	
	
	
	ЦНСГ-60/297
	
	2
	297
	60
	2017, 2021
	90

	
	
	
	1К-80-50-200
	насос конденсатный
	1
	40
	45
	2011
	15

	
	
	
	1К-100-65-200
	
	2
	50
	100
	2010, 2014
	30

	
	
	
	1КМ-100-200
	
	1
	50
	100
	2022
	30

	3
	Котельная Энергетик
	г. Ленинск-Кузнецкий, тер. Северная промзона,4
	ЦНСГ-105/294
	насос питательный
	4
	294
	105
	2003,2014,   2017,2021
	160

	
	
	
	ЦНСГ-60/297
	
	1
	297
	60
	2021
	75

	
	
	
	СЭ 800-100-11
	насос сетевой
	3
	100
	800
	2019
	315

	
	
	
	Д 1250/125
	
	1
	125
	1250
	2013
	630

	
	
	
	Х-80-50-200
	насос солевой
	1
	50
	50
	2017
	13

	
	
	
	К-80-50-200
	насос конденсатный
	1
	50
	50
	1995
	30

	
	
	
	Д-200
	насос сырой воды
	1
	36
	200
	1983
	55

	
	
	
	БГ11-22А
	насос багерный
	6
	 
	 
	2022
	1,1

	4
	Котельная Центральная
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова,21
	Grundfos LS500-300-710E
	насос сетевой
	2
	100
	2000
	2020
	6

	
	
	
	Grundfos CR 45
	насос подпиточный    1-контур
	2
	38
	45
	2012
	11

	
	
	
	Лавара FCS80-200-150
	насос подпиточный     2-контур
	1
	49
	118
	2012
	30

	
	
	
	Grundfos NB 150-400/375
	насос циркуляционный 1-контур
	1
	44,7
	439,9
	2023
	75

	
	
	
	Д630-90
	насос циркуляционный     
	2
	90
	630
	2023
	250

	
	
	
	Д500/63
	насос циркуляционный (летний)    
	1
	63
	500
	2008
	200

	
	
	
	Jetex KM 150-400-55
	насос циркуляционный     
	3
	35
	400
	2022
	55

	
	
	
	Jetex V43-4М
	насос подпиточный
	2
	75
	45
	2022
	15

	
	
	
	Д 320/50
	насос холодной воды
	1
	50
	320
	1995
	55

	
	
	
	К 60/30
	насос ХВО
	1
	20
	60
	1995
	3,5

	5
	Котельная Привокзальная
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Шишлянникова,1б
	Д 1250/125
	насос сетевой
	1
	125
	1250
	1992
	630

	
	
	
	СЭ 1250-70
	
	2
	63
	1250
	2014,2017
	315

	
	
	
	Д 1250/125
	насос циркуляционный     
	1
	125
	1250
	2005
	630

	
	
	
	Grundfos CR 45
	насос подпиточный
	2
	38
	45
	2012
	11

	
	
	
	Grundfos NB 65-200/198
	
	2
	150
	1000
	2015
	22

	
	
	
	Д 630/90
	насос циркуляционный     
	1
	90
	630
	2012
	250

	
	
	
	Д 630/90
	насос циркуляционный     
	1
	90
	630
	2012
	315

	
	
	
	Д500/63
	насос сетевой (летний)    
	1
	63
	500
	2007
	160

	
	
	
	К 20/30
	насос перекачной
	2
	30
	20
	2009,2021
	3

	
	
	
	К 60/30
	насос ХВО
	1
	30
	60
	1992
	4

	6
	Котельная №40 терморобот
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рылеева,39а
	Grundfos UPS 50-180 F
	насос сетевой
	2
	18
	48
	2021
	1,5

	
	
	
	LEO LRP 25-80/180
	насос аварийный
	1
	11
	10
	2021
	320 Вт

	7
	Котельная ул. Аккумуляторная терморобот
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Аккумуляторная,7
	Grundfos UPS 50-180 F
	насос сетевой
	2
	18
	48
	2021
	320 Вт

	
	
	
	LEO LRP 25-80/180
	насос аварийный
	2
	7,1
	7,2
	2021
	0,2

	8
	Котельная №26 терморобот
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кутузова,6а
	Wilo BL 80/200-5,5/4
	насос циркуляционный     
	2
	80
	200
	2021
	5,5

	
	
	
	Wilo IL 80/170-15/2
	насос сетевой
	2
	80
	170
	2021
	15

	
	
	
	Wilo MHIL304-Е-1-230-50-2/В
	насос подпиточный
	2
	43
	5
	2021
	0,55

	9
	Котельная №44 терморобот
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ленина,44а
	Wilo BL 80/200-5,5/4
	насос циркуляционный     
	2
	80
	200
	2019
	5,5

	
	
	
	Wilo IL 80/170-15/2
	насос сетевой
	2
	80
	170
	2019
	15

	
	
	
	Wilo MHIL304-Е-1-230-50-2/В
	насос подпиточный
	2
	43
	5
	2019
	0,55

	10
	Котельная ш.им.7 Ноября
	г. Ленинск-Кузнецкий, пром. Площадка                                             ОАО ш.им.7 Ноября
	Д 500/63
	насос сетевой
	1
	63
	500
	2021
	160

	
	
	
	СЭ 800-100-11
	
	2
	100
	800
	2018,2021
	315

	
	
	
	Д 630/125
	
	1
	125
	630
	2010
	400

	
	
	
	ЦНС 60/99
	насос подпиточный
	2
	99
	60
	2012
	35

	
	
	
	ЦНС 60/125
	
	1
	125
	60
	2004
	40

	
	
	
	К 20/30
	насос солевой
	1
	20
	40
	2008
	4

	
	
	
	К 20/30
	насос перекачной
	2
	20
	30
	2015,2018
	4

	11
	ЦТП - 45 (от котельной КСК)
	г. Ленинск-Кузнецкий, пос.                              Первый Строительный, 1 а
	Grundfos CR32-3 A-F-A-V-HQQV
	насос подпиточный
	2
	58,5
	30
	2013
	5,5

	
	
	
	Grundfos CR64-2-1 A-F-A-E-HQQE
	насос сетевой
	2
	37,2
	64
	2013
	11

	
	
	
	Grundfos CR 45-2-2
	
	1
	41
	45
	2023
	5,5

	12
	ЦТП - 1 (от котельной КСК)
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская,10 а
	К 200-150-400
	насос сетевой
	1
	50
	400
	2001
	110

	
	
	
	Grundfos NB 150-400/394
	
	2
	50
	400
	2022
	90

	
	
	
	Wilo 100/315
	насос подпиточный
	2
	32
	120
	2001
	22

	13
	ЦТП - 2 (от котельной Энергетик)
	г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Текстильщиков,1 а
	СЭ 1250-70-11
	насос сетевой
	1
	70
	1250
	2014
	315

	
	
	
	1Д1250-63
	
	2
	63
	1250
	2015,2024
	315

	
	
	
	ТР-150-600/14
	насос подпиточный
	1
	57
	361
	2020
	75

	
	
	
	Grundfos NB 80-200/188
	
	1
	40,3
	181
	2018
	30

	14
	ЦТП - 6 (от котельной Энергетик)
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Абрамцева,16а
	Grundfos NB 80-200/188
	насос сетевой
	1
	43
	160
	2009
	30

	
	
	
	Grundfos NK 100-200/192
	
	1
	40
	300
	2013
	45

	
	
	
	Wilo IL 50/210-11/2
	
	2
	45
	43
	2016
	11

	
	
	
	Jetex CR 45-2-2
	насос подпиточный
	2
	30
	45
	2019,2021
	5,5

	
	
	
	Лавара FHS 65-160-55
	
	1
	32
	72
	2015
	5,5

	
	
	
	Wilo MHI 1604N-1/E/3-400-50-2
	
	2
	31
	18
	2016
	3

	15
	ЦТП - квартал «Профсоюзный» (от котельной Энергетик)
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топкинская,157
	Grundfos NB 80-160/177
	насос сетевой
	1
	33,4
	212
	2013
	30

	
	
	
	Grundfos NB 80-200/200
	
	3
	46
	200
	2015
	37

	
	
	
	Grundfos CR 15-5
	насос подпиточный
	2
	55,4
	17
	2015
	4

	16
	ЦТП - 3 (от котельной КСК)
	г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина,82 а
	ТР 100-4-820/2
	насос сетевой
	3
	65
	220
	2015
	55

	
	
	
	К 200-150-400
	
	1
	50
	400
	2020
	90

	
	
	
	Лавара FCS 65-160-55
	насос подпиточный
	1
	32
	72
	2015
	5,5

	
	
	
	Лавара FCS 60-160-40
	
	1
	32
	50
	2018
	4

	
	
	
	Grundfos CR 20-04
	
	1
	47
	30
	2018
	5,5

	17
	ЦТП кварталов                             " Днепровский" и "Апельсин" (от котельной Энергетик)
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Юргинская,12 а
	Grundfos TPE 100-310/2 A-F-A-BAQE
	насос подкачивающий
	3
	25
	12
	2018
	15

	
	
	
	Grundfos TP 150-660/4 A-F-A-BAQE
	насос циркуляционный     
	2
	64,2
	238
	2018
	75

	
	
	
	Grundfos CR 15-6 A-F-A-E-HQQE
	насос исходной воды системы ГВС
	3
	59,8
	20,2
	2018
	5,5

	
	
	
	Grundfos TPE 32-320/2 A-F-A-BAQE
	насос циркуляционный ГВС    
	2
	27
	14
	2018
	2,2

	18
	ЦТП - 7 (от котельной КСК)
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова,35 а
	Grundfos NB 65-160-173
	насос сетевой
	3
	33,4
	121
	2006,2021
	15

	
	
	
	Grundfos CR 64-1-1
	
	1
	15
	64
	2015
	4

	
	
	
	Grundfos NB 80-200/188
	
	1
	40
	181
	2017
	30

	
	
	
	Jetex 20-04
	насос подпиточный
	2
	58,8
	21
	2021
	5,5

	19
	ЦТП - 8 (от котельной КСК)
	г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина,30 а
	Grundfos CR 20-04
	насос подпиточный
	2
	58,8
	29
	2006
	5,5

	
	
	
	Grundfos NB 65-160-173
	
	2
	33
	121
	2006,2021
	15

	
	
	
	Wilo BL 80/210-37-2
	насос сетевой
	1
	50,4
	191
	2017
	37

	
	
	
	Jetex 45-2-2
	
	1
	58,8
	21
	2022
	5,5

	20
	ЦТП - 9 (от котельной КСК)
	г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина,41 а
	Grundfos NB 65-160-173
	насос сетевой
	2
	33
	121
	2006
	15

	
	
	
	Grundfos NB 100-200/192
	
	2
	39,9
	301
	2017
	45

	
	
	
	Grundfos CR 20-04
	насос подпиточный
	2
	58,8
	21
	2006
	5,5

	21
	ЦТП - 9/1 (от котельной КСК)
	г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина,41 а
	Grundfos NB 100-200/192
	насос сетевой
	2
	40
	300
	2010
	45

	
	
	
	ТВЕ 50-440/2
	насос подпиточный
	2
	35,9
	43,5
	2010
	7,5

	
	
	
	Grundfos CR 45-2-2
	насос циркуляционный    
	1
	41
	45
	2024
	5,5

	22
	ПНС (от котельной ш. им. 7 Ноября)
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Радищева, 80
	Grundfos NB 80-250/257
	насос сетевой
	1
	83,8
	220
	2007
	75

	
	
	
	ЦНС 180-85
	
	2
	85
	180
	2018
	75

	
	
	
	200Д90
	
	2
	90
	200
	2022
	75

	23
	ПНС №13 (от котельной Центральная)
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина,6 б
	Wilo IL-Е 40/170-5,5/2
	насос сетевой (летний)
	3
	41
	46
	2018
	5,5

	
	
	
	Wilo IL 150/380-45/4
	насос сетевой (зимний)
	3
	46
	450
	2018
	45

	24
	ПНС №14 (от котельной Центральная)
	г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова,5 а
	VANDJ RD NBV 50-217 15/2 Q-A-D-E-D-A-T
	насос сетевой
	3
	58
	50
	2024
	15

	
	
	
	VANDJ RD NBV 80-182 5/2 Q-A-D-E-D-A-T
	
	3
	37
	115
	2024
	18,5

	
	
	
	VANDJ RD CHV 10-8B A-D-E-HQQE-E
	
	1
	64
	10
	2024
	3

	25
	Бойлерная №10 (от котельной Привокзальная)
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева,7 а
	Grundfos NB 100-200/192
	насос сетевой
	2
	40
	300
	2011,2021
	45

	
	
	
	К 100-80-160
	насос циркуляционный    
	1
	32
	100
	2010
	15

	
	
	
	К 65-50-160
	насос подпиточный
	1
	32
	25
	2011
	7,5

	
	
	
	К 80-50-200
	
	1
	30,6
	45
	2016
	5,5

	
	
	
	Grundfos CR 45-2-2
	
	1
	30,6
	45
	2016
	5,5

	26
	Бойлерная №11 (от котельной Привокзальная)
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина,5 а
	Д 320/50
	насос сетевой
	1
	50
	320
	1989
	75

	
	
	
	Grundfos NB 100-200/219
	
	1
	55,7
	357,8
	2014
	75

	
	
	
	К 200-150-400
	
	1
	50
	400
	2003
	90

	
	
	
	К 80-50-200
	насос подпиточный
	1
	50
	50
	2007
	18,5

	
	
	
	Grundfos NB 50-200/210
	насос сетевой (летний)
	1
	52,6
	88,6
	2014
	18,5

	27
	Бойлерная №12 (от котельной Привокзальная)
	г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова,73 б
	Д 500/63
	насос сетевой
	1
	63
	500
	2006
	160

	
	
	
	Д 315/45
	
	1
	50
	320
	1989
	55

	
	
	
	К 200-150-400
	
	1
	50
	400
	2002
	90

	
	
	
	1Д 315/50
	насос сетевой (летний)
	1
	50
	315
	1995
	40

	
	
	
	Grundfos NB 50-200/219
	
	1
	68,5
	100
	2018
	22

	
	
	
	К 80-50-200
	насос подпиточный
	1
	50
	50
	2005
	15

	28
	Котельная пос. Никитинский
	пос. Никитинский
	NB 100-200/170А-F2-A-BAQE
	Сетевой
	2
	27,9
	200
	-
	30

	
	
	
	Wilo-MultiPress-MR 605
	Подпиточный
	2
	10
	6
	-
	2

	29
	Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Микрорайон №7
	WILO-WERK LP n 50|60-055|4- R4В
	Рециркуляция котла
	1
	60
	50
	-
	0,55

	
	
	
	VILO iL-150|300-30
	Сетевой
	2
	30
	250
	-
	30

	
	
	
	WILO-W VL-1607
	Подпиточный
	2
	-
	160
	-
	7,5









Таблица 1.2.7.8. – ХВО оборудование
	Наименование объекта
	Котел
	Система водоподготовки
	Стадии процесса водоподготовки
	Реагенты или метод обеззараживания
	Температурный график

	
	Номер/ марка (название) котла
	Количество котлов
	Год ввода в эксплуатацию
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Центральная котельная
	КВ-РФ-35-150
	3
	2022
	ФИПа I-2,0-0,6
	одноступенчатая
	Na-катионит
	130/70˚С
 95/70˚С

	
	
	
	2020
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	

	Привокзальная котельная
	КВТС-20-150
	4
	1992
	ФИПа I-2,0-0,6
	одноступенчатая
	Nа-катионит
	130/70˚С
 95/70˚С

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная ш. им. 7 Ноября
	КВТС-20-150
	4
	1992
	ФИПа I-3,0-0,6       ФИПа I-2,6-0,6        
	одноступенчатая
	Nа-катионит
	95/70˚С

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная Энергетик
	К-50-40/14
	3
	1984
	ФИПа I, II-2,0-0,6
	двухступенчатая
	Na-катионит
	130/70˚С
 95/70˚С

	
	
	
	1986
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	

	Котельная КСК
	К-50/14
	4
	1973
	ФИПа II-2,6-0,6
	двухступенчатая
	Nа-катионит
	130/70˚С
 95/70˚С

	
	
	
	1974
	
	
	
	

	
	
	
	1974
	
	
	
	

	
	
	
	1975
	
	
	
	

	Котельная № 5
	КВ-Ф-4,65-95
	2
	2018
	VN-0,3
	одноступенчатая
	Na-катионит
	95/70˚С

	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная Терморобот №26
	ТР-800 (Ква-0,8 КБ)
	3
	2021
	 -
	 
	 -
	95/70˚С

	
	
	
	
	 -
	 
	 -
	

	
	
	
	
	 -
	 
	 -
	

	Котельная Терморобот №40
	ТР-150 (кВа-0,15 КБ)
	2
	2021
	 -
	 
	 -
	95/70˚С

	
	
	
	
	 -
	 
	 -
	

	Котельная Терморобот №44
	ТР-800 (кВа-0,8 Б/К)
	3
	2019
	 -
	 
	 -
	95/70˚С

	
	
	
	
	 -
	 
	 -
	

	
	
	
	
	 -
	 
	 -
	

	Котельная Терморобот ул. Аккумуляторная
	ТР-150 (кВа-0,15 Б/К)
	2
	2021
	 -
	 
	 -
	95/70˚С

	
	
	
	
	 -
	 
	 -
	





       Таблица 1.2.7.9. – Список вспомогательного оборудования котельных
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Адрес источника теплоснабжения
	Марка котлов
	Марка тяго-дутьевого оборудования
	Насзачение тяго-дутьевого оборудования
	Кол-во, шт.
	год установки
	Мощность электродвигателя, кВт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Котельная № 5
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, 50
	КВ-Ф-4,65-95
	ВДН-9
	вентилятор дутьевой
	2
	2018
	15 кВт

	
	
	
	
	19ЦС-63
	вентилятор возврат уноса
	2
	2018
	11 кВт

	
	
	
	
	ДН-10
	дымосос
	2
	2014
	30 кВт

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	

	2
	Котельная КСК
	г. Ленинск-Кузнецкий ул. Телефонная,9
	К-50/14
	ДН-19
	дымосос
	4
	1974
	160 кВт

	
	
	
	
	
	
	
	1982
	

	
	
	
	
	
	
	
	1992
	

	
	
	
	
	
	
	
	2011
	

	
	
	
	
	ВД-13,5
	вентилятор дутьевой
	4
	1973
	110 кВт

	
	
	
	
	
	
	
	1974
	

	
	
	
	
	
	
	
	1974
	

	
	
	
	
	
	
	
	2011
	

	3
	Котельная Энергетик
	г. Ленинск-Кузнецкий, тер. Северная промзона, 4
	К-50-40/14
	ДН-19Б
	дымосос центробежный
	3
	1996
	200 кВт

	
	
	
	
	
	
	
	2013
	

	
	
	
	
	
	
	
	2020
	

	
	
	
	
	ВДН-15
	вентилятор дутьевой
	3
	1986
	75 кВт

	
	
	
	
	
	
	
	2013
	

	
	
	
	
	
	
	
	2020
	

	4
	Котельная Центральная
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Суворова,21
	КВ-РФ-35-150
	ДН-21
	дымосос
	3
	1995
	160 кВт

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	

	
	
	
	
	
	
	
	2020
	

	
	
	
	
	ВДН-12,5
	вентилятор первичного воздуха котла
	3
	2020
	37 кВт

	
	
	
	
	
	
	
	2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	2022
	

	
	
	
	
	ВДН-10
	вентилятор вторичного воздуха котла
	3
	2020
	30 кВт

	
	
	
	
	
	
	
	2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	2022
	

	
	
	
	
	ЗОЦС-85/3000
	вентилятор возврата уноса котла
	3
	2020
	15 кВт

	5
	Котельная Привокзальная
	г. Ленинск- Кузнецкий ул. Шишлянникова,1б
	КВТС-20-150
	ДН-21
	дымосос
	4
	1992
	160 кВт

	
	
	
	
	
	
	
	2005
	

	
	
	
	
	
	
	
	2012
	

	
	
	
	
	
	
	
	2013
	

	
	
	
	
	ВДН-15
	вентилятор дутьевой
	4
	1992
	55 кВт

	
	
	
	
	
	
	
	2012
	

	
	
	
	
	
	
	
	2013
	

	
	
	
	
	ЦС 30-85
	вентилятор возврата уноса под циклонами
	4
	2015
	11 кВт

	
	
	
	
	19 СЦ-63
	вентилятор возврата уноса под конвективной частью
	4
	2015
	15 кВт

	
	
	
	
	 
	вентилятор острого дутья
	4
	2011
	7,5 кВт

	6
	Котельная №40 терморобот
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рылеева,39а
	КВа-0,15
	ВР 280-46-2-0-1-Л270
	вентилятор дутьевой
	2
	2021
	370 Вт

	
	
	
	
	ВР-280-46-2КЖ
	дымосос
	2
	2021
	550 Вт

	7
	Котельная ул. Аккумуляторная терморобот
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Аккумуляторная,7
	ТР-150
	ВР 280-46-2-0-1-Л270
	вентилятор дутьевой
	2
	 
	0,55 кВт

	
	
	
	
	ВР-280-46-2КЖ
	дымосос
	2
	 
	0,55 кВт

	8
	Котельная №26 терморобот
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кутузова,6а
	ТР-800
	ВР240-26-2,5
	вентилятор дутьевой
	3
	2021
	1,5 кВт

	
	
	
	
	ВР-280-4,6-3,15КЖ
	вентилятор вытяжной
	3
	2021
	1,5 кВт

	9
	Котельная №44 терморобот
	г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ленина,44а
	ТР-800
	ВР240-26-2,5
	вентилятор дутьевой
	3
	2019
	1,5 кВт

	
	
	
	
	ВР-280-4,6-3,15КЖ
	вентилятор вытяжной
	3
	2019
	1,5 кВт

	
	
	
	
	ДН-8У
	дымосос
	1
	2020
	11 кВт

	10
	Котельная ш.им.7 Ноября
	г. Ленинск-Кузнецкий, пром. Площадка                                             ОАО ш.им.7 Ноября
	КВТС-20-150
	19ЦС-63ПРУ2
	вентилятор возврата уноса
	2
	1992
	15 кВт

	
	
	
	
	19ЦС-63ПРУ2
	вентилятор острого дутья
	1
	2014
	15 кВт

	
	
	
	
	19ЦС-63ПРУ2
	вентилятор острого дутья
	2
	2017
	11 кВт

	
	
	
	
	ДН-17
	дымосос
	3
	2020
	160 кВт

	
	
	
	
	ВДН-15
	вентилятор дутьевой
	3
	1992
	75 кВт

	
	
	
	
	
	
	
	2020
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38

37
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1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования
Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год показана в таблице 1.2.8.1.
Таблица 1.2.8.1. – Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год
	№ п/п
	Наименование котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2025 год

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов
использования УТМ, час.

	1
	Котельная Центральная, ул.
Суворова, 21
	90
	129438,47
	1438,21

	2
	Котельная Привокзальная, ул. Шишлянникова, 1б
	80
	158197,85
	1977,47

	3
	Котельная «Ш. им.7 Ноября»,
пром. Площадка ОАО «Ш. им. 7 Ноября»
	80
	51467,13
	643,34

	4
	Котельная «Энергетик», Северная промзона, 4
	84
	133785,00
	1592,68

	5
	Котельная КСК ул. Телефонная, 9
	112
	150404,96
	1342,90

	6
	Котельная № 5
ул. Лесной городок, 50
	10
	15487,99
	1548,80

	7
	Котельная Терморобот № 26 ул. Кутузова, 6а
	2,064
	3793,15
	1837,77

	8
	Котельная Терморобот № 40 ул. Рылеева,39а
	0,258
	798,28
	3094,11

	9
	Котельная Терморобот № 44 ул. Ленина, 44а
	2,064
	1242,97
	602,21

	10
	Котельная Терморобот, ул. Аккумуляторная, 7
	0,172
	377,87
	2196,92

	11
	Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ
	19,85
	23763,29
	1197,14

	12
	Котельная пос. Никитинский
	6,0
	7642,828
	1273,80

	13
	Котельная БУЗ КО «ЛКПБ»
	2,3
	4468,00
	1942,61




1.2.9. [bookmark: bookmark31]Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
В период 2022-2023 года для учета объема тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети установлены приборы: котельная «Энергетик», ЦТП №2, 6, ЦТП квартала Профсоюзный.
В 2022 году начаты работы по установке приборов учета тепловой энергии, отпущенной в сети, запуск в работу в 2023 году: котельная КСК, ЦТП 1, 3, 7, 8, 9, 9/1, 45.
На остальных котельных отпуск тепла определяется расчетным методом, исходя из объема затраченного топлива.
Мероприятиями, в соответствии с настоящей актуализацией схемы теплоснабжения, запланированы работы по установке приборов учета тепловой энергии на всех отопительных котельных города.


1.2.10. [bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
[bookmark: bookmark35]За базовый период 2025 год отказы оборудования на источниках тепловой энергии отсутствуют.
1.2.11. [bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
[bookmark: bookmark38]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии за базовый период отсутствуют.
1.2.12. [bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]Проектный и установленный топливный режим котельных 
Установленный топливный режим котельных показан в таблице ниже.
Таблица 1.2.12.1. – Установленный топливный режим котельных
	      №
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Низшая теплота сгорания топлива за 2025 год,
ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. 
за 2025 год

	
	
	основной
	резервный
	
	

	ОАО «СКЭК»

	1
	Котельная Центральная, ул. Суворова, 21
	уголь
	-
	4582
	23114

	2
	Котельная Привокзальная, ул. Шишлянникова, 1б
	уголь
	-
	4379
	31785

	3
	Котельная «Ш. им.7 Ноября», пром. Площадка ОАО «Ш. им. 7 Ноября»
	уголь
	-
	4379
	10188

	4
	Котельная «Энергетик», Северная промзона, 4
	уголь
	мазут
	4484
	9590
	31166

	5
	Котельная КСК ул. Телефонная, 9
	уголь
	мазут
	4442
	9590
	39361

	6
	Котельная № 5 ул. Лесной городок, 50
	уголь
	-
	4578
	2576

	7
	Котельная Терморобот № 26 ул. Кутузова, 6а
	уголь
	-
	5898
	310

	8
	Котельная Терморобот № 40 ул. Рылеева,39а
	уголь
	-
	5781
	117

	9
	Котельная Терморобот № 44 ул. Ленина, 44а
	уголь
	-
	5898
	341

	10
	Котельная Терморобот, ул. Аккумуляторная, 7
	уголь
	-
	5898
	69

	Всего по ОАО «СКЭК»:
	139027

	ГБУЗ КК ЦОЗШ

	11
	Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ
	уголь
	-
	5320
	3575

	Всего по ГБУЗ КК ЦОЗШ:
	3575

	ООО «Мастер»

	12
	Котельная пос. Никитинский
	уголь
	-
	5320
	1645,4

	Всего по ООО «Мастер»:
	1645,4

	ГБУЗ «ЛКПБ»

	13
	Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	уголь
	-
	5320
	423

	Всего по ГБУЗ «ЛКПБ»:
	423

	ИТОГО по Ленинск-Кузнецкому городскому округу
	144670,4














1.2.13. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных
Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных отображена в таблицах 1.2.13.1. - 1.2.13.4.
     Таблица 1.2.13.1. – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных ОАО «СКЭК»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	16
	15
	11
	9
	10

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	182,2
	182,2
	186,1
	199,7
	199,7

	Собственные нужды
	%
	0,45
	0,08
	0,70
	0,70
	0,70

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	183,0
	182,3
	187,4
	207,1
	200,9

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт- ч/Гкал
	54,56
	54,14
	60,46
	59,26
	59,34

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	0,0180
	0,0025
	0,0026
	0,0026
	0,0025

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	15,53
	15,53
	15,53
	23,25
	13,25

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	50
	50
	86
	86
	86

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	24
	24
	41
	41
	41

	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5
	87,5

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	81,25
	81,25
	81,25
	81,25
	81,25

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	66,67
	66,67
	72,73
	72,73
	72,73

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0
	0
	0
	0
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	Вид резервного топлива
	-
	мазут

	Расход резервного топлива
	т у. т.
	1007
	1007
	1007
	1197
	1197


	
Таблица 1.2.13.2. – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной ГБУЗ КК ЦОЗШ
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	31
	32
	33
	34
	35

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	263,5
	263,5
	255,5
	228,05
	228,05

	Собственные нужды
	%
	0,72
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	265,4
	265,60
	257,6
	236,54
	236,54

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт- ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	0,0017
	0,0016
	0,0019
	0,0019
	0,0019

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	13,92
	13,92
	13,92
	13,95
	13,95

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




	     Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0
	0
	0
	0
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	Вид резервного топлива
	-
	нет

	Расход резервного топлива
	т у. т.
	0
	0
	0
	0
	0


      
Таблица 1.2.13.3. – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной пос. Никитинский
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	4
	3
	4
	5
	6

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	215,4
	215,4
	211,1
	224,2
	224,2

	Собственные нужды
	%
	1,19
	1,19
	1,19
	0,83
	0,83

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	218,0
	218,0
	213,6
	229,7
	227,25

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт- ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	22,64
	22,64
	22,64
	22,95
	22,95

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0
	0
	0
	0
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	Вид резервного топлива
	-
	нет

	Расход резервного топлива
	т у. т.
	0
	0
	0
	0
	0






Таблица 1.2.13.4. – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	2
	3
	4
	5
	6

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	100
	100
	100
	100
	100

	Собственные нужды
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	100
	100
	100
	100
	100

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт- ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	33,45
	33,45
	33,45
	33,45
	33,45

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0
	0
	0
	0
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	Вид резервного топлива
	-
	нет

	Расход резервного топлива
	т у.т.
	0
	0
	0
	0
	0


1.2.14. Схемы котельных
Принципиальные тепловые схемы котельных приведены на рисунках 1.2.14.1 - 1.2.14.15.
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Рисунок 1.2.14.1 – Схема котельной «Центральная»
[image: ]

Рисунок 1.2.14.2 – Схема котельной «Привокзальная»
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Рисунок 1.2.14.3 – Схема котельной «Ш. им. 7 Ноября»
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Рисунок 1.2.14.4 – Схема котельной «Энергетик»
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Рисунок 1.2.14.5 – Схема котельной КСК
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Рисунок 1.2.14.6 – Схема котельной №5

[image: ]

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 г

Рисунок 1.2.14.7 – Схема котельной Терморобот № 26
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Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2026 г

Рисунок 1.2.14.8 – Схема котельной Терморобот № 40
Рисунок 1.2.14.8 – Схема котельной Терморобот № 40
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Рисунок 1.2.14.9 – Схема котельной Терморобот № 44
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Рисунок 1.2.14.10 – Схема котельной Терморобот
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 г
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Рисунок 1.2.14.11 – Схема котельной ГБУЗ КК ЦОЗШ
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Рисунок 1.2.14.12 – План котельной пос. Никитинский

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2026 г

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий 
на 2027 г


Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 г

Рисунок 1.2.14.15 - План котельной пос. Никитинский
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1.3. [bookmark: bookmark53]Тепловые сети, сооружения на них
1.3.1. [bookmark: bookmark54]Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Общие характеристики тепловых сетей показаны в таблице 1.3.1.1.
Таблица 1.3.1.1. – Общие характеристики тепловых сетей города Ленинск-Кузнецкий по состоянию на 01.01.2026 г.
	Наименование
 ЕТО
	Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, км, в т. ч.:
	Кол-во ЦТП,
шт.
	Количество ПНС, шт.
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	
	Протяженность магистралей
	Протяженность
распределительных тепловых сетей
	Протяженность сетей ГВС
	
	
	

	ОАО «СКЭК»
	33,92
	217,91
	10,59
	13
	3
	202,813

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	2,91
	6,28
	0,39
	0
	0
	15,72

	ООО «Мастер»
	3,20
	4,21
	0
	0
	0
	2,87

	ГБУЗ КО
«ЛКПБ»
	0,35
	1,95
	0
	0
	0
	0,89

	ИТОГО по г. Ленинск-
Кузнецкий:
	40,38
	230,35
	10,98
	13
	3
	222,293




Общая протяженность тепловых сетей города Ленинск-Кузнецкий, по данным ресурсоснабжающих организаций на 01.01.2026 г., составляет 281,31 км в однотрубном исчислении, при этом большая часть тепловых сетей имеет условный диаметр менее 200 мм, что говорит о разветвленной системе внутриквартальных сетей, протяженность которой составляет более 60 %.
Тепловые сети в зоне действия всех ЕТО – разветвленные тупиковые.
Присоединенная договорная тепловая нагрузка – 222,293 Гкал/час.
На рисунках 1.3.1.1. и 1.3.1.2. показаны соотношения тепловых сетей Единых теплоснабжающих организаций по их протяженности и по присоединительной мощности.

[bookmark: bookmark55]





Рисунок 1.3.1.1. – Соотношение тепловых сетей по их протяженностиООО "Мастер"; 3%
ГБУЗ КО «ЛКПБ»; 1%
9,58
ОАО СКЭК	ГБУЗ КК ЦОЗШ	ООО "Мастер"
ГБУЗ КО «ЛКПБ»
ОАО СКЭК; 93%
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Рисунок 1.2.1.2. – Соотношение тепловых сетей по их присоединенной нагрузке

На территории города Ленинск-Кузнецкий действуют 2 схемы подачи тепла: с закрытым и открытым ГВС.
Закрытая – подача тепловой энергии осуществляется через ЦТП. Теплоноситель циркулирует по схеме котельная – ЦТП, подогревая воду второго контура ЦТП – абонент. В теплообменниках ЦТП холодная водопроводная вода нагревается теплоносителем первого контура и подается насосами потребителям. Для восполнения утечек в сеть добавляется химически очищенная вода.
При открытой схеме горячее водоснабжение (ГВС) подается из подающего трубопровода от котельных. Теплоноситель циркулирует по схеме: котел – тепловые сети – системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек, в сеть добавляется вода от водопроводной сети без подготовки.
Тепловые сети от источников тепловой энергии выполнены в двух- и четырехтрубном исполнении.
Тепловые сети котельной №5 выполнены в четырехтрубном исполнении и работают по закрытой схеме.
Кроме того, по закрытой схеме осуществляется теплоснабжение от ЦТП:
· ЦТП квартала «Профсоюзный»: к жилым домам по ул. Топкинская, 144/1,144/2,144/3,148/1,148/2,148/3, 150/1, 160-а
· ЦТП 6: к пяти домам по ул. Пирогова
· ЦТП кварталов «Днепровский» и «Апельсин»: к жилым домам по бульвару Химиков, 7, 2б, 2в, 7/3, 7/4 в микрорайоне №2, жилые дома по ул. Демьяновская, 2а, 4а, 6а, ул. Днепровская, 1а.
Все остальные тепловые сети работают по открытой схеме ГВС.
1.3.2. [bookmark: bookmark57]Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
Схемы расположения тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии изображены на рисунках 1.3.2.1. - 1.З.2.8. 
Ссылка на интерактивную карту: 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9c94a9f60a386d843b745349c5bca890e49a92138ac8c58b07b 210b0e860ba25&source=constructorLink
[image: ]
Рисунок 1.3.2.1. – Зона действия котельных «Центральная», Терморобот по ул. Аккумуляторная и Терморобот №44
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Рисунок 1.3.2.2. – Зона действия котельной «Привокзальная»
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Рисунок 1.3.2.3. – Зона действия котельной им. Ш. 7 Ноября
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Рисунок 1.3.2.4. – Зона действия котельных «Энергетик» и №5
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Рисунок 1.3.2.5. – Зона действия котельной КСК





Терморобот №40

 Котельная Терморобот №26









Котельная Терморобот


Рисунок 1.3.2.6. – Зона действия котельных Терморобот, Терморобот №26 и Терморобот №40
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Рисунок 1.3.2.7. – Зона действия котельных №5 и ГБУЗ ККЦОЗШ




Котельная пос. Никитинский

Котельная ЛКПБ


Рисунок 1.3.2.8. – Зона действия котельных пос. Никитинский и ЛКПБ

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2026 г

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на
2027 г

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на
2027 г
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1.3.3. [bookmark: bookmark69]Параметры тепловых сетей
[bookmark: bookmark70]Параметры тепловых сетей представлены в таблицах 1.3.3.1. - 1.3.3.6.
Таблица 1.3.3.1. – Общая характеристика магистральных тепловых сетей теплосетевых организаций по состоянию на начало года 01.01.2026
	Наименование теплосетевой организации
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ОАО «СКЭК»
	100
	2014
	201,4

	
	150
	3218,44
	482,766

	
	200
	2520
	504

	
	250
	4601,08
	1150,27

	
	350
	1180
	413

	
	400
	5391
	2156,4

	
	500
	14993,4
	7496,7

	Всего:
	33918
	12404,5

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	220
	494
	108,7

	
	300
	784
	235,2

	
	330
	1630
	537,9

	Всего:
	2908
	881,8

	ООО «Мастер»
	133
	1470
	195,5

	
	159
	1298
	206,4

	
	219
	436
	95,5

	Всего:
	3204
	497,4

	ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	108
	264
	28,5

	
	127
	90
	11,4

	Всего:
	354
	39,9

	ИТОГО по г, Ленинск-Кузнецкий:
	40384
	13823,6



Таблица 1.3.3.2. – Способы прокладки магистральных тепловых сетей теплосетевых организаций по состоянию на начало года 01.01.2026
	Наименование теплосетевой организации
	Способ
прокладки
	Протяженность трубопроводов в
однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ОАО «СКЭК»
	Надземная
	28899
	11575,4

	
	Непроходной канал
	5019
	829,1

	Всего:
	33918
	12404,5

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	Бесканальная
	2908
	882

	Всего:
	2908
	882

	ООО «Мастер»
	Бесканальная
	3204
	497

	Всего:
	3204
	497

	ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	Непроходной канал
	354
	40

	Всего:
	354
	40

	ИТОГО по г, Ленинск-Кузнецкий:
	40384
	13823,5





Таблица 1.3.3.3. – Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевых организаций по состоянию на начало года 01.01.2026
	Наименование теплосетевой организации
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ОАО «СКЭК»
	25
	3144
	78,6

	
	32
	6820
	218,2

	
	40
	2568
	102,7

	
	50
	21736
	1086,8

	
	70
	6826
	477,8

	
	80
	28412
	2273,0

	
	100
	47471
	4747,1

	
	125
	1958
	244,8

	
	150
	37312
	5596,8

	
	200
	24265
	4853,0

	
	250
	6369
	1592,3

	
	300
	6430
	1929,0

	
	400
	21568
	8627,2

	
	500
	1696
	848,0

	Всего:
	217905
	32675,2

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	100
	642
	64,2

	
	110
	1028
	113,1

	Всего:
	1670
	177,3

	ООО «Мастер»
	32
	70
	2,2

	
	59
	596
	35,2

	
	89
	902
	80,3

	
	108
	2636
	284,7

	Всего:
	4204
	402,4

	ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	50
	792
	39,6

	
	76
	1150
	87,4

	Всего:
	1942
	127,0

	ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий:
	225741
	33381,9



Таблица 1.3.3.4. – Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения теплосетевых организаций по состоянию на начало года 01.01.2026
	Наименование теплосетевой организации
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	АО «СКЭК»
	32
	14
	0,4

	
	40
	2268
	90,7

	
	50
	2555
	127,8

	
	65
	196
	12,7

	
	70
	225
	15,8

	
	80
	1326
	106,1

	
	100
	1444
	144,4

	
	125
	322
	40,3

	
	150
	888
	133,2

	
	200
	657
	131,4

	Всего:
	10594
	802,7

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	100
	386,0
	42,0

	Всего:
	386,0
	42,0

	ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий:
	10980
	844,7



Таблица 1.3.3.5. – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей теплосетевых организаций по годам прокладки по состоянию на нало года 01.01.2026
	Наименование теплосетевой организации
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ОАО «СКЭК»
	До 1990
	13832
	2418,4

	
	С 1991 по 1998
	35983
	6291,4

	
	С 1999 по 2003
	27196
	4389,1

	
	С 2004
	185409
	32783,5

	Всего:
	262420
	45882,4

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	С 1999 по 2003
	9186
	1100,7

	Всего:
	9186
	1506,5

	ООО «Мастер»
	До 1990
	7408
	899,7

	Всего:
	7408
	899,7

	ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	с 2010
	2296
	172,5

	Всего:
	2296
	172,5

	ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий:
	281310
	48461,1









Таблица 1.3.3.6. – Параметры работы тепловых сетей на 01.01.2026
	№
п/п
	Наименование котельной
	Год ввода
	Объем заполнения, м3
	Протяженность тепловых
сетей в
однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристик а, м2
	Рабочее давление,
кгс/см2
	Тип изоляции
	Тип компенсации
	Характеристика грунта

	1
	Котельная Центральная                 (с перемычкой)
	1988-
2018
	1236,8
	43329
	5882
	8,0
	маты минераловатные прошивные марки 100
пенополиуретан
	углы поворота трасс сальниковые компенсатор ы
переходы над дорогами
	Суглинок

	
	
	
	
	1355,9
	
	
	
	- «» -
	углы
поворота
трасс
П-образные
компенсаторы, переходы
над дорогами
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 контур
	1988
	
	5391
	1742,4
	10
	
	
	- «» -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 контур
	1988-
2018
	
	24811
	3845,6
	8
	- «» -
	углы
поворота
трасс
сальниковые
компенсатор
ы, переходы над
дорогами, П-
образные
компенсаторы
	- «» -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Котельная
«Привокзальная», в т. ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	углы
поворота трасс переходы над
дорогами
	

	
	
	Бойлерная №10
	1988-
2018
	
	4170
	453,8
	5
	- «» -
	
	- «» -

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	№
п/ п
	Наименование котельной
	Год ввод а
	Объем заполнени я, м3
	Протяженность тепловых
сетей в
однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристик а, м2
	Рабочее давление,
кгс/см2
	Тип изоляции
	Тип 
компенсации
	Характеристик  грунта

	
	
	Бойлерная № 11
	1988-
2018
	
	5094
	646,4
	6
	маты минераловатные прошивные марки 100
	углы поворота трасс переходы над дорогами
П-образные компенсаторы
	- «» -

	
	
	Бойлерная № 12
	1988-
2018
	
	5590
	774,2
	6,5
	- «» -
	- «» -
	- «» -

	3
	Котельная «Ш. им.7 Ноября»
	1988-
2018
	1318,7
	38001
	6389
	10,0
	маты минераловатные прошивные марки 100
пенополиуретан
	углы поворота трасс
П-образные компенсаторы, переходы
над дорогами
	- «» -

	






4
	





Котельная
«Энергетик», в т. ч.
	1 контур
	1988-
2018
	3419,2
	16655
	7473,1
	9
	маты минераловатные прошивные марки 100
предизолированн ая труба
	углы поворота трасс
П-образные компенсаторы
	- «» -

	
	
	ЦТП №2
	1988-
2018
	
	10639
	2005,2
	7
	маты минераловатные прошивные марки 100
пенополиуретан
	углы поворота трасс сальниковые компенсаторы, переходы над дорогами
	- «» -

	
	
	ЦТП №6
	1988-
2018
	
	8446
	779,4
	5
	маты минераловатные
	углы поворота
трасс
	- «» -





	№
п/ п
	Наименование котельной
	Год ввод а
	Объем заполнени я, м3
	Протяженность тепловых
сетей в
однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристик а, м2
	Рабочее давление,
кгс/см2
	Тип изоляции
	Тип 
компенсации
	Характеристик  грунта

	
	
	
	
	
	
	
	
	прошивные марки 100
	переходы над дорогами
П-образные компенсаторы
	

	
	
	ЦТП кв-л Профсоюзны й
	2003-
2018
	
	6010
	772,3
	6,5
	маты минераловатные прошивные марки 100
	углы поворота трасс сильфонные компенсаторы, П-образные компенсаторы
	- «» -

	
	
	ЦТП кв-л Апельсин и Днепровский
	2017-
2018
	
	3466
	294,3
	7,0
	- «» -
	углы поворота трасс
П-образные компенсаторы, переходы над дорогами
	- «» -

	5
	Котельная КСК, в т. ч.
	1 контур
	1988-
2017
	1663,7
	13856
	3250,8
	8
	маты минераловатные прошивные марки 100
пенополиуретан
	углы поворота трасс
П-образные компенсаторы, переходы над дорогами
	- «» -

	
	
	ЦТП №1
	1988-
2018
	
	12650
	2160,1
	7
	- «» -
	- «» -
	- «» -

	
	
	ЦТП №3
(микрорайон 3)
	1997-
2018
	
	5625
	861,6
	6
	маты и плиты из минеральной
ваты марки 75
	углы поворота
трасс
	- «» -









	№
п/ п
	Наименование котельной
	Год ввода
	Объем заполнения, м3
	Протяженность тепловых
сетей в
однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2
	Рабочее давление,
кгс/см2
	Тип изоляции
	Тип компенсации
	Характеристика грунта

	
	
	
	
	
	
	
	
	маты минераловатные прошивные марки 100
пенополиуретан
	переходы над дорогами
	

	
	
	ЦТП №3
(квартал кот.
№4)
	1988-
2018
	
	
3712
	
407,7
	
5
	маты минераловатные прошивные марки
100
	- «» -
	- «» -

	
	
	ЦТП №7
	1988-
2017
	
	2942
	345,4
	6
	- «» -
	- «» -
	- «» -

	
	
	ЦТП №8
	1988-
2017
	
	2831,4
	248,3
	5,5
	- «» -
	- «» -
	- «» -

	
	
	ЦТП №9
	1988-
2016
	
	3552
	418,6
	6
	- «» -
	- «» -
	- «» -

	
	
	

ЦТП №9/1
	

1988-
2015
	
	

7857
	

1024,0
	

6
	

- «» -
	углы поворота трасс
П-образные компенсаторы, переходы
над дорогами
	- «» -

	
	
	
ЦТП №45
	
1988
	
	
1704
	
127,9
	
3
	
- «» -
	углы поворота трасс
переходы над дорогами
	- «» -

	6
	Котельная № 5 в т. ч.
	Отопление
	1989-
2018
	53,4
	6038,8
	82,2
	6
	- «» -
	углы поворота трасс переходы над дорогами
	- «» -


	





	№ 
п/ п
	Наименование котельной
	Год ввод 
	Объем заполнения, м3
	Протяженность тепловых
сетей в
однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2
	Рабочее давление,
кгс/см2
	
Тип изоляции
	Тип               компенсации
	
Характеристика грунта

	
	
	ГВС
	1989-
2018
	23,4
	5824,8
	357,9
	5
	- «» -
	- «» -
	- «» -

	7
	Котельная Терморобот №26
	1988-
2017
	17,1
	1984
	193,2
	4
	- «» -
	- «» -
	- «» -

	8
	Котельная Терморобот №40
	1997
	1,3
	202
	17,8
	2
	- «» -
	углы поворотатрасс
	- «» -

	
9
	
Котельная Терморобот №44
	
1988-
2017
	
18,6
	
3444
	
256,6
	
5
	маты минераловатные прошивные марки 100
пенополиуретан
	углы поворота трасс переходы над
дорогами
	
- «» -

	10
	Котельная Терморобот
	2011
	0,5
	146
	9,6
	2
	- «» -
	- «» -
	- «» -

	
11
	
Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ
	
1996-
1998
	
259,7
	
9186
	
1506,5
	
8
	стекловата и маты минераловатные прошивные марки
100
	
- «» -
	
- «» -

	12
	Котельная ООО «Мастер»
	1964
	81,2
	7408
	899,7
	5
	- «» -
	П-образные
	- «» -

	13
	Котельная ГБУЗ «ЛКПБ»
	2010
	
	2296
	172,5
	6
	- «» -
	- «» -
	- «» -

	ИТОГО:
	9473,2
	281310
	48461,1
	-
	-
	-
	-
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1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
По протяженности трубопроводы тепловых сетей объектов теплоснабжения секционируются – разделяются с помощью запорной арматуры. В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях используются задвижки, шаровые краны. В местах установки секционирующих задвижек, а также при установке запорной арматуры на ответвлениях к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых сетей, при подземной прокладке тепловых сетей к магистральным сетям построены тепловые камеры.
Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.
1.3.5. [bookmark: bookmark73]Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующую конструкцию:
· основание тепловых камер - монолитное железобетонное;
· стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича;
· перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты).
Тепловые пункты предназначены для:
· подготовки теплоносителя для внутренних систем до необходимого уровня давления и температуры;
· контроля значений температуры и давления теплоносителя;
· учета потребленного тепла;
· регулирования температуры, либо количества теплоносителя;
· распределения теплоносителя по отдельным системам;
· защиты систем здания от повышения температуры или давления теплоносителя;
· подготовки горячего водоснабжения.
Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по различным проектам разных лет. В основном на теплосетях имеются камеры трёх типов:
· из сборных железобетонных элементов по типовым проектам;
· из железобетонных блоков с перекрытиями из ж/б панелей с отверстиями для люков и монолитным ж/б полом;
· с кирпичными стенами.

Основная масса камер выполнена из бетонных блоков типа ФС. Габаритные размеры тепловых камер различны и определены условиями их применения, в первую очередь – диаметрами трубопроводов и количеством арматуры.
Внутри тепловых камер располагаются врезки потребителей тепловой энергии, с установкой на этих врезках трубопроводов запорной и дренажной арматуры.
Информация по центральным тепловым пунктам предоставлена в таблице 1.З.5.1.
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       Таблица 1.3.5.1. – Центральные тепловые пункты теплосетевых организаций
	Наименование
теплосетевой организации
	Наименование источника
	Наименование ЦТП
	Количество, шт.
	Мощность, Гкал/час

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ОАО «СКЭК»
	Котельная
«Привокзальная»
	Бойлерная 10
	4
	4
	4
	4
	4
	9,61
	9,61
	9,61
	9,61
	9,61

	
	
	Бойлерная 11
	4
	4
	4
	4
	4
	12,68
	12,68
	12,68
	12,68
	12,68

	
	
	Бойлерная 12
	5
	5
	5
	5
	5
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00

	
	Всего по котельной:
	13
	13
	13
	13
	13
	62,29
	62,29
	62,29
	62,29
	62,29

	
	Котельная
«Энергетик»
	ЦТП 2
	1
	1
	1
	1
	1
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0
	66,0

	
	
	ЦТП 6
	1
	1
	1
	1
	1
	14,98
	14,98
	14,98
	14,98
	14,98

	
	
	ЦТП кв.
Профсоюзный
	1
	1
	1
	1
	1
	20,20
	20,20
	20,20
	20,20
	20,20

	
	
	ЦТП кв. Апельсин и Днепровский
	1
	1
	1
	1
	1
	7,86
	7,86
	7,86
	7,86
	7,86

	
	Всего по котельной:
	4
	4
	4
	4
	4
	109,04
	109,04
	109,04
	109,04
	109,04

	
	Котельная КСК
	ЦТП 1
	1
	1
	1
	1
	1
	42,00
	42,00
	42,00
	42,00
	42,00

	
	
	ЦТП 3
	1
	1
	1
	1
	1
	36,60
	36,60
	36,60
	36,60
	36,60

	
	
	ЦТП 7
	1
	1
	1
	1
	1
	13,24
	13,24
	13,24
	13,24
	13,24

	
	
	ЦТП 8
	1
	1
	1
	1
	1
	10,45
	10,45
	10,45
	10,45
	10,45

	
	
	ЦТП 9
	1
	1
	1
	1
	1
	13,24
	13,24
	13,24
	13,24
	13,24

	
	
	ЦТП 9/1
	1
	1
	1
	1
	1
	14,00
	14,00
	14,00
	14,00
	14,00

	
	Всего по котельной:
	6
	6
	6
	6
	6
	129,53
	129,53
	129,53
	129,53
	129,53

	Всего ЕТО:
	13
	13
	13
	13
	13
	300,86
	300,86
	300,86
	300,86
	300,86

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ
	ЦТП
	1
	1
	1
	1
	1
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	
	Всего по котельной:
	1
	1
	1
	1
	1
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	Всего по ЕТО:
	1
	1
	1
	1
	1
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00

	ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий:
	14
	14
	14
	14
	14
	304,86
	304,86
	304,86
	304,86
	304,86
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Рисунок 1.3.5.1. – Технологическая схема ЦТП №1
Рисунок 1.3.5.1. – Технологическая схема ЦТП №1
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Рисунок 1.3.5.2. – Технологическая схема ЦТП №2
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Рисунок 1.3.5.3. – Технологическая схема ЦТП №3
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Рисунок 1.3.5.4. – Технологическая схема ЦТП №6
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Рисунок 1.3.5.5. – Технологическая схема ЦТП №7 I
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Рисунок 1.3.5.6. – Технологическая схема ЦТП №8
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Рисунок 1.3.5.7. – Технологическая схема ЦТП №9
[image: ]























Рисунок 1.3.5.8. – Технологическая схема ЦТП №9/1
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Рисунок 1.3.5.9. – Технологическая схема ЦТП №45
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Рисунок 1.3.5.10. – Технологическая схема ЦТП кв. Апельсин и Днепровский
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Рисунок 1.3.5.11. – Технологическая схема ЦТП кв. Профсоюзный
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Рисунок 1.3.5.12. – Технологическая схема ЦТП микрорайона №7
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Рисунок 1.3.5.13. – Технологическая схема Бойлерной №10
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Рисунок 1.3.5.14. – Технологическая схема Бойлерной №11
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Рисунок 1.3.5.15. – Технологическая схемаБойлерной №12
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1.3.6.	Количество и средняя тепловая мощность индивидуальных тепловых пунктов
На территории города Ленинск-Кузнецкий индивидуальные тепловые пункты в домах не предусмотрены.
1.3.7.	Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения
Абоненты с ГВС «закрытого» типа присоединены к котельной №5 и кварталу «Апельсин». Доля тепловой нагрузки ГВС от суммарного значения составляет – 0,1176 (11,76 %).
По остальным котельным (кроме Терморобот №40, Терморобот ул. Аккумуляторная, пос. Никитинский) ГВС осуществляется по «открытому» типу. Доля абонентов от суммарной тепловой нагрузки по этим котельным составляет 0,0895 (8,95 %).
1.3.8.	Характеристика типов оборудования насосных станций в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
Характеристика типов оборудования насосных станций в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК» в 2025 году актуализации схемы показана в таблице 1.3.8.1.


Таблица 1.3.8.1. – Характеристика оборудования насосных станций теплосетевой организации









Таблица 1.3.8.1. – Характеристика оборудования насосных станций теплосетевой организации
	Насосная станция
	Адрес
	Марка насосов
	Кол-во насосов, шт.
	Расход, м3/час
	Давление на входе, кгс/м2
	Давление на выходе, кгс/м2
	Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам
	Состояние каждого насоса

	ПУТЭ
	ул.
Менделеева, 24-б
	К 80-65-160
	1
	50
	3,0
	6,0
	последовательная
	удовлетворительное

	
	
	Д 320/63
	1
	320
	3,0
	6,0
	последовательная
	удовлетворительное

	ПНС
	ул.
Радищева, 80
	NB80- 250/257
	2
	220
	2,0
	10,0
	последовательная
	удовлетворительное

	
	
	ЦНС 180-85
	4
	180
	2,0
	10,0
	последовательная
	удовлетворительное

	ПНС
(закрытие котельной
№ 13)
	ул. Зориа, 6А
	Wilo IL 150/380-45/4
	3
	250
	3,0
	6,0
	последовательная
	удовлетворительное

	
	
	Wilo IL-E 40/170-5,5/2
	3
	46
	3,0
	6,0
	последовательная
	удовлетворительное

	ПНС
(закрытие котельной
№ 24)
	ул. Узловая, 230
	NB 65/200-198
	1
	171,2
	5,2
	6,0
	последовательная
	удовлетворительное
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1.3.9. [bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]Описание изменений, произошедших за ретроспективный период, в части строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
[bookmark: bookmark92]Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей в зоне деятельности ОАО «СКЭК» за 2022 - 2025 годы показана в таблице 1.3.9.1.
Таблица 1.3.9.1. – Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей
	Год актуализации (разработки)
	Строительст во
магистральн ых тепловых сетей, м2
	Реконструкция
магистральн ых тепловых сетей, м2
	Строительство распределите льных (внутрикварт альных)
тепловых сетей, м2
	Реконструкция распределите льных
тепловых сетей, м2
	Доля строительства тепловых
сетей, %
	Доля реконструкции тепловых
сетей, %

	2022
	0
	0
	359,238
	0
	0,781
	0

	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]
1.3.10. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
[bookmark: bookmark95]Температурные графики отпуска тепла от источников теплоснабжения приведены в таблице 1.3.10.1.
Таблица 1.3.10.1. – Температурные графики отпуска тепла от источников теплоснабжения
	Наименование источника
	Температурные графики

	Котельные
· «Энергетик»
- КСК
· Центральная
- Привокзальная (I контур)
- ГБУЗ ККЦОЗШ
	130/70 °С со спрямлением на 94 °С (1 контур)

	Котельные (открытый водоразбор)
- Центральная,
- «Ш. им.7 Ноября»
- Привокзальная (II контур)
- ГБУЗ ККЦОЗШ
- Терморобот № 26,
- Терморобот № 44
- № 1
- № 13 (ПНС)
- № 14
- ГБУЗ ЛКПБ
	95/70 °С со спрямлением на 65 °С




	Котельные (закрытый водоразбор)
- Терморобот № 40
-	Терморобот ул. Аккумуляторная,
- пос. Никитинский
- № 5
	95/70 °С

	Для ГВС закрытого типа
	65/40 °С


Согласно СП 131.13330.2025 «Строительная климатология», температурные графики рассчитаны на расчетную температуру наружного воздуха -39 оС.
Для тепловых сетей с открытым водоразбором температурного графика 95/70 оС температура сетевой воды в подающем трубопроводе равна 65 оС до температуры наружного воздуха -11 оС. Поэтому для обеспечения качественного ГВС абонентов предусмотрено спрямление на этом промежутке до 65 оС, т.к. без него невозможно обеспечить температуру сетевой воды в местах водоразбора на ГВС в соответствии с действующими нормативами.
Спрямление на 94 оС сетевой воды в подающем трубопроводе котельных первого контура, также обеспечивает подогрев холодной воды на ГВС второго контура.
Регулирование отпуска тепла на источнике тепловой энергии качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха.
Выбор графика отпуска тепловой энергии обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепловой энергии невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.
Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети разработаны из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность объектов капитального строительства тепловой энергией в зависимости от температуры наружного воздуха.
Все источники тепловой энергии города Ленинск-Кузнецкий обеспечивают температуру в помещениях постоянной на уровне не менее +18 оС. Они обеспечивают покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже +60°С, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
В связи с вышеизложенным считать температурные графики, предоставленные в таблицах 1.3.10.2. - 1.3.10.5., утвержденными.
Таблица 1.3.10.2. - Температурный график 95-70 оС работы котельных Центральной, 1, 14, «Ш. им.7 Ноября», Привокзальной - II контур, ЦТП-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 9/1, ЦТП квартала «Профсоюзный», бойлерные № 10, 11, 12, 45
	Температура наружного воздуха,
°C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе,
°C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе,
°C
	Температура наружного воздуха,
°C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе,
°C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе,
°C

	+8
	65
	55,3
	-16
	69,7
	54,5

	+7
	65
	55,1
	-17
	70,9
	55,2

	+6
	65
	54,9
	-18
	72,0
	55,9

	+5
	65
	54,7
	-19
	73,1
	56,6

	+4
	65
	54,5
	-20
	74,3
	57,3

	+3
	65
	54,3
	-21
	75,4
	58,0

	+2
	65
	54,1
	-22
	76,5
	58,7

	+1
	65
	53,9
	-23
	77,6
	59,4

	0
	65
	53,8
	-24
	78,7
	60,1

	-1
	65
	53,6
	-25
	79,9
	60,8

	-2
	65
	53,4
	-26
	81,0
	61,5

	-3
	65
	53,2
	-27
	82,1
	62,1

	-4
	65
	53,0
	-28
	83,2
	62,8

	-5
	65
	52,9
	-29
	84,3
	63,5

	-6
	65
	52,7
	-30
	85,3
	64,2

	-7
	65
	52,5
	-31
	86,4
	64,8

	-8
	65
	52,2
	-32
	87,5
	65,5

	-9
	65
	52,0
	-33
	88,6
	66,1

	-10
	65
	51,9
	-34
	89,7
	66,8

	-11
	65
	51,6
	-35
	90,7
	67,4

	-12
	65,1
	51,5
	-36
	91,8
	68,1

	-13
	66,3
	52,3
	-37
	92,9
	68,7

	-14
	67,4
	53,0
	-38
	93,9
	69,4

	-15
	68,6
	53,7
	-39
	95,0
	70,0







[image: ]
Рисунок 1.3.10.1. – Температурный график 95-70 оС работы котельных Центральной, 1, 14, «Ш. им.7 Ноября», Привокзальной – II контур, ЦТП-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 9/1, ЦТП квартала «Профсоюзный», бойлерные № 10, 11, 12, 45
Таблица 1.3.10.3. – Температурный график 95-70 оС работы котельных № 5, 20, Термороботы 26, 40, 44, ул. Аккумуляторная - на отопление
	Температура наружного воздуха,
°C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе,
°C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе,
°C
	Температура наружного воздуха,
°C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе,
°C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе,
°C

	+8
	40,0
	35,0
	-16
	68,0
	53,8

	+7
	40,5
	35,1
	-17
	70,0
	54,6

	+6
	41,0
	35,3
	-18
	71,2
	55,3

	+5
	42,0
	36,2
	-19
	72,4
	56,1

	+4
	43,4
	37,2
	-20
	73,5
	56,8

	+3
	44,8
	38,2
	-21
	74,7
	57,6

	+2
	46,1
	39,1
	-22
	75,9
	58,3

	+1
	47,4
	40,0
	-23
	77,0
	59,0

	0
	48,8
	40,9
	-24
	78,2
	59,7

	-1
	50,0
	41,8
	-25
	79,3
	60,5

	-2
	51,4
	42,7
	-26
	80,5
	61,2

	-3
	52,7
	43,5
	-27
	81,6
	61,9

	-4
	54,0
	44,3
	-28
	82,7
	62,6

	-5
	55,2
	45,2
	-29
	83,8
	63,3

	-6
	56,5
	46,0
	-30
	85,0
	63,9

	-7
	57,8
	46,8
	-31
	86,1
	64,6

	-8
	59,0
	47,6
	-32
	87,2
	65,3

	-9
	60,3
	48,4
	-33
	88,3
	66,0

	-10
	61,5
	49,2
	-34
	89,4
	66,7

	-11
	62,7
	50,0
	-35
	90,6
	67,3

	-12
	64,0
	50,8
	-36
	91,7
	68,0

	-13
	65,2
	51,6
	-37
	82,8
	68,7

	-14
	66,4
	52,3
	-38
	93,9
	69,4

	-15
	67,6
	53,1
	-39
	95,0
	70,0
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Рисунок 1.3.10.2. – Температурный график 95-70 оС работы котельных № 5, 20, Термороботы 26, 40, 44, ул. Аккумуляторная - на отопление

Таблица 1.3.10.4. – Температурный график 130-70оС для котельных «Энергетик», КСК, Центральная, Привокзальная – I контур
	Температура наружного воздуха,
°C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе,
°C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе,
°C
	Температура наружного воздуха,
°C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе,
°C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе,
°C

	+8
	94
	52,4
	-16
	107
	55,4

	+7
	94
	52,2
	-17
	108
	56,0

	+6
	94
	52,0
	-18
	109
	56,6

	+5
	94
	51,8
	-19
	110
	57,2

	+4
	94
	51,7
	-20
	111
	58,0




	Температура наружного воздуха,
°C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе,
°C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе,
°C
	Температура наружного воздуха,
°C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе,
°C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе,
°C

	+3
	94
	51,6
	-21
	112
	59,2

	+2
	94
	51,5
	-22
	113
	59,8

	+1
	94
	51,4
	-23
	114
	60,4

	0
	94
	51,2
	-24
	115
	61,0

	-1
	94
	51,0
	-25
	116
	61,6

	-2
	94
	49,8
	-26
	117
	62,2

	-3
	94
	49,5
	-27
	118
	62,8

	-4
	95
	49,5
	-28
	119
	63,4

	-5
	96
	49,6
	-29
	120
	64,0

	-6
	97
	49,8
	-30
	121
	64,6

	-7
	98
	50,0
	-31
	122
	65,2

	-8
	99
	50,6
	-32
	123
	65,8

	-9
	100
	51,7
	-33
	124
	66,4

	-10
	101
	51,8
	-34
	125
	67,0

	-11
	102
	52,4
	-35
	126
	67,6

	-12
	103
	53,0
	-36
	127
	68,2

	-13
	104
	53,6
	-37
	128
	68,8

	-14
	105
	54,2
	-38
	129
	69,4

	-15
	106
	54,8
	-39
	130
	70,0



[image: ]

Рисунок 1.3.10.3. – Температурный график 130-70оС для котельных «Энергетик», КСК, Центральная, Привокзальная – I контур[image: ]

Таблица 1.3.10.5. – Температурный график 95-70 оС работы котельной ГБУЗ ЛКПБ
	Температура наружного воздуха,
°C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе,
°C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе,
°C
	Температура наружного воздуха,
°C
	Температура теплоносителя в подающем теплопроводе,
°C
	Температура теплоносителя в обратном теплопроводе,
°C

	10
	65
	35
	-15
	68
	54

	9
	65
	35
	-16
	69
	54

	8
	65
	35
	-17
	70
	55

	7
	65
	36
	-18
	71
	55

	6
	65
	37
	-19
	72
	56

	5
	65
	38
	-20
	73
	57

	4
	65
	38
	-21
	74
	57

	3
	65
	39
	-22
	76
	58

	2
	65
	40
	-23
	77
	59

	1
	65
	41
	-24
	78
	59

	0
	65
	42
	-25
	79
	60

	-1
	65
	43
	-26
	80
	61

	-2
	65
	44
	-27
	81
	61

	-3
	65
	45
	-28
	82
	62

	-4
	65
	46
	-29
	83
	62

	-5
	65
	47
	-30
	84
	63

	-6
	65
	48
	-31
	85
	64

	-7
	65
	49
	-32
	86
	65

	-8
	65
	49
	-33
	87
	65

	-9
	65
	50
	-34
	88
	66

	-10
	65
	50
	-35
	89
	67

	-11
	65
	52
	-36
	90
	67

	-12
	65
	52
	-37
	91
	68

	-13
	65
	53
	-38
	93
	69

	-14
	66
	53
	-39
	95
	70
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Рисунок 1.3.10.4. – Температурный график 95-70 оС работы котельной ГБУЗ ЛКПБ

1.3.11. [bookmark: bookmark100]Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактическая температура сетевой воды от котельных соответствует расчетному значению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе при фактической температуре наружного воздуха с учетом допустимых отклонений (±3 %). При этом соблюдено качественное регулирование режимов работы систем теплоснабжения.
В связи с незначительной разрегулированностью систем теплопотребления, в более холодный период предусмотрен качественно-количественный режим работы тепловых сетей, т.е. увеличивается расход теплоносителя для обеспечения комфортных условий у абонентов при более низкой температуре наружного воздуха.
1.3.12. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
Гидравлические режимы тепловых сетей выполняются в соответствии с требованиями Приказа Министерства Энергетики от 14 мая 2025 года №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».
Задачей гидравлических расчетов систем теплоснабжения является выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих:
· расчётный расход теплоносителя через системы теплопотребления отдельных теплоприёмников;
· безопасность эксплуатации при работе системы теплоснабжения в целом и отдельных её звеньев.
Теплоснабжающие организации города Ленинск-Кузнецкий проводят ежегодную разработку гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и неотопительного периодов для зон своего действия.
По результатам разработанных гидравлических режимов тепловых сетей регулирование потребления тепловой энергии производится на вводах потребителей (установка дроссельных шайб, корректировка диаметров сопел элеваторных узлов). Это позволяет выдерживать расчётные расходы сетевой воды во внутренних системах отопления.
На момент актуализации схемы теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий на 2027 год пересчет гидравлических режимов обусловлен переносом присоединенных нагрузок от закрытия котельных на котельную Центральную.
Гидравлические режимы тепловых сетей рассчитаны для участков по наиболее отдаленным точкам.

1.3.12.1. Котельная Привокзальная
На рис. 1.3.12.1.1. представлена схема тепловой сети с выделенным расчетным участком до наиболее удаленной точки – дома по улице Пушкина, 2б (Транстелеком).
Характеристики трубопроводов, содержащихся на данном участке и перепады давления в характерных точках приведены в таблице 1.3.12.1.1.
По результатам расчета построен пьезометрический график (рис. 1.3.12.1.2), который показывает, что располагаемый напор на абонентском вводе конечного потребителя равен 21 м в. ст. (2,1 кгс/см2).
1.3.12.2. Котельная Ш. им. 7 Ноября
На рис. 1.3.12.2.1. представлена схема тепловой сети с выделенным расчетным участком до наиболее удаленной точки – детского садика по пер. Комбайнеров, 2.
Характеристики трубопроводов, содержащихся на данном участке и перепады давления в характерных точках приведены в таблице 1.3.12.2.1.
По результатам расчета построен пьезометрический график (рис. 1.3.12.2.2), который показывает, что располагаемый напор на входе в повысительную насосную станцию равен 45,8 м в. ст. (4,58 кгс/см2), на выходе из ПНС – 110,8 м в. ст. (11,08 кгс/см2), на выходе из пункта учета тепловой энергии – 102,6 м в. ст. (10,26 кгс/см2), на абонентском вводе конечного потребителя – 21 м в. ст. (2,1 кгс/см2).

[image: C:\Users\kl\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image58.jpeg]
Рисунок 1.3.12.1.1. - Расчетная схема тепловой сети от котельной Привокзальная
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Таблица 1.3.12.1.1. – Характеристики расчетного участка тепловой сети
	Источник теплоснабжения, наименование магистрали, участка, трубопровода (подающий, обратный)
	Состав участка
	Линейные потери напора, м
	Геодезическая отметка, м
	Местные сопротивления
	Общий перепад, м

	
	Номер участка
	Условный диаметр трубопровода, мм
	Длина трубопровода L, м
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Поворот
	Задвижка, вентиль
	Переход диаметра (сужение,
расширение)
	Тройник
	Компенсатор
	Местные потери напора, м
	

	
	
	
	
	
	Начало участка
	Конец участка
	Кол- во
	
[image: ]
, м
	Кол- во
	,
м
	Кол-во
	
, м
	Кол- во
	
[image: ]
, м
	Кол- во
	
,
м
	
	

	Прямой от котельной до Пушкина, 2
	УП-1 котельной Привокзальная-ТК- 34
	400
	685
	1,77
	280
	286
	5
	5
	4
	2
	1
	0,2
	4
	4,2
	8
	21,6
	1,65
	9,4

	
	ТК-34- ТК-42
	300
	691,5
	2,56
	286
	280
	3
	3
	9
	4,5
	1
	0,2
	9
	0,9
	-
	-
	0,43
	-3,0

	
	ТК-42- ТК-56
	250
	179
	0,84
	280
	276
	2
	2
	3
	1,5
	1
	0,2
	3
	0,3
	-
	-
	0,2
	-3,0

	
	ТК-56- УП-20а
	200
	175
	1,08
	276
	273
	-
	-
	1
	0,5
	1
	0,2
	4
	0,4
	-
	-
	0,06
	-1,9

	
	УП-20а- ТК-63
	150
	579,5
	5,11
	273
	270
	2
	2
	2
	1
	1
	0,2
	9
	2,9
	1
	2,7
	0,44
	2,6

	
	ТК-63- Пушкина, 2
	80
	15
	0,29
	270
	269
	1
	1
	1
	0,5
	1
	0,2
	-
	-
	-
	-
	0,09
	-0,6

	Всего:
	2325
	11,64
	-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,87
	3,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обратный от Пушкина, 2 до котельной
	Пушкина, 2-ТК-63
	80
	15
	0,29
	269
	270
	1
	1
	1
	0,5
	1
	0,2
	-
	-
	-
	-
	0,09
	1,4

	
	ТК-63-УП-20а
	150
	579,5
	5,11
	270
	273
	2
	2
	2
	1
	1
	0,2
	9
	2,9
	1
	2,7
	0,44
	8,6

	
	УП-20а -ТК-56
	200
	175
	1,08
	273
	276
	-
	-
	1
	0,5
	1
	0,2
	4
	0,4
	-
	-
	0,06
	4,1

	
	ТК-34- ТК-42
	250
	179
	0,84
	276
	280
	2
	2
	3
	1,5
	1
	0,2
	3
	0,3
	-
	-
	0,2
	5,0

	
	ТК-56-ТК-42
	300
	691,5
	2,56
	280
	286
	3
	3
	9
	4,5
	1
	0,2
	9
	0,9
	-
	-
	0,43
	9,0

	
	ТК-34- УП-1
котельной Привокзальная
	400
	685
	1,77
	286
	280
	5
	5
	4
	2
	1
	0,2
	4
	4,2
	8
	21,6
	1,65
	-2,6

	
	Всего:
	2325
	11,64
	+11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,87
	25,5

	ИТОГО:
	4650
	23,28
	
	5,74
	29,0
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Рисунок 1.3.12.1.2. – Пьезометрический график расчетного участка от котельной Привокзальная до наиболее удаленного потребителя по ул. Пушкина, 2б
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Рисунок 1.3.12.2.1. – Расчетная схема тепловой сети от котельной Ш. им. 7 Ноября



Таблица 1.3.12.2.1. – Характеристики расчетного участка тепловой сети
	Источник теплоснабжения, наименование магистрали, участка, трубопровода (подающий, обратный)
	Состав участка
	Линейные потери напора, м
	Геодезическая отметка, м
	Местные сопротивления
	
Общий перепад, м

	
	Номер участка
	Условный диаметр трубопровода, мм
	Длина трубопровода L, м
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Поворот
	Задвижка, вентиль
	Переход диаметра (сужение,
расширение)
	Тройник
	Компенсатор
	Местные потери напора, м
	

	
	
	
	
	
	Начало участка
	Конец участка
	Кол- во
	
[image: ]
, м
	Кол- во
	,
м
	Кол-во
	
, м
	Кол- во
	
[image: ]
, м
	Кол- во
	
,
м
	
	

	Прямой от ПНС до ПУТЭ
	Котельная ш. 7 Ноября- ПНС
	400
	2100
	5,43
	195
	242
	9
	7,6
	2
	1
	-
	-
	7
	2,6
	8
	21,6
	1,64
	54,1

	Прямой от котельной до ПНС
	ПНС-ПУТЭ
	400
	1350
	3,49
	242
	272
	5
	5
	1
	0,5
	-
	-
	6
	0,6
	2
	5,4
	0,58
	34,1

	Прямой ПУТЭ- Комбайнеров,2
	ПУТЭ-УТ-14
	400
	70
	0,18
	272
	272
	3
	3
	-
	-
	1
	0,2
	2
	0,2
	-
	-
	0,17
	0,4

	
	УТ-14- УТ
(котельная №24)
	200
	1350
	8,30
	272
	256
	14
	14
	2
	1
	1
	0,2
	16
	5,4
	2
	5,4
	1,30
	-6,4

	
	УТ (котельная
№24)- ТК-4(20)
	150
	979
	8,63
	256
	248
	7
	7
	2
	1
	1
	0,2
	1
	2
	5
	13,5
	1,19
	1,8

	
	ТК-4(20)-УТ-12(20)
	100
	150
	2,19
	248
	250
	5
	5
	2
	1
	1
	0,2
	3
	0,3
	-
	-
	0,33
	4,5

	
	УТ-12(20)- Детский сад пер.
Комбайнеров,2
	50
	20
	0,70
	250
	249
	1
	1
	1
	0,5
	1
	0,2
	-
	-
	-
	-
	0,09
	-0,2

	Всего:
	6019
	28,92
	+54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,30
	88,3

	

	Обратный Комбайнеров, 2- ПУТЭ
	Детский сад пер.
Комбайнеров,2-УТ- 12(20)
	50
	20
	0,70
	249
	250
	1
	1
	1
	0,5
	1
	0,2
	-
	-
	-
	-
	0,09
	1,8

	
	УТ-12(20)-ТК-4(20)
	100
	150
	2,19
	250
	248
	5
	5
	2
	1
	1
	0,2
	3
	0,3
	-
	-
	0,33
	0,5

	
	ТК-4(20)- УТ
(котельная №24)
	150
	979
	8,63
	248
	256
	7
	7
	2
	1
	1
	0,2
	1
	2
	5
	13,5
	1,19
	17,8

	
	УТ (котельная
№24)-УТ-14
	200
	1350
	8,30
	256
	272
	14
	14
	2
	1
	1
	0,2
	16
	5,4
	2
	5,4
	1,30
	25,6

	
	УТ-14-ПУТЭ
	400
	70
	0,18
	272
	272
	3
	3
	-
	-
	1
	0,2
	2
	0,2
	-
	-
	0,17
	0,35

	Обратный от ПУТЭ до ПНС
	ПУТЭ- ПНС
	400
	1350
	3,49
	272
	242
	5
	5
	1
	0,5
	-
	-
	6
	0,6
	2
	5,4
	0,58
	-25,9

	Обратный от ПНС до котельной
	ПНС-Котельная ш. 7 Ноября
	400
	2100
	5,43
	242
	195
	9
	7,6
	2
	1
	-
	-
	7
	2,6
	8
	21,6
	1,64
	-39,9

	
	Всего:
	6019
	28,92
	-54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,30
	-19,8

	ИТОГО:
	
	57,84
	
	11,60
	68,5
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Рисунок 1.3.12.2.2. – Пьезометрический график расчетного участка от котельной Ш. им. 7 Ноября до конечного потребителя – детского садика по пер. Комбайнеров, 2
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1.3.13. [bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет Статистика отказов тепловых сетей приведена в таблицах 1.3.13.1. и 1.3.13.2.
Таблица 1.3.13.1. Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей
	Наименование ЕТО
	Год актуализации (разработки)
	Количество отказов в тепловых сетях в отопительный
период, 1/год
	Место повреждения
	Среднее время восстановления
теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к материальной характеристике) количество прекращения теплоснабжения в
отопительный период, 1/м2/год
	Средний недоотпуск тепловой
энергии, Гкал/отказ

	ОАО «СКЭК»
	2021
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2022
	2
	2 порыва на 1-м
контуре от котельной
КСК
(Dу 500 мм)
	
	
	

	
	
	
	
	5 часов
	0,000108
	н/д

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Разрыв шва на участке
ТК33-ТК34 от
котельной
Привокзальная
(Dу 400 мм)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11 часов 25 минут
	0,0000403
	н/д

	
	
	
	
	
	
	

	
	2023
	3
	Порыв на участке
трубопровода от
котельной
Привокзальная до ЦТП-
10 (1 контур)
Dу 200 мм, длина 810 м
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	28 ч 45 минут
	0,000617
	н/д

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Порыв на участке
трубопровода от котельной
Привокзальная до ЦТП-12 (1 контур) Dу 400 мм, длина 1600 м
	
	
	

	
	
	
	
	16 ч 40 минут
	0,000313
	н/д

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2 порыва на участке трубопровода от котельной «КСК» до ЦТП-1 (1 контур)
Dу 500 мм, длина 630 м
	
09 ч 08 минут
	
0,001587
	
н/д




	Наименование ЕТО
	Год актуализации (разработки)
	Количество отказов в тепловых сетях в отопительный
период, 1/год
	Место повреждения
	Среднее время восстановления
теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к материальной характеристике) количество прекращения теплоснабжения в
отопительный период, 1/м2/год
	Средний недоотпуск тепловой
энергии, Гкал/отказ

	
	2024
	4
	ЦТП №2
	01 ч 25 минут
	0,000187988
	н/д

	
	
	
	ТС от котельной КСК
	03 ч 45 минут
	0,000221401
	н/д

	
	
	
	ТС от котельной КСК
	07 ч 00 минут
	
	н/д

	
	
	
	ЦТП №2
	-
	0,000187988
	н/д

	
	2025
	0
	-
	-
	-
	-

	Среднее по ОАО «СКЭК»
	9
	
	16 ч 18 минут
	0,00036252
	

	ГБУЗ ККЦОЗШ
	2021-2025
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «Мастер»
	2021-2025
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	ГБУЗ «ЛКПБ»
	2021-2025
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00


















Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 г

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 г



110

111

1.3.14. [bookmark: bookmark104]Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Диагностика состояния тепловых сетей, работающих по температурным графикам 95/70 оС на территории города Ленинск-Кузнецкий, осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
По температурному графику 130/70оС осуществляется в соответствии с Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.
На тепловых сетях, находящиеся в эксплуатации предприятий, проводят следующие испытания:
· гидравлические (опрессовки) пробным давлением Рпр=1,25-Рраб с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры – ежегодно
· на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети - 1 раз в 5 лет
· на тепловые потери, для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации - 1 раз в 5 лет;
· на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов - 1 раз в 5 лет;
· на потенциалы блуждающих токов, электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей - в соответствии с инструкцией по защите тепловых сетей от электрохимической коррозии.
Проводится независимыми экспертными организациями: техническое освидетельствование тепловых сетей один раз в 3 года, а экспертиза промышленной безопасности один раз в пять лет.
По результатам диагностики формируются планы капитальных текущих ремонтов тепловых сетей.
На основании СП 131.13330.2025, планируемая продолжительность работы тепловых сетей в 2026 году: 225 дня в отопительном зимнем периоде; в летний период на горячее водоснабжение – 126 сут. Планируемая продолжительность ремонтного периода – 14 дней.


Текущий ремонт включает в себя замену трубопровода и частичную (либо полную) замену строительных конструкций. Планирование текущих ремонтов производится по критериям:
· количество дефектов на участке трубопровода в отопительный и неотопительный периоды
· результаты испытаний тепловой сети
· результаты диагностики тепловых сетей
· объем последствий в результате вынужденного отключения участка
· срок эксплуатации трубопровода.
Программа планируемых капитальных ремонтов в 2025 году изложена в таблице
1.3.14.1.
Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 по ОАО «СКЭК» приведен в таблице 1.3.14.2.
Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 по ГБУЗ КК ЦОЗШ приведен в таблице 1.3.14.3.
Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 по ООО «Мастер» приведен в таблице 1.3.14.4.
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Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 по ГБУЗ КО «ЛКПБ» приведен в таблице 1.3.14.5.
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Таблица 1.3.14.1. – Программа капитальных ремонтов основных фондов систем теплоснабжения на территории города Ленинск- Кузнецкий
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[image: ]Таблица 1.3.14.2. – Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону по ОАО «СКЭК» (ООО «ЛКС»)
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Таблица 1.3.14.3. – Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону по котельной и сетям ООО «Мастер» 
[bookmark: bookmark106]МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке котельной и тепловых сетей пос. Никитинский к работе в зимний период на 2026 год
	№ п/п
	Перечень работ
	Единица измерения
	Кол-
во
	Стоимость работ, согласно выделенным средствам, тыс. руб
	Источник финансирования, тыс. руб
		Срок исполнения

	
	
	
	
	
	Прочие 
	Средства предприятия
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
		8

	1. Котельная
	

	1.1
	Чистка и ремонт котлов,  газоходов
	шт
	3
	90,0
	
	90,0
	30.06.2026

	1.2 
	Ремонт контрольно-измерительных приборов
	шт
	23
	15,0
	
	15,0
	03.08.2026

	1.3
	Ремонт насосного и тягодутьевого  оборудования
	шт
	13
	15,0
	
	15,0
	30.06.2026

	1.4
	Ремонт и замена запорной арматуры
	шт
	10
	30,0
	
	30,0
	20.07.2026

	1.5
	Ремонт конвейеров 1С-53; 1С-50
	шт
	2
	100,0
	
	100,0
	01.07.2026

	1.6
	Ремонт пускозащитной аппаратуры
	шт
	25
	10,0
	
	10,0
	10.07.2026

	1.7
	Ремонт помещения котельной
	
	
	35,0
	
	35,0
	15.08.2026

	1.8
	Частичный ремонт мягкой кровли здания котельной
	м2
	150
	40,0
	
	40,0
	31.07.2026

	1.9
	Восстановление разрушенных участков карнизных сливов
	м2
	10
	12,0
	
	12,0
	17.08.2026

	1.10
	Техническое обследование дымовой трубы.
	шт
	1
	60,0
	
	60,0
	
20.07.2026

	1.11
	Испытание электроустановок до 1000 В
	
	
	35,0
	
	35,0
	31.07.2026

	1.12
	Пусконаладочные работы, режимно-наладочные испытания водогрейных котлов КВр-1,45
	шт
	2
	80,0
	
	80,0
	
30.08.2026

	
	Итого по котельной:
	
	
	522,0
	
	522,0
	

	2. Тепловые сети
	

	2.1
	Ремонт и замена запорной арматуры
	шт
	28
	15,0
	
	15,0
	10.07.2026

	2.2
	Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций теплокамер: №1; №15; №16; №22; №24;№28.
	шт
	6
	60,0
	
	60,0
	
31.07.2026

	2.3
	ТК-25 – ТК-27
(трубы д.159мм)
	м
	40
	240,0
	
	240,0
	15.08.2026

	2.4
	ТК-25 – ТК-26
(трубы д.108мм)
	м
	36
	190,0
	
	190,0
	15.08.2026

	2.5
	ТК-26-Дом 43А
(трубы д.57мм)
	м
	20
	110,0
	
	110,0
	15.08.2026

	
	Итого по тепловым сетям:
	
	
	615,0
	
	615,0
	

	
	Всего:
	
	
	1137,0
	
	1137,0
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Таблица 1.3.14.4. – Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону по ГБУЗ КК ЦОЗШ
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Таблица 1.3.14.5. – Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону по ГБУЗ КО «ЛКПБ»
[image: ]
1.3.15. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:
· потери теплоносителя;
· потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с утечкой теплоносителя;
· удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;


· разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);
· расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.
Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения.
Также при планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.
Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.
Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях города Ленинск-Кузнецкий производится в соответствии с Приказом Минэнерго от 30 декабря 2008 г. №325
Нормативы технологических потерь утверждены Региональной энергетической комиссией Кемеровской области.
1.3.16. [bookmark: bookmark107]Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии, теплоносителя
Нормативные и фактические потери тепловой энергии показаны в таблице 
1.3.16.1.
Нормативные и фактические удельные расходы сетевой воды на передачу тепловой энергии показаны в таблице 1.3.16.2.
Таблица 1.3.16.1. Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей

	Наименование ЕТО
	Котельная
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	
	
	Нормативные
	Фактические
	

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ОАО «СКЭК»
	Центральная
	25,34
	25,34
	25,34
	27,73
	27,73
	27,55
	37,80
	22,61
	37,00
	37,00
	17
	17
	20
	21,28
	21,28

	
	Привокзальная
	20,68
	20,68
	20,68
	20,68
	20,68
	35,14
	33,63
	32,09
	48,81
	48,81
	24
	29
	25
	21,28
	21,28

	
	Котельная «Ш. им.7 Ноября»
	15,22
	15,22
	15,22
	18,11
	18,11
	20,74
	9,03
	10,11
	11,97
	11,97
	21
	24
	25
	21,27
	21,27

	
	Котельная «Энергетик»
	21,64
	21,64
	21,64
	21,64
	21,64
	29,89
	15,99
	15,49
	40,95
	40,95
	28
	20
	25
	21,28
	21,28

	
	Котельная КСК
	30,12
	30,12
	30,12
	30,12
	30,12
	60,54
	38,49
	30,04
	38,69
	38,69
	27
	54
	25
	21,28
	21,28

	
	Котельная №5
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	2,45
	0,80
	3,17
	4,74
	4,74
	16
	5
	25
	21,27
	21,27

	
	Котельная Терморобот
№ 26
	0,76
	1,13
	0,80
	0,80
	0,80
	0,76
	1,13
	0,80
	0,91
	0,91
	18
	36
	25
	21,23
	21,23

	
	Котельная Терморобот
№ 40
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,12
	0,48
	0,17
	0,19
	0,19
	15
	114
	24
	21,06
	21,06

	
	Котельная Терморобот
№ 44
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,42
	0,27
	0,26
	0,30
	0,30
	52
	79
	24
	8,96
	8,96

	
	Котельная Терморобот
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,08
	0,06
	0,08
	0,010
	0,010
	15
	16
	24
	2,23
	2,23

	
	Всего по ОАО «СКЭК»
	184,03
	141,90
	118,76
	183,57
	183,57
	17,3
	26,4
	18,3
	18,11
	18,11

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	2,47
	1,95
	2,79
	3,69
	3,52
	3,52
	8
	13
	17
	16
	16

	
	Всего по ГБУЗ КК ЦОЗШ:
	1,95
	2,79
	3,69
	3,52
	3,52
	8
	13
	17
	16
	16

	
ООО «Мастер»
	Котельная пос. Никитинский
	1,152
	1,152
	1,152
	1,152
	1,152
	1,04
	1,15
	1,04
	1,04
	1,04
	18
	18
	5
	13,3
	13,3

	
	Всего по ООО «Мастер»
	1,04
	1,15
	1,04
	1,04
	1,04
	18
	18
	5
	13,3
	13,3

	
ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	Котельная ГБУЗ КО
«ЛКПБ»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по ГБУЗ КО «ЛКПБ»:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по Ленинск-Кузнецкому городскому округу:
	229,12
	187,86
	146,63
	123,32
	123,32
	16,1
	20,5
	13,1
	15,80
	15,80







Таблица 1.3.16.2. Динамика изменения нормативных и фактических показателей функционирования тепловых сетей
	

Наименование ЕТО
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии

	
	
Нормативный, т/Гкал
	Удельное (отнесенное к материальной характеристике) количество прекращения
теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год
	
Фактический, т/Гкал
	Удельное (отнесенное к материальной характеристике) количество прекращения
теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ОАО «СКЭК»
	0,0180
	0,0025
	0,0026
	0,0025
	0,0025
	0,00002
	0,00008
	0,00024
	0,0003
	0,0003
	0,0019
	0,0025
	0,0026
	0,0025
	0,0025
	0,00002
	0,00008
	0,00024
	0,0003
	0,0003

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	0,0017
	0,0016
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0017
	0,0016
	0,0019
	0,0019
	0,0019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ООО «Мастер»
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГБУЗ КО
«ЛКПБ»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по Ленинск-Кузнецкому городскому округу:
	0,0049
	0,0043
	0,0047
	0,0046
	0,0046
	0,00002
	0,00008
	0,00024
	0,0003
	0,0003


Примечание: Прекращения теплоснабжения в отопительный период отсутствуют. Показатели расхода сетевой воды приняты как нормативные
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1.3.17. [bookmark: bookmark108]Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года с привязкой по теплоисточникам выполнить нет возможности в связи отсутствием приборного учета и отсутствием данных по объемам потерь теплоносителя.
Плановые значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях при передаче тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя приняты согласно данным экспертного заключения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по:
· ОАО «СКЭК» за 2019 г.;
· котельной пос. Никитинский ООО «Мастер» (ранее ООО «Технотрейд») за 2016
год
- ГБУЗ КК ЦОЗШ за 2019 г.
1.3.18. [bookmark: bookmark109]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей в зонах действия теплоснабжающих организаций отсутствуют.
1.3.19. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющие выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно по зависимой схеме, либо по независимой схеме. Системы горячего водоснабжения присоединяются непосредственно по открытой и закрытой системе теплоснабжения
Наиболее распространенный тип подключения теплопотребляющих установок к тепловым сетям - зависимое отопление и открытая схема горячего водоснабжения.
Присоединение потребителей тепловой энергии к тепловым сетям выполнено 96 % по зависимой схеме и 4 % - по независимой схеме.
1.3.20. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющие выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно по зависимой схеме, либо по независимой схеме. Системы горячего водоснабжения присоединяются непосредственно по открытой и закрытой системе теплоснабжения
1.3.21. [bookmark: bookmark110]Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющие выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно по зависимой схеме, либо по независимой схеме. Системы горячего водоснабжения присоединяются непосредственно по открытой и закрытой системе теплоснабжения
Наиболее распространенный тип подключения теплопотребляющих установок к тепловым сетям - зависимое отопление и открытая схема горячего водоснабжения.
Присоединение потребителей тепловой энергии к тепловым сетям выполнено 96 % по зависимой схеме и 4 % - по независимой схеме.
1.3.22. [bookmark: bookmark111]Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
В настоящее время коммерческий учет отпущенной тепловой энергии потребителям у ресурсоснабжающих организаций отсутствует. Установка приборов учета от котельных продолжается в 2026 году.
1.3.23. [bookmark: bookmark112]Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
В настоящее время Администрация города Ленинск-Кузнецкий, источники тепловой энергии и теплоснабжающие организации имеют в своем штате диспетчерские службы, которые успешно функционируют и взаимодействуют между собой и МЧС России.
Диспетчеризация осуществляется посредством управления с выводом данных на диспетчерские пункты и через единую диспетчерскую службу (ЕДДС).
Основные задачи и функции диспетчерских служб города Ленинск-Кузнецкий:
· непрерывное круглосуточное оперативно-технологическое (диспетчерское) управление работой ресурсоснабжающих предприятий для обеспечения качественным теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей
· обеспечение органов местного самоуправления своевременной и достоверной информацией о текущей обстановке в зонах ответственности ресурсоснабжающих предприятий
· оперативный контроль за соблюдением заданных режимов работы систем теплоснабжения и сроками проведения плановых и аварийно-восстановительных работ в зонах ответственности предприятий.
1.3.24. [bookmark: bookmark113]Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Автоматизация центральных тепловых пунктов предусмотрена только в ЦТП кварталов «Апельсин» и «Днепровский», на остальных ЦТП и насосных станциях отсутствует.
Облуживание осуществляется персоналом теплоснабжающих предприятий по поддержанию работоспособности оборудования и операционного контроля параметров работы.
1.3.25. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
На всех тепловых источниках предусмотрена защита от аварийного повышения давления в сети.
1.3.26. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения на территории города Ленинск-Кузнецкий не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.
Все сети обслуживаются предприятиями в зонах действия, чьих котельных они находятся.
1.3.27. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
В соответствии с п. 3 Приказа Минэнерго №325, разработка энергетических характеристик требуется для котельной КСК, так как перспективная присоединенная нагрузка более 50 Гкал/ч.
Энергетические характеристики работы водяных тепловых сетей каждой системы теплоснабжения разрабатываются по следующим показателям:
· потери сетевой воды
· потери тепловой энергии
· удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей
· разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах)
- удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии от источника теплоснабжения*.

*определить невозможно в виду отсутствия учета электрической энергии отдельно на передачу и производство тепловой энергии
[bookmark: bookmark118]Приведены в таблицах 1.3.27.1.-1.3.27.3.
Таблица 1.3.27.1 – Значения энергетических характеристик тепловой сети от котельной КСК
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026

	
	
	
	План**
	Факт
	План**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Потери тепловой энергии, в т. ч.:
	тыс. Гкал
	38,69
	38,69
	38,69

	1.1.
	через изоляционные конструкции теплопроводов
	тыс. Гкал
	24,89
	24,89
	24,89

	1.1.1.
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	79,3
	79,3
	79,3

	1.2.
	с утечкой теплоносителя
	тыс. Гкал
	13,8
	13,8
	13,8

	1.2.1.
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	20,7
	20,7
	20,7

	2.
	Потери теплоносителя
	тыс. м3
	8,176
	8,176
	8,176

	3.
	Удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей
	м3/Гкал
	1,4
	1,4
	1,4

	4.
	Разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения*
	оС
	9,5
	9,5
	9,5


*- или температура сетевой воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе)
** - разность температур или температуру обратной сетевой воды в соответствии с утвержденным графиком на планируемую среднегодовую температуру наружного воздуха в отопительном сезоне (для Кемеровской области -7,9 оС)
Таблица 1.3.27.2. – Нормативная и фактическая разность температур сетевой воды, оС
	Объект, магистраль
	Норматив
	Факт за 2025 г.

	
	tпр
	tобр
	Δt
	tпр
	tобр
	Δt

	Тепловые сети от котельной КСК
	57,4
	44,3
	13,1
	53,2
	43,7
	9,5



Таблица 1.3.27.3.– Нормативный и фактический удельный расход сетевой воды, м3/Гкал
	Объект, магистраль
	Gнор
	Gфакт за 2025 г.
	ΔG+/-

	Тепловые сети от котельной КСК
	0,025
	0,025
	0,0






1.4. [bookmark: bookmark120]Зоны действия источников тепловой энергии
К зонам действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии относится основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия города Ленинск- Кузнецкий.
Зоны действия источников тепловой энергии показаны на рисунках 1.4.1.-1.4.9.
Ссылка на интерактивную карту:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9c94a9f60a386d843b745349c5bca890e49a92 138ac8c58b07b210b0e860ba25&source=constructorLink

Распределение зон действия по их площадям, представлено в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. – Площади зон действия источников тепловой энергии
	Наименование котельной
	Площадь, км2

	Центральная
	1,700

	Привокзальная
	0,918

	Ш. им. 7 Ноября
	1,500

	Энергетик
	1,000

	КСК
	1,900

	Котельная № 5
	0,142

	Терморобот № 26
	0,024

	Терморобот № 40
	0,009

	Терморобот
	0,004

	Терморобот № 44
	0,051

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	0,400

	пос. Никитинский
	0,986

	ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	0,051




Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на
2027 г

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на
2027 г


150

149


[image: ]Рисунок 1.4.1. – Зона действия котельных «Центральная», №14 и Терморобот №44
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Рисунок 1.4.2. - Зона действия котельной «Привокзальная»
146

Рисунок 1.4.2. - Зона действия котельной «Привокзальная»
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Рисунок 1.4.4. - Зона действия котельных «Энергетик» и №5
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Рисунок 1.4.4. - Зона действия котельных «Энергетик» и №5
149



Рисунок 1.4.2. – Зона действия котельной «Привокзальная»
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Рисунок 1.4.3. – Зона действия котельной им. Ш. 7 Ноября
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Рисунок 1.4.5. - Зона действия котельной КСК
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Рисунок 1.4.4. – Зона действия котельных «Энергетик» и №5
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Рисунок 1.4.5. – Зона действия котельной КСК
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Рисунок 1.4.8. - Зона действия котельной ГБУЗ ККЦОЗШ
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Котельная №1


























Рисунок 1.4.6. – Зона действия котельной №1
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Котельная Терморобот №26









Котельная Терморобот


Рисунок 1.4.7. – Зона действия котельных Терморобот, Терморобот №26 и Терморобот №40



Котельная Терморобот №40
















Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ
Котельная №5


Рисунок 1.4.8. – Зона действия котельной ГБУЗ ККЦОЗШ


Котельная пос. Никитинский

Котельная ЛКПБ

Рисунок 1.4.9. – Зона действия котельных пос. Никитинский и ЛКПБ

1.5. [bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133]Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Согласно Приложению 14.1.1. Приказа №212 от 5 марта 2019 года «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», расчетная тепловая нагрузка в зоне действия J-того источника тепловой энергии при отсутствии приборов учета равна:
[image: ] = [image: ]	(1.5.1.1.)
· [image: ]суммарная расчетная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период Гкал/ч;
· [image: ]суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) j-того жилого здания в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период (А), Гкал/ч;
· [image: ]суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, холодоснабжение, горячее водоснабжение) m-ного общественно-делового здания в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период, Гкал/ч;
· [image: ]суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, производственная) i-ого производственного объекта в зоне действия j- того источника тепловой энергии в ретроспективный период, Гкал/ч;
· [image: ]общее количество жилых зданий в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период;165
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· [image: ]общее количество общественно-деловых зданий в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период;
· [image: ]общее количество производственных объектов в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период.
В таблице 1.5.1.1. приведены расчетные нагрузки групп потребителей при расчетной температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, равной минус 39 °С.
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Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха города Ленинск-Кузнецкий представлена в таблицах 1.5.1.2.-1.5.1.12.
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Таблица 1.5.1.1. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной Привокзальная
	Наименование потребителя
	Адрес объекта
	№ кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Номер тепловой камеры
	Максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Нагрузка на отопление Гкал/час
	Нагрузка на ГВС
Гкал/час
	Всего

	Котельная «Привокзальная»
	41,623
	5,335
	46,958

	Учреждения общественно-делового фонда
	8,859
	0,702
	9,561

	КЦЛФКИСМ
	Ленина, 2а (физдиспансер)
	Северо- Восточный район
	Бойлерная №10
	УП-7
	
0,0383
	
0,0048
	
0,0431

	КЦЛФКИСМ
	Ленина, 2б (общежитие)
	Северо- Восточный район
	Бойлерная №10
	УП-7
	
0,2790
	
0,0460
	
0,3250

	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Ленинск-
Кузнецкий врачебно-физкультурный диспансер"
	пр. Ленина, 2б
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная №10
	УП-7, ВР.1
	0,0483
	0,0023
	0,0506

	ППТД
	1.пр.-д. Новокировский, 5 (стационар)
	Северо- Восточный район
	Бойлерная №10
	ТК-3
	
0,0501
	
0,0049
	
0,0550

	ППТД
	2.пр.-д. Новокировский, 5 (гараж)
	Северо- Восточный район
	Бойлерная №10
	УП-12
	
0,0122
	
	
0,0122

	ППТД
	3.пр.-д. Новокировский, 5/2
(дез. корпус)
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная №10
	УП-12
	0,0081
	0,0041
	0,0122

	ППТД
	4.пр.-д.
Новокировский, 6 (диспансер)
	Северо-
Восточный район
	Бойлерная №10
	ТК-3
	
0,0530
	
0,0081
	
0,0612

	ППТД
	5.пр.-д.
Новокировский, 7 (стационар)
	Северо-
Восточный район
	Бойлерная №10
	ТК-4
	
0,1741
	
0,0098
	
0,1839

	ППТД
	6.пр.-д. Новокировский, 5/3
	Северо- Восточный район
	
	ТК-3
	
0,0176
	
0,0013
	
0,0189

	магазин
	
Васильева 12/1
	Северо- Восточный район
	ойлерная №10
	УП-8/1
	
0,0277
	
0,0010
	
0,0287



	гараж
	Ул. Васильева на месте РП., гараж 2
	Северо-
Восточный район
	
Бойлерная №10
	
УП-8/2
	
0,0050
	
	
0,0050

	гараж
	
Ул. Васильева, 7а
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №10
	стена здания
	
0,0029
	
	
0,0029

	Мария-Ра
	
Кирова, 94
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №11
	
ТК-2
	
0,1652
	
0,0008
	
0,1660

	МБДОУ № 40
	Кирова, 98а
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная №11
	ТК-16
	0,0801
	0,0265
	0,1066

	Гимназия №18
	
Пушкина, 9
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №11
	
УП-3
	
0,3406
	
0,0374
	
0,3780

	
ЛК РЦ
	
Пушкина, 9/2
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №11
	
УП-3/1
	
0,0241
	
0,0024
	
0,0265

	Автомойка
	Кирова, 94/1
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная №11
	ТК-13
	0,0254
	0,0010
	0,0264

	
Сырцова Е.М.(ПЫШКА)
	
Зварыгина, 8а
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-5/1
	
0,0161
	
0,0017
	
0,0178

	
"КМК"
	Зварыгина, 6 (мед. училище)
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	ТК-28, ТК- 29
	
0,3090
	
	
0,3090

	МБДОУ № 37
	Кирова, 73 (Д/С № 37)
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная №12
	ТК-22
	0,0637
	0,0170
	0,0807

	
МБДОУ № 37
	
Кухня (Д/С № 37)
	Северо-
Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-22
	
0,0115
	
	
0,0115

	
МБДОУ № 42
	Кирова, 77а (Д/С № 42)
	Северо-
Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-6
	
0,0774
	
0,0200
	
0,0974

	
"ДЕТСКИЙ ДОМ №1"
	Кирова, 81а (Детский дом)
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	
УП-3/1А
	
0,1559
	
0,0340
	
0,1899

	
	
Гараж (Кирова, 73а)
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-4
	
0,1297
	
	
0,1297



	
Хаимова Ж.В.
	Магазин, салон красоты (Крв.77б,77в)
	Северо-
Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-5
	
0,0105
	
	
0,0105

	
Гатальская Е.С. (магазин)
	
Кирова, 79б
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-8
	
0,0090
	
	
0,0090

	
магазин
	
Кирова, 83б
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-12
	
0,0719
	
	
0,0719

	Ремонт обуви
	за домом пр. Кирова, 77
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная-12
	ТК-7
	0,0003
	
	0,0003

	
Коняхина И.Б. (магазин Щегловский пивовар)
	
пр. Кирова, 71б
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная-12
	
ТК-24
	
0,0030
	
	
0,0030

	
Магазин
	
Васильева, 2а
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-16Б
	
0,0411
	
	
0,0411

	МБОУ ООШ №73
	Вокзальная, 30 (школа
№ 73)
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-82, ТК- 82/1
	0,2218
	0,0244
	0,2462

	
МАДОУ №3
	Вокзальная, 38 (Д/С № 173 РЖД)
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-28/2
	
0,0941
	
0,0110
	
0,1051

	
Телегина С.С.
	
Зварыгина, 18а «Заря»
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-65А
	
0,2796
	
0,0500
	
0,3296

	РОСТЕЛЕКОМ
	Кирова, 85 (РУС)
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-65А
	0,3205
	0,0337
	0,3542

	
УФНС России по Кемеровской области - Кузбассу
	
Кирова, 85/2
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-9
	
0,2698
	
0,0319
	
0,3017

	
МБДОУ № 53
	Кирова, 85а (Я/С № 53)
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-65
	
0,0980
	
0,0107
	
0,1087

	
Технологическая связь АО "СУЭК-Кузбасс"
	
Кирова, 99
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-1/1
	
1,1892
	
	
1,1892

	
Кузбасское училище олимпийского резерва
	
Кирова, 104
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-47
	
0,3872
	
0,0460
	
0,4332




	
	Гараж училища олимп. резерва
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-47
	
0,0604
	
	
0,0604

	
"ДКИЯ"
	
Кирова, 106
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-38
	
0,4752
	
0,0513
	
0,5265

	
Школа интернат спортивного профиля
	
Кирова, 112а (ШИСП)
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-71
	
0,0818
	
0,0096
	
0,0914

	МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ
	Кирова, 126а
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-17/1
	0,1535
	0,0174
	0,1709

	"ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКАЯ АШ" РО ДОСААФ РОССИИ КО
	
Кирова, 128
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-16Б
	
0,1163
	
	
0,1163

	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
	
Ленина, 7
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-188
	
0,0872
	
0,0080
	
0,0952

	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
	Гараж
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-18Б
	0,0377
	
	0,0377

	
ООО "Мария-Ра"
	
Ленина, 15
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-17
	
0,0946
	
	
0,0946

	
магазин
	
Пушкина, 2а (магазин)
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-25/1
	
0,0347
	
	
0,0347

	ПАО Ростелеком
	Пушкина, 2б (Транстелеком)
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	УП-26/1
	0,1212
	
	0,1212

	
ЛЕНИНСК РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
	
Пушкина, 4а (ЛТВ)
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-25
	
0,0519
	
	
0,0519

	
магазин
	
Пушкина, 8а
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-21
	
0,0367
	
	
0,0367

	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу
	
Пушкина, 10
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-20А
	
0,0492
	
0,0041
	
0,0533

	
МБДОУ № 40
	Пушкина, 13а (Я/С № 4)
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-27
	
0,0913
	
0,0100
	
0,1013




	
ДМШ № 12
	
Пушкина, 17
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-39
	
0,1849
	
0,0020
	
0,1869

	УПФР в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской области - Кузбасса (межрайонное)
	Пушкина, 21а (Админ. здание)
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-76
	
0,2704
	
0,0297
	
0,3001

	
Щербинин А.В.
	
Пушкина, 50а
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-54
	
0,1060
	
	
0,1060

	гараж
	Пушкина, 52а
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-43
	0,0056
	
	0,0056

	
ОАО "СКЭК"
	
Пушкина, 60 «А»
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-41
	
0,1829
	
0,0020
	
0,1849

	
ОАО "СКЭК"
	
СКЭК, зд. «Б»
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-41
	
0,1004
	
0,0021
	
0,1025

	ОАО "СКЭК"
	СКЭК, зд. «В»
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-41
	0,0204
	0,0228
	0,0432

	
ОАО "СКЭК"
	
СКЭК, зд. «Г»
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-41
	
0,0656
	
0,0069
	
0,0725

	
ОАО "СКЭК"
	Пушкина, 60а (СКЭК) гараж
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-30
	
0,1233
	
0,0230
	
0,1463

	офисное здание
	Пушкина, 56
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	УП-45
	0,0655
	0,0073
	0,0728

	
офисное здание
	
Пушкина, 64Б
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-46
	
0,0400
	
	
0,0400

	
МАНОУ "ЛИЦЕЙ № 4"
	
Шевцовой, 2
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-10/1
	
0,4507
	
0,0389
	
0,4896

	
МБДОУ № 24
	Шевцовой, 11 (Д/С № 24)
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-32А
	
0,0535
	
0,0058
	
0,0593

	
"КУЗБАССПАССАЖИРАВТОТРАНС"
	Шевцовой, 12 (автовокзал)
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-77
	
0,0946
	
0,0107
	
0,1053




	Управление Федерального казначейства по Кемеровской области
	Ульяновская, 5а (ОФК)
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-18
	
0,0900
	
0,0099
	
0,0999

	
Эль-Трафо
	
Ульяновская, 5
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-18
	
0,0523
	
0,0069
	
0,0592

	
Автокомплекс
	
Пушкина, 72/1
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-47
	
0,0154
	
0,0002
	
0,0156

	Гараж
	Кирова, 91а
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	УП-29/2
	0,0485
	
	0,0485

	
Зурабов (Автосервис)
	
Пушкина, 8а/1
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-21/1
	
0,0060
	
0,0002
	
0,0062

	
ТЦ "Любимый"
	
Зварыгина, 7а
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-29/2
	
0,0259
	
	
0,0259

	торговый павильон Митяева Л.И.
	Пушкина,21г
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-77
	0,0015
	
	0,0015

	
гаражи
	
Пушкина, 50в
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-42А
	
0,0109
	
	
0,0109

	
"ИНКОЛАБ СЕРВИСЕЗ РАША"
	
Пушкина, 56а
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-42А
	
0,0120
	
0,0012
	
0,0132

	торговый павильон Зайцева Л.М.
	Шевцовой, 11б
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-10
	0,0211
	0,0010
	0,0221

	
АБК, АСТАНИН
	
Пр. Ленина, 9
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-18
	
0,1500
	
	
0,1500

	
"ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД"
	
ул. Васильева, 2а
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-16б
	
0,0438
	
	
0,0438

	
Федонькин гараж, автомойка
	между Ульяновская, 5 и 5а (отключен)
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-18
	
	
	
0,0000

	
МАНОУ "ЛИЦЕЙ № 4" гараж
	рядом с Лицеем №4 ул. Шевцовой, 2 (обрезан)
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-10/1
	
	
	
0,0000




	
гараж
	Пушкина, 50б не подключен
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
	
	
	
0,0000

	
проходная, Муравейко
	
Пушкина, 62
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-12/3
	
0,0017
	
	
0,0017

	
Роганов В.А.
	1. Площадка № 4, гараж № 107а (р-н ул. Пушкина, 12)
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-20/1
	
0,0025
	
	
0,0025

	Зурабов (автомойка)
	Пушкина, 8а/2
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	УП-21/2
	0,0079
	0,0002
	0,0081

	
Коняхина И.Б.
	
Пушкина, 2а
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-25/2
	
0,0032
	
	
0,0032

	Население
	32,764
	4,633
	37,397

	мкд
	Васильева, 5
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная №10
	УП-5
	0,0814
	0,0150
	0,0964

	
мкд
	
Васильева, 7
	Северо- Восточный
район
	
Бойлерная №10
	
УП-7А
	
0,0801
	
0,0068
	
0,0869

	
мкд
	
Васильева, 9
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №10
	
ТК-6
	
0,0784
	
0,0150
	
0,0934

	мкд
	Васильева, 12
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная №10
	УП-8
	0,2199
	0,0372
	0,2571

	
мкд
	
Васильева, 13
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №10
	
УП-11
	
0,0670
	
	
0,0670

	
мкд
	
Васильева, 14
	Северо-
Восточный район
	
Бойлерная №10
	
УП-8
	
0,2337
	
0,0386
	
0,2723

	
мкд
	
Григорченкова, 1
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №10
	
ТК-14
	
0,2752
	
0,0402
	
0,3154

	
мкд
	
Григорченкова, 3
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №10
	
ТК-16
	
0,2658
	
0,0439
	
0,3097




	
мкд
	
Ленина, 4
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №10
	
УП-5
	
0,3093
	
0,0510
	
0,3603

	
мкд
	
Ленина, 6
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №10
	
УП-5, ВР.1
	
0,3093
	
0,0405
	
0,3498

	мкд
	Ново-Кировский проезд, 2
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная №10
	УП-10
	0,0903
	
	0,0903

	
мкд
	Ново-Кировский проезд, 3
	Северо-
Восточный район
	
Бойлерная №10
	
ТК-1
	
0,0768
	
0,0151
	
0,0919

	
мкд
	Ново-Кировский проезд, 3а
	Северо-
Восточный район
	
Бойлерная №10
	
ТК-2
	
0,0488
	
0,0081
	
0,0569

	
мкд
	Ново-Кировский проезд, 3б
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №10
	
ТК-2
	
0,0820
	
0,0135
	
0,0955

	
мкд
	Ново-Кировский проезд, 4
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №10
	
УП-10
	
0,0704
	
0,0087
	
0,0791

	
мкд
	Ново-Кировский проезд, 7а
	Северо-
Восточный район
	
Бойлерная №10
	
ТК-4
	
0,0984
	
0,0187
	
0,1171

	
мкд
	Ново-Кировский проезд, 8
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №10
	
ТК-11
	
0,0787
	
	
0,0787

	
мкд
	Ново-Кировский проезд, 9
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №10
	
ТК-5
	
0,8328
	
	
0,8328

	
мкд
	Ново-Кировский проезд, 9а
	Северо-
Восточный район
	
Бойлерная №10
	
ТК-5
	
0,0449
	
	
0,0449

	
мкд
	Ново-Кировский проезд, 10
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №10
	
ТК-12
	
0,0694
	
	
0,0694

	
мкд
	Ново-Кировский проезд, 10а
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №10
	
ТК-12
	
0,1552
	
0,0209
	
0,1761

	мкд
	Кирова, 88
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная №11
	УП-8
	0,3794
	0,0626
	0,4420




	
мкд
	
Кирова, 88а
	Северо-
Восточный район
	
Бойлерная №11
	
ТК-9
	
0,3100
	
0,0512
	
0,3612

	
мкд
	
Кирова, 90
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №11
	
ТК-12
	
0,1841
	
0,0333
	
0,2174

	
мкд
	
Кирова, 90а
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №11
	
ТК-10
	
0,2051
	
0,0338
	
0,2389

	мкд
	Кирова, 92
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная №11
	ТК-12
	0,2033
	0,0289
	0,2322

	
мкд
	
Кирова, 96
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №11
	
ТК-15
	
0,2061
	
0,0340
	
0,2401

	
мкд
	
Кирова, 96а
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №11
	
ТК-14
	
0,1197
	
0,0197
	
0,1394

	мкд
	Кирова, 98
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная №11
	ТК18
	0,2847
	0,0469
	0,3316

	
мкд
	
Кирова, 100
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №11
	
ТК-20
	
0,2819
	
0,0413
	
0,3232

	
мкд
	
Кирова, 100а
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №11
	
ТК-19
	
0,2854
	
0,0471
	
0,3325

	мкд
	Кирова, 100б
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная №11
	ТК-17
	0,2818
	0,0412
	0,3230

	
мкд
	
Кирова, 102
	Северо-
Восточный район
	
Бойлерная №11
	
УП-6
	
0,2860
	
0,0472
	
0,3332

	
мкд
	
Пушкина, 1
	Северо-
Восточный район
	
Бойлерная №11
	
ТК-7
	
0,1909
	
0,0331
	
0,2240

	
мкд
	
Пушкина, 1а
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №11
	
ТК-9
	
0,1878
	
0,0266
	
0,2144

	
мкд
	
Пушкина, 3
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №11
	
ТК-6
	
0,1815
	
0,0322
	
0,2137




	
мкд
	
Пушкина, 3а
	Северо-
Восточный район
	
Бойлерная №11
	
ТК-23
	
0,1736
	
0,0117
	
0,1853

	
мкд
	
Пушкина, 5
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №11
	
ТК-4,ТК5
	
0,4730
	
0,0652
	
0,5382

	
мкд
	
Пушкина, 11
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №11
	
ТК-21
	
0,2904
	
0,0410
	
0,3314

	мкд
	Пушкина, 11а
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная №11
	ТК-21
	0,2897
	0,0415
	0,3312

	
мкд
	
Пушкина, 13
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №11
	
ТК-22
	
0,2819
	
0,0465
	
0,3284

	
мкд
	
Зварыгина, 1
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-28
	
0,0676
	
	
0,0676

	мкд
	Зварыгина, 2
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная №12
	ТК-27
	0,1845
	0,0168
	0,2013

	
мкд
	
Зварыгина, 4
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-27
	
0,1724
	
0,0284
	
0,2008

	
мкд
	
Зварыгина, 4а
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-28
	
0,1066
	
0,0165
	
0,1231

	мкд
	Зварыгина, 5
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная №12
	УП-3
	0,6168
	0,1018
	0,7186

	
мкд
	
Зварыгина, 8
	Северо-
Восточный район
	
Бойлерная №12
	
УП-4
	
0,2026
	
0,0334
	
0,2360

	
мкд
	
Зварыгина, 8а
	Северо-
Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-5/1
	
0,2535
	
0,0418
	
0,2953

	
мкд
	
Зварыгина, 10
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-15
	
0,2889
	
0,0392
	
0,3281

	
мкд
	
Зварыгина, 10а
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-20
	
0,2499
	
0,0372
	
0,2871




	
мкд
	
Зварыгина, 12
	Северо-
Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-
	
0,2872
	
0,0474
	
0,3346

	
мкд
	
Зварыгина, 14
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-18
	
0,2489
	
0,0411
	
0,2900

	
мкд
	
Зварыгина, 16
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-19
	
0,2341
	
0,0386
	
0,2727

	мкд
	Зварыгина, 16а
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная №12
	ТК-19
	0,2850
	0,0367
	0,3217

	
мкд
	
Кирова, 67
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-26
	
0,1832
	
0,0130
	
0,1962

	
мкд
	
Кирова, 69
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-25
	
0,1836
	
0,0157
	
0,1993

	мкд
	Кирова, 69а
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная №12
	ТК-26
	0,2071
	0,0220
	0,2291

	
мкд
	
Кирова, 71
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-24
	
0,2196
	
0,0163
	
0,2359

	
мкд
	
Кирова, 71а
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-1
	
0,1996
	
0,0287
	
0,2283

	мкд
	Кирова, 75
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная №12
	ТК-5
	0,2425
	0,0410
	0,2835

	
мкд
	
Кирова, 75а
	Северо-
Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-5/1
	
0,2054
	
0,0339
	
0,2393

	
мкд
	
Кирова, 77
	Северо-
Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-6
	
0,2847
	
0,0301
	
0,3148

	
мкд
	
Кирова, 79
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-8, ТК-9
	
0,4871
	
0,0795
	
0,5666

	
мкд
	
Кирова, 79а
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-21
	
0,2943
	
0,0486
	
0,3429




	
мкд
	
Кирова, 81
	Северо-
Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-10
	
0,2826
	
0,0466
	
0,3292

	
мкд
	
Кирова, 83
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	ТК-11, ТК- 12
	
0,4361
	
0,0418
	
0,4779

	
мкд
	
Кирова, 83а
	Северо- Восточный район
	
Бойлерная №12
	
ТК-12
	
0,2906
	
0,0480
	
0,3386

	частный жд
	Кирова, 69б
	Северо- Восточный
район
	Бойлерная №12
	ТК-25
	0,0138
	
	0,0138

	
мкд
	
Вокзальная, 24
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-82
	
0,1062
	
0,1020
	
0,2082

	
мкд
	
Вокзальная, 26а
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-29/1
	
0,1837
	
0,0117
	
0,1954

	мкд
	Зварыгина, 15
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-81
	0,4298
	0,0598
	0,4896

	
мкд
	
Зварыгина, 18
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-67
	
0,2031
	
0,0335
	
0,2366

	
мкд
	
Зварыгина, 20
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-67
	
0,3762
	
0,0621
	
0,4383

	мкд
	Зварыгина, 22
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-66
	0,3679
	0,0607
	0,4286

	
мкд
	
Зварыгина, 80
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-2
	
0,0428
	
	
0,0428

	
мкд
	
Кирова, 87
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-64
	
0,4042
	
0,0667
	
0,4709

	
мкд
	
Кирова, 87а
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-65
	
0,3171
	
0,0437
	
0,3608

	
мкд
	
Кирова, 89
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-33
	
0,3423
	
0,0697
	
0,4120




	
мкд
	
Кирова, 91
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-31
	
0,1653
	
0,0275
	
0,1928

	
мкд
	
Кирова, 93
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-30
	
0,3323
	
0,0548
	
0,3871

	
мкд
	
Кирова, 93а
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-29/1
	
0,3163
	
0,0522
	
0,3685

	мкд
	Кирова, 95
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-28
	0,1198
	0,0198
	0,1396

	
мкд
	
Кирова, 97
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-24
	
0,1223
	
0,0202
	
0,1425

	
мкд
	
Кирова, 108
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-73
	
0,2685
	
0,0467
	
0,3152

	мкд
	Кирова, 108а
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-74
	0,4512
	0,0584
	0,5096

	
мкд
	
Кирова, 108б
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-76
	
0,4463
	
0,0630
	
0,5093

	
мкд
	
Кирова, 110
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-72
	
0,2076
	
0,0342
	
0,2418

	мкд
	Кирова, 112
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-71
	0,2075
	0,0342
	0,2417

	
мкд
	
Кирова, 114
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-69
	
0,3084
	
0,0263
	
0,3347

	
мкд
	
Кирова, 116
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-32
	
0,3158
	
0,0535
	
0,3693

	
мкд
	
Кирова, 118
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-6
	
0,1267
	
0,0209
	
0,1476

	
мкд
	
Кирова, 120
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-5
	
0,3120
	
0,0429
	
0,3549




	
мкд
	
Кирова, 122
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-21
	
0,3089
	
0,0509
	
0,3598

	
мкд
	
Кирова, 124
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-22
	
0,2052
	
0,0339
	
0,2391

	
мкд
	
Кирова, 126
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-23
	
0,2091
	
0,0345
	
0,2436

	мкд
	Ленина, 1
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-13
	0,1876
	0,0325
	0,2201

	
мкд
	
Ленина, 3
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-14
	
0,1366
	
	
0,1366

	
мкд
	
Ленина, 5
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-15
	
0,2145
	
0,0287
	
0,2432

	мкд
	Ленина, 13а
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	УП-17
	0,2103
	0,0338
	0,2441

	
мкд
	
Ленина, 13б
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-22/2
	
0,1057
	
0,0165
	
0,1222

	
мкд
	
Пушкина, 2
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-63
	
0,2072
	
0,0340
	
0,2412

	мкд
	Пушкина, 4
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-61
	0,2014
	0,0341
	0,2355

	
мкд
	
Пушкина, 6
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-60
	
0,3106
	
0,0512
	
0,3618

	
мкд
	
Пушкина, 8
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-59
	
0,2067
	
0,0341
	
0,2408

	
мкд
	
Пушкина, 10
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-57
	
0,2087
	
0,0344
	
0,2431

	
мкд
	
Пушкина, 12
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-56
	
0,3813
	
0,0629
	
0,4442




	
мкд
	
Пушкина, 14
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-44
	
0,4374
	
0,0554
	
0,4928

	
мкд
	
Пушкина, 15
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-40
	
0,2726
	
0,0377
	
0,3103

	
мкд
	
Пушкина, 19
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-75
	
0,3974
	
0,0656
	
0,4630

	мкд
	Пушкина, 19а
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-76
	0,3067
	0,0506
	0,3573

	
мкд
	
Пушкина, 21
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-79
	
0,3074
	
0,0512
	
0,3586

	
мкд
	
Пушкина, 50
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-44
	
0,0738
	
0,0049
	
0,0787

	мкд
	Пушкина, 52
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-54
	0,1282
	
	0,1282

	
мкд
	
Пушкина, 64/1
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-12/2
	
0,1066
	
0,0090
	
0,1156

	
мкд
	
Пушкина, 66
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-46Б
	
0,9177
	
	
0,9177

	мкд
	Пушкина, 68
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	УП-12/1
	0,2024
	0,0334
	0,2358

	
мкд
	
Пушкина, 70
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-80
	
0,3105
	
0,0512
	
0,3617

	
мкд
	
Пушкина, 72
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-12
	
0,2031
	
0,0335
	
0,2366

	
мкд
	
Пушкина, 74
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-51
	
0,0870
	
	
0,0870

	
мкд
	
Пушкина, 76
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-47А
	
0,0751
	
0,0144
	
0,0895




	
мкд
	
Пушкина, 80
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-49
	
0,3086
	
0,0509
	
0,3595

	
мкд
	
Пушкина, 82
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-51
	
0,2095
	
0,0346
	
0,2441

	
мкд
	
Пушкина, 84
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-53
	
0,0905
	
	
0,0905

	мкд
	Пушкина, 88
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-52
	0,6506
	0,0709
	0,7215

	
мкд
	
Шевцовой, 1
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-31
	
0,1582
	
0,0214
	
0,1796

	
мкд
	
Шевцовой, 3
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-31
	
0,3174
	
0,0524
	
0,3698

	мкд
	Шевцовой, 8
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	УП-69/1
	0,3129
	0,0516
	0,3645

	
мкд
	
Шевцовой, 9
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-32А
	
0,1870
	
0,0318
	
0,2188

	
мкд
	
Шевцовой, 10
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-69/2
	
0,3113
	
0,0514
	
0,3627

	мкд
	Шишлянникова, 1
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-2
	0,0707
	0,0117
	0,0824

	
мкд
	
Шишлянникова, 2
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
УП-4
	
0,1185
	
0,0119
	
0,1304

	
мкд
	
Шишлянникова, 3
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-24А
	
0,1291
	
0,0213
	
0,1504

	
мкд
	
Шишлянникова, 5а
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
	
0,0381
	
	
0,0381

	
мкд
	
Шишлянникова, 9
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-11
	
0,0552
	
	
0,0552




	
мкд
	
Шишлянникова, 10
	Северо-
Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-7
	
0,1277
	
0,0211
	
0,1488

	
мкд
	
Шишлянникова, 12
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-8
	
0,1305
	
0,0220
	
0,1525

	
мкд
	
Шишлянникова, 14
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-10
	
0,1976
	
0,0336
	
0,2312

	мкд
	Ульяновская, 3
	Северо- Восточный
район
	Привокзальная котельная
	ТК-16
	0,3066
	0,0506
	0,3572

	
мкд
	
Ульяновская, 4
	Северо- Восточный район
	Привокзальная котельная
	
ТК-12
	
0,2582
	
0,0409
	
0,2991



Таблица 1.5.1.2. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной Центральная
	Наименование потребителя
	Адрес объекта
	N кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Номер тепловой камеры
	максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Нагрузка на отопление Гкал/час
	Нагрузка на ГВС Гкал/час
	Всего

	Котельная «Центральная»
	37,348
	2,624
	39,972

	Учреждения общественно-делового фонда
	11,520
	0,725
	12,245

	ТСЖ "Кирова 42"
	Кирова, 42
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-14/4
	0,1706
	0,0160
	0,1866

	МБУК "ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ"
	Кирова, 62
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-12/4
	0,0305
	0,0008
	0,0313

	МБДОУ №3
	Р. Люксембург, 37
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-14
	0,0358
	0,0353
	0,0711

	Управление записи актов гражданского состояния Кузбасса
	Суворова, 5
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-3/10
	0,0309
	0,0003
	0,0312

	
"СКОШ № 6"
	Кирова, 33 (учеб. Корпус, гараж, общежитие)
	
Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-6
	0,2462
	0,0466
	0,2928

	УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО
ДЕПАРТАМЕНТА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Кирова, 22
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-3/10
	0,2787
	
	0,2787




	УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ (гараж)
	
Кирова, 23
	
Центральный район
	Центральная котельная
	
ТК-4/6
	
0,0121
	
	
0,0121

	УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу
	Рыбалко, 3
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-3/11
	0,0987
	0,0112
	0,1099

	УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу
	Рыбалко, 3 (гараж)
	Центральный район
	Центральная котельная
	
	0,0459
	0,0033
	0,0492

	Администрация города Ленинск-Кузнецкий гараж
	Кирова, 56
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-12
	0,0402
	0,0009
	0,0411

	гараж
	Кирова, 34
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-9/8
	0,0224
	
	0,0224

	КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
	
Кирова, 55
	
Центральный район
	
Центральная котельная
	
РУ-9/9
	
0,2194
	
0,0012
	
0,2206

	Кинотеатр "Победа"
	Кирова, 34
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-15/2
	0,1548
	0,0006
	0,1554

	МБОУ "ООШ № 38"
	Суворова, 3
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-3/3А
	0,1956
	0,0273
	0,2229

	"ЦЖКУ" Минобороны России
	Кирова, 23
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-6А
	0,2106
	0,0016
	0,2122

	
ГО и ЧС гараж
	тер. площадка № 107, в районе дома № 51б по
пр. Кирова, ряд № 2, место № 27
	
Центральный район
	
Центральная котельная
	
РУ-9/5
	
0,0166
	
0,0090
	
0,0256

	гараж
	ломоносова,2
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-8/6
	0,0049
	
	0,0049

	УГО и ЧС ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
	Кирова, 47б
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-9/1
	0,0348
	
	0,0348

	"ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКАЯ
ТИПОГРАФИЯ", и гараж
	Белинского, 17
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-7/14
	0,2086
	0,0007
	0,2093

	УКК АО "СУЭК-КУЗБАСС"
	Белинского, 5а
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-9/10
	0,0733
	
	0,0733

	МБУК "ЦДК"
	Кирова, 25
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-4/4А, ТК-4/4
	0,2139
	0,0117
	0,2256

	МБОУ "ГИМНАЗИЯ №12"
	Дзержинского, 29
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-2
	0,1393
	0,0104
	0,1497




	МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
	
Лермонтова, 6;6а;8
	
Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-7/17,
ТК-7/11, ТК-7/3
	
0,2567
	
0,0076
	
0,2643

	МБДОУ № 18
	Ломоносова, 5
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-7/12
	0,0892
	0,0277
	0,1169

	Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса
	Кирова, 37
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-6/2
	0,0458
	0,0053
	0,0511

	Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса
	гараж
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-7/3
	0,0052
	
	0,0052

	ЛКГТТ
	Энгельса, 6
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-4/13
	0,4261
	0,0252
	0,4513

	ЛКГТТ мастерские
	Энгельса, 9
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-6
	0,0965
	0,0072
	0,1037

	ЛКГТТ общежитие
	Белинского, 9
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-9/3
	0,1131
	0,0107
	0,1238

	"СКОШ № 6" школа
	Кирова,33
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-6/2
	0,1559
	0,0083
	0,1642

	МБДОУ № 32
	Земцова, 5
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-4/5
	0,0524
	0,0112
	0,0636

	МБДОУ № 32 прачечная
	Земцова, 5
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-4/5
	0,0027
	
	0,0027

	Кузбасский Центр-СПИД
	Земцова, 9
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-4/13
	0,1072
	0,0035
	0,1107

	ЦСОН
	Кирова, 61
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-12/4
	0,1120
	0,0037
	0,1157

	"СОШ № 2"
	Энгельса, 2
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-4/7
	0,3674
	0,0405
	0,4079

	ООО "УЕЗ ЖКУ г. Ленинск-Кузнецкого"
	Земцова, 1
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-4/7
	0,0772
	0,0018
	0,0790

	1. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу"
2. Промышленная безопасность
3. САХ +
	
Земцова 6/1
	
Центральный район
	
Центральная котельная
	
ТК-4/10
	
0,0712
	
0,0098
	
0,0810

	Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу
	Тер. площадка № 107, в районе дома № 51б по
пр. Кирова, ряд № 2, место № 28
	
Центральный район
	
Центральная котельная
	
РУ-9/5
	
0,0166
	
0,0002
	
0,0168




	"ОБЪЕДИНЕННОЕ ПТУ КУЗБАССА"
	Кирова, 6
	Центральный район
	Центральная котельная
	
	0,0441
	
	0,0441

	Гостиница "Загреб"
	Энгельса, 3
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-7/8, ТК-7/9
	0,0769
	0,0088
	0,0857

	ЛКГБ №1
	Мусохранова, 5
	Центральный район
	Центральная котельная
	УП-Б
	0,4649
	0,0406
	0,5055

	ЛКГБ №1
	б/убежище
	Центральный район
	Центральная котельная
	УП-Б
	0,0513
	
	0,0513

	ЛКГБ №1
	гараж 2
	Центральный район
	Центральная котельная
	УП-Б
	0,0039
	0,0006
	0,0045

	ЛКГБ №1
	инфекция
	Центральный район
	Центральная котельная
	УП-Б
	0,1195
	0,0268
	0,1463

	ЛКГБ №1
	роддом
	Центральный район
	Центральная котельная
	УП-Б
	0,2313
	0,0141
	0,2454

	ЛКГБ №1
	прачечная
	Центральный район
	Центральная котельная
	УП-Б
	0,0140
	0,0625
	0,0765

	ЛКГБ №1
	пищеблок
	Центральный район
	Центральная котельная
	УП-Б
	0,0302
	
	0,0302

	ГБУЗ ОТ ККБСМЭ
	ул. Мусохранова, 5 стр.4
	Центральный район
	Центральная котельная
	УП-Б
	0,0205
	0,0104
	0,0309

	Хаимова Ж.В.
	Кирова, 24/2 (цветы)
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-15/11
	0,0062
	0,0001
	0,0063

	гаражи
	Суворова, 19а
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-2/2
	0,6169
	
	0,6169

	ФНС, гараж
	Туснолобовой 1а
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-3/10
	0,0441
	0,0006
	0,0447

	ИП Олин
	Кирова, 46а
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТУ-14/5А
	0,0068
	0,0027
	0,0095

	Зайцев Н.В.
	Кирова, 39а
	Центральный район
	Центральная котельная
	ВРЕЗКА 7/4А
	0,0086
	0,0002
	0,0088

	Черепанова ТН
	Кирова, 52а
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-14/3а
	0,0039
	0,0002
	0,0041

	Амбарян Ш.Е.
	пр. Кирова, 24/1
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-15/11
	0,0023
	0,0003
	0,0026

	Ходжиев Х.С.
	пр. Кирова, 24 Б
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-15/11
	0,0029
	0,0003
	0,0032




	Сафиулина
	Суворова, 19/2
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-2/2
	0,0852
	0,0060
	0,0912

	
ООО ЛКС
	ул. Ломоносова, 2а (бывш. База участок
ЛКС - отключена от ЦСО)
	
Центральный район
	
Центральная котельная
	
РУ-8/6
	
0,0172
	
	
0,0172

	Агитян магазин
	Кирова, 24 (ГУМ)
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-15/11
	0,1307
	0,0006
	0,1313

	МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
	УВД бокс ГДЕИЗЖОН
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-7/3,
врезка УВД
	0,1645
	
	0,1645

	"УПИР"
	ул. Суворова, 19
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-2/2
	0,7225
	
	0,7225

	Науметуллов
	пр. Кирова, 52б
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-14-3а
	0,0063
	0,0005
	0,0068

	Коняхина И.Б
	пр. Кирова, 47
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-8-а
	0,1644
	
	0,1644

	авторемонт и техобслуживание + Сибгидросервис
	Суворова, 19/3 не подключены
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-2/1
	
	
	0,0000

	магазин
	пр. Кирова, 19
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-4/7
	
	
	0,0000

	автосервис - 3 названия на объекте
	пр. Кирова, 21/1
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-4/7
	
	
	0,0000

	МБУДО СШ им. Л.К. Немчанинова
	пр. Кирова,25, пом. 2
	Центральный район
	Центральная котельная
	УП
	0,0804
	0,0163
	0,0966

	МБУДО СШ им. Л.К. Немчанинова
	пр. Кирова,25в гараж
	Центральный район
	Центральная котельная
	УП
	0,0181
	
	0,0181

	Стецко Ю.В.
	пр. Кирова, 27
	Центральный район
	Центральная котельная
	опуск-4/3
	0,0123
	
	0,0123

	Щеглов П. Е.
	пр. Кирова, 25а
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-4/5
	0,0371
	0,0033
	0,0403

	1. Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу
2. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
	
Земцова, 6Б (здание 1)
	
Центральный район
	
Центральная котельная
	
УП-4/9
	
0,0674
	
0,0127
	
0,0801

	1. Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу
2. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
	
Земцова, 6Б (здание 2)
	
Центральный район
	Центральная котельная
	
УП-4/10
	
0,0791
	
0,0044
	
0,0835




	гараж УКС
	Белинского, 17
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-7/13
	
	
	0,0000

	магазин Славутич Селиванова Л.В.
	Туснолобовой, 1
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-3-б
	0,0243
	
	0,0243

	Грицук, магазин
	Чекмарёва, 38
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-5
	0,0380
	
	0,0380

	Даньков
	Чекмарева, 5а
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-19/2
	0,0473
	
	0,0473

	МБДОУ № 34
	Партизанская, 2
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-15
	0,1122
	
	0,1122

	Замятина Светлана Тихоновна
	Партизанская, 29
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-21/1
	0,0049
	
	0,0049

	ЕФЛОВА РИТА РАХИМОВНА
	Калинина, 18
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-21/1
	0,0061
	
	0,0061

	Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области
"Ленинск-Кузнецкая городская инфекционная больница"
	
Чекмарева, 7
	
Центральный район
	
Котельная №1
	
ТК-19
	
0,1013
	
	
0,1013

	Квитко Д.В.
	Чекмарева, 5
	Центральный район
	котельная №1
	ТК-19/1
	0,036900
	
	0,0369

	ЛКГБ №1
	ул. Горького, 38
	Центральный район
	Центральная котельная,
ПНС №13
	РУ-4, РУ-
7/1
	0,1361
	
	0,1361

	
МБДОУ "Детский сад №7"
	
Мусохранова, 8а
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
РУ-6, ТК-7
	
0,0647
	
0,0146
	
0,0793

	
МБДОУ "Детский сад №7"
	
прачечная
	
Центральный район
	Центральная
котельная, ПНС №13
	
ТК-6/1
	
0,0022
	
0,0078
	
0,0100

	
МВД
	
ул. Зорина, 4а
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
РУ-4/1
	
0,0547
	
0,0030
	
0,0577

	
ГБУЗ ГБ № 1
	
Зорина, 3
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
РУ-6/3
	
0,2162
	
	
0,2162

	
Вневедомственная охрана
	
ул. Горького, 43
	
Центральный район
	Центральная
котельная, ПНС №13
	
РУ-7А
	
0,1117
	
0,0012
	
0,1129




	
АБК ш. Костромовская
	
Зорина, 2
	
Центральный район
	Центральная
котельная, ПНС №13
	Врезка 1 ГРП
	
0,2729
	
	
0,2729

	
Стадион "Шахтер"
	
Мусохранова, 2а
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
ТК-2/1
	
0,0723
	
0,0096
	
0,0819

	
Метан Кузбасса
	
пер. Кишиневский, 21
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
ТК-3
	
0,0775
	
	
0,0775

	ТГАСУ
	пер. Кишиневский, 21 а
	Центральный район
	Центральная котельная,
ПНС №13
	ТК-3
	0,0397
	
	0,0397

	
ЛК ССМП
	
ул. Горького, 36а
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
РУ-6/3
	
0,0496
	
0,0148
	
0,0644

	
МБДОУ "Детский сад №7"
	
Горького, 63
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
РУ-4/3
	
0,0436
	
0,0146
	
0,0582

	МБДОУ "Детский сад №7"
	прачечная
	Центральный район
	Центральная котельная,
ПНС №13
	ВРЕЗКА 2, РУ-4/3
	0,0019
	0,0078
	0,0097

	
МБОУ "ГИМНАЗИЯ №12"
	
уд. Садовая. 84
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	УТ-5/1А, ТК-5/1Б
	
0,2177
	
0,0228
	
0,2405

	
Крапивин Денис Валерьевич
	
ул. Горького, 32
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
ТК-6
	
0,0068
	
	
0,0068

	ЛК ССМП
	ул. Горького, 36а
	Центральный район
	Центральная котельная,
ПНС №13
	РУ-6/3
	0,0555
	
	0,0555

	
Черепанов С.А.
	
Зорина, 4
	
Центральный район
	Центральная
котельная, ПНС №13
	Врезка 1 ГРП
	
0,0157
	
0,0007
	
0,0164

	
Зал атл. гимнастики
	
Орджоникидзе, 25
	
Центральный район
	Центральная
котельная, ПНС №13
	
ТК-1/16
	
0,0486
	
0,0338
	
0,0824

	
КККВД
	
Орджоникидзе, 25
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
ТК-1/16
	
0,1447
	
0,0080
	
0,1527

	
ООО Мария-Ра
	
Гагарина, 19
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
УТ-2/16
	
0,1323
	
	
0,1323




	
Щедловская Л.Н.
	тер. Пл. 64, в район дома №40, по ул.
Горького, р.№1, строительный номер 2а
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
уч 12
	
0,0030
	
	
0,0030

	Куракина Е.Н.
	ул. Мусохранова, 2 пом.2
	Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	ТК-2/1
	0,0160
	
	0,0160

	
Грицук А.А.
	ул. Горького, 34 (магазин, гараж)
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
УП-6/1
	
0,0828
	
0,0008
	
0,0836

	"ДХШ № 4 ИМЕНИ А.И.ШУНДУЛИДИ"
	ул. Горького, 16
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-20
	0,2572
	0,0054
	0,2626

	"ЦХиСО ГУ МВД России по Кемеровской области"
	пер. Трестовский, 5
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-19
	0,0749
	0,0008
	0,0757

	"Россельхозцентр"
	пер. Трестовский, 11
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-24
	0,0181
	0,0004
	0,0185

	ЛАТЫПОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
	пер. Трестовский, 13
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-24
	0,0416
	
	0,0416

	МБОУ ООШ № 33
	пр. Кирова,4
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-43, ТК- 34/1
	0,2556
	0,0171
	0,2727

	УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО Р-НА
	
пл. Кирова, 13
	
Центральный район
	Котельная
№14
	
ТК-46
	
0,1109
	
0,0032
	
0,1141

	ПРИХОД ЦЕРКВИ НОВОМУЧЕННИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ
	пл. Кирова, 7
	Центральный район
	Котельная
№14
	УТ-45/3
	0,057540
	
	0,0575

	ПРИХОД ЦЕРКВИ НОВОМУЧЕННИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ
	пл. им. Кирова, 13 (забота)
	Центральный район
	Котельная
№14
	УТ-47
	0,036680
	
	0,0367

	ПРИХОД ЦЕРКВИ НОВОМУЧЕННИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ
	пл. Кирова, 11/1 (воскресная школа)
	Центральный район
	Котельная
№14
	УТ-47
	0,015436
	
	0,0154

	ПРИХОД ЦЕРКВИ НОВОМУЧЕННИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ
	магазин ритуальных услуг
	Центральный район
	Котельная
№14
	УТ-47
	0,002766
	
	0,0028

	"ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА"
	ул. Горького, 10а
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-4
	0,2789
	0,0058
	0,2847

	гараж Линник А.В.
	тер. площадка № 37 место 12 "А"
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-5
	0,009579
	
	0,009579

	Воскресная школа
	пл. Кирова, 11/1
	Центральный район
	Котельная
№14
	УТ-47
	0,0127
	
	0,0127




	АО "СУЭК -Кузбасс" технологическая связь
	пер. Трестовский, 10
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-23
	0,0393
	0,0012
	0,0405

	КОНЯХИНА ИРИНА БОРИСОВНА
	ул. пл. Кирова, 11а
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-46
	0,2300
	
	0,2300

	Корсаков В.В.
	пер. Кишиневский, 9/1 (склад)
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-6
	0,0057
	
	0,0057

	Кузбасспечать
	пл. Кирова, 13
	Центральный район
	Котельная
№14
	УТ-47
	0,023656
	
	0,0237

	Население
	25,828
	1,899
	27,727

	частный жд
	8 марта, 4
	Центральный район
	Центральная котельная,
ПНС №13
	Вр. 16-б
	0,0017
	0,0003
	0,0020

	частный жд
	8 марта, 11
	Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	Вр. 16/1-а
	0,0034
	0,0003
	
0,0036

	мкд
	Гагарина, 9
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-9
	0,5324
	0,0548
	0,5872

	мкд
	Горького, 2
	Центральный район
	Котельная
№14
	УТ-37
	0,0692
	0,0045
	0,0737

	мкд
	Горького, 4
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-37
	0,0641
	
	0,0641

	частный жд
	Горького, 7
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-2, ТК- 27
	0,0099
	0,0013
	0,0112

	мкд
	Горького, 10
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-5
	0,2176
	
	0,2176

	мкд
	Горького, 12
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-6
	0,1632
	0,0140
	0,1772

	мкд
	Горького, 19
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-8
	0,6865
	0,0595
	0,7460

	мкд
	Кирова, 1
	Центральный район
	Котельная
№14
	УТ-37
	0,0580
	0,0045
	0,0625

	мкд
	Кирова, 1а
	Центральный район
	Котельная
№14
	УТ-37/1
	0,0592
	0,0055
	0,0647

	мкд
	Кирова, 2
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-45
	0,0601
	
	0,0601




	мкд
	Кирова, 3
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-35
	0,0765
	
	0,0765

	мкд
	Кирова, 5
	Центральный район
	Котельная
№14
	УТ-31/1, ТК-48
	0,1056
	0,0135
	0,1191

	мкд
	Кирова, 7
	Центральный район
	Котельная
№14
	УТ-32
	0,1044
	0,0093
	0,1137

	мкд
	Кирова, 9
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-41
	0,0519
	
	0,0519

	мкд
	Кирова, 11
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-42
	0,0808
	
	0,0808

	мкд
	Кирова площадь, 1
	Центральный район
	Котельная
№14
	УТ-45/1
	0,0500
	
	0,0500

	мкд
	Кирова площадь, 3
	Центральный район
	Котельная
№14
	УТ-45/2
	0,0500
	
	0,0500

	мкд
	Ленина,3а
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-10
	0,0502
	
	0,0502

	мкд
	Рядовой, 10
	Центральный район
	Котельная
№14
	УТ-33
	0,1070
	0,0125
	0,1195

	мкд
	Рядовой, 11/1
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-33
	0,1070
	0,0140
	0,1210

	мкд
	Трестовский, 3
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-16
	0,0949
	
	0,0949

	мкд
	Трестовский, 7
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-21
	0,0961
	
	0,0961

	чжд
	Трестовский, 8
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-22
	0,0067
	0,0008
	0,0075

	мкд
	Трестовский, 9
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-23
	0,0974
	
	0,0974

	мкд
	пер. Рядовой, 6
	Центральный район
	Котельная
№14
	ТК-1
	0,1050
	0,0003
	0,1053

	
мкд
	
Гагарина, 8
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
ТК-3
	
0,4236
	
0,0288
	
0,4524

	
мкд
	
Гагарина, 11
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
ТК-6
	
0,0569
	
	
0,0569




	
мкд
	
Гагарина, 12
	
Центральный район
	Центральная
котельная, ПНС №13
	
вр А
	
0,5401
	
0,0575
	
0,5976

	
мкд
	
Гагарина, 13
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
ТК-4
	
0,0576
	
	
0,0576

	
мкд
	
Горького, 24
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
ТК-14
	
0,1148
	
	
0,1148

	мкд
	Горького, 26
	Центральный район
	Центральная котельная,
ПНС №13
	ТК-13
	0,1178
	
	0,1178

	
мкд
	
Горького, 28
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
ТК-12
	
0,1781
	
	
0,1781

	
мкд
	
Горького, 28а
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
ТК-11
	
0,2080
	
0,0290
	
0,2370

	мкд
	Горького, 40
	Центральный район
	Центральная котельная,
ПНС №13
	РУ-4
	0,3742
	0,0515
	0,4257

	
чжд
	
Горького, 44а
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
РУ-4/3
	
0,0086
	
0,0003
	
0,0089

	
мкд
	
Горького, 45
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
УТ-5/2
	
0,0496
	
0,0028
	
0,0524

	мкд
	Горького, 47
	Центральный район
	Центральная котельная,
ПНС №13
	РУ-5/1, УТ-5/2
	0,0697
	
	0,0697

	
мкд
	
Горького, 49
	
Центральный район
	Центральная
котельная, ПНС №13
	УТ-5/1, ВРЕЗКА
5/1
	
0,0515
	
0,0033
	
0,0548

	
мкд
	
Горького, 51
	
Центральный район
	Центральная
котельная, ПНС №13
	
УТ-5/1
	
0,0522
	
	
0,0522

	
мкд
	
Горького, 53
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
УТ-5
	
0,3041
	
0,0343
	
0,3384

	
мкд
	
Зорина, 1
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
ТК-8
	
0,2484
	
0,0258
	
0,2742




	
частный жд
	
Зорина, 4б
	
Центральный район
	Центральная
котельная, ПНС №13
	ВРЕЗКА 1А
	
	
0,0012
	
0,0012

	
мкд
	
Зорина, 7а
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
ТК-15
	
0,0554
	
0,0030
	
0,0584

	
мкд
	
Зорина, 7б
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
ТК-15
	
0,0578
	
0,0030
	
0,0608

	мкд
	Мусохранова, 1
	Центральный район
	Центральная котельная,
ПНС №13
	ТК-2
	0,2043
	0,0233
	0,2276

	
мкд
	
Мусохранова, 7
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
ТК-9/1
	
0,3095
	
0,0360
	
0,3455

	
частный жд
	
Мусохранова, 13
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
УП-18
	
0,0306
	
0,0005
	
0,0311

	мкд
	8 марта, 32
	Центральный район
	Центральная котельная,
ПНС №13
	УТ-5, ОПУСК 5
	0,2789
	0,0310
	0,3099

	
мкд
	
8 марта, 35
	
Центральный район
	Центральная котельная, ПНС №13
	
УТ-5/1А
	
0,0697
	
0,0078
	
0,0775

	частный жд
	Калинина, 6 ч/жд
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-29
	0,0085
	
	0,0085

	частный жд
	Калинина, 6а ч/жд
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-28
	0,0144
	0,0005
	0,0149

	частный жд
	Омский проезд, 8
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-17
	0,0050
	
	0,0050

	частный жд
	Омский проезд, 10
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-10
	0,0087
	0,0005
	0,0092

	мкд
	Партизанская, 40
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-21
	0,0825
	
	0,0825

	мкд
	Партизанская, 42
	Центральный район
	Котельная №1
	УП-23
	0,0394
	
	0,0394

	мкд
	Партизанская, 44
	Центральный район
	Котельная №1
	УП-24
	0,0383
	
	0,0383

	мкд
	Чекмарёва, 13
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-15
	0,3890
	0,0405
	0,4295




	мкд
	Чекмарёва, 17
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-17
	0,0811
	0,0053
	0,0864

	мкд
	Чекмарёва, 19
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-8
	0,0829
	0,0073
	0,0902

	мкд
	Чекмарёва, 21
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-9
	0,0824
	0,0073
	0,0897

	мкд
	Чекмарёва, 23
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-10
	0,0824
	0,0065
	0,0889

	частный жд
	Чекмарёва, 26
	Центральный район
	Котельная №1
	опуск 13А
	0,0061
	
	0,0061

	мкд
	Чекмарёва, 28
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-14
	0,1342
	0,0138
	0,1480

	мкд
	Чекмарёва, 28а
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-11
	0,1884
	
	0,1884

	мкд
	Чекмарёва, 30
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-2
	0,0701
	
	0,0701

	мкд
	Чекмарёва, 32
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-3
	0,0771
	
	0,0771

	мкд
	Чекмарёва, 34
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-4
	0,0706
	
	0,0706

	мкд
	Чекмарёва, 36
	Центральный район
	Котельная №1
	ТК-5
	0,0996
	
	0,0996

	мкд
	Белинского, 5
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-9/10
	0,1936
	0,0183
	0,2119

	мкд
	Белинского, 7
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-9/3
	0,1021
	0,0095
	0,1116

	мкд
	Белинского, 11
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-9/14
	0,0719
	0,0043
	0,0762

	мкд
	Белинского, 21
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-7/15
	0,1868
	0,0198
	0,2066

	мкд
	Земцова, 2а
	Центральный район
	Центральная котельная
	УП-4/9
	0,0428
	0,0023
	0,0451

	мкд
	Земцова, 3
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-4/6
	0,0411
	0,0020
	0,0431

	мкд
	Земцова, 3а
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-4/7
	0,0673
	0,0048
	0,0721




	мкд
	Земцова, 6а
	Центральный район
	Центральная котельная
	УП-4/7
	0,0450
	0,0040
	0,0490

	мкд
	Земцова, 7
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-4/8
	0,0411
	
	0,0411

	мкд
	Земцова, 8
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-5/4
	0,1141
	0,0113
	0,1254

	мкд
	Земцова, 8а
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-5/4
	0,0733
	0,0065
	0,0798

	мкд
	Земцова, 10
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-4/2
	0,0542
	0,0080
	0,0622

	мкд
	Земцова, 12
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-4/1, ТК-4/3
	0,0549
	0,0045
	0,0594

	мкд
	Кирова, 16
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-3/3
	0,8129
	
	0,8129

	мкд
	Кирова, 18
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-3/2
	0,8115
	
	0,8115

	мкд
	Кирова, 20
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-3/1
	0,0836
	
	0,0836

	мкд
	Кирова, 21
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-4/7
	0,1019
	0,0050
	0,1069

	мкд
	Кирова, 26
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-15/10
	0,1943
	0,0083
	0,2026

	мкд
	Кирова, 28
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-15/9
	0,1500
	0,0098
	0,1598

	мкд
	Кирова, 29
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-4/3
	0,0621
	0,0048
	0,0669

	мкд
	Кирова, 30
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-15/9
	0,2842
	0,0105
	0,2947

	мкд
	Кирова, 31
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-4/2
	0,0797
	0,0055
	0,0852

	мкд
	Кирова, 32
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-15/7
	0,3009
	0,0163
	0,3172

	мкд
	Кирова, 34а
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-15/5
	0,1297
	0,0090
	0,1387

	мкд
	Кирова, 34б
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-15/2
	0,3497
	0,0200
	0,3697

	мкд
	Кирова, 38
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-14/7
	0,2910
	0,0180
	0,3090

	мкд
	Кирова, 38а
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-14/7
	0,1447
	0,0090
	0,1537




	мкд
	Кирова, 39
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-7/4
	0,0602
	0,0023
	0,0625

	мкд
	Кирова, 46
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-14/6
	0,2281
	0,0118
	0,2399

	мкд
	Кирова, 47а
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-8А
	0,1475
	0,0060
	0,1535

	мкд
	Кирова, 47б
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-8/8
	0,1483
	0,0090
	0,1573

	мкд
	Кирова, 48
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-14/6
	0,1499
	0,0063
	0,1562

	мкд
	Кирова, 49
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-9/13
	0,1492
	0,0060
	0,1552

	мкд
	Кирова, 51
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-9/7
	0,1881
	0,0073
	0,1954

	мкд
	Кирова, 51а
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-9/6
	0,1504
	0,0068
	0,1572

	мкд
	Кирова, 51б
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ--9/5
	0,1595
	0,0093
	0,1688

	мкд
	Кирова,52
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-14/3
	0,2970
	0,0230
	0,3200

	мкд
	Кирова, 53
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-9/7
	0,0931
	0,0043
	0,0974

	мкд
	Кирова, 54
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-14/3
	0,1470
	0,0078
	0,1548

	мкд
	Кирова, 58
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-12/2
	0,3857
	0,0425
	0,4282

	мкд
	Кирова, 60
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-12/3, ТК-12/3А
	0,5229
	0,0570
	0,5799

	мкд
	Кирова, 62
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-12/4
	0,2502
	0,0195
	0,2697

	мкд
	Красноармейская, 1
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-15/8
	0,1427
	0,0140
	0,1567

	чжд
	ул. Ленина, 6-1
	Центральный район
	Центральная котельная
	Вр-4а
	0,0121
	0,0005
	0,0126

	мкд
	Лермонтова, 4
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-6/1
	0,0949
	0,0073
	0,1022

	мкд
	Ломоносова, 1
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-8
	0,4935
	0,0243
	0,5178

	мкд
	Ломоносова, 1а
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-8
	0,2082
	0,0041
	0,2123

	мкд
	Ломоносова, 2
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-8/9
	0,4148
	0,0213
	0,4361




	мкд
	Ломоносова, 4
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-8/4
	0,3041
	0,0195
	0,3236

	мкд
	Ломоносова, 6
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-8/5
	0,1857
	0,0228
	0,2085

	мкд
	Люксембург, 21
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-15/1
	0,3805
	0,0463
	0,4268

	мкд
	Люксембург, 23
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-15
	0,0092
	0,0018
	0,0110

	мкд
	Люксембург, 25
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-4/9
	0,0620
	0,0048
	0,0668

	мкд
	Люксембург, 27
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-14/8
	0,0610
	0,0045
	0,0655

	мкд
	Люксембург, 29
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-14/2
	0,0594
	0,0058
	0,0652

	мкд
	Люксембург, 37
	Центральный район
	Центральная котельная
	
	0,2529
	0,0125
	0,2654

	мкд
	Люксембург, 39
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-12/1
	0,2140
	0,0243
	0,2383

	мкд
	Люксембург, 41
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-12/3
	0,2089
	0,0243
	0,2332

	мкд
	Люксембург, 43
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-12/3А
	0,2136
	0,0280
	0,2416

	мкд
	Люксембург, 47
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-12/4
	0,2495
	0,0190
	0,2685

	мкд
	Мациенко, 3
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-9/6
	0,0904
	0,0035
	0,0939

	мкд
	Мациенко, 5
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-9
	0,0944
	0,0088
	0,1032

	мкд
	Суворова, 5
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-3/3А
	0,2185
	0,0220
	0,2405

	мкд
	Суворова, 6
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-3/10
	0,2847
	0,0248
	0,3095

	мкд
	Суворова, 7а
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-15/6
	0,1196
	0,0168
	0,1364

	мкд
	Суворова, 7
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-3/12
	0,2105
	0,0225
	0,2330

	мкд
	Суворова, 8
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-3/2А
	0,2031
	0,0238
	0,2269

	мкд
	Суворова, 9
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-15/4
	0,4547
	0,0525
	0,5072

	мкд
	Суворова, 10
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-3/1А
	0,3101
	0,0340
	0,3441




	мкд
	Суворова,12а
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-2/2
	0,3542
	0,0433
	0,3975

	мкд
	Суворова, 12/1
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-2/2
	0,2577
	0,0300
	0,2877

	мкд
	Суворова, 12/2
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-2/3
	0,2577
	0,0305
	0,2882

	мкд
	Суворова, 14
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-2/1
	0,3079
	0,0335
	0,3414

	мкд
	Суворова, 16
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-1
	0,3105
	0,0378
	0,3483

	мкд
	Ворошилова, 17 а
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-2/2
	0,0321
	
	0,0321

	мкд
	Туснолобовой, 4
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-3/6
	0,0985
	
	0,0985

	мкд
	Туснолобовой, 29
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-1/3
	0,4231
	0,0473
	0,4704

	мкд
	Туснолобовой, 31
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-1/2
	0,4816
	0,0570
	0,5386

	мкд
	Туснолобовой, 12а
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-3/8
	0,0857
	
	0,0857

	мкд
	Туснолобовой, 14а
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-3/9
	0,0886
	
	0,0886

	мкд
	Туснолобовой, 27
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-1/3, ТК-1/4
	0,4933
	0,0560
	0,5493

	мкд
	Энгельса, 1
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-7/16
	0,0701
	0,0060
	0,0761

	мкд
	Энгельса, 5
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-6/2
	0,1840
	0,0035
	0,1875

	мкд
	Энгельса, 8
	Центральный район
	Центральная котельная
	РУ-4/12
	0,2252
	0,0140
	0,2392

	мкд
	Энгельса, 10
	Центральный район
	Центральная котельная
	УТ-4/2
	0,1095
	
	0,1095

	чжд
	ул. Ленина, 6
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-4,
вр.4а
	0,0032
	
	0,0032

	чжд
	Туснолобовой, 7
	Центральный район
	Центральная котельная
	ТК-3/6
	
	
	0,0000





Таблица 1.5.1.3. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной Ш. им. 7 Ноября
	Наименование потребителя
	Адрес объекта
	N кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Номер тепловой камеры
	максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Нагрузка на отопление Гкал/час
	Нагрузка на ГВС Гкал/час
	
Всего

	Котельная ш. 7 Ноября
	16,756
	0,323
	17,078

	Учреждения общественно-делового фонда
	8,077
	0,038
	8,114

	"7 ОТРЯД ФПС ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
	ул. Глинки, 1
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-15/1
	0,0758
	
	0,0758

	"АНТЕЙ ПЛЮС"
	ул. Суворова, 264
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ВРЕЗКА А
	0,0290
	
	0,0290

	"Мария-Ра"
	Менделеева, 10
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-14
	0,0550
	
	0,0550

	"ООШ № 42"
	л. Глинки,1
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-18
	0,4065
	
	0,4065

	"РТРС"/ Филиал "РТРС" "Кемеровский ОРТПЦ"
	ул. Суворова, 268
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-2
	0,0367
	0,0010
	0,0377

	"РТРС"/ Филиал "РТРС" "Кемеровский ОРТПЦ"
	Суворова, 268 (техническое здание)
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	уч 141/1
	0,1119
	0,0002
	0,1121

	"СУЭК-Кузбасс" ш. Рубана
	ул. Шилина, 1
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-1/1-14
	5,0694
	
	5,0694

	гараж
	Менделеева, 14
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-42/2
	
	
	0,0000

	гараж Киндер В.В.
	тер. площадка № 67 место 30а, Телецентр
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ -ПУТЭ
	0,0020
	
	0,0020

	Детсад №22
	Зои Космодемьянской, 7
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-22-б
	0,1007
	
	0,1007

	ЗАМАЛДИНОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
	ул. Менделеева, 6а овощи, фрукты
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ВР-А
	0,0260
	
	0,0260

	КОНДИУС АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
	ул. Л. Чайкиной, 1а
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-14/3
	0,0059
	
	0,0059

	КОНЯХИНА ИРИНА БОРИСОВНА
	ул. Суворова, 215
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-14/4
	0,0100
	
	0,0100

	Коняхина И.Б.
	Суворова, 213а (заправка+маг-н)
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-14/2
	0,0034
	
	0,0034




	Ларионов
	Менделеева, 7а (м-н "у ДЕДА"
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-59/1
	0,0033
	
	0,0033

	ЛИТВИНЕЦ ВЕРА МИХАЙЛОВНА
	ул. Шилина, 2а
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-41
	0,0210
	
	0,0210

	Львов Г.Е.
	ул. Суворова, 215/2
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УП-4/7
	0,0290
	
	0,0290

	магазин Бегимаг
	Менделеева, 7
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-19
	0,0214
	
	0,0214

	МАГАЗИН, ГРИЦУК
	ул. Менделеева, 26
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-14А
	0,0470
	
	0,0470

	МАДОУ "ДС КВ №8"
	ул. Менделеева,13
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-16
	0,4793
	0,0193
	0,4986

	Манукян А.В.
	Суворова, 215/4 (отель)
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-14/4
	0,0110
	
	0,0110

	Манукян А.В.
	Суворова, 215/5 (шаурма)
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-14/6
	0,0041
	
	0,0041

	МБДОУ № 22
	ул. 7 Ноября, 2а
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-32
	0,0998
	0,0101
	0,1100

	МБОУ "ООШ № 37"
	ул. 7 Ноября, 1
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-33
	0,3757
	
	0,3757

	МБУК "ДК ИМ.ЛЕНИНА"
	ул. 7 Ноября, 4
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-22/1
	0,2517
	0,0043
	0,2560

	МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
	
ул. Суворова,232
	
Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	
УТК (24)
	
0,1010
	
	
0,1010

	МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - МУХАРРАМ Г.ЛЕНИНСК-
КУЗНЕЦКОГО
	

ул. 7 Ноября, 2а
	

Юго-Восточный район
	
Котельная ш.7 ноября
	

УТ-12/1
	

0,0790
	
	

0,0790

	РЖД Вокзал
	Выборная, 10/1
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-1/4
	0,1098
	0,0026
	0,1125

	СШ №3
	ул. Шилина, 9 а
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-3
	0,1888
	
	0,1888

	Черепанова
	Менделеева, 7а/2 ("Мимоза")
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-59
	0,0040
	
	0,0040

	Черепанова Татьяна Нуриллаевна
	перекр. Толбухина, Менделеева
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-59
	0,0019
	
	0,0019




	

МБДОУ № 39
	

пер. Комбайнеров, 2
	

Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной
№20)
	

УТ-9(20)
	

0,0560
	
	

0,0560

	

МБДОУ № 39
	

пер. Комбайнеров, 5
	

Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной
№20)
	

УТ-12(20)
	

0,0736
	
	

0,0736

	

"СУЭК-Кузбасс" МСЧ Шахтер
	

пер. Комбайнеров,1
	

Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной
№20)
	

УТ-12(20)
	

0,1870
	
	

0,1870

	Население
	8,679
	0,285
	8,964

	

мкд
	

Комбайнеров пер. 3
	

Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной
№20)
	

УТ-11(20)
	

0,0661
	
	

0,0661

	

мкд
	

Комбайнеров пер. 3а
	

Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной
№20)
	

ТК-10(20)
	

0,1045
	
	

0,1045

	

мкд
	

Рубинштейна ул. 7
	

Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной
№20)
	

УТ-5(20)
	

0,0873
	
	

0,0873

	
мкд
	
Рубинштейна ул. 9
	
Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября (квартал
закрытой
	
ТК-7(20)
	
0,1170
	
	
0,1170




	
	
	
	котельной
№20)
	
	
	
	

	

мкд
	

Рубинштейна ул. 11
	

Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной
№20)
	

ТК-8(20)
	

0,1170
	
	

0,1170

	

чжд
	

Комбайнеров пер. д.4, кв.2
	

Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной
№20)
	

ТК-10(20)
	

0,0141
	
	

0,0141

	

чжд
	
Рубинштейна ул., 14, корп. А, кв.1 (не подключен)
	

Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной
№20)
	
	

0,0069
	
	

0,0069

	

чжд
	

Рубинштейна ул., д.6
	

Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября (квартал закрытой котельной
№20)
	

ТК-3(20)
	

0,0152
	
	

0,0152

	мкд
	Иртышская ул. 11
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-5/1
	0,8140
	
	0,8140

	мкд
	Иртышская ул. 13
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-6А
	0,1080
	
	0,1080

	мкд
	Ленский пер. 1
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-25
	0,0668
	
	0,0668

	мкд
	Ленский пер. 2
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-25
	0,0728
	
	0,0728

	мкд
	Ленский пер. 3
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-28
	0,1185
	
	0,1185

	мкд
	Ленский пер. 4
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-28
	0,0725
	
	0,0725

	мкд
	Ленский пер. 5
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-33
	0,0392
	
	0,0392

	мкд
	Ленский пер. 6
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-33
	0,0678
	
	0,0678




	мкд
	Менделеева ул. 1
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-23
	0,0839
	
	0,0839

	мкд
	Менделеева ул. 3
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-38
	0,0556
	
	0,0556

	мкд
	Менделеева ул. 4
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-21
	0,0556
	
	0,0556

	мкд
	Менделеева ул. 5
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-22
	0,0838
	0,0099
	0,0937

	мкд
	Менделеева ул. 6
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-21
	0,0870
	0,0096
	0,0966

	мкд
	Менделеева ул. 9
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-16
	0,0861
	
	0,0861

	мкд
	Менделеева ул. 12
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-14
	0,0834
	
	0,0834

	мкд
	Менделеева ул. 15
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-12
	0,1199
	
	0,1199

	мкд
	Менделеева ул. 18
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-8
	0,0756
	
	0,0756

	мкд
	Менделеева ул. 19
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-8
	0,1223
	
	0,1223

	мкд
	Менделеева ул. 20
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-7
	0,0978
	
	0,0978

	мкд
	Менделеева ул. 22
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-5
	0,0966
	
	0,0966

	мкд
	Менделеева ул. 23
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-17/1
	0,0377
	
	0,0377

	мкд
	Суворова пр-д 1
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-26
	0,0495
	0,0042
	0,0537

	мкд
	Суворова пр-д 2
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-26
	0,0495
	0,0045
	0,0540

	мкд
	Суворова пр-д 3
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-25
	0,0495
	0,0051
	0,0546

	мкд
	Суворова пр-д 8
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-27
	0,0495
	0,0054
	0,0549

	мкд
	Суворова пр-д 9
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-28
	0,0495
	0,0051
	0,0546

	мкд
	Суворова пр-д 10
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-28
	0,0495
	0,0042
	0,0537

	мкд
	Суворова ул. 215
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-7А
	0,0462
	
	0,0462

	мкд
	Суворова ул. 234
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-3А
	0,0529
	
	0,0529




	мкд
	Суворова ул. 236
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-3А
	0,0664
	
	0,0664

	мкд
	Суворова ул. 236а
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-2Б
	0,0924
	
	0,0924

	мкд
	Толбухина ул. 28а
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ВР2
	0,0554
	
	0,0554

	мкд
	Толбухина ул. 32
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ВР3
	0,0692
	
	0,0692

	мкд
	Толбухина ул. 37
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-35
	0,0558
	
	0,0558

	мкд
	Узловая ул. 1
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-5А
	0,0780
	
	0,0780

	мкд
	Узловая ул. 3
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-6А
	0,0920
	
	0,0920

	мкд
	Шилина ул. 15
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-40/3
	0,0518
	
	0,0518

	мкд
	Шилина ул. 17
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-40/2
	0,0630
	
	0,0630

	мкд
	Толбухина ул. 43а
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ВР3
	0,1947
	
	0,1947

	мкд
	Левитана ул. 30
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-11
	0,1258
	
	0,1258

	мкд
	Левитана ул. 42
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-26
	0,1279
	
	0,1279

	мкд
	Ленская ул. 7
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-30
	0,1311
	
	0,1311

	мкд
	Ленская ул. 9
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-31
	0,1323
	
	0,1323

	мкд
	Ленская ул. 11
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-32
	0,1242
	
	0,1242

	мкд
	Менделеева ул. 7
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-19
	0,1687
	
	0,1687

	мкд
	Толбухина ул. 28
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-19
	0,1954
	
	0,1954

	мкд
	Шилина ул. 2
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-9
	0,1588
	
	0,1588

	мкд
	Шилина ул. 6
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-12А
	0,1529
	
	0,1529

	мкд
	Водопьянова пер.14
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-3/1
	0,3694
	0,0552
	0,4246

	мкд
	Левитана ул. 34
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-24
	0,4160
	
	0,4160




	мкд
	Менделеева ул. 14
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-42
	0,4383
	0,0429
	0,4812

	мкд
	Менделеева ул. 21
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-6
	0,3180
	
	0,3180

	мкд
	Менделеева ул. 25
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-14/1
	0,4631
	0,0699
	0,5330

	мкд
	Суворова ул. 270
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-16/1
	0,3137
	
	0,3137

	мкд
	Суворова ул. 272
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-16/1
	0,2580
	0,0330
	0,2910

	мкд
	7 Ноября ул. 1
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-22/2
	0,4233
	0,0249
	0,4482

	чжд
	Академическая ул., д.15
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-58
	0,0036
	
	0,0036

	чжд
	Академическая ул., д.19
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-58
	0,0032
	
	0,0032

	чжд
	Академическая ул., д.21
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-57
	0,0022
	
	0,0022

	чжд
	Академическая ул., д.22
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-56/1
	0,0033
	
	0,0033

	чжд
	Арбатская ул., д.10
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-50
	0,0041
	
	0,0041

	чжд
	Арбатская ул., д.13
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-53
	0,0035
	
	0,0035

	чжд
	Арбатская ул., д.15
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-55
	0,0029
	
	0,0029

	чжд
	Арбатская ул., д.19
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-56
	0,0038
	
	0,0038

	чжд
	Арбатская ул., д.9
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-54
	0,0052
	
	0,0052

	чжд
	Березовая ул. д.3
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-47
	0,0031
	
	0,0031

	чжд
	Березовая ул., д.4
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-48
	0,0035
	
	0,0035

	чжд
	Березовая ул., д.5
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-47
	0,0037
	
	0,0037

	чжд
	Бирюсинка ул., д.2
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-48
	0,0024
	
	0,0024

	чжд
	Бирюсинка ул. д.3
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-46/1
	0,0037
	
	0,0037

	чжд
	Бирюсинка ул., д.4
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-48
	0,0031
	
	0,0031




	чжд
	Бирюсинка ул., д.6
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-46/1
	0,0058
	
	0,0058

	чжд
	Водопьянова пер. д.12, кв.1
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-3/1
	,0057
	
	0,0057

	чжд
	Зои Космодемьянской ул., д.8
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-22/2
	0,0029
	
	0,0029

	чжд
	Зои Космодемьянской ул., д.6
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-33
	0,0029
	
	0,0029

	чжд
	Казаковская ул., д.1
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-44
	0,0035
	
	0,0035

	чжд
	Казаковская ул., д.3
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-45
	0,0037
	
	0,0037

	чжд
	Кожедуба ул., д.11
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-12А
	0,0042
	
	0,0042

	чжд
	Кожедуба ул., д.13
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-19
	0,0037
	
	0,0037

	чжд
	Кожедуба ул., д.19
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-8/1
	0,0058
	
	0,0058

	чжд
	Ленская ул., д.18
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-30
	0,0024
	
	0,0024

	чжд
	Лизы Чайкиной ул., д.2
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-14/а
	0,0027
	
	0,0027

	чжд
	Лизы Чайкиной ул., д.6
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-14/а
	0,0023
	
	0,0023

	чжд
	Мечникова ул., д.14, корп. А
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-12/3
	0,0020
	
	0,0020

	чжд
	Оптимистическая ул., д.6, кв.1
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-51
	0,0041
	
	0,0041

	чжд
	Суворова проезд, д.4
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ21
	0,0116
	0,0045
	0,0161

	чжд
	Суворова проезд, д.5,
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-20А
	0,0116
	0,0018
	0,0134

	чжд
	Суворова проезд, д.6
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-20
	0,0116
	0,0033
	0,0149

	чжд
	Суворова проезд, д.7
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-19
	0,0116
	0,0015
	0,0131

	чжд
	Телевизионная ул., д.1
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-24А
	0,0024
	
	0,0024

	чжд
	Телевизионная ул., д.11
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-24Б
	0,0030
	
	0,0030




	чжд
	Телевизионная ул., д.2
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-24А
	0,0058
	
	0,0058

	чжд
	Телевизионная ул., д.3
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-24А
	0,0034
	
	0,0034

	чжд
	Телевизионная ул., д.6
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-24С
	0,0022
	
	0,0022

	чжд
	Телевизионная ул., д.7
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	ТК-24С
	0,0015
	
	0,0015

	чжд
	Толбухина ул., д.19
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-22Б
	0,0012
	
	0,0012

	чжд
	Узловая ул., д.8
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УП-5-а
	0,0023
	
	0,0023

	чжд
	Арбатская,12 (не подключен)
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-52
	
	
	0,0000

	чжд
	Бирюсинка,5 (не подключен)
	Юго-Восточный район
	Котельная ш.7 ноября
	УТ-46
	
	
	0,0000

	
чжд
	
Иртышская, 15-а
	
Юго-Восточный район
	
Котельная ш.7 ноября
	подвал мкд ул.
Иртышская, 13
	
0,0030
	
	
0,0030



Таблица 1.5.1.4. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной Энергетик
	



Наименование потребителя
	



Адрес объекта
	


№
кадастрового квартала
	


Источник тепловой энергии
	



Номер тепловой камеры
	Максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Нагр узка на отоп ление Гкал/
час
	Нагр узка на ГВС
Гкал
/час
	

Вс его

	Котельная «Энергетик»
	34,75
7
	5,183
	39,
941

	Учреждения общественно-делового фонда
	2,635
	0,098
	2,7
33

	
МБДОУ № 1
	
ул. Абрамцева, 17
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УП-2/1, ТК-2
	0,050
2
	
	0,0
502





	
МБДОУ № 1
	
ул. Абрамцева, 18
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-6
	
РУ-2
	0,081
0
	
	0,0
810

	КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
	
ул. Пирогова, 3
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
РУ-3
	0,143
0
	
	0,1
430

	
КОНЯХИНА ИРИНА БОРИСОВНА
	
ул. Пирогова, 2а
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-3/1
	0,050
1
	
	0,0
501

	САНДЫРКИН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
	ул. Пирогова, 10
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-6
	УТ-1
	0,094
2
	
	0,0
942

	
Устинов Игорь Александрович
	
ул. Абрамцева, 16
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
ЦТП-6
	0,005
9
	
	0,0
059

	
ИЛЬИНА ЕЛЕНА СЕМЕНОВНА
	
ул. Кузбасская, 118А
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-13/1
	0,012
1
	
	0,0
121

	Тезик
	ул. Пирогова, 12 (маг-н "Рыбешка")
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-6
	РУ-5
	0,035
7
	
	0,0
357

	
МБДОУ № 49
	
Б-р. Химиков, 12/2
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-16
	0,109
8
	0,029
7
	0,1
394

	
МБДОУ № 48
	
пр. Ленина, 67
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-21
	0,091
8
	0,029
7
	0,1
215

	МАДОУ № 51
	Б-р. Химиков, 8/2
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-2
	УТ-11
	0,160
3
	0,016
6
	0,1
769

	
СОШ №8
	
Б-р. Химиков, 7/1
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-25
	0,401
1
	0,017
3
	0,4
184

	Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства г.
Ленинска-Кузнецкого
	
ул. Юргинская, 6/1
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-2
	от жилого дома по ул. Юргинская, 6/1
	0,047
5
	
	0,0
475

	
АВЕРИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
	
Б-р. Химиков, 7
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
ТК-9А
	0,151
3
	0,000
3
	0,1
516

	
ЗЫРЯНОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
	
пр. Ленина, 65а
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
ТК-8
	0,005
5
	
	0,0
055




	
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД
	пр. Текстильщиков, 3 В
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-31, УТ-Б
	0,011
0
	
	0,0
110

	
Темникова Татьяна Алексеевна
	
б. Химиков, 9а
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-4/1
	0,007
9
	
	0,0
079

	
"СЧ Недвижимость"
	пр. Кольчугинский, 5/1 (ТЦ Калина)
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-10А
	0,146
6
	0,000
5
	0,1
471

	Дунин Юрий Анатольевич
	ул. Топкинская, 18а
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-2
	подвал мкд ул. Топкинская,18
	0,004
6
	
	0,0
046

	
Хаимова Жанна Вольдемаровна
	пр. Текстильщиков, 5/1
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
ТК-19
	0,007
5
	
	0,0
075

	
Колтанюк Григорий Николаевич
	пр. Ленина, 71 А ("Ярче")
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
ТК-6, УТ-6А, ТК-А
	0,102
2
	0,000
9
	0,1
031

	Колтанюк Григорий Николаевич
	пр. Текстильщиков, 3а
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-2
	УТ-6, ВР.1
	0,015
7
	0,000
9
	0,0
166

	
ООО "Сервис Плюс"
	
ул.Юргинская,4/3
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-26
	0,092
4
	
	0,0
924

	
"РЕГИОН ЭСТЕЙТ"
	
Б-р. Химиков 9 /1
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-4
	0,052
2
	
	0,0
522

	Колтанюк Григорий Николаевич
	пр. Ленина, 67а
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-2
	УТ-13
	0,047
5
	0,000
9
	0,0
483

	
Шарыпов А.С.
	пр. Ленина, 71 Б (Акватех)
	Северо-
Восточный район
	котельная
Энергетик, ЦТП- 2
	
ТК-А
	0,024
6
	0,000
9
	0,0
255

	
База участка тепловых сетей ООО ЛКС
	
р. Химиков, 9-б
	Северо-
Восточный район
	котельная
Энергетик, ЦТП- 2
	
врезка-2
	0,005
718
	
	0,0
057

	Литовченко Наталья Валентиновна
	пр. Текстильщиков, 13а (продуктовая лавка)
	Северо- Восточный район
	котельная Энергетик, ЦТП- 2
	
ТК-11
	0,004
1
	
	0,0
041

	МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ
	ул. Топкинская, 186 (ИВС)
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик"
	
РУ-2/8
	0,273
7
	
	0,2
737



	
Бакунов Михаил Михайлович
	
ул. Телефонная, 15б
	Северо-
Восточный район
	Котельная "Энергетик"
	
РУ-5-а
	0,025
3
	
	0,0
253

	
Сучков Денис Александрович
	
ул. Топкинская, 15
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик"
	
РУ-4-а
	0,090
6
	
	0,0
906

	
НАСИБОВ ВИДАДИ МАГОМЕД ОГЛЫ
	ул. Топкинская, 15/1
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик"
	
РУ-4-а
	0,011
3
	
	0,0
113

	АЛЕНТЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ
	ул. Топкинская, 15
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик"
	РУ-4-а
	0,070
2
	
	0,0
702

	
ПЕНЗИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
	
ул. Топкинская,137
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик"
	
РУ-2/1
	0,062
0
	
	0,0
620

	ООО Мастер
	ул. Топкинская,15/3
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик"
	РУ-3-а
	
0,140
6
	
	
0,1
406

	Население
	32,12
2
	5,085
	37,
208

	
мкд
	
Абрамцева ул. 11
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-9/1
	0,053
2
	0,006
0
	0,0
592

	
мкд
	
Абрамцева ул. 13
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-9
	0,103
9
	0,014
1
	0,1
180

	
мкд
	
Абрамцева ул. 13 а
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-11
	0,053
0
	0,003
6
	0,0
566

	
мкд
	
Абрамцева ул. 23
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-5
	0,105
6
	0,017
7
	0,1
233

	мкд
	Абрамцева ул. 23а
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-6
	УТ-5, ВР.1
	0,053
4
	0,004
8
	0,0
582

	
мкд
	
Абрамцева ул. 25
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-5, ВР.2
	0,104
4
	0,012
9
	0,1
173




	
мкд
	
Абрамцева ул. 27
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-5, ВР.2
	0,105
1
	0,017
4
	0,1
225

	
мкд
	
Абрамцева ул. 27а
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-6, ВР.3
	0,053
8
	0,008
1
	0,0
619

	
мкд
	
Абрамцева ул. 29
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-6, ВР.3
	0,104
3
	0,015
9
	0,1
202

	мкд
	Кузбасская ул. 108/1
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-6
	УТ-19
	0,118
1
	0,018
0
	0,1
361

	
мкд
	
Кузбасская ул. 108/2
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-19
	0,053
2
	0,005
4
	0,0
586

	
мкд
	
Кузбасская ул. 108/3
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-24
	0,102
8
	0,015
6
	0,1
184

	мкд
	Кузбасская ул. 110/1
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-6
	УТ-18
	0,103
3
	0,015
9
	0,1
192

	
мкд
	
Кузбасская ул. 110/3
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-23
	0,103
3
	0,014
4
	0,1
177

	
мкд
	
Кузбасская ул. 112/1
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-17
	0,105
9
	0,016
5
	0,1
224

	мкд
	Кузбасская ул. 112/2
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-6
	УТ-22
	0,055
2
	0,003
9
	0,0
591

	
мкд
	
Кузбасская ул. 112/3
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-21
	0,104
7
	0,013
8
	0,1
185

	
мкд
	
Кузбасская ул. 114/1
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-16
	0,106
2
	0,014
1
	0,1
203

	
мкд
	
Кузбасская ул. 114/3
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-20
	0,104
4
	0,013
5
	0,1
179

	
мкд
	
Кузбасская ул. 116/1
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-25
	0,106
5
	0,015
9
	0,1
224




	
мкд
	
Кузбасская ул. 120а
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-13
	0,091
6
	0,013
5
	0,1
051

	
мкд
	
Кузбасская ул. 120б
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-14
	0,103
3
	0,012
6
	0,1
159

	
мкд
	
Кузбасская ул. 131а
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-13
	0,103
3
	0,012
3
	0,1
156

	мкд
	Кузбасская ул. 131б
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-6
	УТ-14
	0,104
7
	0,012
9
	0,1
176

	
мкд
	
Кузбасский пер.12а
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-28
	0,105
4
	0,011
7
	0,1
171

	
мкд
	
Кузбасский пер. 12б
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-28
	0,104
7
	0,019
2
	0,1
239

	мкд
	Кузбасский пер. 12в
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-6
	УТ-26
	0,055
0
	0,006
9
	0,0
619

	
мкд
	
Кузбасский пер. 14
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-27
	0,055
0
	0,006
0
	0,0
610

	
мкд
	
Пирогова ул. 2
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-3
	0,104
2
	0,016
5
	0,1
207

	мкд
	Пирогова ул. 2/2
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-6
	УТ-4, ВР. 8
	0,053
7
	0,005
1
	0,0
588

	
мкд
	
Пирогова ул. 2/3
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-4, ВР. 9
	0,105
8
	0,013
8
	0,1
196

	
мкд
	
Пирогова ул. 4
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-4, ВР. 7
	0,105
3
	0,014
1
	0,1
194

	
мкд
	
Пирогова ул. 4/1
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-4
	0,053
9
	0,006
3
	0,0
602

	
мкд
	
Пирогова ул. 4/2
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-4, ВР. 7
	0,053
0
	0,006
3
	0,0
593




	
мкд
	
Пирогова ул. 4/3
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-4, ВР. 9
	0,105
7
	0,012
6
	0,1
183

	
мкд
	
Пирогова ул. 4/4
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-4, ВР. 10
	0,105
2
	0,017
4
	0,1
226

	
мкд
	
Пирогова ул. 4/5
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-4, ВР. 10
	0,055
1
	0,007
5
	0,0
626

	мкд
	Пирогова ул. 6
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-6
	УТ-2
	0,104
9
	0,012
0
	0,1
169

	
мкд
	
Пирогова ул. 6/1
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-2, ВР.4
	0,055
9
	0,007
5
	0,0
634

	
мкд
	
Пирогова ул. 6/2
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-4, ВР.5
	0,055
1
	0,005
4
	0,0
605

	мкд
	Пирогова ул. 6/3
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-6
	УТ-6, ВР.6
	0,055
8
	0,005
4
	0,0
612

	
мкд
	
Пирогова ул. 6/4
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-6
	0,105
5
	0,012
6
	0,1
181

	
мкд
	
Пирогова ул. 6/5
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-6
	0,054
0
	0,006
9
	0,0
609

	мкд
	Пирогова ул. 14
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-6
	УТ-37
	0,100
8
	0,015
9
	0,1
167

	
мкд
	
Пирогова ул. 16
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-36
	0,099
1
	0,011
4
	0,1
105

	
мкд
	
Пирогова ул. 18
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-33
	0,104
7
	0,019
5
	0,1
242

	
мкд
	
Пирогова ул. 20
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-34
	0,097
4
	0,014
7
	0,1
121

	
мкд
	
Пирогова ул. 22
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-35
	0,100
4
	0,012
9
	0,1
133




	
мкд
	
Пирогова ул. 1
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-6
	
РУ-5
	0,078
0
	
	0,0
780

	
мкд
	
Пирогова ул. 2/1
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-4, ВР. 8
	0,054
0
	0,007
8
	0,0
618

	
мкд
	
Абрамцева ул. 11а
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-6
	
УТ-9/2
	0,145
3
	0,021
3
	0,1
666

	
мкд
	
Кузбасский пер. 12
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП кв.
Профсоюзный
	
УП-7
	0,094
6
	0,012
0
	0,1
066

	
мкд
	
Топкинская ул. 144/1
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП кв.
Профсоюзный
	
УП-9
	
0,167
7
	
0,021
3
	
0,1
890

	
мкд
	
Топкинская ул. 144/2
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП кв.
Профсоюзный
	
УП-9
	0,097
4
	0,015
3
	0,1
127

	
мкд
	
Топкинская ул. 144/3
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП кв.
Профсоюзный
	
УП-8
	
0,104
7
	
0,016
8
	
0,1
215

	
мкд
	
Топкинская ул. 153
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП кв.
Профсоюзный
	
УП-6
	0,095
1
	0,009
0
	0,1
041

	
мкд
	
Топкинская ул. 155
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП кв.
Профсоюзный
	
РУ-4
	
0,090
7
	
0,009
0
	
0,0
997

	
мкд
	
Топкинская ул. 160а
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП кв.
Профсоюзный
	
РУ-2/1
	
0,095
2
	
0,012
0
	
0,1
072

	
мкд
	
Пирогова ул. 9
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП кв.
Профсоюзный
	
ТК-2А
	
0,359
5
	
0,049
5
	
0,4
090




	
мкд
	
Пирогова ул. 9/1
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП кв.
Профсоюзный
	
ТК-2
	
0,609
7
	
0,095
4
	
0,7
051

	
мкд
	
Пирогова ул. 11
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП кв.
Профсоюзный
	
ТК-3
	
0,472
5
	
0,079
8
	
0,5
523

	
мкд
	
Пирогова ул. 11/2
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП кв.
Профсоюзный
	
УТ-1А
	
0,359
9
	
0,059
4
	
0,4
193

	
мкд
	
Пирогова ул. 13
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП кв.
Профсоюзный
	
ТК-3
	
0,480
6
	
0,072
3
	
0,5
529

	
мкд
	
Топкинская ул. 148/1
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП кв.
Профсоюзный
	
УП-4
	0,442
2
	0,074
1
	0,5
163

	
мкд
	
Топкинская ул. 148/2
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП кв.
Профсоюзный
	
УП-4А
	
0,425
0
	
0,060
3
	
0,4
853

	
мкд
	ул. Топкинская, 150/1
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП кв.
Профсоюзный
	
УП-3
	0,309
8
	0,056
8
	0,3
666

	
мкд
	
ул. Топкинская, 148/3
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП кв.
Профсоюзный
	
РУ-3/1/2
	
0,210
0
	
0,200
0
	
0,4
100

	
мкд
	
ул. Топкинская, 156- б
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП кв.
Профсоюзный
	
РУ-5
	
0,055
5
	
0,001
3
	
0,0
568

	
мкд
	Текстильщиков пр.
7/2
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-17б
	0,207
2
	0,030
6
	0,2
378

	мкд
	Текстильщиков пр.
7/3
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-2
	УТ-17а
	0,203
6
	0,033
9
	0,2
375




	
мкд
	
Кольчугинский пр. 3
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-2
	
ТК-6
	0,887
5
	0,128
1
	1,0
156

	
мкд
	
Кольчугинский пр. 5
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-10А
	1,721
0
	0,272
1
	1,9
931

	
мкд
	Кольчугинский пр.
5/3
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-5
	0,373
2
	0,053
7
	0,4
269

	мкд
	Ленина пр. 65
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-2
	ТК-7
	1,238
2
	0,190
8
	1,4
290

	
мкд
	
Ленина пр. 67/1
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
ТК-8
	0,865
6
	0,118
8
	0,9
844

	
мкд
	
Ленина пр. 67/2
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-23
	0,251
1
	0,034
8
	0,2
859

	мкд
	Ленина пр. 67/3
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-2
	УТ-14
	0,403
0
	0,075
3
	0,4
783

	
мкд
	
Ленина пр. 67/4
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-21А
	0,223
8
	0,034
8
	0,2
586

	
мкд
	
Ленина пр. 69
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-18
	0,469
6
	0,076
5
	0,5
461

	мкд
	Ленина пр. 71
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-2
	ТК-6
	0,681
2
	0,110
7
	0,7
919

	
мкд
	
Ленина пр. 75/2
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-17
	0,250
7
	0,036
6
	0,2
873

	
мкд
	Текстильщиков пр.
1/1
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-1
	0,552
2
	0,084
6
	0,6
368

	
мкд
	Текстильщиков пр.
3/1
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-18/1
	0,260
5
	0,041
1
	0,3
016

	
мкд
	Текстильщиков пр.
3/2
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-16
	0,243
2
	0,035
4
	0,2
786




	
мкд
	Текстильщиков пр.
5/1
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-2
	
ТК-9, УТ-Б
	0,346
2
	0,061
5
	0,4
077

	
мкд
	Текстильщиков пр.
7/1
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-31
	0,266
4
	0,036
3
	0,3
027

	
мкд
	Текстильщиков пр.
7/4
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-17А, ВР.5
	0,211
5
	0,033
0
	0,2
445

	мкд
	Текстильщиков пр.
9/1
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-2
	УТ-9А
	0,351
0
	0,056
4
	0,4
074

	
мкд
	Текстильщиков пр.
9/2
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-23А, ВР.3
	0,488
8
	0,074
7
	0,5
635

	
мкд
	Текстильщиков пр.
9/3
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УП-17Б
	0,405
5
	0,066
9
	0,4
724

	мкд
	Текстильщиков пр.
9/4
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-2
	УТ-23А
	0,452
2
	0,071
1
	0,5
233

	
мкд
	Текстильщиков пр.
11/1
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
ТК-9А
	0,260
5
	0,040
8
	0,3
013

	
мкд
	Текстильщиков пр.
11/2
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-19
	0,024
9
	0,034
5
	0,0
594

	мкд
	Топкинская ул. 14
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-2
	ТК-28
	0,209
6
	0,033
3
	0,2
429

	
мкд
	
Топкинская ул. 16
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-29
	0,303
6
	0,067
2
	0,3
708

	
мкд
	
Топкинская ул. 18
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-30
	0,572
3
	0,088
8
	0,6
611

	
мкд
	
Химиков б-р 3
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-12/2
	0,336
1
	0,056
4
	0,3
925

	
мкд
	
Химиков б-р 3/1
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
ТК-10
	0,549
0
	0,077
1
	0,6
261




	
мкд
	
Химиков б-р, 4
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-3
	0,385
7
	0,055
5
	0,4
412

	
мкд
	
Химиков б-р 5
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-24
	0,332
6
	0,051
9
	0,3
845

	
мкд
	
Химиков б-р 6
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-4
	0,295
6
	0,037
2
	0,3
328

	мкд
	Химиков б-р 8/1
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-2
	УТ-6
	0,477
0
	0,075
6
	0,5
526

	
мкд
	
Химиков б-р 9/1
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-6/1
	0,498
4
	0,042
6
	0,5
410

	
мкд
	
Химиков б-р 9/2
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-3
	0,241
5
	0,034
8
	0,2
763

	мкд
	Химиков б-р 9/3
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-2
	УТ-3 ВР.1
	0,550
6
	0,095
4
	0,6
460

	
мкд
	
Химиков б-р, 10/1
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-8
	0,288
7
	0,034
8
	0,3
235

	
мкд
	
Химиков б-р, 10/2
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-11/1
	0,386
3
	0,069
0
	0,4
553

	мкд
	Химиков б-р, 10/3
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-2
	УТ-15
	0,372
7
	0,054
3
	0,4
270

	
мкд
	
Химиков б-р, 12
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-2
	
ТК-9
	0,469
9
	0,054
3
	0,5
242

	
мкд
	
Химиков б-р 7А
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-2
	
ТК-9/2
	0,469
9
	0,068
1
	0,5
380

	
мкд
	
Б-р. Химиков, 7
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
ТК-9/2
	0,345
0
	0,066
0
	0,4
110

	
мкд
	
Б-р. Химиков, 7/2а
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УП-9/2
	0,247
0
	0,034
0
	0,2
810




	
мкд
	
Юргинская ул. 4/1
	Северо-
Восточный район
	Котельная
"Энергетик", ЦТП-2
	
ТК-14
	0,256
4
	0,035
4
	0,2
918

	
мкд
	
Юргинская ул. 4/2
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-13
	0,378
1
	0,055
2
	0,4
333

	
мкд
	
Юргинская ул. 6
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-26
	0,312
5
	0,055
2
	0,3
677

	мкд
	Юргинская ул. 8
	Северо- Восточный
район
	Котельная "Энергетик",
ЦТП-2
	УТ-11
	0,432
1
	0,054
6
	0,4
867

	
мкд
	
Юргинская ул. 10
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-11
	0,408
5
	0,054
9
	0,4
634

	
мкд
	
Юргинская ул. 14
	Северо- Восточный район
	Котельная "Энергетик", ЦТП-2
	
УТ-3, переход
	0,226
0
	0,048
0
	0,2
740

	мкд
	Б-р. Химиков, 7/2б
	Северо- Восточный
район
	ЦТП квартал "Днепровский",
"Апельсин"
	УТ-4
	0,246
0
	0,035
0
	0,2
810

	
мкд
	
Б-р. Химиков, 7/2в
	Северо- Восточный район
	ЦТП квартал "Днепровский", "Апельсин"
	
УТ-4
	0,246
0
	0,030
3
	0,2
763

	
мкд
	
Б-р. Химиков, 7/3
	Северо- Восточный район
	ЦТП квартал "Днепровский", "Апельсин"
	
УТ-3
	0,435
0
	0,060
0
	0,4
950

	мкд
	Б-р. Химиков, 7/4
	Северо- Восточный
район
	ЦТП квартал "Днепровский",
"Апельсин"
	УТ-2
	0,732
0
	0,109
0
	0,8
410

	
мкд
	
ул. Демьяновская 2а
	Северо-
Восточный район
	ЦТП квартал
"Днепровский", "Апельсин"
	
УТ-7/1
	0,108
0
	0,010
2
	0,1
182

	
мкд
	
ул. Демьяновская 4а
	Северо-
Восточный район
	ЦТП квартал
"Днепровский", "Апельсин"
	
УТ-7/1
	0,110
0
	0,010
8
	0,1
208

	
мкд
	
ул. Днепровская, 1а
	Северо- Восточный район
	ЦТП квартал "Днепровский", "Апельсин"
	
УТ-1
	0,049
0
	0,145
0
	0,1
940

	
мкд
	ул. Демьяновская, 6А
	Северо- Восточный район
	ЦТП квартал "Днепровский", "Апельсин"
	
УТ-7/1/2
	0,266
4
	0,012
5
	0,2
789



Таблица 1.5.1.5. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной КСК
	Наименование потребителя
	Адрес объекта
	N кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Номер тепловой камеры
	Максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Нагрузка на отопление Гкал/час
	Нагрузка на ГВС Гкал/час
	Всего

	Котельная КСК
	44,261
	5,024
	49,285

	Учреждения общественно-делового фонда
	10,690
	0,495
	11,185

	Хаимова Жанна Вольдемаровна
	пр. Ленина, 23/1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-8/1
	0,0042
	
	0,0042

	ЮМАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
	ул. Спасстанции, 6-а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-29
	0,1206
	
	0,1206

	Тричева Наталья Михайловна "Альтернатива"
	
ул. Спасстанции, 15/43
	Северо-Восточный район
	
КСК, ЦТП-9/1
	
УТ-6/3
	
0,0502
	
0,0006
	
0,0508

	"ВГСЧ"
	ул. Спасстанция, 11
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-А
	0,3855
	0,0385
	0,4240

	ЛЗМК
	пр. Кирова, 165
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-41А
	0,3342
	0,0004
	0,3345

	"СУЭК-Кузбасс" + гараж
	ул. Васильева, 1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-41А, УП-2/2
	1,0331
	
	1,0331

	Собора, гаражи
	ул. Васильева, 1а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	УТ-14/1
	0,2600
	
	0,2600

	МБДОУ № 30
	пр. Ленина,49а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-12
	0,1669
	0,0088
	0,1757

	УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	ул. Григорченкова, 45
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-14
	0,0723
	0,0072
	0,0795

	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ
	ул. Спасстанции, 36
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-16
	0,0538
	0,0104
	0,0642

	ГРИЦУК ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
	пр. Ленина, 45а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-12
	0,2370
	0,0230
	0,2600




	Производственно-
коммерческая фирма "МАРИЯ-РА"
	
пр. Ленина, 45б
	Северо-Восточный район
	
КСК, ЦТП-9
	
ТК-20
	
0,0370
	
	
0,0370

	"Окулюс"
	пр. Ленина, 37б
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-3
	0,0041
	
	0,0041

	ООШ№20
	пр. Ленина. 46
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	ТК-16
	0,3060
	0,0306
	0,3366

	КОНЯХИНА ИРИНА БОРИСОВНА
	пр. Ленина, 28а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	ТК-17/1
	0,0046
	
	0,0046

	ЮМАНОВА АЛФИЯ ХАСАНОВНА
	пр-д Новокировский, 13а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	ТК-11
	0,1044
	
	0,1044

	Ирвачев Олег Петрович
	пр-д Новокировский, 11а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	УП-3
	0,0120
	
	0,0120

	Ананьев А.А.
	пр. Ленина. 46а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	ТК-13
	0,0230
	
	0,0230

	Мельников
	пр. Ленина, 26а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	ТК-14/1, ТК- 14/2
	0,0035
	0,0009
	0,0043

	МБДОУ № 62
	пр. Ленина, 50б
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	ТК-11
	0,0518
	0,0051
	0,0569

	МБДОУ № 62
	пер. Крупина,19а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	УТ-20
	0,0646
	0,0064
	0,0710

	МАДОУ № 2
	Б-р. Клюева,6
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-5
	0,1467
	0,0150
	0,1617

	ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ
САД №9
	Б-р. Клюева, 5
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-7
	0,1899
	0,0228
	0,2126

	МАУ "Ленинск-Кузнецкий МФЦ"
	пр. Текстильщиков, 14
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-13
	0,1058
	0,0007
	0,1065

	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
	
ул. Григорченкова, 47
	
Северо-Восточный район
	
КСК, ЦТП-3
	
ТК-1/2
	
0,1405
	
0,0021
	
0,1426

	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА (гараж)
	
ул. Григорченкова, 47
	
Северо-Восточный район
	
КСК, ЦТП-3
	
ТК-1/2
	
0,0485
	
	
0,0485

	Черепанова Татьяна Нуриллаевна (ЦВЕТЫ)
	пр. Ленина. 72/1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	ТК-7А
	0,0038
	
	0,0038

	Гонышева Ирина Арнольдовна (АКВАРЕЛЬ)
	пр. Ленина, 84а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-6
	0,0704
	
	0,0704

	Донская Т.А.
	пр. Ленина, 90г; 90Д
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-14
	0,0859
	
	0,0859




	Отдел МВД России по
Ленинск-Кузнецкому району
	
пр. Ленина, 68 а
	Северо-Восточный район
	
КСК, ЦТП-3
	
ТК-11
	
0,0814
	
0,0086
	
0,0900

	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА (гараж) - районный суд
	

ул. Григорченкова, 45
	
Северо-Восточный район
	

КСК, ЦТП-3
	

ТК-1/2
	

0,0156
	
	

0,0156

	КИРЕЕВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ
	пр. Ленина, 76 б
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	РУ-2
	0,0060
	
	0,0060

	БЕККЕР КОНСТАНТИН
ЮРЬЕВИЧ (ПАРУС)
	ул. Григорченкова, 43а
	Северо-Восточный
район
	КСК, ЦТП-3
	РУ-2
	0,0430
	
	0,0430

	АСТАНИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА (42 РЕГИОН)
	
пр. Ленина,90в
	Северо-Восточный район
	
КСК, ЦТП-3
	
УТ-14
	
0,0999
	
0,0004
	
0,1003

	ЯРМАРКА
	пр. Текстильщиков, 18
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-13
	0,3958
	0,0004
	0,3962

	"СЕРВИС"
	пр. Ленина, 78а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	РУ-4, ТК-1/3
	0,1939
	0,1930
	0,3869

	"СЧ Недвижимость"
	пр. Ленина, 86 А
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-7
	0,2682
	0,0035
	0,2718

	Снопкова Светлана Анатольевна
	тер. Площадка ТЦП №3, ряд №1, стр
№1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	ЦТП-3
	0,0139
	
	0,0139

	Загорская Евгения Юрьевна
	тер. Площадка ТЦП №3, ряд №1, стр
№3
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	ЦТП-3
	0,001991
	
	0,001991

	Отдел МВД России по Ленинск-Кузнецкому району
	гараж (Районная администрация, Григорченкова, 45)
	Северо-Восточный район
	
КСК, ЦТП-3
	
УП-1/1
	
0,0120
	
	
0,0120

	"ТАНДЕР"
	пр. Текстильщиков, 19
	Северо-Восточный район
	Котельная "КСК", ЦТП- 3
	УТ-19
	0,7636
	
	0,7636

	Лавренюк Роман
Леонидович
	ул. Григорченкова, 45а
	Северо-Восточный
район
	КСК, ЦТП-3
	ТК-1
	0,0119
	
	0,0119

	МБДОУ № 16
	пр. Ленина, 61/4
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-5/5
	0,1427
	0,0142
	0,1569

	СОШ №1
	пр. Текстильщиков, 4/3
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-9/10
	0,3811
	0,0381
	0,4192

	ДЕТСКИЙ САД №10 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
	
пр. Ленина, 61/3
	Северо-Восточный район
	
КСК, ЦТП-1
	
УТ-5/4
	
0,0914
	
0,0075
	
0,0989

	ДЕТСКИЙ САД №10 КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА
	пр. Ленина, 61/2
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-5/6
	0,1046
	0,0090
	0,1136




	ДЕТСКИЙ САД №10
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
	
пр Ленина,61/2 (овощехранилище)
	Северо-Восточный район
	
КСК, ЦТП-1
	
вр. 5/6-а
	
0,0288
	
	
0,0288

	"ДШИ № 18"
	ул. Топкинская, 8
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-9/5
	0,2362
	0,0236
	0,2598

	СШ
	пр. Текстильщиков, 4/4
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	вр. 9/7
	0,0596
	
	0,0596

	"Л-К ДТС"
	пр. Ленина, 57/4
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	ТК-6
	0,1111
	0,0128
	0,1239

	СРЦ"РАДУГА"
	пр. Ленина, 57/5
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-5/12
	0,1115
	0,0093
	0,1208

	" ЛКПТ" учеб корпус
	пр. Текстильщиков, 4/5
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-9/1
	0,8207
	0,0820
	0,9027

	" ЛКПТ" общежитие
	пр. Текстильщиков, 4/4
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-9/7
	0,0998
	0,0160
	0,1158

	МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
	
ул. Топкинская, 6б (гараж)
	Северо-Восточный район
	
КСК, ЦТП-1
	
УТ-9/6А
	
0,0115
	
	
0,0115

	МВД РОССИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
(гараж)
	
ул. Топкинская, 6/1
	Северо-Восточный район
	
КСК, ЦТП-1
	
УТ-9/6-а
	
0,0124
	
	
0,0124

	КУРАЛЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
	пр. Текстильщиков, 8а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	ТК-5, ВР.2
	0,0114
	
	0,0114

	Першина Наталья Юрьевна
	пр. Текстильщиков, 4а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-9, ВР.1
	0,0040
	
	0,0040

	"КЛЕОПАТРА"
	пр. Ленина. 53б
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-5/17
	0,0073
	
	0,0073

	МБДОУ № 56
	пр Ленина,59/4
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УЕ-5/14
	0,1822
	0,0182
	0,2004

	СШ "Ледовый дворец"
	ул. Мазикина, 5
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	ТК-4, ТК-4А
	0,6379
	
	0,6379

	ФОК
	Б-р. Химиков, 9А
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-4/1
	0,4885
	
	0,4885

	Шишкина Тамара Константиновна
	ул. Шакурина, 5
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	ТК-8
	0,0504
	0,0015
	0,0519

	ООО КДС
	пр-т Текстильщиков, 17
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-5а
	0,0729
	
	0,0729

	ТЦ Вавилон
	пр. Ленина, 98а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-5
	0,2000
	0,0000
	0,2000

	Автомойка, ГРИЦУК
	пр. Текстильщиков ,15
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	ТК-4/2
	0,0480
	
	0,0480




	Камелот К
	пр. Текстильщиков ,4/4
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	вр. 9/7
	0,0098
	0,0009
	0,0107

	Алексеенко А.В.; Трасткапитал
	Текстильщиков, 4/1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	врезка-3/б
	0,0234
	0,0009
	0,0243

	Михайлова Ж.В.
	ул. Топкинская, 10/2
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-2
	УТ-9/к
	0,0067
	0,0009
	0,0076

	ТрастКапитал
	около дома пр. Текстильщиков, 2/1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-9
	0,0133
	0,0009
	0,0142

	
	пос. 1-й Строительный, 1/2 (АБК)
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	РУ-1/3
	0,0084
	
	0,0084

	
	пос. 1-й Строительный, 1/1 (проходная)
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	РУ-1/3
	0,0019
	
	0,0019

	
	пос. 1-й Строительный, 1/5 (Склад ГСМ)
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	РУ-1/3
	0,0114
	
	0,0114

	
	пос. 1-й Строительный, 1/8 (СКЛАД)
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	РУ-1/3
	0,0271
	
	0,0271

	
	пос. 1-й Строительный, 1/4 (Мех. цех)
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	РУ-1/3
	0,0112
	
	0,0112

	
	пос. 1-й Строительный, 1/6 (Бокс №3)
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	УП-1
	0,0551
	
	0,0551

	
	пос. 1-й Строительный, 1/7 (Мойка)
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	стена здания
	0,0099
	
	0,0099

	
	пос. 1-й Строительный, 1/3 (Гараж
№3)
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	РУ-1
	0,1223
	
	0,1223

	
	пос. 1-й Строительный, 1/13(Бокс №1)
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	РУ-1/1
	0,1160
	
	0,1160

	
	пос. 1-й Строительный, 1/11 (Бокс №2)
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	РУ-1/1
	0,1064
	
	0,1064

	
	пос. 1-й Строительный, 1/12 (Мойка) (еще не построена)
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	РУ-1/3
	0,0228
	
	0,0228

	АБК
	Телефонная ул., 15в
	Северо-Восточный район
	КСК
	УТ-1/4
	0,1003
	
	0,1003

	"ГЭТ Г. ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКОГО"
	ул. Телефонная, 6
	Северо-Восточный район
	КСК
	УТ-ОАО ГЭТ
	1,0200
	
	1,0200

	ООО "ЛКС"
	ул. Телефонная,7
	Северо-Восточный район
	КСК
	выпуск-2
	0,2980
	
	0,2980

	ООО "МЕТАКОН"
	ул. Телефонная, 9а
	Северо-Восточный район
	КСК
	Вр. А
	0,3700
	
	0,3700

	"7 ОТРЯД ФПС ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
	
ул. Телефонная, 15
	Северо-Восточный район
	
КСК
	
УТ-1/4
	
0,1033
	
	
0,1033




	Гараж (Иванова)
	ул. Телефонная, 15Г
	Северо-Восточный район
	КСК
	уч 61
	0,0060
	
	0,0060

	Гараж
	ул. Телефонная, 15Б
	Северо-Восточный район
	КСК
	УТ-1/3-а
	0,0210
	
	0,0210

	ГРИЦУК АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ
	ул. Спасстанция, 15
	Северо-Восточный район
	КСК
	УТ-6/2
	0,1441
	
	0,1441

	"СИБСТИЛЬ"
	ул. Телефонная, 15/2
	Северо-Восточный район
	КСК
	УТ-1/3
	0,0910
	
	0,0910

	КИНОТЕАТР МАЯК
	ул. Спасстанция, 17
	Северо-Восточный район
	КСК
	УТ-6/1
	0,2081
	
	0,2081

	МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
	
1.ул. Топкинская, 2 ГИБДД
	Северо-Восточный район
	
КСК
	
УТ-5
	
0,0565
	
	
0,0565

	
	2.ул. Топкинская, 2 гараж Б
	Северо-Восточный район
	КСК
	
	0,0698
	
	0,0698

	
	3.ул. Топкинская, 2 стояночный бокс В
	Северо-Восточный район
	КСК
	
	0,1412
	
	0,1412

	
	4.ул. Топкинская,2 стояночный бокс Г
	Северо-Восточный район
	КСК
	
	0,0275
	
	0,0275

	"САБИРА"
	ул. Топкинская, 11
	Северо-Восточный район
	КСК
	ТК-2/1
	0,5395
	
	0,5395

	"СИЯНИЕ"
	ул. Григорченкова, 41
	Северо-Восточный район
	КСК
	РУ-а
	0,0684
	
	0,0684

	Цыплухин
	ул. Спасстанция, 15/21
	Северо-Восточный район
	КСК
	УП-1
	0,1470
	
	0,1470

	Население
	33,571
	4,529
	38,100

	ч/д
	пос. 1-й Строительный, 17
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	РУ-6
	0,0076
	
	0,0076

	ч/д
	пос. 1-й Строительный, 22
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	РУ-8
	0,0072
	
	0,0072

	ч/д
	Строительный пос. 12 (не подключен)
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	
	0,0115
	
	0,0115

	ч/д
	Строительный пос. 19
	Северо-Восточный
район
	КСК, кв. котельной №45
	РУ-7
	0,0076
	
	0,0076

	ч/д
	Строительный пос. 21
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	РУ-8
	0,0071
	
	0,0071

	ч/д
	Строительный пос. 24
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	РУ-10
	0,0071
	
	0,0071

	мкд
	Ленина пр, 23а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТУ-8/1
	0,0946
	0,0150
	0,1096

	мкд
	Спасстанция ул., 8б
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	УП-8, ТК-8
	0,1056
	0,0129
	0,1185




	мкд
	Ленина пр, 17
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-37, ТК-38
	0,1153
	
	0,1153

	мкд
	Ленина пр.,21
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-33
	0,0922
	
	0,0922

	мкд
	Ленина пр., 27
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-13
	0,1795
	0,1573
	0,3368

	мкд
	Ленина пр,25
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-13
	0,0899
	
	0,0899

	мкд
	Ленина пр, 29
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-20
	0,3250
	0,0291
	0,3541

	мкд
	Спасстанция ул.., 2
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-31
	0,0272
	0,0012
	0,0284

	мкд
	Спасстанция ул., 4
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-31
	0,0653
	
	0,0653

	мкд
	Спасстанция ул., 4а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-32
	0,0945
	
	0,0945

	мкд
	Спасстанция ул,. 8
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-9
	0,0511
	
	0,0511

	мкд
	Спасстанция ул., 16
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-18
	0,0873
	
	0,0873

	мкд
	Спасстанция ул., 18
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-20
	0,0435
	
	0,0435

	мкд
	Спасстанция ул., 20
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-20
	0,0888
	
	0,0888

	мкд
	Спасстанция ул., 22
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-22
	0,0430
	
	0,0430

	мкд
	Спасстанция ул., 24
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-22
	0,0950
	
	0,0950

	мкд
	Спасстанция ул., 26
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-24
	0,0451
	
	0,0451

	мкд
	Спасстанция ул., 28
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-24
	0,0862
	
	0,0862

	мкд
	Ленина пр, 21а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-29
	0,1433
	0,0180
	0,1613

	мкд
	Ленина пр, 23
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-8/1
	0,1366
	0,0123
	0,1489

	мкд
	Спасстанция ул., 30
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	РУ-2
	0,1670
	0,0255
	0,1925

	мкд
	Васильева ул., 3
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-38/1
	0,1430
	0,0111
	0,1541

	мкд
	Ленина пр, 19
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-36
	0,1435
	
	0,1435




	мкд
	Спасстанция ул., 14
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-16
	0,1667
	
	0,1667

	мкд
	Спасстанция ул., 2а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-30
	0,2432
	0,0264
	0,2696

	мкд
	Спасстанция ул., 6
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	ТК-29
	0,3330
	0,0405
	0,3735

	ч/д
	Спасстанция ул., 10
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	РУ-10, ТК-14/1
	0,0133
	
	0,0133

	ч/д
	Спасстанция ул., 10а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	РУ-9, ТК-14
	0,0172
	
	0,0172

	ч/д
	Спасстанция ул. 14а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	РУ-6, ТК-17
	0,0216
	
	0,0216

	ч/д
	Спасстанция ул., 7 кв 1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	УП-2
	0,0072
	
	0,0072

	ч/д
	Спасстанция ул. 8а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	РУ-12
	0,0304
	
	0,0304

	ч/д
	Спасстанция ул.9 - 3
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9/1
	УП-2/1
	0,0052
	
	0,0052

	мкд
	Ленина пр,37
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-4
	0,0961
	0,0066
	0,1027

	мкд
	Ленина пр,43
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-1
	0,0983
	
	0,0983

	мкд
	Ленина пр, 43б
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-10
	0,2029
	0,0303
	0,2332

	мкд
	Крупина пер, 30
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-13
	0,1491
	0,0150
	0,1641

	мкд
	Крупина пер, 32
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-13
	0,1490
	0,0204
	0,1694

	мкд
	Ленина пр, 33
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-7
	0,1480
	
	0,1480

	мкд
	Ленина пр, 35
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-6
	0,1472
	0,0096
	0,1568

	мкд
	Ленина пр, 39
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-3
	0,1860
	0,0120
	0,1980

	мкд
	Ленина пр, 41
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-2
	0,1318
	0,0090
	0,1408

	мкд
	Ленина пр, 45
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-14
	0,1477
	0,0093
	0,1570

	мкд
	Ленина пр, 47
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-15
	0,1506
	
	0,1506

	мкд
	Ленина пр, 49
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-17
	0,1466
	
	0,1466




	мкд
	Ленина пр, 49а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-12
	0,1669
	0,0177
	0,1846

	мкд
	Ленина пр, 31
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-8А
	0,6961
	0,0639
	0,7600

	мкд
	Крупина пер, 29
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-3
	0,2446
	0,0498
	0,2944

	мкд
	Крупина пер, 29а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-9
	ТК-5
	0,2446
	0,0360
	0,2806

	мкд
	Ленина пр, 51
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-3
	0,1400
	0,0180
	0,1580

	мкд
	Ленина пр, 24
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	ТК-16
	0,0793
	0,0060
	0,0853

	мкд
	Ленина пр, 26
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	ТК-17/1
	0,2249
	
	0,2249

	мкд
	Ленина пр, 28
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	УП-2, ОП. 19
	0,3398
	0,0303
	0,3701

	мкд
	Ленина пр, 30
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	УП-2, ОП.20
	0,3512
	0,0342
	0,3854

	мкд
	Ленина пр, 29
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	ТК-20
	0,3250
	0,0291
	0,3541

	мкд
	Новокировский пр-д, 12
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	ТК-7
	0,0946
	0,0072
	0,1018

	мкд
	Новокировский пр-д, 14
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	ТК-6
	0,0794
	0,0087
	0,0881

	мкд
	Новокировский пр-д, 16
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	ТК-5
	0,0790
	0,0150
	0,0940

	мкд
	Новокировский пр-д, 17
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	ТК-10
	0,1221
	
	0,1221

	мкд
	Новокировский пр-д, 18
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	ТК-8
	0,0786
	0,0054
	0,0840

	мкд
	Новокировский пр-д, 20
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	ТК-9
	0,0786
	0,0075
	0,0861

	мкд
	Новокировский пр-д, 11
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	ТК-13
	0,1210
	0,0120
	0,1330

	мкд
	Новокировский пр-д, 13
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	ТК-12
	0,1194
	0,0165
	0,1359

	мкд
	Новокировский пр-д, 15
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	ТК-3
	0,1670
	
	0,1670

	мкд
	Новокировский пр-д, 19
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-8
	ТК-10
	0,1839
	
	0,1839

	мкд
	Григорченкова ул., 31б
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	ТК-11
	0,1900
	0,0246
	0,2146




	мкд
	Григорченкова ул., 33
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	ТК-2
	0,2046
	0,0162
	0,2208

	мкд
	Григорченкова ул., 33а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	ТК-1
	0,1675
	0,0138
	0,1813

	мкд
	Григорченкова ул., 37
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	ТК-4
	0,1718
	0,0180
	0,1898

	мкд
	Григорченкова ул., 39
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	ТК-6
	0,2013
	0,0159
	0,2172

	мкд
	Григорченкова ул., 35
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	ТК-3
	0,1699
	0,0159
	0,1858

	мкд
	Григорченкова ул,37а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	ТК-5
	0,1672
	0,0162
	0,1834

	мкд
	Григорченкова ул., 31
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	ТК-17
	0,3155
	0,0495
	0,3650

	мкд
	Григорченкова ул., 31а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	ТК-17
	0,3109
	0,0558
	0,3667

	мкд
	Ленина пр, 54
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	ТК-10
	0,2003
	0,0129
	0,2132

	мкд
	Ленина пр, 48
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	ТК-13
	0,2037
	0,0174
	0,2211

	мкд
	Ленина пр, 48а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	ТК-12
	0,1830
	0,0156
	0,1986

	мкд
	Ленина пр,50
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	ТК-14
	0,1705
	0,0108
	0,1813

	мкд
	Ленина пр, 50а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	ТК-19
	0,1690
	0,0138
	0,1828

	мкд
	Ленина пр,52
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	ТК-15
	0,1681
	0,0084
	0,1765

	мкд
	Ленина пр, 52а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	ТК-15
	0,1620
	0,0138
	0,1758

	мкд
	Крупина пер, 21
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	ТК-7
	0,1667
	0,0168
	0,1835

	мкд
	Крупина пер, 23
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-7
	УТ-9
	0,1656
	0,0147
	0,1803

	мкд
	Крупина пер, 20
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	ТК-16
	0,1087
	
	0,1087

	мкд
	Крупина пер, 22
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	ТК-15
	0,0793
	0,0072
	0,0865

	мкд
	Ленина пр,58
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	ТК-13
	0,0767
	0,0054
	0,0821

	мкд
	Ленина пр, 58а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	ТК-15
	0,0793
	0,0075
	0,0868




	мкд
	Ленина пр,58б
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	ТК-16
	0,0784
	0,0063
	0,0847

	мкд
	Ленина пр,60
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	ТК-8
	0,0756
	0,0042
	0,0798

	мкд
	Ленина пр, 60а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	ТК-10
	0,0769
	0,0072
	0,0841

	мкд
	Ленина пр, 72
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	ТК-7
	0,0772
	
	0,0772

	мкд
	Ленина пр, 72а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	ТК-3
	0,0764
	0,0060
	0,0824

	мкд
	Ленина пр, 72б
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	ТК-2
	0,0765
	0,0063
	0,0828

	мкд
	Ленина пр, 74
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	ТК-4
	0,0721
	0,0042
	0,0763

	мкд
	Ленина пр, 76
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	ТК-3
	0,1107
	0,0105
	0,1212

	мкд
	Григорченкова ул., 43
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	ТК-17
	0,1463
	0,0186
	0,1649

	мкд
	Ленина пр, 70а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	ТК-2/1
	0,1472
	0,0186
	0,1658

	мкд
	Ленина пр, 76а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	ТК5
	0,2018
	0,0297
	0,2315

	мкд
	Ленина пр, 56
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	ТК-14
	0,1229
	
	0,1229

	мкд
	Григорченкова ул., 51
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-3
	0,3146
	0,0531
	0,3677

	мкд
	Григорченкова ул., 53
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-4/1
	0,3160
	0,0453
	0,3613

	мкд
	Клюева бульвар, 4
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-6
	0,4689
	0,0750
	0,5439

	мкд
	Ленина пр, 80
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-2/2
	0,7198
	0,0969
	0,8167

	мкд
	Ленина пр, 80 а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-2/1
	0,3881
	0,0675
	0,4556

	мкд
	Ленина пр, 82
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-3
	0,7674
	0,1203
	0,8877

	мкд
	Ленина пр, 82/1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-4
	0,7674
	0,0411
	0,8085

	мкд
	Ленина пр, 84
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-6
	0,3165
	0,0465
	0,3630

	мкд
	Ленина пр, 88/2
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-8
	0,3437
	0,0564
	0,4001




	мкд
	Ленина пр, 90/1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-14
	0,4387
	0,0564
	0,4951

	мкд
	Ленина пр, 90/2
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-11
	0,4262
	0,0579
	0,4841

	мкд
	Ленина пр,86
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-7, стр.10
	0,4620
	0,0789
	0,5409

	мкд
	Б-р. Клюева, 3
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-7
	0,4990
	0,0882
	0,5872

	мкд
	Б-р. Клюева, 5/1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-7/1
	0,2470
	0,0340
	0,2810

	мкд
	Ленина пр, 88
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-9
	0,7540
	0,1332
	0,8872

	мкд
	Текстильщиков пр. 10
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-14
	0,3401
	0,0468
	0,3869

	мкд
	Текстильщиков пр. 12
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-13
	0,5071
	0,0510
	0,5581

	мкд
	Текстильщиков пр. 14/1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-7/1.3, узел А
	0,2377
	0,0327
	0,2704

	мкд
	Текстильщиков пр. 14,2
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-7/1.3, узел А
	0,2435
	0,0327
	0,2762

	мкд
	Текстильщиков пр. 14/3
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	УТ-7/1.3, узел А
	0,2371
	0,0411
	0,2782

	мкд
	Ленина пр, 78
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-3
	РУ-3/1
	0,2506
	0,0384
	0,2890

	мкд
	Ленина пр, 57/3
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-5/16А
	0,2024
	0,0336
	0,2360

	мкд
	Ленина пр, 57б
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-5/15А
	0,1270
	0,0120
	0,1390

	мкд
	Ленина пр,59/3
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-5/6, ВР/3
	0,1738
	0,0330
	0,2068

	мкд
	Ленина пр,63/3
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	ТК-5, ВР.2/2
	0,2092
	0,0318
	0,2410

	мкд
	Ленина пр, 53/1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-5/17, ВР.4
	0,2127
	0,0321
	0,2448

	мкд
	Ленина пр, 53/2
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-8
	0,3043
	0,0582
	0,3625

	мкд
	Ленина пр, 53/3
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-8
	0,3013
	0,0561
	0,3574

	мкд
	Ленина пр, 53а
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-5/15
	0,4010
	0,0672
	0,4682

	мкд
	Ленина пр, 55/1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	ТК-7
	0,6239
	0,0810
	0,7049




	мкд
	Ленина пр, 57/1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	ТК-6
	0,6175
	0,0573
	0,6748

	мкд
	Ленина пр, 59/1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-5/9
	0,8304
	0,1203
	0,9507

	мкд
	Ленина пр,59/2
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-5/6
	0,4055
	0,0708
	0,4763

	мкд
	Ленина пр,61/1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-5/8
	0,5583
	0,0573
	0,6156

	мкд
	Ленина пр, 63/2
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-5/3
	0,4031
	0,0756
	0,4787

	мкд
	Ленина пр, 63/4
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-5/2
	0,3062
	0,0522
	0,3584

	мкд
	Текстильщиков пр, 2/1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-9
	0,4072
	0,0612
	0,4684

	мкд
	Текстильщиков пр. 4/1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	ТК-3
	0,4072
	0,0810
	0,4882

	мкд
	Текстильщиков пр, 4/2
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-9/10
	0,2035
	0,0330
	0,2365

	мкд
	Текстильщиков пр. 4/4
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-9
	0,3116
	0,0495
	0,3611

	мкд
	Текстильщиков пр. 6/1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	ТК-5
	0,4244
	0,0765
	0,5009

	мкд
	Текстильщиков пр. 8/1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	ТК-4
	1,2588
	0,1875
	1,4463

	мкд
	Топкинская ул. 6/1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-9/6А
	0,3375
	0,0471
	0,3846

	мкд
	Топкинская ул. 6/2
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-9/8А
	0,3189
	0,0579
	0,3768

	мкд
	Топкинская ул. 6/3
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-9/8
	0,3300
	0,0603
	0,3903

	мкд
	Топкинская ул. 10/1
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-9/2
	0,3531
	0,3935
	0,7466

	мкд
	Топкинская ул. 10/2
	Северо-Восточный район
	КСК, ЦТП-1
	УТ-9/2
	0,3172
	0,0489
	0,3661

	ч/д
	пос. 1-й Строительный, 17
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	РУ-6
	0,0076
	
	0,0076

	ч/д
	пос. 1-й Строительный, 22
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	РУ-8
	0,0072
	
	0,0072

	ч/д
	Строительный пос. 12 (не подключен)
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	
	0,0115
	
	0,0115

	ч/д
	Строительный пос. 19
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	РУ-7
	0,0076
	
	0,0076




	ч/д
	Строительный пос. 21
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	РУ-8
	0,0071
	
	0,0071

	ч/д
	Строительный пос. 24
	Северо-Восточный район
	КСК, кв. котельной №45
	РУ-10
	0,0071
	
	0,0071



Таблица 1.5.1.6. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной №5
	Наименование потребителя
	Адрес объекта
	N кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Номер тепловой камеры
	максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Нагрузка на
отопление Гкал/час
	Нагрузка на ГВС Гкал/час
	Всего

	Котельная № 5
	4,185
	0,438
	4,624

	Учреждения общественно-делового фонда
	0,936
	0,034
	0,970

	"ООШ № 19"
	Лесной городок, 31
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-18/1/2
	0,2295
	0,0045
	0,2340

	МБДОУ № 61
	ул. Лесной городок, 30
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	ТК-12/1/2
	0,1184
	0,0297
	0,1480

	СШ №2
	ул. Лесной городок, 35
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-25/1/2
	0,1014
	
	0,1014

	Лыжно-спортивный комплекс
	ул. Лесной городок, 34
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-24/1/2
	0,0414
	
	0,0414

	ЭКОСТРОЙ ЛК
	ул. Лесной городок, 49/1
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-2/2
	0,2912
	
	0,2912

	"СИБИРСКАЯ ИНЖИРИНГОВАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
	ул. Лесной городок, 51
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-2/1
	0,1536
	
	0,1536

	Население
	3,249
	0,404
	3,654

	мкд
	Лесной городок ул. 2
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ 27/1/2
	0,1014
	0,0153
	0,1167

	мкд
	Лесной городок ул. 29а
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-3А/Б
	0,1172
	0,0033
	0,1205

	мкд
	Лесной городок
ул. 1
	Юго-Восточный
район
	Котельная №5
(финская)
	УТ-29/1/2
	0,1022
	0,0138
	0,1160

	мкд
	Лесной городок ул. 3
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-26/1/2
	0,1019
	0,0123
	0,1142

	мкд
	Лесной городок ул. 4
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-27/1/2
	0,1017
	0,0123
	0,1140

	мкд
	Лесной городок ул. 5
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-31/1/2
	0,1014
	0,0138
	0,1152

	мкд
	Лесной городок ул. 6
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-32/1/2
	0,1027
	0,0162
	0,1189

	мкд
	Лесной городок ул. 7
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-32/1/2
	0,1027
	0,0141
	0,1168

	мкд
	Лесной городок ул. 8
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-30/1/2
	0,1015
	0,0147
	0,1162

	мкд
	Лесной городок ул. 9
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-16/1/2
	0,1015
	0,0120
	0,1135

	мкд
	Лесной городок ул. 10
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-14/1/2
	0,1015
	0,0141
	0,1156

	мкд
	Лесной городок ул. 11
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-15/1/2
	0,1016
	0,0138
	0,1154

	мкд
	Лесной городок ул. 12
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-15/1/2
	0,1022
	0,0159
	0,1181

	мкд
	Лесной городок ул. 13
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-13/1/2
	0,1016
	0,0129
	0,1145

	мкд
	Лесной городок ул. 14
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-5/1/2
	0,1015
	0,0132
	0,1147

	мкд
	Лесной городок ул. 15
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-7/1/2
	0,1022
	0,0147
	0,1169

	мкд
	Лесной городок ул. 16
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-7/1/2
	0,1022
	0,0162
	0,1184

	мкд
	Лесной городок ул. 17
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-6/1/2
	0,1016
	0,0129
	0,1145

	мкд
	Лесной городок ул. 18
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-8/1/2
	0,1000
	0,0114
	0,1114

	мкд
	Лесной городок ул. 19
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-10/1/2
	0,1016
	0,0126
	0,1142

	мкд
	Лесной городок ул. 20
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-10/1/2
	0,1015
	0,0156
	0,1171

	мкд
	Лесной городок ул. 21
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-9/1/2
	0,1014
	0,0123
	0,1137

	мкд
	Лесной городок ул. 22
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-20/1/2
	0,1014
	0,0153
	0,1167

	мкд
	Лесной городок ул. 23
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-20/1/2
	0,1014
	0,0147
	0,1161

	мкд
	Лесной городок ул. 24
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-22/1/2
	0,1016
	0,0135
	0,1151

	мкд
	Лесной городок ул. 25
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-22/1/2
	0,1031
	0,0138
	0,1169

	мкд
	Лесной городок ул. 26
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-21/1/2
	0,1015
	0,0156
	0,1171

	мкд
	Лесной городок ул. 27
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-25/1/2
	0,1821
	0,0267
	0,2088

	мкд
	Лесной городок ул. 28
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-3/1/2
	0,2034
	0,0081
	0,2115

	мкд
	ул. Лесной городок, 29
	Юго-Восточный район
	Котельная №5 (финская)
	УТ-3/а-б
	0,1016
	0,0033
	0,1049



Таблица 1.5.1.7. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной Терморобот №26
	

Наименование потребителя
	

Адрес объекта
	

N кадастрового квартала
	
Источник тепловой энергии
	
Номер тепловой камеры
	максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Нагрузка на отопление Гкал/час
	Нагрузка на ГВС Гкал/час
	
Всего

	Котельная № 26
	
	
	
	1,453
	0,005
	1,458

	Учреждения общественно-делового фонда
	0,254
	0,005
	0,259

	КОНЯХИНА ИРИНА БОРИСОВНА
	ул. Коростылева, 14
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	УТ-16/1
	0,0250
	
	0,0250

	ООШ №3
	ул. Суворова, 131
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	РУ-15
	0,2287
	0,0050
	0,2337

	Население
	1,199
	0
	1,199

	мкд
	Гастелло пер. 4
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	ТК-14
	0,0814
	
	0,0814

	мкд
	Гастелло пер. 6 (снесен 25.11.2022)
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	РУ-13
	0,0782
	
	0,0782

	мкд
	Кольцова ул. 5
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	У8
	0,0810
	
	0,0810

	мкд
	Кольцова ул. 6
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	УП-1
	0,0806
	
	0,0806

	мкд
	Коростылева ул. 11
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	ТК-16
	0,0750
	
	0,0750

	мкд
	Коростылева ул. 12 (снесен 02.11.2022)
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	УТ-16/3
	0,0834
	
	0,0834

	мкд
	Коростылева ул. 13
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	УТ-17(РУ-3)
	0,0872
	
	0,0872

	мкд
	Кутузова ул. 1
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	УТ-5, УТ-6
(ТК-6)
	0,0806
	
	0,0806

	мкд
	Кутузова ул. 3 (снесен 20.02.2023)
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	УТ-5
	0,0904
	
	0,0904

	мкд
	Кутузова ул. 4 (снесен 04.10.2022)
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	УП-1
	0,0829
	
	0,0829

	мкд
	Кутузова ул. 5 (снесен 20.02.2023)
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	УТ-4
	0,0920
	
	0,0920

	мкд
	Кутузова ул. 6 (снесен 04.10.2022)
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	УП-1/1
	0,0711
	
	0,0711

	мкд
	Кутузова ул. 7
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	ТК-9
	0,1010
	
	0,1010

	мкд
	Кутузова ул. 9 (снесен 03.10.2022)
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	ТК-11
	0,0521
	
	0,0521

	чжд
	Реактивная ул., Л-Куз, д.26, кв.1,2
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	УТ-16/2
	0,0579
	
	0,0579

	чжд
	Суворова ул., Л-Куз, д.135
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	УТ-16
	0,0037
	
	0,0037

	чжд
	ул. Суворова, 147
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	
	0,0069
	
	0,0069

	чжд
	Верхоянский пер.2
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	УТ-18, ТК-17
	0,0120
	
	0,0120

	чжд
	Верхоянский пер.4
	Юго-Восточный район
	Котельная №26
	УТ-18, ТК-17
	0,0130
	
	0,0130




Таблица 1.5.1.8. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной Терморобот №40
	Наименование потребителя
	Адрес объекта
	N кадастрового квартала
	
Источник тепловой энергии
	Номер тепловой камеры
	максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Нагрузка на отопление Гкал/час
	Нагрузка на ГВС Гкал/час
	Всего

	Котельная № 40
	0,262
	0,002
	0,264

	Учреждения общественно-делового фонда
	0,262
	0,002
	0,264

	"ООШ № 19"
	ул. Рылеева, 39
	Северо-Восточный район
	Котельная "Терморобот №40"
	УТ сущ.
	0,2615
	0,0024
	0,2639



Таблица 1.5.1.9. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной Терморобот (ул. Аккумуляторная)
	Наименование потребителя
	
Адрес объекта
	N кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Номер тепловой камеры
	максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Нагрузка на отопление Гкал/час
	Нагрузка на ГВС Гкал/час
	Всего

	Котельная Терморобот
	0,153
	0,000
	0,153

	Население
	0,153
	0,000
	0,153

	мкд
	Ул. Аккумуляторная, д 7
	Центральный район
	Котельная "Терморобот"
	РУ-1
	0,0804
	
	0,0804

	мкд
	Ул.
Аккумуляторная, д 9
	Центральный район
	Котельная "Терморобот"
	РУ-1
	0,0725
	
	0,0725



Таблица 1.5.1.10. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной Терморобот №44
	Наименование потребителя
	Адрес объекта
	N кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Номер тепловой камеры
	максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Нагрузка на отопление Гкал/час
	Нагрузка на ГВС Гкал/час
	
Всего

	Котельная Терморобот 44
	0,306
	0,000
	0,306

	Учреждения общественно-делового фонда
	0,207
	
	0,207

	Мировые судьи
	ул. Ленина, 44
	Центральный район
	Котельная №44
	РУ-2
	0,0495
	
	0,0495

	МЧС РОССИИ ПО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ
	
ул. Ленина, 36а
	Центральный район
	
Котельная №44
	
РУ-1/1
	
0,1505
	
	
0,1505

	Денисов В.Н. (ж/д)
	Коммунистическая, 11а
	Центральный район
	Котельная №14
	опуск 11А
	0,0070
	
	0,0070

	Население
	0,099
	0,000
	0,099

	чжд
	Братская, 4
	Центральный район
	Котельная №44
	УП-2
	0,0103
	
	0,0103

	чжд
	Братская, 7
	Центральный район
	Котельная №44
	УП-7
	0,0086
	
	0,0086

	чжд
	Братская, 8
	Центральный район
	Котельная №44
	УП-1
	0,0140
	
	0,0140

	чжд
	Братская, 11
	Центральный район
	Котельная №44
	УП-6
	0,0067
	
	0,0067

	чжд
	Братская, 13
	Центральный район
	Котельная №44
	УП-4
	0,0056
	
	0,0056

	чжд
	Братская, 13а
	Центральный район
	Котельная №44
	УП-5
	0,0064
	
	0,0064

	чжд
	Братская, 14
	Центральный район
	Котельная №44
	УП-3
	0,0076
	
	0,0076

	чжд
	Братская, 33
	Центральный район
	Котельная №44
	РУ-5/3
	0,0115
	
	0,0115

	чжд
	Братская, 35
	Центральный
район
	Котельная №44
	РУ-5/2
	0,0063
	
	0,0063

	чжд
	ул. Ленина, 21
	Центральный район
	Котельная №44
	РУ-5/1
	0,0053
	
	0,0053

	чжд
	ул. Ленина, 29
	Центральный район
	Котельная №44
	УТ-1
	0,0082
	
	0,0082

	чжд
	Ул. Сухова, 12 и Братская, 1 (угловой)
	Центральный район
	котельная №14
	УП-1 -подъем
	0,0083
	
	0,0083



 
[bookmark: bookmark137]
Таблица 1.5.1.11. – Договорные нагрузки групп потребителей в ОАО «СКЭК»
	
Группа потребителей
	Договорная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	
	Нагрузка на отопление
Гкал/час
	Нагрузка на ГВС
Гкал/час
	Всего

	Общественно-деловой фонд
	44,042
	2,129
	46,171

	Население
	139,568
	17,073
	156,642

	ИТОГО:
	183,610
	19,203
	202,813



Таблица 1.5.1.12. – Договорные нагрузки групп потребителей в ООО «Мастер»
	Группа потребителей
	Договорная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	
	Нагрузка на отопление Гкал/час
	Нагрузка на ГВС Гкал/час
	Всего

	Общественно-деловой фонд
	0,60
	0,00
	0,60

	Население
	2,00
	0,00
	2,00

	Прочие
	0,27
	0,00
	0,27

	ИТОГО:
	2,87
	0,00
	2,87



Таблица №1.5.1.14. – Значения договорных тепловых нагрузок
	Наименование источника пловой энергии
	Договорная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Центральная
	31,00
	33,15
	33,01
	39,97
	39,96

	Привокзальная
	46,18
	46,96
	46,00
	46,96
	46,96

	Ш. им. 7 Ноября
	17,04
	16,23
	16,97
	17,08
	17,07

	Энергетик
	39,44
	39,94
	40,07
	39,94
	39,94

	КСК
	49,05
	51,89
	52,51
	49,29
	52,58

	Котельная № 5
	5,12
	4,62
	5,12
	4,62
	4,65

	Терморобот № 26
	1,752
	0,932
	0,508
	1,46
	0,93

	Терморобот № 40
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,264

	Терморобот Аккумуляторная
	0,211
	0,153
	0,153
	0,15
	0,153

	Терморобот № 44
	0,42
	0,43
	0,43
	0,31
	0,306

	Всего по ОАО «СКЭК»:
	190,473
	194,565
	195,031
	200,04
	202,813

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	15,51
	15,71
	15,71
	15,72
	15,72

	пос. Никитинский
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,87

	ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89

	ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий:
	209,643
	213,935
	214,401
	219,42
	222,293
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1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
По данным ресурса world-weather.ru по Ленинск-Кузнецку средняя низшая температура за январь-месяц в период с 2021 по 2026 гг. составила минус 21,84°С. В результате пересчета на фактическую температуру наружного воздуха по формуле
расчетные нагрузки примут вид:
Q_(о(в)) = Q_б · (t_вн - t_нфв)/(t_вн - t_нрв),
где:
Q_б – базовый показатель тепловой нагрузки, указанный в договоре, Гкал/ч; 
t_вн – расчётная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °C; 
t_нфв – фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за отчётный период, °C; 
t_нрв – расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления (вентиляции), °C.
Расчет	величин	расчетных	тепловых	нагрузок	на	коллекторах источников тепловой энергии города Ленинск-Кузнецкий сведен в таблице 1.5.2.1.
Таблица №1.5.2.1. – Величина расчетных тепловых нагрузок на коллекторах*
	Наименование источника тепловой энергии
	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Центральная
	27,22
	30,08
	28,17
	33,69
	31,37

	Привокзальная
	39,64
	40,04
	38,00
	38,56
	37,02

	Ш. им. 7 Ноября
	16,75
	14,12
	14,80
	15,91
	13,31

	Энергетик
	37,24
	34,46
	34,45
	35,60
	31,47

	КСК
	45,05
	48,17
	44,09
	41,42
	40,80

	Котельная № 5
	4,25
	3,67
	4,35
	3,75
	3,66

	Терморобот № 26
	1,48
	0,91
	0,42
	1,19
	0,75

	Терморобот № 40
	0,20
	0,28
	0,21
	0,20
	0,21

	Терморобот
	0,16
	0,13
	0,13
	0,12
	0,12

	Терморобот № 44
	0,40
	0,38
	0,38
	0,30
	0,24

	Всего по ОАО «СКЭК»:
	172,39
	172,24
	165
	170,74
	158,95

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	12,60
	12,56
	12,55
	12,31
	11,95

	пос. Никитинский
	2,38
	2,34
	2,34
	2,40
	2,39

	ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	0,69
	0,69
	0,69
	0,68
	0,66

	ИТОГО по г. Ленинск- Кузнецкий:
	188,06
	187,83
	180,58
	186,13
	173,95


*С учетом потерь в тепловых сетях




1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах на территории города Ленинск-Кузнецкий с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выявлено.

1.5.4. [bookmark: _bookmark54]Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Объем потребления тепловой энергии за базовый 2025 год показан в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1. – Объем потребления тепловой энергии за 2025 год
	Наименование ЕТО
	Потребление тепловой энергии, Гкал, в т. ч.

	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	Суммарное потребление

	ОАО «СКЭК»
	425776,33
	46341,45
	474072,479

	ГБУЗ ККЦОЗШ
	17244,61
	0
	17244,61

	ООО «Мастер»
	5791,421
	0
	5791,421

	ГБУЗ «ЛКПБ»
	4468,00
	0
	4468,00

	Всего по г. Ленинск- Кузнецкий:
	453280,4
	46341,45
	501576,5



1.5.5. [bookmark: _bookmark55]Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии (Гкал), затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. Норматив потребления горячего водоснабжения показывает объем потребления (м3) на одного человека в месяц в зависимости от условий потребления услуги ГВС и этажности здания.
Нормативы на отопление и горячее водоснабжение для населения в зоне действия Единых теплоснабжающих организаций показаны в таблице 1.5.5.1.



Таблица 1.5.5.1. Нормативы на отопление и горячее водоснабжение для населения в Ленинск-Кузнецком городском округе
	Вид услуги
	Категория помещений
	Норматив
потреблен ия

	

Отоплен ие
	МЖД объемом менее 5000 м3
	0,0333
Гкал/м2

	
	МЖД объемом пм 5000 м3 до 10000 м3
	0,0284
Гкал/м2

	
	МЖД объемом более 10000 м3
	0,0239
Гкал/м2

	

ГВС
	Неизолированный стояк, Гкал/м3
	Изолированный стояк, Гкал/м3
	
Вода, м3/чел

	
	с
полотенцесушите лем
	без
полотенцесушит еля
	с
полотенцесушите лем
	без
полотенцесушит еля
	

	
	0,0647
	0,0598
	0,0598
	0,0548
	3,37



1.5.6. [bookmark: _bookmark56]Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии приведено в таблице 1.5.6.1.
Таблица 1.5.6.1. – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Котельная
	Договорная нагрузка
	Расчетная нагрузка
	Недоучет резерва тепловой мощности в 2025 г.

	Центральная
	39,96
	31,37
	8,59

	Привокзальная
	46,96
	37,02
	9,94

	Ш. им. 7 Ноября
	17,07
	13,31
	3,76

	Энергетик
	39,94
	31,47
	8,47

	КСК
	52,58
	40,80
	11,78

	Котельная № 5
	4,65
	3,66
	0,99

	Терморобот № 26
	0,93
	0,75
	0,18

	Терморобот № 40
	0,264
	0,21
	0,054

	Терморобот
	0,153
	0,12
	0,033

	Терморобот № 44
	0,306
	0,24
	0,066

	Всего по ОАО «СКЭК»:
	202,813
	158,95
	43,863

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	15,72
	11,95
	3,77

	пос. Никитинский
	2,87
	2,39
	0,48

	ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	0,89
	0,66
	0,23

	ИТОГО по г. Ленинск- Кузнецкий:
	222,293
	173,95
	48,343




1.5.7. [bookmark: _bookmark57]Динамика изменения тепловых нагрузок в ретроспективный период
Динамика изменения тепловых нагрузок в ретроспективный период показана в таблице 1.5.7.1.
Таблица 1.5.7.1. – Динамика изменения тепловых нагрузок в период 2021-2025 гг.
	Наименование
теплоснабжающей организации
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ОАО «СКЭК»
	190,473
	194,565
	195,031
	200,04
	202,813

	ГБУЗ ККЦОЗШ
	15,51
	15,71
	15,71
	15,72
	15,72

	ООО «Мастер»
	2,77
	2,77
	2,77
	2,77
	2,87

	ГБУЗ «ЛКПБ»
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89

	ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий:
	209,643
	213,935
	214,401
	219,42
	222,293


Изменения тепловых нагрузках за 2021 – 2025 годы произошли в связи со сносом и строительством нового жилого фонда.
1.5.8. [bookmark: _bookmark58]Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Показано в таблице 1.5.8.1.

Таблица 1.5.8.1. – Изменение тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии за 2 последних года, предшествующих году актуализации
	ЕТО
	Источник теплоснабжения
	Подключенная тепловая
нагрузка, Гкал/ч
	Изменение, Гкал/ч

	
	
	2024
	2025
	

	


ОАО СКЭК
	Центральная
	39,97
	39,96
	0

	
	Привокзальная
	46,96
	46,96
	0

	
	Ш. им. 7 Ноября
	17,08
	17,07
	0

	
	Энергетик
	39,94
	39,94
	0

	
	КСК
	49,29
	52,58
	+3,29

	
	Котельная № 5
	4,62
	4,65
	+0,03

	
	Терморобот № 26
	1,46
	0,93
	0

	
	Терморобот № 40
	0,26
	0,264
	0

	
	Терморобот
	0,15
	0,153
	0




	
ЕТО
	
Источник теплоснабжения
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
Изменение, Гкал/ч

	
	
	2024
	2025
	

	
	Терморобот № 44
	0,31
	0,31
	0,00

	
	Всего:
	200,04
	202,813
	+2,773

	ГБУЗ ККЦОЗШ
	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	15,72
	15,72
	0,00

	
	Всего:
	15,72
	15,72
	0,00

	ООО
«Мастер»
	пос. Никитинский
	2,87
	2,87
	0,00

	
	Всего:
	2,87
	2,87
	0,00

	ГБУЗ
«ЛКПБ»
	ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	0,89
	0,89
	0,00

	
	Всего:
	0,89
	0,89
	0,00

	ИТОГО:
	221,57
	224,443
	2,773



1.5.9. [bookmark: _bookmark59]Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки (в соответствии с пунктом П14.3 приложения №14 Методических указаний)
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки приведена в таблице 1.5.9.1.
Таблица 1.5.9.1. – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	ЕТО
	Источник теплоснабжения
	Площадь зоны действия, га
	Присоединенная Нагрузка,
Гкал/ч
	Средняя Плотность, Гкал/ч/га

	ОАО «СКЭК»
	Центральная
	107,06
	39,96
	0,37

	
	Привокзальная
	99,67
	46,96
	0,47

	
	Ш. им. 7 Ноября
	86,86
	17,07
	0,20

	
	Энергетик
	94,03
	39,94
	0,42

	
	КСК
	157,84
	52,58
	0,33

	
	Котельная № 5
	14,77
	4,65
	0,31

	
	Терморобот № 26
	4,22
	0,93
	0,22

	
	Терморобот № 40
	0,46
	0,264
	0,57

	
	Терморобот
	0,22
	0,153
	0,70

	
	Терморобот № 44
	3,7
	0,31
	0,08

	
	Всего:
	568,83
	202,813
	0,36

	ГБУЗ ККЦОЗШ
	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	21,24
	15,72
	0,74

	
	Всего:
	21,24
	15,72
	0,74

	ООО
«Мастер»
	пос. Никитинский
	9,89
	2,87
	0,28

	
	Всего:
	9,89
	2,87
	0,28

	ГБУЗ
«ЛКПБ»
	ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	3,60
	0,89
	0,25

	
	Всего:
	3,60
	0,89
	0,25

	ИТОГО:
	603,56
	222,293
	0,37



1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
1.6.1. [bookmark: _bookmark61]Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
На основании актуализированных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных и располагаемых мощностях, потерях в сетях и расходов тепловой энергии на собственные нужды источников тепловой энергии, составлены тепловые балансы по объектам теплоснабжения и представлены в таблицах 1.6.1.-1.6.16.
Таблица 1.6.1. – Баланс тепловой мощности котельной «Центральная», Гкал/ч
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	80
	80
	90
	90
	90

	Располагаемая тепловая мощность
	65,07
	65,07
	76,9
	76,9
	76,9

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,294
	0,054
	0,536
	0,536
	0,536

	Потери в тепловых сетях
	3,3
	4,5
	2,7
	3,0
	3,0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	31,00
	33,15
	33,01
	39,97
	39,96

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе:
	27,22
	30,08
	28,17
	33,69
	31,37

	отопление и вентиляция
	24,56
	27,14
	25,42
	30,40
	28,30

	горячее водоснабжение
	2,66
	2,94
	2,75
	3,29
	3,07

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	30,476
	27,366
	40,654
	33,394
	33,404

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	37,556
	34,936
	48,194
	42,674
	44,994

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные
нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	64,5
	50,6
	76,1
	76,1
	76,1

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	64,5
	50,6
	76,1
	76,1
	76,1

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	78,74
	78,74
	98,01
	98,01
	98,01

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,35
	0,38
	0,29
	0,34
	0,32



Таблица 1.6.2. – Баланс тепловой мощности котельной «Привокзальная»
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	80
	80
	80
	80
	80




	Располагаемая тепловая мощность
	56,61
	55,79
	55,79
	55,79
	55,79

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,407
	0,136
	0,761
	0,761
	0,761

	Потери в тепловых сетях
	4,0
	3,8
	2,5
	2,5
	2,5

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	46,18
	46,96
	46,00
	46,96
	46,96

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	32,60
	33,15
	32,48
	33,15
	33,15

	отопление и вентиляция
	32,60
	33,15
	32,48
	33,15
	33,15

	горячее водоснабжение
	29,41
	29,90
	29,29
	29,90
	29,90

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,20
	3,25
	3,18
	3,25
	3,25

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	6,02
	4,89
	6,53
	5,57
	5,57

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	19,60
	18,70
	20,05
	19,38
	19,38

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	
41,8
	
41,4
	
35,0
	
35,0
	
35,0

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	99,67
	99,67
	99,67
	99,67
	99,67

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33



Таблица 1.6.3. – Баланс тепловой мощности котельной «Ш. им. 7 Ноября»
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	80
	80
	80
	80
	80

	Располагаемая тепловая мощность
	42,5
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,234
	0,180
	0,348
	0,348
	0,348

	Потери в тепловых сетях
	3,6
	1,6
	1,7
	2,8
	2,8

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	17,04
	16,23
	16,97
	17,08
	17,07

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	12,03
	11,46
	11,98
	12,06
	12,05

	отопление и вентиляция
	10,85
	10,34
	10,81
	10,88
	10,87

	горячее водоснабжение
	1,18
	1,12
	1,17
	1,18
	1,18

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	21,63
	23,39
	22,38
	21,17
	21,18

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	26,64
	28,16
	27,37
	26,19
	26,20

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	28,0
	27,6
	21,1
	21,1
	21,1




	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	28,0
	27,6
	21,1
	21,1
	21,1

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	84,27
	86,86
	86,86
	86,86
	86,86

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,14
	0,13
	0,14
	0,14
	0,14



Таблица 1.6.4. – Баланс тепловой мощности котельной «Энергетик»
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	84
	84
	84
	84
	84

	Располагаемая тепловая мощность
	65,78
	73,21
	65,78
	65,78
	65,78

	Затраты тепла на собственные нужды
	2,394
	3,642
	0,703
	0,703
	0,703

	Потери в тепловых сетях
	6,81
	3,64
	3,53
	4,93
	4,93

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	39,44
	39,94
	40,07
	39,94
	39,94

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	27,84
	28,20
	28,29
	28,20
	28,20

	отопление и вентиляция
	25,12
	25,43
	25,52
	25,43
	25,43

	горячее водоснабжение
	2,73
	2,76
	2,77
	2,76
	2,76

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	17,14
	25,99
	21,48
	20,21
	20,21

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	28,74
	37,73
	33,26
	31,95
	31,95

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	41,1
	43,5
	43,5
	43,5
	43,5

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах
станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	41,1
	43,5
	43,5
	43,5
	43,5

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	94,03
	94,03
	94,03
	94,03
	94,03

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30



Таблица 1.6.5. – Баланс тепловой мощности котельной КСК
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	112
	112
	112
	112
	112

	Располагаемая тепловая мощность
	88,41
	89,38
	89,38
	89,38
	89,38

	Затраты тепла на собственные нужды
	1,414
	1,542
	0,713
	0,713
	0,713

	Потери в тепловых сетях
	7,20
	8,13
	3,57
	3,58
	3,58




	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	49,05
	51,89
	52,51
	49,29
	52,58

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	34,63
	36,63
	37,07
	34,80
	37,12

	отопление и вентиляция
	31,24
	33,04
	33,44
	31,39
	33,48

	горячее водоснабжение
	3,39
	3,59
	3,63
	3,41
	3,64

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	30,746
	27,818
	32,587
	35,797
	32,507

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	45,166
	43,078
	48,027
	50,287
	47,967

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	64,0
	66,4
	60,7
	60,7
	60,7

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	49,1
	51,9
	52,5
	52,5
	52,5

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	157,84
	157,84
	157,84
	157,84
	157,84

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,219
	0,232
	0,235
	0,220
	0,235



Таблица 1.6.6. – Баланс тепловой мощности котельной №5
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	10
	10
	10
	10
	10

	Располагаемая тепловая мощность
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,047
	0,027
	0,075
	0,075
	0,075

	Потери в тепловых сетях
	0,3
	0,1
	0,4
	0,2
	0,2

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	5,12
	4,62
	5,12
	4,62
	4,65

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	3,61
	3,26
	3,61
	3,26
	3,28

	отопление и вентиляция
	3,26
	2,94
	3,26
	2,94
	2,96

	горячее водоснабжение
	0,35
	0,32
	0,35
	0,32
	0,32

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,333
	3,053
	2,205
	2,905
	2,875

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	3,843
	4,413
	3,715
	4,265
	4,245

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные
нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,8
	3,9
	2,7
	2,7
	2,7

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого
	3,8
	3,9
	2,7
	2,7
	2,7




	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	мощного пикового отла/турбоагрегата
	
	
	
	
	

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	14,77
	14,77
	14,77
	14,77
	14,77

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,244
	0,221
	0,244
	0,221
	0,222



Таблица 1.6.7. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот №26
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Располагаемая тепловая мощность
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,2
	0,014
	0,138
	0,138
	0,138

	Потери в тепловых сетях
	0,13
	0,19
	0,03
	0,07
	0,07

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	1,752
	0,932
	0,508
	1,46
	0,93

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,24
	0,66
	0,36
	1,03
	0,66

	отопление и вентиляция
	1,12
	0,59
	0,32
	0,93
	0,59

	горячее водоснабжение
	0,12
	0,06
	0,04
	0,10
	0,06

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,282
	0,664
	1,124
	0,132
	0,662

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,23
	0,936
	1,272
	0,562
	0,932

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,2
	1,2
	1,0
	1,0
	1,0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового
котла/турбоагрегата
	1,2
	1,2
	1,0
	1,0
	1,0

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,29
	0,16
	0,09
	0,24
	0,16



Таблица 1.6.8. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот №40
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	Располагаемая тепловая мощность
	0,21
	0,21
	0,212
	0,212
	0,212

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,001
	0,028
	0,028
	0,028

	Потери в тепловых сетях
	0,004
	0,083
	0,006
	0,004
	0,004




	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,264

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,19

	отопление и вентиляция
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	горячее водоснабжение
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,055
	-0,134
	-0,082
	-0,08
	-0,084

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,025
	-0,054
	-0,002
	0
	-0,01

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,1
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,41



Таблица 1.6.9. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Располагаемая тепловая мощность
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,001
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Потери в тепловых сетях
	0,002
	0,011
	0,014
	0,002
	0,002

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	0,211
	0,153
	0,153
	0,15
	0,153

	Присоединенная расчетная тепловая
нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,15
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	отопление и вентиляция
	0,15
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	горячее водоснабжение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,073
	-0,026
	-0,029
	-0,014
	-0,017

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-0,012
	0,017
	0,014
	0,026
	0,026

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные
нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1




	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	мощного пикового котла/турбоагрегата
	
	
	
	
	

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,68
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50



Таблица 1.6.10. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот №44
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064

	Располагаемая тепловая мощность
	1,82
	1,82
	1,82
	1,82
	1,82

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,012
	0,013
	0,009
	0,009
	0,009

	Потери в тепловых сетях
	0,073
	0,047
	0,044
	0,064
	0,064

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	0,42
	0,43
	0,43
	0,31
	0,306

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,30
	0,30
	0,30
	0,22
	0,22

	отопление и вентиляция
	0,27
	0,27
	0,27
	0,20
	0,19

	горячее водоснабжение
	0,03
	0,03
	0,03
	0,02
	0,02

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,315
	1,33
	1,337
	1,437
	1,441

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,435
	1,46
	1,467
	1,527
	1,527

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,2
	1,2
	1,1
	1,1
	1,1

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового
котла/турбоагрегата
	1,2
	1,2
	1,1
	1,1
	1,1

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,081
	0,081
	0,081
	0,059
	0,059



Таблица 1.6.11. – Баланс тепловой мощности котельной ГБУЗ КК ЦОЗШ
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85

	Располагаемая тепловая мощность
	11,96
	11,96
	11,96
	11,96
	11,96

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,086
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099

	Потери в тепловых сетях
	0,481
	0,438
	0,418
	0,235
	0,235

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	15,71
	15,71
	15,72
	15,72
	15,72




              
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	
10,881
	
10,838
	
10,818
	
10,635
	
10,635

	отопление и вентиляция
	9,501
	9,458
	9,438
	9,255
	9,255

	горячее водоснабжение
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-3,75
	-3,75
	-3,76
	-3,76
	-3,76

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,079
	1,122
	1,142
	1,325
	1,325

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном
выводе самого мощного котла
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	21,24
	21,24
	21,24
	21,24
	21,24

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74



Таблица 1.6.12. – Баланс тепловой мощности котельной пос. Никитинский
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	6
	6
	6
	6
	6

	Располагаемая тепловая мощность
	3,96
	3,96
	3,96
	3,96
	3,96

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,047
	0,047
	0,047
	0,033
	0,033

	Потери в тепловых сетях
	0,24
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	2,77
	2,77
	2,77
	2,87
	2,87

	Присоединенная расчетная тепловая
нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	1,96
	1,96
	1,96
	2,03
	2,03

	отопление и вентиляция
	1,96
	1,96
	1,96
	2,03
	2,03

	горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,89
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном
выводе самого мощного котла
	3,9
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,9
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5




	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	9,89
	9,89
	9,89
	9,89
	9,89

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28



Таблица 1.6.13. – Баланс тепловой мощности котельной ГБУЗ ЛКПБ
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	Располагаемая тепловая мощность
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери в тепловых сетях
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	отопление и вентиляция
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	
1,11
	
1,11
	
1,11
	
1,11
	
1,11

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	
1,11
	
1,11
	
1,11
	
1,11
	
1,11

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,596
	3,596
	3,596
	3,596
	3,596

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25



1.6.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто
Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто в 2025 году приведено в таблице 1.6.2.1.


 



1.6.2. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя
Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя представлены в п. 1.3.12.
1.6.3. [bookmark: _bookmark64]Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
С применением в расчете резервов тепловой мощности расчетных нагрузок по фактической температуре наружного воздуха дефицит тепловой мощности на источниках отсутствует. 
1.6.4. [bookmark: _bookmark65]Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на
2027 г

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на
2027 г

Расширение технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не планируется.
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Таблица 1.6.2.1. – Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто, Гкал/ч за базовый 2025 год.
	Наименование котельной
	Установленная мощность
	Фактическая располагаемая мощность
источника
	Затраты на собственные нужды
	Мощность
«нетто»
	Присоединенная договорная расчетная
тепловая нагрузка
	Потери в тепловых сетях
	Присоединенная фактическая 
расчетная тепловая нагрузка
	Резерв/  Дефицит по договорной нагрузке
	Резерв/  Дефицит по фактической нагрузке

	Центральная
	90
	76,893
	0,536
	76,357
	39,96
	3,0
	31,37
	+33,404
	+44,994

	Привокзальная
	80
	55,794
	0,761
	55,033
	46,96
	2,5
	33,15
	+3,25
	+5,57

	Ш. им. 7 Ноября
	80
	41,442
	0,348
	41,094
	17,07
	2,8
	12,05
	+21,18
	+26,2

	Энергетик
	84
	65,779
	0,703
	65,068
	39,94
	4,93
	28,2
	+20,21
	+31,95

	КСК
	112
	89,375
	0,713
	88,662
	52,58
	3,58
	37,12
	+32,507
	+47,967

	Котельная № 5
	10
	7,765
	0,075
	7,69
	4,65
	0,2
	3,28
	+2,875
	+4,245

	Терморобот № 26
	2,064
	1,816
	0,138
	1,788
	0,93
	0,07
	0,66
	+0,662
	+0,932

	Терморобот № 40
	0,258
	0,212
	0,028
	0,206
	0,264
	0,004
	0,19
	-0,084
	-0,01

	Терморобот
	0,172
	0,141
	0,003
	0,138
	0,153
	0,002
	0,11
	-0,017
	+0,026

	Терморобот № 44
	2,064
	1,816
	0,009
	1,807
	0,306
	0,064
	0,22
	+1,441
	+1,527

	Итого ОАО «СКЭК»
	460,558
	341,033
	3,314
	337,843
	202,813
	17,15
	146,35
	+115,428
	+163,401

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	19,85
	11,96
	0,099
	11,861
	15,72
	0,235
	10,635
	-3,76
	+1,325

	пос. Никитинский
	6
	3,96
	0,033
	3,927
	2,87
	0,2
	2,03
	+1,19
	+1,93

	ГБУЗ «ЛКПБ»
	2,3
	1,9
	0,00
	1,9
	0,89
	0,00
	0,59
	+1,01
	+1,31

	ИТОГО:
	490,944
	360,82
	3,446
	357,498
	224,443
	17,585
	161,115
	113,769
	168,509


Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 г

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на
2027 г

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на
2027 г
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1.7. Балансы теплоносителя
1.7.1. [bookmark: bookmark168]Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств приведена в таблице
1.7.1.1.
Таблица 1.7.1.1. – Характеристиа водоподготовки и подпиточных устройств
	ЕТО
	Котельная
	Тип
водоподготовительной установки
	Кол- во, шт.
	Производительность, 
т/ч

	











ОАО «СКЭК»
	Центральная
	Nа-катионовый фильтр ФИПа I-2,0-0,6-Na
	2
	20

	
	
Привокзальная
	Nа-катионовый фильтр ФИПа II-2,6-0,6-Na
	1
	30

	
	
	Nа-катионовый фильтр ФИПа I-2,0-0,6-Na
	1
	20

	
	
Ш. им. 7 Ноября
	Nа-катионитный фильтр ФИПа II-3,0-0,6-Na
	1
	45

	
	
	Nа-катионитный фильтр I- 2,6-0,6-Na
	1
	30

	
	
Энергетик
	Nа-катионитный фильтр ФИПа I-2,0-0,6 Na
	2
	40

	
	
	Nа-катионитный фильтр ФИПа II-2,0-0,6 Na
	2
	46

	
	
КСК
	Nа-катионитный фильтр ФИПа I-2,6-0,6-Na
	2
	45

	
	
	Nа-катионитный фильтр ФИПа II-2,6-0,6-Na
	2
	45

	
	Котельная № 5
	Nа-катионитный фильтр VN-0,3
	1
	7

	
	Котельная № 14
	Nа-катионитный фильтр ФИПа I-1,5-0,6 Na
	2
	32

	
	Терморобот № 26
	KWS TM-004-1865 RN
	2
	4,5

	
	Терморобот № 44
	KWS TM-004-1865 RN
	2
	4,5

	
	Всего по ОАО «СКЭК»:
	21
	369

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ
	Nа-катионитный фильтр
	2
	5

	ООО
«Мастер»
	Котельная пос. Никитинский
	Т-М-250
	1
	400

	ГБУЗ
«ЛКПБ»
	Котельная ГБУЗ
«ЛКПБ»
	KWS TM-004-1865 RN
	1
	1,7

	ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий:
	25
	775,7




Годовой расход теплоносителя по котельным показан в таблице 1.7.1.2.

Таблица 1.7.1.2. – Годовой расход теплоносителя, тыс. м3
	Котельная
	Показатель
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Центральная
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	229,27
	180,61
	185,98
	222,42
	260,59

	
	нормативные утечки теплоносителя
	42,06
	50,22
	50,22
	59,80
	70,37

	
	сверхнормативный расход воды
	46,09
	1,36
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расход воды на ГВС
	141,12
	129,03
	135,76
	162,62
	190,22

	Привокзальная
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	280,51
	286,37
	290,65
	290,66
	296,73

	
	нормативные утечки теплоносителя
	32,6
	32,6
	32,59
	32,6
	33,28

	
	сверхнормативный расход воды
	0,00
	8,5
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расход воды на ГВС
	247,92
	245,27
	258,06
	258,06
	263,45

	Ш. им. 7 Ноября
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	83,78
	76,52
	80,68
	80,68
	80,68

	
	нормативные утечки теплоносителя
	21,398
	21,93
	23,24
	23,24
	23,24

	
	сверхнормативный расход воды
	4,7
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расход воды на ГВС
	57,64
	54,59
	57,44
	57,44
	57,44

	Энергетик
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	290,5
	293,87
	307,24
	307,24
	380,55

	
	нормативные утечки теплоносителя
	47,46
	47,46
	47,46
	47,46
	58,78

	
	сверхнормативный расход воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расход воды на ГВС
	243,1
	246,41
	259,78
	259,78
	321,77

	КСК
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	332,78
	326,34
	338,48
	338,48
	342,53

	
	нормативные утечки теплоносителя
	93,37
	93,34
	93,37
	93,37
	94,49

	
	сверхнормативный расход воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расход воды на ГВС
	239,4
	233,00
	245,11
	245,11
	248,04

	Котельная №5
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	40,96
	42,50
	32,10
	32,10
	32,10

	
	нормативные утечки теплоносителя
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531

	
	сверхнормативный расход воды
	8,50
	11,71
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расход воды на ГВС
	30,93
	29,26
	30,57
	30,57
	30,57

	Терморобот
№26
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	2,588
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401

	
	нормативные утечки теплоносителя
	0,401
	0,301
	0,401
	0,401
	0,401

	
	сверхнормативный расход воды
	1,860
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расход воды на ГВС
	0,327
	0,1
	0,00
	0,00
	0,00

	Терморобот
№40
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,311
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	нормативные утечки теплоносителя
	0,02
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	сверхнормативный расход воды
	0,201
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расход воды на ГВС
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Терморобот
№44
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,954
	0,408
	0,308
	0,308
	0,308

	
	нормативные утечки теплоносителя
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308
	0,308

	
	сверхнормативный расход воды
	0,646
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расход воды на ГВС
	0,108
	0,1
	0,00
	0,00
	0,00



	Котельная
	Показатель
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Терморобот
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,08
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	нормативные утечки теплоносителя
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	
	сверхнормативный расход воды
	0,071
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расход воды на ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по ОАО «СКЭК»
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	1261,733
	1207,051
	1235,871
	1272,321
	1393,921

	
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	239,157
	247,722
	249,152
	258,742
	282,432

	
	сверхнормативный расход воды
	62,068
	21,67
	0
	0
	0

	
	Расход воды на ГВС
	960,635
	937,76
	986,72
	1013,58
	1111,49

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	34,6
	37,41
	36,56
	42,46
	42,46

	
	нормативные утечки теплоносителя
	1,460
	4,27
	1,460
	4,27
	4,27

	
	сверхнормативный расход воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расход воды на ГВС
	33,14
	33,14
	35,10
	38,19
	38,19

	Пос.
Никитинский
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	1,383
	1,383
	1,383
	1,383
	1,383

	
	нормативные утечки теплоносителя
	1,383
	1,383
	1,383
	1,383
	1,383

	
	сверхнормативный расход воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расход воды на ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГБУЗ КО
«ЛКПБ»
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	1,511
	1,511
	0,198
	0,198
	0,198

	
	нормативные утечки теплоносителя
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198

	
	сверхнормативный расход воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расход воды на ГВС
	1,313
	1,313
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по г. Ленинск- Кузнецкий:
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	1299,227
	1247,355
	1274,012
	1316,362
	1437,962

	
	нормативные утечки теплоносителя
	242,198
	253,573
	252,193
	264,593
	288,283

	
	сверхнормативный расход воды
	62,068
	21,67
	0
	0
	0

	
	Расход воды на ГВС
	995,088
	972,213
	1021,82
	1051,77
	1149,68



1.7.2. [bookmark: bookmark170]Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и не деаэрированной водой в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
Баланс производительности водоподготовительных установок приведены в таблице 1.7.2.1.




Таблица №1.7.2.1. – Баланс производительности водоподготовительных установок
	Котельная
	Параметр
	Единица измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Центральная
	Производительность ВПУ
	т/ч
	40
	40
	40
	40
	40

	
	Срок службы
	лет
	27
	28
	29
	30
	31

	
	Количество баков- аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Общая емкость баков- аккумуляторов
	м3
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	18,7
	40,3
	41,3
	41,3
	41,3

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	10,5
	21,44
	22,08
	26,41
	30,94

	
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	4,99
	5,96
	5,96
	7,13
	8,35

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	5,47
	0,16
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	15,32
	16,12
	19,28
	22,59

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,374
	0,806
	0,826
	0,826
	0,826

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	29,50
	18,56
	17,92
	14,06
	9,53

	
	Доля резерва
	%
	73,75
	46,4
	44,8
	34,0
	23,1

	Привокзальная
	Производительность ВПУ
	т/ч
	50
	50
	50
	50
	50

	
	Срок службы
	лет
	42
	43
	44
	45
	46

	
	Количество баков- аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Общая емкость баков- аккумуляторов
	м3
	27,0
	27,0
	27,0
	27,0
	27,0

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	32,9
	83,1
	69,9
	69,9
	69,9

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	3,87
	34,0
	34,5
	34,5
	35,2

	
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,95

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	1,01
	0,00
	0,00
	0,00
















	Котельная
	Параметр
	Единица измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
т/ч
	
0,00
	
29,12
	
30,63
	
30,63
	
31,3

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,658
	1,662
	1,398
	1,398
	1,4

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	46,1
	16,0
	15,5
	15,5
	33,3

	
	Доля резерва
	%
	92,2
	32,0
	32,0
	32,0
	47,6

	Ш. им. 7 Ноября
	Производительность ВПУ
	т/ч
	75
	75
	75
	75
	75

	
	Срок службы
	лет
	30
	31
	32
	33
	34

	
	Количество баков- аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Общая емкость баков- аккумуляторов
	м3
	30,93
	30,93
	30,93
	30,93
	30,93

	
	Расчетный часовой расход для подпитки
системы теплоснабжения
	т/ч
	23,94
	34,92
	35,55
	35,55
	35,55

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	10,192
	13,175
	13,891
	13,891
	13,891

	
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,54
	3,776
	4,001
	4,001
	4,001

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Отпуск теплоносителя из
тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	6,842
	9,399
	9,890
	9,890
	9,890

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,48
	0,70
	0,71
	0,71
	0,71

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	65
	62
	61
	61
	61

	
	Доля резерва
	%
	87
	83
	81
	81
	81

	Энергетик
	Производительность ВПУ
	т/ч
	172
	172
	172
	172
	172

	
	Срок службы
	лет
	39
	40
	41
	42
	43

	
	Количество баков- аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	4
	4
	4
	4
	4






































	Котельная
	Параметр
	Единица измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	Общая емкость баков- аккумуляторов
	м3
	31,4
	31,4
	31,4
	31,4
	31,4

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
т/ч
	
36,81
	
97,66
	
120,29
	
120,29
	
120,29

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	
т/ч
	
10,815
	
34,934
	
36,434
	
36,434
	
45,13

	
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	10,815
	5,634
	5,634
	5,634
	6,98

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
т/ч
	
0,00
	
29,3
	
30,8
	
30,8
	
38,15

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной
водой)
	

т/ч
	

0,74
	

1,95
	

2,41
	

2,41
	

2,41

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	161
	137
	136
	136
	72,75

	
	Доля резерва
	%
	94
	80
	79
	79
	60,5

	










КСК
	Производительность ВПУ
	т/ч
	180
	180
	180
	180
	180

	
	Срок службы
	лет
	49
	50
	51
	52
	53

	
	Количество баков- аккумуляторов теплоносителя
	
шт.
	
4
	
4
	
4
	
4
	
4

	
	Общая емкость баков- аккумуляторов
	м3
	53
	53
	53
	53
	53

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
т/ч
	
73,8
	
73,8
	
75,6
	
75,6
	
75,6

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	
т/ч
	
11,1
	
38,8
	
40,2
	
40,2
	
40,7

	
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,2

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
т/ч
	
0,00
	
27,66
	
29,10
	
29,10
	
29,5












































	Котельная
	Параметр
	Единица измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	

т/ч
	

0,19
	

1,48
	

1,51
	

1,51
	

1,51

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	168,90
	141,20
	139,80
	139,80
	33,4

	
	Доля резерва
	%
	93,83
	78,44
	77,67
	77,67
	44,2

	














Котельная №5
	Производительность ВПУ
	т/ч
	7
	7
	7
	7
	7

	
	Срок службы
	лет
	34
	35
	36
	37
	38

	
	Количество баков- аккумуляторов теплоносителя
	
шт.
	
1
	
1
	
1
	
1
	
1

	
	Общая емкость баков- аккумуляторов
	м3
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
т/ч
	
2,8
	
7,0
	
6,2
	
6,2
	
6,2

	
	Всего подпитка
тепловой сети, в том числе:
	
т/ч
	
1,270
	
4,682
	
3,864
	
3,864
	
3,864

	
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,264
	0,182
	0,264
	0,264
	0,264

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,01
	1,0
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
т/ч
	
0,00
	
3,5
	
3,6
	
3,6
	
3,6

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не
деаэрированной водой)
	

т/ч
	

0,056
	

0,14
	

0,077
	

0,077
	

0,077

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	5,73
	2,32
	3,14
	3,14
	3,14

	
	Доля резерва
	%
	82,0
	33,1
	44,9
	44,9
	44,9

	



Котельная
№14
	Производительность ВПУ
	т/ч
	48
	64
	64
	64
	64

	
	Срок службы
	лет
	14
	15
	16
	17
	18

	
	Количество баков-
аккумуляторов теплоносителя
	
шт.
	
2
	
2
	
2
	
2
	
2

	
	Общая емкость баков- аккумуляторов
	м3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3

	
	Расчетный часовой расход для подпитки
	т/ч
	5,69
	5,58
	5,71
	5,71
	5,71











	
	[bookmark: bookmark171][bookmark: bookmark172]Котельная
	Параметр
	Единица измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	системы теплоснабжения
	
	
	
	
	
	

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	2,33
	2,01
	2,32
	2,32
	2,32

	
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,225
	0,00
	0,20
	0,20
	0,20

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Отпуск теплоносителя из
тепловых сетей на цели ГВС
	
т/ч
	
2,10
	
2,01
	
2,12
	
2,12
	
2,12

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	

т/ч
	

0,047
	

0,04
	

0,046
	

0,046
	

0,046

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	46
	62
	61,7
	61,7
	61,7

	
	Доля резерва
	%
	95
	96,9
	96,4
	96,4
	96,4

	












Терморобот
№26
	Производительность ВПУ
	т/ч
	9
	9
	9
	9
	9

	
	Срок службы
	лет
	0
	1
	2
	3
	4

	
	Количество баков- аккумуляторов теплоносителя
	
шт.
	
2
	
2
	
2
	
2
	
2

	
	Общая емкость баков- аккумуляторов
	м3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
теплоснабжения
	
т/ч
	
3,17
	
1,08
	
1,01
	
1,01
	
1,01

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	
т/ч
	
0,39
	
0,069
	
0,069
	
0,069
	
0,069

	
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,07
	0,052
	0,069
	0,069
	0,069

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на
цели ГВС
	
т/ч
	
0,00
	
0,017
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	

т/ч
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00



	Котельная
	Параметр
	Единица измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	4
	9
	9
	9
	9

	
	Доля резерва
	%
	89
	100
	100
	100
	100

	














Терморобот
№40
	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Количество баков- аккумуляторов теплоносителя
	
шт.
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	

	
	Общая емкость баков- аккумуляторов
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
т/ч
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	
т/ч
	
0,035
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
т/ч
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	

т/ч
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-0,05
	-
	-
	-
	-

	
	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	





Терморобот
№44
	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	
	Срок службы
	лет
	0
	1
	2
	3
	4

	
	Количество баков- аккумуляторов теплоносителя
	
шт.
	
2
	
2
	
2
	
2
	
2

	
	Общая емкость баков- аккумуляторов
	м3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	Расчетный часовой расход для подпитки
системы теплоснабжения
	
т/ч
	
0,60
	
0,60
	
0,58
	
0,58
	
0,58

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	
т/ч
	
0,165
	
0,07
	
0,053
	
0,053
	
0,053



	Котельная
	Параметр
	Единица измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,093
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
т/ч
	
0,019
	
0,017
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной
водой)
	

т/ч
	

0,0033
	

0,014
	

0,00106
	

0,00106
	

0,00106

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	4,34
	4,43
	4,45
	4,45
	4,45

	
	Доля резерва
	%
	96,44
	98,44
	98,89
	98,89
	98,89

	














Терморобот
	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Количество баков- аккумуляторов теплоносителя
	
шт.
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	
	Общая емкость баков- аккумуляторов
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	
т/ч
	
0,065
	
0,065
	
0,065
	
0,065
	
0,065

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	
т/ч
	
0,002
	
0,002
	
0,002
	
0,002
	
0,002

	
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на
цели ГВС
	
т/ч
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной
водой)
	

т/ч
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Доля резерва
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	Котельная
	Параметр
	Единица измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	Производительность ВПУ
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Срок службы
	лет
	33
	34
	35
	36
	37

	
	Количество баков- аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Общая емкость баков- аккумуляторов
	м3
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,00
	16,215
	16,215
	16,215
	16,215

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	6,05
	6,173
	4,68
	4,68
	4,68

	
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,05
	0,173
	0,51
	0,51
	0,51

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	6
	6
	4,17
	4,17
	4,17

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной
водой)
	т/ч
	0,005
	0,124
	0,094
	0,094
	0,094

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	9,75
	3,827
	5,32
	5,32
	5,32

	
	Доля резерва
	%
	97,5
	38,27
	53,2
	53,2
	53,2

	Пос.
Никитинский
	Производительность ВПУ
	т/ч
	400
	400
	400
	400
	400

	
	Срок службы
	лет
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Количество баков- аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Общая емкость баков- аккумуляторов
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238

	
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная
	Параметр
	Единица измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	399,76
	399,76
	399,76
	399,76
	399,76

	
	Доля резерва
	%
	99,94
	99,94
	99,94
	99,94
	99,94

	ГБУЗ КО
«ЛКПБ»
	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	
	Срок службы
	лет
	32
	33
	34
	35
	36

	
	Количество баков- аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Общая емкость баков- аккумуляторов
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	
	Всего подпитка
тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не
деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	
	Доля резерва
	%
	100
	100
	100
	100
	100







1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
1.8.1. [bookmark: _bookmark70]Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
Топливный баланс для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 1.8.1.1.
Топливный баланс по Единым теплоснабжающим организациям представлен в таблице 1.8.1.2.
1.8.1. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Резервное топливо на источниках тепловой энергии города Ленинск-Кузнецкий топливным режимом не предусмотрено.
1.8.2. Описание видов топлива
В качестве основного вида топлива котельных города Ленинск-Кузнецкий используется уголь местной добычи марки Кузнецкий ДР – рядовой (0-300мм.), для термороботов используется уголь ДОМ – орех мелкий (13-50мм.).
Длиннопламенный рядовой уголь горит длинным пламенем, коптит немного меньше, чем марка ДР. Он легко разжигается в котлах, не требует поддува. Этот уголь выделяет газ, который сгорает в камере дожига. Марка относится к слабоспекающимся.
Характеристики угля марки ДР (длиннопламенный рядовой)
· Влажность предельная до 18% 
· Зольность предельная до 12%
· Выход Летучих веществ до 41%
· Теплота сгорания 5100 ккал\кг.
· Производимые фракции (0-200)(0-300)мм.
· Цена на уголь 2 000 руб за тонну.
· ГОСТ 32464 - 2013.
Характеристики угля марки ДО (длиннопламенный орех)
· Влажность предельная до 18%   
· Зольность предельная до 16%
· Выход Летучих веществ до 41%  
· Теплота сгорания от 5300 до 5800 ккал\кг.
· Производимые фракции (13-50)(25-50)мм.
В котельных КСК и «Энергетик» в качестве растопочного топлива применяется мазут.









Таблица 1.8.1.1.– Топливный баланс по котельным
	Наименование котельной
	Наименование топлива
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива
	Приход топлива за год, т. натурального топлива
	Израсходовано топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива,
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3)

	
	
	
	
	Всего, т. натурального топлива,
	Всего, в т. условного топлива
	
	

	2025 год

	Центральная
	уголь
	0,0
	31750
	31750
	23114
	0,0
	4582

	Привокзальная
	уголь
	0,0
	43661,38
	43661,38
	31785
	0,0
	4379

	Ш. им. 7 Ноября
	уголь
	0,0
	13994,80
	13994,80
	10188
	0,0
	4379

	Энергетик
	уголь
	0,0
	42810,32
	42810,32
	31166
	0,0
	4484

	
	мазут
	0,0
	331
	331
	453
	0,0
	9590

	
	Всего:
	0,0
	43141,32
	43141,32
	31619
	0,0
	-

	КСК
	уголь
	0,0
	54067,25
	54067,25
	39361
	0,0
	4442

	
	мазут
	0,0
	411
	411
	563
	0,0
	9590

	
	Всего:
	0,0
	54478,25
	54478,25
	39924
	0,0
	-

	Котельная № 5
	уголь
	0,0
	3537,97
	3537,97
	2576
	0,0
	4578

	Терморобот № 26
	уголь
	0,0
	426,30
	426,30
	310
	0,0
	5898

	Терморобот № 40
	уголь
	0,0
	161,00
	161,00
	117
	0,0
	5781

	Терморобот
	уголь
	0,0
	94,40
	94,40
	69
	0,0
	5898

	Терморобот № 44
	уголь
	0,0
	468,00
	468,00
	341
	0,0
	5898

	Всего по ОАО «СКЭК»:
	
	191713,42
	191713,42
	140043
	0,0
	-

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	уголь
	0,0
	6744
	6744
	4910
	0,0
	5320

	пос.
Никитинский
	уголь
	0,0
	2165
	2165
	1809
	0,0
	5285

	ГБУЗ «ЛКПБ»
	уголь
	0,0
	798,1
	798,1
	581
	0,0
	5320

	ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий:
	0,0
	201420,52
	201420,52
	147343
	0,0
	-




гоооооо
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[bookmark: bookmark173]Таблица 1.8.1.2. – Топливный баланс по Единым теплоснабжающим организациям
	ЕТО
	Показатель
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива
	Приход топлива за год, т. натурального топлива
	Израсходовано топлива за календарный год, т.
условного топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива

	2025 год

	


ОАО «СКЭК»
	Уголь, в т.ч.:
	0
	190971,42
	139027
	0

	
	- Кузнецкий Др, ДОМ
	0
	190971,42
	139027
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0
	742
	1016
	0

	
	- мазут
	0
	742
	1016
	0

	
	Электрическая энергия
	0
	-
	-
	-

	
	Всего:
	0
	191713,42
	140043
	0

	
ГБУЗ КК ЦОЗШ
	Уголь, в т.ч.:
	0
	6744
	4910
	0

	
	- Кузнецкий Др
	0
	6744
	4910
	0

	
	Электрическая энергия
	-
	-
	-
	-

	
	Всего:
	0
	6744
	4910
	0

	
ООО
«Мастер»
	Уголь, в т.ч.:
	0
	2165
	1809
	0

	
	- Кузнецкий Др
	0
	2165
	1809
	0

	
	Электрическая энергия
	-
	-
	-
	-

	
	Всего:
	0
	2165
	1809
	0

	
ГБУЗ
«ЛКПБ»
	Уголь, в т.ч.:
	0
	798,1
	581
	0

	
	- Кузнецкий Др
	0
	798,1
	581
	0

	
	Электрическая энергия
	-
	-
	-
	-

	
	Всего:
	0
	798,1
	581
	0
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1.9. Надежность теплоснабжения
1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.
Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по
вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:
1) источника теплоты РИТ = 0,97;
2) тепловых сетей РТС = 0,9;
3) потребителя теплоты РПТ = 0,99.
Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждой зоне теплоснабжения для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждой зоне теплоснабжения. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зонтеплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.
Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек инасосных станций. При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:
1) РБР – вероятности безотказной работы;
2) PОТ – вероятность отказа, где PОТ =1–РБР
Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому
потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма:
1) определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по
отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
2) на первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов,
составляющих этот путь.
3) для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
4) на основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:
λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в
конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год);
λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);
λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).
Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:
[image: ](1)
Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме
интенсивностей отказов на каждом участке:
[image: ]
где L – протяженность каждого участка, км.
Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется
использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:
[image: ]
где τ – срок эксплуатации участка, лет.
Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:
[image: ]
Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивностиотказов принимается равным λ0=0,05 1/(год·км). 
При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:
· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;
· в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.
5) по данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
6) С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных
зданиях ниже +8°С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12°С при внезапномпрекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:
[image: ]
где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.
Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в таблице 1.9.1:
Таблица 1.9.1. Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для г. Ленинск-Кузнецкий
[image: ]
7) На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я.Соколовым:
[image: ]
где а, b, c – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;
Lс.з. – расстояние между секционирующими задвижками, м; D – условный диаметр трубопровода, м.
Согласно рекомендациям, для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.
Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з. берутся из
соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012, по формуле:
[image: ]
Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:
1) вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время
проведения ремонта;
2) вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время
снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;
3) вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:
[image: ]
4) вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента
[image: ]
В соответствии с представленными данными, представлены показатели уровня надежности и качества для г. Ленинск-Кузнецкий.
Таблица 1.9.2. Значения показателей уровня надежности и качества для г. Ленинск-Кузнецкий
	Наименование показателя
	Значение
	Примечание

	Показатель, определяемый числом нарушений   в   подаче   тепловой   энергии   за   отопительный период, Рч
	0
	Нарушений в подаче тепловой энергии не выявлено.

	Показатель, определяемый числом нарушений   в   подаче   тепловой   энергии   в   межотопительный период, Рчм
	0
	


	Показатель, определяемый       приведенной продолжительностью   прекращений   подачи тепловой   энергии   в   отопительный   период, РП
	0
	Потребителей жилых домов и производственных/ офисных зданий, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, не зафиксировано.

	Показатель,       определяемый       приведенным объемом      неотпуска      тепла      в      результате нарушений    в    подаче    тепловой    энергии    в отопительный период, РО
	0
	


	Показатель         исполнения         договоров         на осуществление подключения, ВЧ
	0
	Все поступившие заявления на подключение рассмотрены в срок без нарушений.

	Показатель       средней       продолжительности рассмотрения    заявлений    на    подключение, ВП
	-
	

	Показатель клиентоориентированности, ВКЛ
	0
	Время фактического рассмотрения жалоб и выполнения ремонтных работ не превышает установленные нормативные сроки.



1.9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Отказы в работе подземных трубопроводах тепловых сетей центральной части г. Ленинск-Кузнецкий могут быть вызваны менее благоприятными условиями эксплуатации трубопроводов, приводящих к электрохимической наружной коррозии металла, а именно:
1) затопление канала грунтовыми водами;
2) повышенная влажность воздуха внутри канала;
3) соприкасание с грунтом. Интенсивность наружной коррозии трубопроводов зависит от следующих факторов:
4) способ прокладки тепловых сетей;
5) материал труб и арматуры;
6) наличие гидроизоляции и состояние облицовочного защитного слоя;
7) материал и толщина теплоизоляции;
8) коррозионная активность грунта и грунтовых вод. 
Средний срок эксплуатации тепловых сетей составляет 19 лет, что не превышает расчётный срок службы трубопроводов, равный 25 годам. Поэтому для снижения числа аварийных ситуаций и тепловых потерь рекомендуется проводить капитальный ремонт наружных тепловых сетей. Объём и график капитального ремонта ежегодно разрабатываются теплосетевой организацией и утверждаются генеральным директором.
Отказы в работе магистральных, внутриквартальных тепловых сетях, на территории г. Ленинск-Кузнецкий, за последние 5 лет не наблюдалось согласно представленной информации.
1.9.3. Частота отключений потребителей.
В ряде случаев аварийное отключение участков тепловых сетей не приводит к прекращению поставки тепловой энергии на абонентские ввода, которые продолжают работать благодаря перемычкам тепловых сетей для смежных кварталов. Однако в большинстве случаев резервирование тепловых сетей не предусмотрено и во время аварии на распределительных трубопроводах все подсоединённые к данному участку потребители временно остаются без тепловой энергии. Перемычки между тремя тепловыми узлами центральной части г. Ленинск-Кузнецкий, повышают надёжность работы системы теплоснабжения. 
Количество отключенных абонентов, зависит от места возникновения аварии. Отключения потребителей, по представленной информации, за последние 5 лет не проводилось.
1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам.
С учётом времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта время восстановления теплоснабжения увеличивается примерно в 2,5 раза. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные норм времени на ликвидацию повреждений, разработанные ВНИПИ Энергопромом и АКХ им. К. Д, Памфилова, а также в СП 142.13330.2012 и представленные в таблице 1.9.3.

Таблица 1.9.3. Среднее время на восстановление теплоснабжения в зависимости от диаметра трубопровода после локализации аварии

	Условный диаметр трубопровода, мм
	Среднее время на восстановление теплоснабжения, час

	50-70
	7

	80
	9,5

	100
	10

	150
	11,3

	200
	12,5

	300
	15

	400
	18



Отключения потребителей, по представленной информации за последние 5 лет не проводилось.
1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
В предыдущем варианте схемы теплоснабжения были выявлены зоны ненормативной надёжности   и   безопасности   в   системе   теплоснабжения, с пониженным уровнем надёжности теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий.
Для более надежного и бесперебойного теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий предложены варианты развития системы теплоснабжения города в период до 2028 года (актуализация на 2027 год), при реализации которых произойдет экономия энергоресурсов, и повышения качества теплоснабжения. 
После выбора приоритетного варианта развития, необходимо будет провести гидравлический расчет и наладку тепловых сетей, на основании которого, определить участки тепловых сетей ненормативной надёжности и безопасности в   системе теплоснабжения.
В данный момент нецелесобразным является перекладка участков тепловых сетей, и изменения схемы теплоснабжения.
1.9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций   при   теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с «Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении», утвержденным постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»
Аварийных ситуаций в тепловых сетях, на территории г. Ленинск-Кузнецкий, за последние 5 лет не наблюдалось, соответственно расследование причин возникновения аварийных ситуаций Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнодзор) Уральским управлением Ростехнадзора не проводился за последние 5 лет.
1.9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.
Аварийных ситуаций в тепловых сетях, на территории г. Ленинск-Кузнецкий, за последние 5 лет не наблюдалось, соответственно анализ не проводился.
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На территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 46 котельных. Все котельные работают изолированно, их тепловые сети не имеют гидравлических связей между собой. Исключение составляют котельные КСК и Энергетик, сети которых имеют между собой перемычку. Однако пропускная способность участка позволяет осуществлять теплоснабжение потребителей от одной котельной через перемычку только в межсезонье (при положительных температурах наружного воздуха). Таким образом, все 46 котельных следует рассматривать как единственные источники теплоснабжения для подключенных к ним потребителей.
При аварийной остановке котельной единственным способом подачи тепла потребителям является оперативное восстановление работоспособности источника. Для этого на каждой котельной предусмотрен резервный фонд оборудования: резервные котлы, насосы и вспомогательные механизмы, позволяющие возобновить теплоснабжение в минимальные сроки. Персонал аварийных бригад укомплектован и готов к круглосуточным ремонтным работам. План действий включает также оповещение диспетчерских служб и взаимодействие с ЕДДС города.
В соответствии с требованиями п.5.1, 6.33 и 6.38 СП 124.13330.2012, любые мероприятия по резервированию источников теплоснабжения, включая устройство резервных трубопроводных связей (врезок) и установку дополнительных источников (БМК), должны осуществляться исключительно на основании проектной документации, разработанной с учетом гидравлических режимов и требований безопасности. Самостоятельное определение точек подключения без соответствующих проектных проработок может привести к нарушению гидравлических режимов (п. 8.1 СП 124.13330.2012) и снижению надежности теплоснабжения.











1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Технико-экономические показатели по каждой котельной для ОАО «СКЭК» – отсутствуют.
Таблица 1.10.1. Физические показатели ОАО «СКЭК» (г.Ленинск-Кузнецкий)
	N 
	Показатели
	Ед. изм.
	Факт ОАО «СКЭК» за 2025 год

	1
	2
	3
	4

	Производство и отпуск тепловой энергии

	1
	Нормативная выработка
	Гкал
	649 877,330

	1.1
	Расход на собственные нужды (котельные)
	Гкал
	28 399,639

	1.2
	Отпуск в сеть
	Гкал
	621 477,691

	 
	Отпуск в сеть с котельных работающих на ДР
	Гкал
	 

	 
	Отпуск в сеть с котельных работающих на Д
	 
	 

	 
	Отпуск в сеть с котельных работающих на ДОМ/3БОМ
	Гкал
	 

	 
	Отпуск в сеть тепловой энергии на мазуте
	 
	 

	1.2.1
	Потери, всего
	Гкал
	147 405,212

	1.2.2
	Полезный отпуск
	Гкал
	474 072,479

	 
	Отпуск на производственные нужды
	Гкал
	2 166,930

	 
	Полезный отпуск на потребительский рынок
	Гкал
	471 905,549

	 
	Отпуск жилищным организациям
	Гкал
	359 749,034

	 
	Отпуск бюджетным потребителям 
	Гкал
	50 093,585

	 
	Отпуск иным потребителям
	Гкал
	62 062,930

	Топливо

	1
	Удельный расход условного топлива
	кг у.т./ Гкал
	199,51

	2
	Тепловой эквивалент
	 
	0,647

	3
	Удельный расход натурального топлива
	кг/Гкал
	308,19

	4
	Расход натурального топлива, всего, в т. ч.
	т
	192 301,854

	 
	уголь каменный ДР
	т
	177 250,190

	 
	уголь каменный Д
	т
	1 312,850

	 
	уголь бурый 3 БОМ
	т
	1 490,600

	 
	уголь каменный ДМСШ
	т
	11 258,680

	 
	уголь каменный ДОМ
	т
	223,200

	 
	мазут топочный
	т
	766,334

	5
	Цена  натурального топлива
	руб./т
	1 962,04

	 
	уголь каменный ДР
	руб./т
	1 833,00

	 
	уголь каменный Д
	руб./т
	1 953,00

	 
	уголь бурый 3 БОМ
	руб./т
	3 000,00

	 
	уголь каменный ДМСШ
	 
	1 833,00

	 
	уголь каменный ДОМ
	руб./т
	2 850,12

	 
	мазут топочный
	руб./т
	31 441,62

	6
	Стоимость топлива, всего, в т.ч.
	тыс. руб.
	377 303

	 
	уголь каменный ДР
	тыс. руб.
	324 900

	 
	уголь каменный Д
	тыс. руб.
	2 564

	 
	уголь бурый 3 БОМ
	тыс. руб.
	4 472

	 
	уголь каменный ДМСШ
	 
	20 637

	 
	уголь каменный ДОМ
	тыс. руб.
	636

	 
	мазут топочный
	тыс. руб.
	24 095

	7
	Тариф перевозки
	 
	 

	 
	уголь каменный Др (внешн.)
	руб./тнт
	331,25

	 
	уголь бурый 3БОМ (внеш.)
	руб./тнт
	3 000,00

	 
	уголь каменный ДМСШ (внешн.)
	 
	575,00

	 
	уголь каменный ДОМ (внешн.)
	руб./тнт
	705,83

	 
	уголь  - внутренние перевозки
	руб./тнт
	199,08

	8
	Стоимость расходов по транспортировке, всего
	тыс. руб.
	53 004

	 
	уголь каменный ДР
	тыс. руб.
	42 121

	 
	уголь каменный Д
	тыс. руб.
	0

	 
	уголь бурый 3 БОМ
	тыс. руб.
	4 240

	 
	уголь каменный ДМСШ
	 
	6 474

	 
	уголь каменный ДОМ
	тыс. руб.
	169

	9
	Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке
	тыс. руб.
	430 307

	 
	уголь каменный ДР
	тыс. руб.
	367 021

	 
	уголь каменный Д
	тыс. руб.
	2 564

	 
	уголь бурый 3 БОМ
	тыс. руб.
	8 712

	 
	уголь каменный ДМСШ
	 
	27 111

	 
	уголь каменный ДОМ
	тыс. руб.
	805

	 
	мазут топочный
	тыс. руб.
	24 095

	Электроэнергия

	1
	Общий расход электроэнергии, в т.ч.:
	тыс. кВт*ч
	36 437,50

	2
	Средневзвешенный тариф за потреблен.эл.энергии, в т.ч.:
	руб./кВтч
	5,50

	 
	Стоимость электроэнергии
	тыс. руб.
	200 459

	Вода и канализация

	 
	Общее количество воды
	тыс. м3
	1 598,47

	 
	Средневзвешенный тариф на воду
	руб./м3
	53,29

	 
	Стоимость воды
	тыс. руб.
	85 180

	 
	Общее количество стоков
	тыс. м3
	445,85

	 
	Средневзвешенный тариф на стоки
	руб./м3
	42,44

	 
	Стоимость стоков
	тыс. руб.
	18 920
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Таблица 1.10.2. Физические показатели ГБУЗ КК ЦОЗШ (г.Ленинск-Кузнецкий)
	Показатели
	Ед.  изм.
	2023 год      Факт предприятия
	2024 год      Факт предприятия
	2025 год      Факт предприятия

	1
	2
	4
	6
	8

	 
	 
	 
	 
	 

	Количество котельных
	 
	1
	1
	1

	Нормативная выработка т/энергии
	Гкал
	23273,16
	22642,15
	23763,29

	Полезный отпуск
	 -"-
	18915,56
	17504,66
	17244,61

	Полезный отпуск на потребительский рынок
	 -"-
	9535,71
	9258,38
	9148,20

	     - жилищные организации
	 -"-
	8746,24
	8352,83
	8109,37

	     - бюджетные организации
	 -"-
	0,00
	0,00
	0,00

	     - прочие потребители 
	 -"-
	789,47
	905,55
	1038,82

	     - производственные нужды
	 -"-
	9379,85
	8246,28
	8096,41

	Потери, всего
	 -"-
	4357,60
	5137,49
	6469,12

	     - на собственные нужды котельной
	 -"-
	834,71
	834,86
	832,13

	     - в тепловых сетях 
	 -"-
	3522,89
	4302,63
	5636,99

	Доля 1 полугодия
	%
	0,55
	0,56
	0,56

	Доля 2 полугодия
	%
	0,45
	0,44
	0,44


Таблица 1.10.3. Физические показатели ООО «Мастер» (г.Ленинск-Кузнецкий)
	Показатели
	Ед. изм.
	2023 (УСН)
	2024 (УСН)
	2025 (УСН)

	Установленная тепловая мощность котельной 
	Гкал/ч
	 6
	 6
	6

	Ввод мощности 
	Гкал/ч
	0
	0
	0

	Вывод мощности 
	Гкал/ч
	0
	0
	0

	Средневзвешенный НУР 
	кг у. т/Гкал
	227,25
	227,25
	227,25

	Сырье, основные материалы 
	тыс. руб
	1302,15
	1406,45
	1547,85

	Вспомогательные материалы, в том числе: 
	тыс. руб
	516,05
	547,67
	610,00

	материалы на эксплуатацию, в том числе: 
	тыс. руб
	650,15
	689,99
	725,66

	материалы на ремонт 
	тыс. руб
	
	
	

	вода на технологические цели 
	тыс. руб
	135,95
	168,79
	212,19

	плата за пользование водными объектами 
	тыс. руб
	
	
	

	Работы и услуги производственного характера 
	тыс. руб
	1478,18
	1612,42
	1015,06

	в том числе услуги по подрядному ремонту 
	тыс. руб
	620,50
	670,73
	170,0

	услуги транспорта 
	тыс. руб
	854,68
	941,69
	845,06

	услуги водоснабжения 
	тыс. руб
	
	
	

	услуги по пуско-наладке 
	тыс. руб
	
	
	

	расходы по испытаниям и опытам 
	тыс. руб
	
	
	

	Топливо на технологические цели 
	тыс. руб
	4795,22
	4352,72
	5485,78

	энергия на хозяйственные нужды 
	тыс. руб
	1916,23
	2144,95
	2195,15

	Затраты на оплату труда 
	тыс. руб
	8922
	9468,74
	7970,33

	Отчисления на социальные нужды 
	тыс. руб
	2694,45
	2859,56
	2295,0

	Амортизация основных средств 
	тыс. руб
	300,35
	299,54
	293,65

	Прочие затраты всего, в том числе: 
	тыс. руб
	940,27
	989,32
	1485,42

	целевые средства на НИОКР 
	тыс. руб
	
	
	

	средства на страхование 
	тыс. руб
	
	
	

	плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) 
	тыс. руб
	1,18
	3,59
	25,32

	отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) 
	тыс. руб
	
	
	

	водный налог (ГЭС) 
	тыс. руб
	
	
	

	непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) 
	тыс. руб
	383,58
	378,51
	415,9

	налог на землю 
	тыс. руб
	
	
	

	налог на имущество 
	тыс. руб
	
	
	

	транспортный налог 
	тыс. руб
	
	23,80
	25,35

	другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: 
	тыс. руб
	396,34
	420,63
	1018,85

	арендная плата 
	тыс. руб
	159,17
	162,79
	234,42

	Итого расходов 
	тыс. руб
	22345,85
	23133,70
	22288,21

	Расчетные расходы по производству продукции (услуг) 
	тыс. руб
	
	
	

	Прибыль всего, в том числе: 
	тыс. руб
	391,35
	921,41
	655,27

	капитальные вложения 
	тыс. руб
	
	
	

	дивиденды по акциям 
	тыс. руб
	
	
	

	прибыль на прочие цели, в том числе: 
	тыс. руб
	
	
	

	% за пользование кредитом 
	тыс. руб
	
	
	

	услуги банка 
	тыс. руб
	
	
	

	расходы на демонтаж основных фондов 
	тыс. руб
	
	
	

	затраты на обучение и подготовку персонала 
	тыс. руб
	
	
	

	прибыль, облагаемая налогом 
	тыс. руб
	
	
	

	Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: 
	тыс. руб
	218,32
	226,32
	258,55

	на прибыль 
	тыс. руб
	
	
	

	плата за выбросы загрязняющих веществ 
	тыс. руб
	
	
	

	другие налоги и обязательные сборы и платежи 
	тыс. руб
	218,32
	226,32
	258,55

	Выпадающие расходы по факту предыдущего года 
	тыс. руб
	1058,36
	3263,02
	777,35

	Необходимая валовая выручка 
	тыс. руб
	24013,88
	25079,24
	23979,38

	Тариф на производство тепловой энергии 
	руб./Гкал
	3666,24
	3738,71
	4038,41



1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
1.11.1. [bookmark: _bookmark77]Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Динамика утвержденных тарифов отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, без НДС, показана в таблице 1.11.1.
Таблица 1.11.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации без НДС, руб/Гкал
	№ ЕТО
	Наименование ЕТО
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	ОАО СКЭК
	2466
	3020
	3165
	3317
	3427,6

	2
	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	1780
	1732
	1815
	1902
	1965

	3
	ООО «Мастер»
	2592
	2987
	3760
	3935
	4348,48

	4
	ГБУЗ «ЛКПБ»
	1590
	1695
	1785
	1880
	1880







	










Рисунок 1.11.1. – Динамика роста тарифов

Расчет средневзвешенного тарифа по Ленинск-Кузнецкому городскому округу представлен в таблице 1.11.1.2.
Таблица 1.11.1.2. – Расчет средневзвешенного тарифа
	ЕТО
	Отпуск тепловой в сеть, тыс. Гкал

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	ОАО СКЭК
	483,46
	476,86
	495,81
	515,51
	532,69

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	17,93
	18,916
	20,16
	21,49
	22,21

	ООО «Мастер»
	6,65
	6,55
	6,70
	6,85
	7,08

	ГБУЗ «ЛКПБ»
	5,81
	4,447
	4,47
	4,49
	4,64


Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (без НДС), руб./м3 приведены в таблице 1.11.1.3.
Таблица 1.11.1.3. – Тарифы на теплоноситель
	ЕТО
	Тарифы на теплоноситель, руб/м3

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	ОАО СКЭК
	172,7
	213,2
	263,20
	324,92
	335,75

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	115,10
	141,29
	173,44
	212,90
	219,99

	ООО «Мастер»
	179,64
	248,70
	344,31
	476,67
	492,56

	ГБУЗ «ЛКПБ»
	0
	0
	0
	0
	0


Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (с НДС), руб./м3 приведены в таблице 1.11.1.4.


Таблица 1.11.1.4. – Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	ЕТО
	Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах
теплоснабжения (горячего водоснабжения), руб/м3

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	ОАО СКЭК
	207,2
	255,8
	0,0
	0,0
	0,0

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	138,1
	169,5
	0,0
	0,0
	0,0

	ООО «Мастер»
	224,27
	258,74
	271,4
	299,9
	315,92

	ГБУЗ «ЛКПБ»
	0
	0
	0
	0
	0



1. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.9. 
1.10. 
1.10.1. 
1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
В структуру стоимости 1 Гкал тепла входят затраты на топливо источников тепловой энергии, затраты на транспортировку тепла по тепловым сетям, затраты на заработную плату персонала котельных, затраты на ремонт и прочие затраты.
1.11.3. [bookmark: _bookmark79]Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
По постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 22 октября 2020 года, плата за подключение к системе теплоснабжения в Кемеровской области для потребителей с подключаемой тепловой нагрузкой объекта капитального строительства не более 0,1 Гкал/ч составляла 550 рублей (с НДС), с учётом ранее присоединённой тепловой нагрузки в данной точке подключения. Подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системе теплоснабжения.
Для подключения нагрузки более 0,1 Гкал/ч требуется индивидуальный расчёт.
Поступление денежных средств от осуществления деятельности по подключению к системе теплоснабжения регламентируется вышеуказанным договором.
1.11.4. [bookmark: _bookmark80]Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.





1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 1,4% от всей протяженности тепловых систем города Ленинск-Кузнецкий являются трубопроводами, по которым потребителям подается горячая вода открытым способом.
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения путем строительства тепловых сетей не целесообразно в виду того, что требуется строительство магистральных, квартальных трубопроводов города в условиях стесненной застройки.
Для выполнения перевода в закрытую систему теплоснабжения потребуется реконструкция всей системы теплоснабжения города включая тепловые сети и оборудования.
1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
1. Котельное оборудование, используемое для выработки тепловой энергии, морально и физически устарело. Износ котельного оборудования составляет более 60%, износ систем водоподготовки – более 50%.
2. Значительная часть тепловых сетей (45%) отработала свой ресурс и нуждается в срочной замене. Доля сетей в ППУ изоляции составляет 21%. Ежегодное количество проводимых капитальных ремонтов трубопроводов на новые (до 2%) недостаточно для поддержания надежности системы теплоснабжения.
1.12.3. [bookmark: _bookmark81][bookmark: _bookmark83][bookmark: _bookmark84]Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
В настоящее время проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий отсутствуют.




1.12.4. [bookmark: _bookmark85]Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.
1.13. [bookmark: _bookmark86]Экологическая безопасность теплоснабжения
Согласно Письму Минэнерго РФ от 15 апреля 2020 г. № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов» часть 12 «Экологическая безопасность теплоснабжения» главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (описание текущего состояния воздействия на окружающую среду) содержит:
· электронную карту городской территории с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения
· описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории города
· описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам
· описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов
· описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы
· описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
· описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения


· описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива
· данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, города, города федерального значения.
1.13.1. [bookmark: _bookmark87]Электронная карта территории городского округа, с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения
Электронная карта территории города, с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения показана на рисунке 1.13.1.1. 
Ссылка на интерактивную карту: 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9c94a9f60a386d843b745349c5bca890e49a921 38ac8c58b07b210b0e860ba25&source=constructorLink
[image: ]
Рисунок 1.13.1.1. – Электронная карта территории города, с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

1.13.2. Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории городского округа
Фоновое загрязнение атмосферы селитебной зоны создают мелкие источники выбросов, расположенные в непосредственной близости от жилых кварталов. Влияние крупных предприятий возможно лишь в период инверсий.
По данным справки Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» № 08-10/405-3355 от 12.11.2019 г фоновые концентрации загрязняющих веществ в г. Ленинск-Кузнецкий представлены в таблице 1.13.2.1. Справка действительна в течение 5 лет, по 2024 год включительно.
Таблица 1.13.2.1. – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в г. Ленинск- Кузнецкий[image: ]
1.13.3 [bookmark: _bookmark89]Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения
Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения приведено в таблице 1.13.3.1.
Таблица 1.13.3.1. – Характеристики и объемы сжигаемых видов топлив на котельных в 2025 году
	№ п/п
	
Котельная
	Топливо
	Калорийность, ккал/кг

	
	
	вид топлива
	марка топлива
	расход топлива
	

	
	
	
	
	в т
	в т у. т.
	

	1
	Центральная
	уголь
	Кузнецкий
Др
	31750
	23114
	4582

	2
	Привокзальная
	уголь
	Кузнецкий
Др
	43661,38
	31785
	4379

	3
	Ш. им.7 Ноября
	уголь
	Кузнецкий
Др
	13994,80
	10188
	4379

	4
	«Энергетик»
	уголь
	Кузнецкий
Др
	42810,32
	31166
	4484

	5
	КСК
	уголь
	Кузнецкий 
Др
	54067,25
	39361
	4442

	6
	Котельная № 5
	уголь
	Кузнецкий
Др
	3537,97
	2576
	4578

	7
	Терморобот № 26
	уголь
	Кузнецкий 
Дом
	426,30
	310
	5898

	8
	Терморобот № 40
	уголь
	Кузнецкий
Дом
	161,00
	117
	5781

	9
	Котельная Терморобот № 44
	уголь
	Кузнецкий 
Дом
	94,40
	69
	5898

	10
	Терморобот
	уголь
	Кузнецкий
Дом
	468,00
	341
	5898

	Всего по ОАО СКЭК:
	190971,42
	139027
	-

	16
	Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ
	уголь
	Кузнецкий
Др
	6744
	4910
	5320

	17
	Котельная пос. Никитинский
	уголь
	Кузнецкий
Др
	2165
	1809
	5285

	18
	Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	уголь
	Кузнецкий
 Др
	798,1
	581
	5320

	ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий:
	200678,52
	146327
	-



1.13.4. [bookmark: _bookmark90]Описание технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов
Технические характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов показаны в таблице 1.13.4.1.
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на
2027 г

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на
2027 г
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Таблица 1.13.4.1. – Технические характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 г

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на
2027 г

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на
2026 г
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1. [bookmark: _bookmark91]
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.9. 
1.10. 
1.11. 
1.12. 
1.13. 
1.13.1. 
1.13.2. 
1.13.3. 
1.13.4. 
1.13.5. Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бензапирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы
Данные расчета рассеивания вредных (загрязняющих) веществ, представленные на карте-схеме города, включены в состав Приложений к НДВ по каждой котельной ОАО «СКЭК».
По котельным ГБУЗ КК ЦОЗШ, ГБУЗ КО «ЛКПБ», ООО «Мастер» (Котельная пос. Никитинский) разработанных НДВ нет, ежегодно заполняется Декларация о воздействии на окружающую среду.
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Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены в соответствии с Отраслевой методикой расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля и представлены в таблице 1.13.5.1. 
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	Таблица 1.13.5.1. – Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Котельная
	Тип топки
	Расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Загрязняющее вещество
	Qp, МДж/кг
	qi, кг/т
	НУР,
кг у. т./Гкал
	Вч, кг/ч
	М, г/с
	В,
т/год
	М,
т/год

	Центральная
	с механическим забросом и цепной решеткой обратного хода
	33,69
	Диоксид азота NO2
	19,18
	2,21
	210,7
	12229
	7,50
	31429
	65,98

	
	
	
	Oксид азота NO
	
	0,36
	
	
	1,22
	
	10,75

	
	
	
	Диоксид серы SO2
	
	5,40
	
	
	18,34
	
	161,21

	
	
	
	Оксид углерода СО
	
	18,13
	
	
	61,57
	
	541,23

	
	
	
	Зола летучая
	
	26,40
	
	
	8,97
	
	788,12

	
	
	
	Коксовый остаток
	
	23,02
	
	
	7,82
	
	687,22

	
	
	
	Бензапирен
	
	0,00002
	
	
	0,000058
	
	0,00172

	Привокзальная
	с механическим забросом и цепной решеткой обратного хода
	38,56
	Диоксид азота NO2
	18,33
	2,11
	203,5
	12407
	7,27
	46197
	381,57

	
	
	
	Oксид азота NO
	
	0,34
	
	
	1,17
	
	61,41

	
	
	
	Диоксид серы SO2
	
	5,40
	
	
	18,61
	
	976,75

	
	
	
	Оксид углерода СО
	
	17,32
	
	
	59,69
	
	3132,83

	
	
	
	Зола летучая
	
	26,40
	
	
	9,10
	
	477,61

	
	
	
	Коксовый остаток
	
	22,00
	
	
	7,58
	
	397,84

	
	
	
	Бензапирен
	
	0,00002
	
	
	0,000045
	
	0,00252

	Ш. им.7 Ноября
	с механическим забросом и цепной решеткой обратного хода
	15,91
	Диоксид азота NO2
	18,33
	2,11
	220,5
	5604
	3,28
	15075
	29,52

	
	
	
	Oксид азота NO
	
	0,34
	
	
	0,53
	
	4,76

	
	
	
	Диоксид серы SO2
	
	5,40
	
	
	8,41
	
	75,55

	
	
	
	Оксид углерода СО
	
	17,32
	
	
	26,96
	
	242,31

	
	
	
	Зола летучая
	
	26,40
	
	
	4,11
	
	369,34

	
	
	
	Коксовый остаток
	
	22,00
	
	
	3,43
	
	307,78

	
	
	
	Бензапирен
	
	0,000021
	
	
	0,000042
	
	0,00123

	«Энергетик»
	с механическим забросом камерного сжигания
	35,60
	Диоксид азота NO2
	18,77
	2,04
	192,8
	13213
	7,49
	
41288
	66,25

	
	
	
	Oксид азота NO
	
	0,33
	
	
	1,21
	
	10,72

	
	
	
	Диоксид серы SO2
	
	5,40
	
	
	19,82
	
	175,37

	
	
	
	Оксид углерода СО
	
	17,74
	
	
	65,11
	
	576,12

	
	
	
	Зола летучая
	
	21,12
	
	
	3,88
	
	685,89

	
	
	
	Коксовый остаток
	
	20,65
	
	
	3,79
	
	670,63

	
	
	
	Бензапирен
	
	0,000018
	
	
	0,000034
	
	0,00123

	КСК
	с механическим забросом камерного сжигания
	41,42
	Диоксид азота NO2
	18,60
	2,02
	190,9
	13303
	7,46
	51391
	110,07

	
	
	
	Oксид азота NO
	
	0,33
	
	
	1,22
	
	17,98

	
	
	
	Диоксид серы SO2
	
	5,40
	
	
	19,95
	
	294,26

	
	
	
	Оксид углерода СО
	
	17,58
	
	
	64,96
	
	957,97



	Котельная
	Тип топки
	Расчетная
нагрузка, Гкал/ч
	Загрязняющее вещество
	Qp, МДж/кг
	qi, кг/т
	НУР,
кг у. т./Гкал
	Вч, кг/ч
	М, г/с
	В,
т/год
	М,
т/год

	
	
	
	Зола летучая
	
	21,12
	
	
	39,02
	
	1150,87

	
	
	
	Коксовый остаток
	
	20,46
	
	
	37,81
	
	1114,91

	
	
	
	Бензапирен
	
	0,000018
	
	
	0,000050
	
	0,00284

	Котельная № 5
	с механическим забросом и подвижным колосником
	3,75
	Диоксид азота NO2
	19,17
	2,09
	209,5
	1329
	0,77
	3433
	7,42

	
	
	
	Oксид азота NO
	
	0,34
	
	
	0,13
	
	1,21

	
	
	
	Диоксид серы SO2
	
	5,40
	
	
	1,99
	
	19,18

	
	
	
	Оксид углерода СО
	
	18,12
	
	
	6,69
	
	64,36

	
	
	
	Зола летучая
	
	21,12
	
	
	0,78
	
	75,02

	
	
	
	Коксовый остаток
	
	21,09
	
	
	0,78
	
	74,91

	
	
	
	Бензапирен
	
	0,000023
	
	
	0,000007
	
	0,00024

	Терморобот № 26
	с механическим забросом
	1,19
	Диоксид азота NO2
	24,69
	2,69
	231,3
	126
	0,09
	436
	1,40

	
	
	
	Oксид азота NO
	
	0,44
	
	
	0,02
	
	0,23

	
	
	
	Диоксид серы SO2
	
	5,40
	
	
	0,19
	
	2,81

	
	
	
	Оксид углерода СО
	
	23,33
	
	
	0,82
	
	12,13

	
	
	
	Зола летучая
	
	21,12
	
	
	0,74
	
	10,98

	
	
	
	Коксовый остаток
	
	27,16
	
	
	0,95
	
	14,12

	
	
	
	Бензапирен
	
	0,000032
	
	
	0,000005
	
	0,00007

	Терморобот № 40
	с механическим забросом
	0,20
	Диоксид азота NO2
	24,20
	2,63
	222,1
	54
	0,04
	147
	0,38

	
	
	
	Oксид азота NO
	
	0,43
	
	
	0,01
	
	0,06

	
	
	
	Диоксид серы SO2
	
	5,40
	
	
	0,08
	
	0,77

	
	
	
	Оксид углерода СО
	
	22,87
	
	
	0,34
	
	3,27

	
	
	
	Зола летучая
	
	21,12
	
	
	0,32
	
	3,02

	
	
	
	Коксовый остаток
	
	26,62
	
	
	0,40
	
	3,81

	
	
	
	Бензапирен
	
	0,000031
	
	
	0,0000006
	
	0,00001

	Котельная Терморобот № 44
	с механическим забросом
	0,30
	Диоксид азота NO2
	24,69
	2,69
	254,5
	36
	0,03
	449
	1,15

	
	
	
	Oксид азота NO
	
	0,44
	
	
	0,00
	
	0,19

	
	
	
	Диоксид серы SO2
	
	5,40
	
	
	0,05
	
	2,30

	
	
	
	Оксид углерода СО
	
	23,33
	
	
	0,23
	
	9,94

	
	
	
	Зола летучая
	
	21,12
	
	
	0,21
	
	9,00

	
	
	
	Коксовый остаток
	
	27,16
	
	
	0,27
	
	11,57

	
	
	
	Бензапирен
	
	0,000032
	
	
	0,0000006
	
	0,00006

	Терморобот
	с механическим забросом
	0,12
	Диоксид азота NO2
	24,69
	2,69
	219,6
	104
	0,08
	82
	0,26

	
	
	
	Oксид азота NO2
	
	0,44
	
	
	0,01
	
	0,04

	
	
	
	Диоксид серы SO2
	
	5,40
	
	
	0,16
	
	0,53



	Котельная
	Тип топки
	Расчетная
нагрузка, Гкал/ч
	Загрязняющее вещество
	Qp, МДж/кг
	qi, кг/т
	НУР,
кг у. т./Гкал
	Вч, кг/ч
	М, г/с
	В,
т/год
	М,
т/год

	
	
	
	Оксид углерода СО
	
	23,33
	
	
	0,67
	
	2,29

	
	
	
	Зола летучая
	
	21,12
	
	
	0,61
	
	2,07

	
	
	
	Коксовый остаток
	
	27,16
	
	
	0,78
	
	2,66

	
	
	
	Бензапирен
	
	0,000032
	
	
	0,0000001
	
	0,00000

	Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ
	с ручным забросом
	12,31
	Диоксид азота NO2
	22,27
	2,19
	298,0
	4850
	2,95
	6460
	14,15

	
	
	
	Oксид азота NO2
	
	0,36
	
	
	0,49
	
	2,33

	
	
	
	Диоксид серы SO2
	
	5,40
	
	
	7,28
	
	34,88

	
	
	
	Оксид углерода СО
	
	64,14
	
	
	86,41
	
	414,34

	
	
	
	Зола летучая
	
	26,40
	
	
	7,11
	
	170,54

	
	
	
	Коксовый остаток
	
	6,70
	
	
	1,81
	
	43,28

	
	
	
	Бензапирен
	
	0,000028
	
	
	0,000063
	
	0,00031

	Котельная пос. Никитинский
	с ручным забросом
	2,4
	Диоксид азота NO2
	22,27
	2,19
	227,8
	701
	0,43
	2396
	5,21

	
	
	
	Oксид азота NO2
	
	0,36
	
	
	0,07
	
	0,86

	
	
	
	Диоксид серы SO2
	
	5,40
	
	
	1,05
	
	12,85

	
	
	
	Оксид углерода СО
	
	64,14
	
	
	12,49
	
	152,65

	
	
	
	Зола летучая
	
	26,40
	
	
	5,14
	
	62,83

	
	
	
	Коксовый остаток
	
	6,70
	
	
	1,30
	
	15,95

	
	
	
	Бензапирен
	
	0,000028
	
	
	0,000017
	
	0,00019

	Котельная ГБУЗ КО
«ЛКПБ»
	с ручным забросом
	0,69
	Диоксид азота NO2
	22,27
	2,19
	191,5
	207
	0,13
	764
	1,67

	
	
	
	Oксид азота NO2
	
	0,36
	
	
	0,02
	
	0,28

	
	
	
	Диоксид серы SO2
	
	5,40
	
	
	0,31
	
	4,13

	
	
	
	Оксид углерода СО
	
	64,14
	
	
	3,69
	
	49,00

	
	
	
	Зола летучая
	
	26,40
	
	
	1,52
	
	20,17

	
	
	
	Коксовый остаток
	
	6,70
	
	
	0,39
	
	5,12

	
	
	
	Бензапирен
	
	0,000028
	
	
	0,000007
	
	0,00009








1.13.6. Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
Расчет производился в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 июня 2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».
Расчет средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения приведен в таблице 1.13.6.1.
Таблица 1.13.6.1. – Расчет средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
	Котельная
	Загрязняющее вещество
	С, мг/м3
	Р, %
	Ро, %
	Сcпр, мг/м3

	Центральная
	Диоксид азота NO2
	0,031
	


14,19
	


12,5
	0,0035

	
	Oксид азота NO2
	0,005
	
	
	0,0006

	
	Диоксид серы SO2
	0,076
	
	
	0,0086

	
	Оксид углерода СО
	0,256
	
	
	0,0291

	
	Зола летучая
	0,037
	
	
	0,0042

	
	Коксовый остаток
	0,033
	
	
	0,0037

	
	Бензапирен
	0,000
	
	
	0,0000

	Привокзальная
	Диоксид азота NO2
	0,026
	


14,19
	


12,5
	0,0030

	
	Oксид азота NO2
	0,004
	
	
	0,0005

	
	Диоксид серы SO2
	0,067
	
	
	0,0076

	
	Оксид углерода СО
	0,216
	
	
	0,0245

	
	Зола летучая
	0,033
	
	
	0,0037

	
	Коксовый остаток
	0,027
	
	
	0,0031

	
	Бензапирен
	0,000
	
	
	0,0000

	Ш. им.7 Ноября
	Диоксид азота NO2
	0,021
	


14,19
	


12,5
	0,0024

	
	Oксид азота NO2
	0,003
	
	
	0,0003

	
	Диоксид серы SO2
	0,053
	
	
	0,0060

	
	Оксид углерода СО
	0,171
	
	
	0,0194

	
	Зола летучая
	0,026
	
	
	0,0030

	
	Коксовый остаток
	0,022
	
	
	0,0025

	
	Бензапирен
	0,000
	
	
	0,0000

	«Энергетик»
	Диоксид азота NO2
	0,022
	

14,19
	

12,5
	0,0025

	
	Oксид азота NO2
	0,004
	
	
	0,0005

	
	Диоксид серы SO2
	0,057
	
	
	0,0065

	
	Оксид углерода СО
	0,189
	
	
	0,0215

	
	Зола летучая
	0,011
	
	
	0,0012

	
	Коксовый остаток
	0,011
	
	
	0,0012






Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 г


313

	Котельная
	Загрязняющее вещество
	С, мг/м3
	Р, %
	Ро, %
	Сcпр, мг/м3

	
	Бензапирен
	0,000
	
	
	0,0000

	
	Мазутная смола
	0,000
	
	
	0,0000

	КСК
	Диоксид азота NO2
	0,028
	14,19
	12,5
	0,0032

	
	Oксид азота NO2
	0,005
	
	
	0,0006

	
	Диоксид серы SO2
	0,076
	
	
	0,0086

	
	Оксид углерода СО
	0,247
	
	
	0,0280

	
	Зола летучая
	0,149
	
	
	0,0169

	
	Коксовый остаток
	0,144
	
	
	0,0163

	
	Бензапирен
	0,000
	
	
	0,0000

	
	Мазутная смола
	0,000
	
	
	0,0000

	Котельная № 5
	Диоксид азота NO2
	0,035
	14,19
	12,5
	0,0040

	
	Oксид азота NO2
	0,006
	
	
	0,0007

	
	Диоксид серы SO2
	0,089
	
	
	0,0101

	
	Оксид углерода СО
	0,300
	
	
	0,0341

	
	Зола летучая
	0,035
	
	
	0,0040

	
	Коксовый остаток
	0,035
	
	
	0,0040

	
	Бензапирен
	0,000
	
	
	0,0000

	Терморобот № 26
	Диоксид азота NO2
	0,025
	14,19
	12,5
	0,0028

	
	Oксид азота NO2
	0,006
	
	
	0,0007

	
	Диоксид серы SO2
	0,053
	
	
	0,0060

	
	Оксид углерода СО
	0,228
	
	
	0,0259

	
	Зола летучая
	0,206
	
	
	0,0234

	
	Коксовый остаток
	0,264
	
	
	0,0300

	
	Бензапирен
	0,000
	
	
	0,0000

	Терморобот № 40
	Диоксид азота NO2
	0,753
	14,19
	12,5
	0,0855

	
	Oксид азота NO2
	0,188
	
	
	0,0213

	
	Диоксид серы SO2
	1,506
	
	
	0,1710

	
	Оксид углерода СО
	6,401
	
	
	0,7266

	
	Зола летучая
	6,025
	
	
	0,6840

	
	Коксовый остаток
	7,531
	
	
	0,8549

	
	Бензапирен
	0,000
	
	
	0,0000

	Котельная Терморобот № 44
	Диоксид азота NO2
	0,043
	14,19
	12,5
	0,0049

	
	Oксид азота NO2
	0,000
	
	
	0,0000

	
	Диоксид серы SO2
	0,072
	
	
	0,0082

	
	Оксид углерода СО
	0,330
	
	
	0,0375

	
	Зола летучая
	0,301
	
	
	0,0342

	
	Коксовый остаток
	0,387
	
	
	0,0439

	
	Бензапирен
	0,000
	
	
	0,0000

	Терморобот
	Диоксид азота NO2
	0,799
	14,19
	12,5
	0,0907

	
	Oксид азота NO2
	0,100
	
	
	0,0114

	
	Диоксид серы SO2
	1,599
	
	
	0,1815

	
	Оксид углерода СО
	6,695
	
	
	0,7600

	
	Зола летучая
	6,095
	
	
	0,6919

	
	Коксовый остаток
	7,794
	
	
	0,8848

	
	Бензапирен
	0,000
	
	
	0,0000









	Котельная
	Загрязняющее вещество
	С, мг/м3
	Р, %
	Ро, %
	Сcпр, мг/м3

	Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ
	Диоксид азота NO2
	0,054
	14,19
	12,5
	0,0061

	
	Oксид азота NO2
	0,009
	
	
	0,0010

	
	Диоксид серы SO2
	0,133
	
	
	0,0151

	
	Оксид углерода СО
	1,582
	
	
	0,1796

	
	Зола летучая
	0,130
	
	
	0,0148

	
	Коксовый остаток
	0,033
	
	
	0,0037

	
	Бензапирен
	0,000
	
	
	0,0000

	Котельная пос. Никитинский
	Диоксид азота NO2
	0,042
	14,19
	12,5
	0,0048

	
	Oксид азота NO2
	0,007
	
	
	0,0008

	
	Диоксид серы SO2
	0,104
	
	
	0,0118

	
	Оксид углерода СО
	1,234
	
	
	0,1401

	
	Зола летучая
	0,508
	
	
	0,0577

	
	Коксовый остаток
	0,128
	
	
	0,0145

	
	Бензапирен
	0,000
	
	
	0,0000

	Котельная ГБУЗ «ЛКПБ»
	Диоксид азота NO2
	0,020
	14,19
	12,5
	0,0023

	
	Oксид азота NO2
	0,003
	
	
	0,0003

	
	Диоксид серы SO2
	0,049
	
	
	0,0056

	
	Оксид углерода СО
	0,580
	
	
	0,0658

	
	Зола летучая
	0,239
	
	
	0,0271

	
	Коксовый остаток
	0,061
	
	
	0,0069

	
	Бензапирен
	0,000
	
	
	0,0000
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Рисунок 1.13.6.1. – Роза ветров в городе Ленинс-Кузнецкикй
	

1.13.7. [bookmark: _bookmark93]Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
Расчет производился в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 июня 2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».
Результаты расчетов сведены в таблицах 1.13.7.1.-1.13.7.3.
Таблица 1.13.7.1. – Расчет максимальной приземной концентрации вредного вещества в приземном слое атмосферы
	Котельная
	Загрязняющее вещество
	М, г/с
	Vг, м3/с
	D, м
	v, м/с
	Vм, м/с
	Н, м
	f
	m
	n
	ΔT,
°С
	С,
мг/м3
	ПДК
	Заключение

	Центральная
	Диоксид азота NO2
	7,50
	23,78
	3,000
	3,37
	1,48
	80,0
	0,13
	1,14
	1,15
	40,0
	0,031
	0,2
	не превышает

	
	Oксид азота NO2
	1,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,005
	0,4
	

	
	Диоксид серы SO2
	18,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,076
	0,5
	

	
	Оксид углерода СО
	61,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,256
	5,0
	

	
	Зола летучая
	8,97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,037
	-
	

	
	Коксовый остаток
	7,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,033
	-
	

	
	Бензапирен
	0,000058
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,00001
	

	Привокзальная
	Диоксид азота NO2
	7,27
	23,06
	3,600
	2,27
	1,41
	90,0
	0,06
	1,21
	1,18
	40,0
	0,026
	0,2
	

	
	Oксид азота NO2
	1,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,004
	0,4
	

	
	Диоксид серы SO2
	18,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,067
	0,5
	

	
	Оксид углерода СО
	59,69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,216
	5,0
	

	
	Зола летучая
	9,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,033
	-
	

	
	Коксовый остаток
	7,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,027
	-
	

	
	Бензапирен
	0,000045
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,00001
	

	Ш. им.7 Ноября
	Диоксид азота NO2
	3,28
	10,41
	3,600
	1,02
	1,08
	90,0
	0,012
	1,32
	1,45
	40,0
	0,021
	0,2
	

	
	Oксид азота NO2
	0,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,003
	0,4
	

	
	Диоксид серы SO2
	8,41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,053
	0,5
	

	
	Оксид углерода СО
	26,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,171
	5,0
	

	
	Зола летучая
	4,11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,026
	-
	

	
	Коксовый остаток
	3,43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,022
	-
	

	
	Бензапирен
	0,000042
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,00001
	

	«Энергетик»
	Диоксид азота NO2
	7,49
	25,15
	3,500
	2,62
	1,40
	100,0
	0,06
	1,21
	1,20
	40,0
	0,022
	0,2
	

	
	Oксид азота NO2
	1,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,004
	0,4
	

	
	Диоксид серы SO2
	19,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,057
	0,5
	

	
	Оксид углерода СО
	65,11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,189
	5,0
	

	
	Зола летучая
	3,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,011
	-
	

	
	Коксовый остаток
	3,79
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,011
	-
	

	
	Бензапирен
	0,000034
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,00001
	

	КСК
	Диоксид азота NO2
	7,46
	25,09
	3,600
	2,47
	1,49
	84,0
	0,078
	1,19
	1,13
	40,0
	0,028
	0,2
	

	
	Oксид азота NO2
	1,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,005
	0,4
	




	Котельная
	Загрязняющее вещество
	М, г/с
	Vг, м3/с
	D, м
	v, м/с
	Vм, м/с
	Н, м
	f
	m
	n
	ΔT,
°С
	С,
мг/м3
	ПДК
	Заключение

	
	Диоксид серы SO2
	19,95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,076
	0,5
	

	
	Оксид углерода СО
	64,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,247
	5,0
	

	
	Зола летучая
	39,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,149
	-
	

	
	Коксовый остаток
	37,81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,144
	-
	

	
	Бензапирен
	0,000050
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,00001
	

	Котельная № 5
	Диоксид азота NO2
	0,77
	2,58
	1,6
	1,28
	0,86
	45,0
	0,032
	1,26
	1,69
	40,0
	0,035
	0,2
	

	
	Oксид азота NO2
	0,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,006
	0,4
	

	
	Диоксид серы SO2
	1,99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,089
	0,5
	

	
	Оксид углерода СО
	6,69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,300
	5,0
	

	
	Зола летучая
	0,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,035
	-
	

	
	Коксовый остаток
	0,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,035
	-
	

	
	Бензапирен
	0,000007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,00001
	

	Терморобот № 26
	Диоксид азота NO2
	0,09
	0,32
	1,0
	0,41
	0,49
	30,0
	0,005
	1,36
	2,15
	40,0
	0,025
	0,2
	

	
	Oксид азота NO2
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,006
	0,4
	

	
	Диоксид серы SO2
	0,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,053
	0,5
	

	
	Оксид углерода СО
	0,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,228
	5,0
	

	
	Зола летучая
	0,74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,206
	-
	

	
	Коксовый остаток
	0,95
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,264
	-
	

	
	Бензапирен
	0,000005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,00001
	

	Терморобот № 40
	Диоксид азота NO2
	0,04
	0,13
	0,35
	1,35
	0,78
	3,0
	1,77
	0,82
	1,79
	40,0
	0,753
	0,2
	превышает

	
	Oксид азота NO2
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,188
	0,4
	не превышает

	
	Диоксид серы SO2
	0,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,506
	0,5
	превышает

	
	Оксид углерода СО
	0,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,401
	5,0
	превышает

	
	Зола летучая
	0,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,025
	-
	

	
	Коксовый остаток
	0,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,531
	-
	

	
	Бензапирен
	0,0000006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,00001
	не превышает

	Котельная Терморобот № 44
	Диоксид азота NO2
	0,03
	0,09
	1,0
	0,11
	0,40
	15,0
	0,013
	1,39
	1,78
	40,0
	0,043
	0,2
	

	
	Oксид азота NO2
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,4
	

	
	Диоксид серы SO2
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,072
	0,5
	

	
	Оксид углерода СО
	0,23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,330
	5,0
	

	
	Зола летучая
	0,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,301
	-
	


	Котельная
	Загрязняющее вещество
	М, г/с
	Vг, м3/с
	D, м
	v, м/с
	Vм, м/с
	Н, м
	f
	m
	n
	ΔT,
°С
	С,
мг/м3
	ПДК
	Заключение

	
	Коксовый остаток
	0,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,387
	-
	

	
	Бензапирен
	0,0000006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,00001
	

	



Терморобот
	Диоксид азота NO2
	0,08
	



0,26
	



0,35
	



2,70
	



0,98
	



3,0
	



7,09
	



0,63
	



1,56
	



40,0
	0,799
	0,2
	превышает

	
	Oксид азота NO2
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,100
	0,4
	не превышает

	
	Диоксид серы SO2
	0,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,599
	0,5
	превышает

	
	Оксид углерода СО
	0,67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,695
	5,0
	превышает

	
	Зола летучая
	0,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,095
	-
	-

	
	Коксовый остаток
	0,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,794
	-
	-

	
	Бензапирен
	0,0000001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,00001
	не превышает


	Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ
	Диоксид азота NO2
	2,95
	10,95
	1,62
	5,30
	1,44
	40,0
	0,71
	0,95
	1,17
	40,0
	0,054
	0,2
	


не превышает

	
	Oксид азота NO2
	0,49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,009
	0,4
	

	
	Диоксид серы SO2
	7,28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,133
	0,5
	

	
	Оксид углерода СО
	86,41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,582
	5,0
	

	
	Зола летучая
	7,11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,130
	-
	

	
	Коксовый остаток
	1,81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,033
	-
	

	
	Бензапирен
	0,000063
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,00001
	

	Котельная пос. Никитинский
	Диоксид азота NO2
	0,43
	1,58
	4,5
	0,1
	0,78
	36
	0,004
	1,42
	1,80
	40,0
	0,042
	0,2
	

	
	Oксид азота NO2
	0,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,007
	0,4
	

	
	Диоксид серы SO2
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,104
	0,5
	

	
	Оксид углерода СО
	12,49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,234
	5,0
	

	
	Зола летучая
	5,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,508
	-
	

	
	Коксовый остаток
	1,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,128
	-
	

	
	Бензапирен
	0,000017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,00001
	

	Котельная ГБУЗ «ЛКПБ»
	Диоксид азота NO2
	0,13
	0,47
	0,63
	1,51
	0,53
	34
	0,031
	1,26
	2,15
	40,0
	0,020
	0,2
	не превышает

	
	Oксид азота NO2
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,003
	0,4
	

	
	Диоксид серы SO2
	0,31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,049
	0,5
	

	
	Оксид углерода СО
	3,69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,580
	5,0
	превышает

	
	Зола летучая
	1,52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,239
	-
	-

	
	Коксовый остаток
	0,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,061
	-
	-

	
	Бензапирен
	0,000007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000
	0,00001
	не превышает



Таблица 1.13.7.2. – Определение опасного расстояния от источника выброса
	Котельная
	Vм, м/с
	f
	d
	H, м
	Хм, м
	Хф, м

	Центральная
	1,48
	0,13
	8,37
	80,0
	669
	200,0

	Привокзальная
	1,41
	0,06
	7,74
	90,0
	697
	85,0

	Ш. им.7 Ноября
	1,08
	0,012
	5,69
	90,0
	512
	100,0

	«Энергетик»
	1,40
	0,06
	7,69
	100,0
	769
	2300,0

	КСК
	1,49
	0,078
	8,26
	84,0
	694
	300,0

	Котельная № 5
	0,86
	0,032
	4,64
	45,0
	209
	170,0

	Терморобот № 26
	0,49
	0,005
	3,53
	30,0
	106
	15,0

	Терморобот № 40
	0,78
	1,77
	5,17
	3,0
	16
	40,0

	Котельная Терморобот № 44
	0,40
	0,013
	2,64
	15,0
	40
	40,0

	Терморобот
	0,98
	7,09
	7,46
	3,0
	22
	15,0









	Безопасные расстояния от котельных до жилого массива проиллюстрированы на рисунках 1.13.7.1. – 1.13.7.10.
[image: ]
Рисунок 1.13.7.1. – Радиус опасного расстояния от котельной Центральная
[image: ]
Рисунок 1.13.7.2. – Радиус опасного расстояния от котельной Привокзальная
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Рисунок 1.13.7.3. – Радиус опасного расстояния от котельной Ш. им. 7 Ноября
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Рисунок 1.13.7.4. – Радиус опасного расстояния от котельной Энергетик
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Рисунок 1.13.7.5. – Радиус опасного расстояния от котельной КСК
[image: ]
Рисунок 1.13.7.7. – Радиус опасного расстояния от котельной Терморобот №26
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Рисунок 1.13.7.8. – Радиус опасного расстояния от котельной Терморобот №40
[image: ]
Рисунок 1.13.7.9. – Радиус опасного расстояния от котельной Терморобот №44
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Рисунок 1.13.7.10. – Радиус опасного расстояния от котельной Терморобот
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Рисунок 1.13.7.11. – Радиус опасного расстояния от котельной ГБУЗ КК ЦОЗШ



[image: ]
Рисунок 1.13.7.12. – Радиус опасного расстояния от котельной пос. Никитинский
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Рисунок 1.13.7.13. – Радиус опасного расстояния от котельной ЛКПБ
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Таблица 1.13.7.3. – Определение минимальной высоты источника выброса
	Котельная
	D, м
	V1, нм3/с
	К
	M (NO2),
г/с
	ПДК (NO2),
мг/м3
	Сф (NO2),
мг/м3
	Нmin, м
	Нф, м
	Заключение

	Центральная
	3,0
	23,78
	0,016
	7,50
	0,2
	0,079
	119
	80,0
	Т. к. выбросы не превышают ПДК,
увеличение
высоты не актуально

	Привокзальная
	3,6
	23,06
	0,020
	7,27
	0,2
	0,079
	160
	90,0
	

	Ш. им.7 Ноября
	3,6
	10,41
	0,042
	3,28
	0,2
	0,079
	153
	90,0
	

	«Энергетик»
	3,5
	25,15
	0,017
	7,49
	0,2
	0,079
	144
	100,0
	

	КСК
	3,6
	25,09
	0,018
	7,46
	0,2
	0,079
	150
	84,0
	

	Котельная № 5
	1,6
	2,58
	0,077
	0,77
	0,2
	0,079
	45
	45,0
	-

	Терморобот № 26
	1,0
	0,32
	0,391
	0,09
	0,2
	0,079
	21
	30,0
	-

	Терморобот № 40
	0,35
	0,13
	0,337
	0,04
	0,2
	0,079
	4,7
	3,0
	Увеличить высоту трубы

	

Терморобот № 44
	

1,0
	

0,09
	

1,389
	

0,03
	

0,2
	

0,079
	

24
	

15,0
	Т. к. выбросы не превышают ПДК,
увеличение высоты не актуально

	Терморобот
	0,35
	0,26
	0,168
	0,08
	0,2
	0,079
	4,7
	3,0
	Увеличить высоту трубы

	Терморобот НФС
	0,35
	0,55
	0,080
	0,17
	0,2
	0,079
	4,7
	3,0
	

	Терморобот ОСВ
	0,35
	0,46
	0,095
	0,14
	0,2
	0,079
	4,6
	3,0
	

	Терморобот 2 г/узла
	0,20
	0,07
	0,357
	0,02
	0,2
	0,079
	1,9
	3,0
	-

	Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ
	1,62
	10,95
	0,018
	2,95
	0,2
	0,079
	42
	40,0
	Т. к. выбросы не превышают ПДК,
увеличение высоты не актуально

	
Котельная пос. Никитинский
	
1,4
	
1,58
	
0,356
	
0,43
	
0,2
	
0,079
	
196
	
36,0
	

	Котельная ГБУЗ «ЛКПБ»
	0,63
	0,47
	0,168
	0,13
	0,2
	0,079
	10
	34,0
	-
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1.13.8. Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива
Расчет производился в соответствии с Отраслевой методикой расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля и представлен в таблице 1.13.8.1.
Таблица 1.13.8.1. – Расчет объема (массы) золы и шлака от сжигания угля
	Источник выбросов
	В, т/год
	Ар, %
	М, т/год

	Центральная котельная
	31429
	12,54
	3940,60

	Привокзальная котельная
	46197
	15,00
	6928,02

	Котельная ш. 7 Ноября
	15075
	12,25
	1846,68

	Котельная «Энергетик»
	41288
	10,38
	4286,83

	Котельная КСК
	51391
	14,00
	7192,94

	Котельная № 5
	3433
	13,66
	468,86

	Терморобот № 26
	436
	15,74
	68,64

	Терморобот № 40
	147
	38,25
	56,23

	Терморобот № 44
	449
	11,49
	51,61

	Терморобот
	82
	23,02
	18,88

	Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ
	6460
	13,20
	852,72

	Котельная пос. Никитинский
	2380
	13,20
	314,16

	Котельная ГБУЗ «ЛКПБ»
	764
	13,20
	100,85



Котельная КСК
В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 12841,84 т/год (существующее положение), 14974,29 т/год (перспектива с 2025 года), которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6040).
Часть образовавшегося золошлака в количестве 2568 т/год (существующее положение), 2972 т/год (перспектива с 2024 года) поступает на временный склад шлака (Ист. № 6079). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 25 м2.
При перегрузке шлака в атмосферу неорганизованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).
Для получения угля более мелкой фракции, уголь проходит переработку на дробилке щековой РЕХ 150×450 (Ист. № 6080). Годовое количество переработанного угля составляет 2 000 тонн.

В процессе переработки угля на дробилке в атмосферу неорганизованно поступает пыль каменного угля (3749).
При перегрузке шлака в атмосферу неорганизованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).
Для получения угля более мелкой фракции, уголь проходит переработку на дробилке щековой РЕХ 150×450 (Ист. № 6080). Годовое количество переработанного угля составляет 2 000 тонн.
В процессе переработки угля на дробилке в атмосферу неорганизованно поступает пыль каменного угля (3749).
Котельная «Шахты им. 7 ноября»
В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 3786,44 т/год, которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6034).
Часть образовавшегося золошлака, в количестве 757,3 т/год поступает на временный склад шлака (Ист. № 6075). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 9 м2.
При перегрузке и в процессе хранения шлака в атмосферу неорганизованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).
Котельная «Энергетик»
В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 6785,48 т/год (существующее положение), 8732,92 т/год (перспектива с 2025 года), которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6037).
Часть образовавшегося золошлака, в количестве 1357,1 т/год (существующее положение), 1733,22 т/год (перспектива с 2025 года) поступает на временный склад шлака (Ист. № 6077). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 9 м2.
При перегрузке и в процессе хранения шлака в атмосферу неорганизованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).


Котельная «Привокзальная»
В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 8576,83 т/год (существующее положение), 9112 т/год (перспектива с 2025 года), которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6028). Часть образовавшегося золошлака, в количестве 1715,37 т/год (существующее положение), 1822,4 т/год (перспектива с 2025 года) поступает на временный склад шлака (Ист. № 6073). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 25 м2. При перегрузке шлака в атмосферу неорганизованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).
Котельная № 5
В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 1000,54 т/год, которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6003). Часть образовавшегося золошлака, в количестве 200,11 т/год поступает на временный склад шлака (Ист. № 6071). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 9 м2.
При перегрузке и в процессе хранения шлака в атмосферу неорганизованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий 
на 2027 г

По другим котельным ОАО «СКЭК» планируется разработка НВД. По остальным котельным ГБУЗ КК ЦОЗШ, ГБУЗ КО «ЛКПБ» данные не представлены.
323

аблица 1.13.8.2. – Расчет выбросов угольной пыли в атмосферу от открытых складов угля
	Склад
	qn, г/т
	Пг, т/год
	К1
	К2
	К3
	К4
	η
	Mn, т/год
	qсд, кг/(м2·с)
	Sш,
м2
	К6
	ρ
	Тсп
	Тд
	Мсд, т/год
	Мск, т/год

	Центральной котельной
	0,32
	29853
	0,1
	1,2
	0,6
	1,0
	0,0
	0,000688
	10-6
	25,0
	1,45
	0,1
	163
	8,58
	0,060579
	0,061267

	Привокзальной котельной
	0,32
	52485
	0,1
	1,2
	0,6
	0,005
	0,0
	0,000006
	10-6
	25,0
	1,45
	0,1
	163
	8,58
	0,060579
	0,060585

	Котельной ш.
7 Ноября
	0,32
	13990
	0,1
	1,2
	0,6
	1,0
	0,0
	0,000322
	10-6
	9,0
	1,45
	0,1
	163
	8,58
	0,021808
	0,022131

	Котельной «Энергетик»
	0,32
	32476
	0,1
	1,2
	0,6
	1,0
	0,0
	0,000748
	10-6
	9,0
	1,45
	0,1
	163
	8,58
	0,021808
	0,022557

	Котельной КСК
	0,32
	54492
	0,1
	1,2
	0,6
	1,0
	0,0
	0,001255
	10-6
	25,0
	1,45
	0,1
	163
	8,58
	0,060579
	0,061835

	Котельной №5
	0,32
	3552
	0,1
	1,2
	0,6
	0,005
	0,0
	0,000000
	10-6
	9,0
	1,45
	0,1
	163
	8,58
	0,021808
	0,021809



ОАО "СКЭК" 95%
ООО "Мастер" [ЗНАЧЕНИЕ]%
ГБУЗ ККЦОЗШ [ЗНАЧЕНИЕ]%
ГБУЗ "ЛКПБ" 1%

ОАО «СКЭК»	ООО «Мастер»	ГБУЗ ККЦОЗШ	ГБУЗ «ЛКПБ»	95.014132025515835	1.1065431836716455	3.3402969401092575	0.53902785070324977	

ОАО "СКЭК" 90%
ООО "Мастер" 8%
ГБУЗ ККЦОЗШ 1%
ГБУЗ «ЛКПБ» [ЗНАЧЕНИЕ],07%

ОАО «СКЭК»	ООО «Мастер»	ГБУЗ ККЦОЗШ	ГБУЗ «ЛКПБ»	90.379008746355694	8.1632653061224492	1.2536443148688048	0.20408163265306126	

ОАО СКЭК	2022	2023	2024	2025	2026	2466	3020	3165	3317	3427.6	ГБУЗ КК ЦОЗШ	2022	2023	2024	2025	2026	1780	1732	1815	1902	1965	ООО «Мастер»	2022	2023	2024	2025	2026	2592	2987	3760	3935	4750.3	ГБУЗ «ЛКПБ»	2022	2023	2024	2025	2026	1590	1695	1785	1880	1880	
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Kanutaibueii peMONT 32M0pHoil apMaTypbl 2500 3050 0 [ 3050 Q
KanuTansHeil peMOHT 3ar0pHOil apMaTyphi. (3aIBmKKH ¢ dekTponpusogos dy1000 na P 1 2500 3050 - ~ 3050 ~ 000 "JIKC"
dunspe Nel)
Kanntaanunii peMOHT 33anuii # coopymenuit 16 000 19 520 0 13 420 6 100 0
KarmuransHeii peMOHT 3xaHul i coopyskeHuit. (3nanue xnopatopHoti HOC) wr 1 8000 9 760 - 9 760 - - 000 “TIKC"
KanmuTansHbI peMOHT 3auuit i coopykeruii. (KpoBis UEHTPaNLHOTO CKiIana) fiiyy 2, 3000 3 660 - 3 660 - - 000 "MKC"
KarmTanbHbtii peMOHT 3aHIH i COOpykeHit, (PibTpyioman 3arpysxa gunstpa Nel) wr 1 5000 6100 - - 6 100 - 000 "JIKC"
Kanutansusiii pemonT 060pyrosanus 11043 13473 0 1220 12253 0
KanuTanbHsrit pemont 060pytoBanms. (dnextpoasuraresy casnue 30 kBT) fiigy 43 53 - - 53 - 000 "JIKC" (cybnoapan)
KanuramsHsiit pemonT oGopynosanms. (Pacxomomep Jy500 ra riapoysne Ne2 ) wr 2 1000 1220 - - 1220 - 000 "JIKC"
MHMMH”W:EM pemoHT oGopyzosarms. (Hacoc 1711250-63 Ha HacocHo# cranumH 5 —_ 1 4000 4880 _ ~ 4880 ~ 000 "JIKC"
32.1.44 KannraneHbti pesont oGopynosanns. (dnextpoasuraress Tur C/I12 Ha HacocHoM i 2 5000 6100 . ~ 6100 R 000 "JIKC"
cTaHuuy 3 nogLeMa)
KarurasbHbiit peMonT 06opyosanus. (Pacxonomep Jly500 na HOC, s cropony . 1 1000 1220 . 1220 ~ . 000 "JIKC"
XH3ABO/ICKOT IUHHM)
| CrpouTenbHbIE KOHTPONb 4,5% 2983 3639 9 1199 2262 169
3.22 _ |Bopocuatxenue r. Noasicaeso 1359 1657 105 105 1229 219
2 Honsicaeso (Ge3 4,5%) 1360 1586 100 100 1176 210
Kanutaabusifi peMouT BOAONPOBOAHLIX ceTelt 1360 1586 100 100 1176 210
KarmiTanbHbIi PEMOHT BOJONPOBOAHBIX KOMOALES I. [lonbicaeso wr 30 500 610 100 100 200 210 000 "JIKC"
KanurabHbLi peMONT BOAONPOBOAHOM CeTH ro ajpecy yi.Buadesa, [Tpockakosa 1Y63 M 100 800 976 - B 976 - 000 "JIKC" (cy6nonpsaz)
| CrpouTenbHbIit KOHTPOIb 4,5% 59 71 5 5 53 9
33 Bonooreeaense r. Jenunck-Kyznenxuii 36319 44 310 209 16 691 12018 15393
2. Jenuncx-Kyzsneywuii (6e3 4,5%) 34755 42 402 200 15972 11500 14730
33.1 _ |KanuTajpHbl DEMOHT KaHAIH3AUHONMEIX ceTeil 18 870 23 022 200 10 500 11500 822
3311 KanuTasbHEI PEMONT KaHATH3AIMORHbIX ceteit. (HanopHBif Ko/UTeKTop oT Y. i 100 17213 21000 . 10 000 11000 e 000"TIKC"
Craccramis, 15/6 g0 yn.Criaccranmus, 1) - Ay450
3.3.1.2  |KannTanbHblif pEMONT KaHATHIAUHOHHLIX KONOLUER hiivy 100 1657 2022 200 500 500 822 000 "JIKC"
3.3.2  |Kanuraabueii peMouT 06opyoBanus 11700 14274 [ 366 0 13 908
3.3.2.1 |KannTansubii pemont 06opynoamms. (Hacoc Mpremu va KHC Ne2) e 1 5100 6222 - - - 6222 000 "JIKC'
3.3.2.2 |Kanuranssiii pemont o6opysnoanus. (Xnoparop Jionu 100 KM) hiiey 1 300 366 - 366 - - 000 "JIKC"
3.3.2.3 |Kanuransusiit pemont 06opynosanus. (Hacoc Uprenn na KHC Ne5) Jiivy 1 6300 7686 - - - 7686 000 "JIKC"
333 |Kanuraasuslii peMOHT 3AaHHI H coopyenuii 3485 4252 0 4252 0 0
3331 KarTansHui peMonT 30aHMi U coopyskeHu#. (KpoB/is 31aHUS XITOPaTOPHO#H Ha M2 216 3485 4252 _ 4252 o N 00O"TIKC*

O4HCTHBIX COOPYIKEHHSX)
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Cymva, Cymma, B TOM 4HCrE 110 KBapTanam,
_u,.\n._ Ex msm. | OBwem THIC.PY6. THIC.pYG. THiC.py0.C HAC Fpmieanic
el ot I [ i v
334 KanuTanbipiii peMOHT 32 0PHOI apMaTYPh! 700 854 0 854 [ 0
3.34.1 |Kanwranssbiii peMosT 3anopsoi apmarypst. (3aminika Jly300 na THC) iy 1 700 854 - 854 - - 000 "JIKC"
CrposTens bl KOHTPOIb 4,5% 1564 1908 9 719 518 663
34 Bogoorsegenue r. Hosvicaeso { 1326 1618 242 1375 0 0
Bonootseaenue (6¢3 4,5%) 1269 1548 232 1316 0 [
34.1  |KanetaibHbli peMOHT KAHAJIUIALHOHHBIX ceTei 1079 1316 0 1316 ] 0
3.4.1.1 |Kamaransusiii pemoRT cGpocosoit TpyGsr Y500 M 100 1079 1316 - 1316 - - 000 "JIKC"
342 Kanuranbublit peMOHT 3aauiti i coopywennit 190 232 232 0 0 0
3.42.1 |KanuranbHbiii peMOHT 0koH 31anua ABK OCB hiivy 2 190 232 232 - - - 000 "JIKC"
CrpouTesHbii KOHTPOIb 4,5% 57 70 i0 59 0 0
35 Tensocnabuenne r. [lonnicaeso 25445 31043 0 7635 13754 9654
TemtocnaGaxenue (6e3 4,5%) 24349 29 706 0 7306 13162 9238
35.1 Kanurtaibusiii peMONT KOTI0B 8299 10 125 0 4000 4000 2125
3.5.1.2 _|Kanvransbiit pevoHT Tonok kotsioB KBTC-20 Nel, Ne2, Ne3 wa kor. [T T 2 8299 10 125 - 4000 4000 2125 000 "JIKC"
352 |Kanuranbubiit pemMoHT 060pynosanus 12 120 14 786 0 1464 7 466 5856
3521 Kanyranbhsiit pemont npusoa CP 70-05 kotna Nel korensuoit [T no anpecy: 5 10 300 366 _ _ 366 _ 000 "JIKC"
r.ITonsicacso Yn. Yntunckas 90
3522 KarmransHbiii pemoHT npusosa CP 70-05 korra Ne2 xorensoii [T no agpecy: - 10 300 366 ~ B 366 _ 000 “IKC"
r.TTonsicaeso V. Ynrnnckas 90
3523 Kanuransusiit pemont npusosma CP 70-05 kota Ne3 korensHoii T no ampecy: & 10 300 166 _ - 366 _ 000 "JIKC"
r.Iossicaeso Y. Yumunckas 90
3.5.24 |KanuTanbwblii peMOHT KoHBeitepa 3onoynanenus CP70-07 M 45 3920 4782 - - 4782 - 000 "JIKC"
3.5.2.5 |Kanwuranbhblit peMoHT npusoja sonoynanets CP70-05 kor. Ne29 M 24 1200 1464 - 1464 - -
3.5.2.6 |KanuransHsit pemOHT ceTeBoro Hacoca J11600/90 na ko[ iy 1. 4 800 5856 - - - 5856 000 "JIKC!
3.5.2.7 _|KanurasbHblii peMOHT CeTeBOro Hacoca J320/50 wa kot.28 wr 2 1300 1586 - - 1586 - 000 "JIKC"
3.53 |Kanurtaisubiii peMORT 3aaHAl # coopyKeHuii 650 793 0 0 793 [
3.5.3.1 |KanmrassHbii peMOHT 1iakoBoro Gynkepa Ha kot [T mT 1 650 793 -~ & 793 = 000 "JIKC"
3.54 Kanurtaabublii pEMOHT TEMJIOBbIX ceTeil 3280 4002 0 1842 903 1257
3.5.4.1 |KanurajbHblit DEMOHT TEILIOBBIX CETEi M0C/E NPOBEACHHS THAPABINIECKHX HCIBITAHUH wr 1 1150 1403 - 500 903 - 000 "JIKC"
3.5.4.2 |KanuranbHblii peMOHT 3anoproi apmarypsi 8 TK1 1 TK2 y500, 1y400 jiivy 8 1100 1342 - 1342 - - 000 "JIKC"
3.5.4.3 |KanuTa/bHblil peMOHT 3aMOPHOI apMaTypbl (PEryATOpbI NaBCHIA) 1030 1257 - - - 1257 000 "JIKC"
(CTpOMTENbHBLE KOHTPONb 4,5% 1096 1337 ] 329 592 416
Hrore 349 741 426 687 20 620 82 840 234 052 89 175

Jupeicrop 000 "JIKC" % C.B. Yaiixo
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YTBEPXOAIO:

W.0. rnaBHoro Bpaya 'bY3 KKLIO3LU

Fpacuk paboT no koTenbHou MNBY3 "KKLIO3LU" no noaroToRke

K OTOnuUTenLHOMY ce3oHy 2026r.-2027r.

.y

o 10, Kanaesa

Ne Bug BuinonHe- |  Pocnuck
i HaumeHoBaHue paGoT, 06beKkToB peMoHTa Cpoku ucnonHeHus Hie ‘_I OTBETCTEATo
| KOTEMBHAS
1 SKcnemeaau I'IpOMbILUﬂ?HHOVl BesonacHocTh 3naHuin u 25.09.2026. T
_|COOPYXXEHUIN KOTENBLHOM
3ameHa yyacTka Tpybonposoaa TennoBol cetv oT TK-3 ao T
TN Iey3 KKLIO3LL (ocHoBaHMe: 3akmiodermne skcnepTuas
2. Il:llpOMblUJﬂeHHé—lﬂ 6€30(I'IaCHOCTI/1 per.Ne 42-TY—55591—2pO25 oT Kanur. >1.08.2026r.
09.09.2025r.)
3 VlcnblTavae Ha NPOYHOCTb U NNOTHOCTL TPYBONPOBOAOB o 18.05.26r. - 20.05.26r-
TENnoBOW CETU MO OKOHYaHUM OTONUTENBLHOIO Ce30Ha
3. |PeBusua geimococos [JH T.O. 16.05.26r. - 30.06.26r.
4. |PeBuans gytbesbix BeHTUNATopos BH T.0. i 16.05.26r. - 30.06.26r.
10. |PeMOHT razoouncTHoro oGopyaoBanus KoTnos T.P. 16.05.26r. - 31.08.26r.
11. |PeBun3us ceTesblXx HacoCoOB . T.O. I: 21,05.26r. - 30.06.26r. - J
12. |PeBnaus nognutyHeIX Hacocos T.0. 16.05.25r. - 30.06.26r.
|_13. |PeBusns anektponyckoBoi annapaTypb! T.0. 16.05.26r. - 31.08.26r. ]
| 14. |PemoHT o6opynosaHusa 3onoyaaneHus T.0. 23.06.26r. - 28.08.26r.
15. |PeBusus obopynoBaHus Tonnmeonoaauu T.O. 10.08.26r. - 21.08.26r. ]
16. |PeBusus XBO T.0. 22.06.26r. - 24.07 .26r.
17. |PeMOHT, peBn3ns 3anopHoi apmarTypel T.0. 21.05.26r. - 31.08.26r. ]
18. |ObLyecTponTensHble paboTsl (nobenka, nokpacka u T.N.) T.0. 18.05.26r. - 31.08.25r. [
LTI 7-ro mukpopanoHa J
1. |PeBu3ns ceTesbix HacocoB T.0. 25.05.26r. - 10.07.26r. -|
2. |PeBwuaunsa Hacocos (BC T.0. 18.05.26r. - 21.08.26r. ]_ 1
3. {lNpombiBka TEeNNOOBGMEHHKKOB T.0. LT, 5 18.06.26r. - 31.08.26r.
4. |PeMoHT, peBurauna sanopHoit apmarypsl T.0. LLIT. 16 ] 16.05.26r. - 29.08.26r. ]

NcnonHutens CasocuH AT,
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Cpok

Ne n/n HaumenoBanme B1ja paboT TMpumeuanne
BbINOJIHEHHUS

1 O6¢ie10BaHie TEXHUUYECKOTO COCTOAHNS CTPOHTEIbHbIX IR
KOHCTPYKLWii 31aHus KOTe/bHOM BHYTpeHHel koMuccHeii. P
OGc1e/10BaHHE TEXHHYECKOrO COCTOSIHMS 3/1aHuii B BeCEHHM it

2 NepHOJ JUIS BbIABCHHS 1I6DEKTOB CTPOHTEbHBIX Anpens — Maii
KOHCTPYKLHii.

3 (OCMOTP BHELLHEr0 COCTOAHUS OTOMHUTENbHBIX KOTIIOB.

4 OCMOTp BHYTPEHHETO COCTOAHMSA OTOMUTE/IbHbIX KOTJIOB.

5 TpoMBIBKa OTONUTEbHBIX KOT/I0B Ne 1 1 Ne 2.

6 THapaBIMYEcKHE HCMLITAHMSA OTONUTENbHbIX KOTI0B Ne 1
uNe2.

7 OCMOTp BHELIHETO COCTORHMS OTOMHMTEbHBIX KOTJIOB Nepea Maii
NpoGHOH TONKO.

8 TTpoMbiBKa TEMIOBBIX CeTeH KOTENbHOI.

9 ['MapaBAMYEcKHe HCTBITAHMSA TEMIOBbIX ceTeii KOTelbHOM.

10 TMpombiBKa TPyGONPOBOOB CHCTEMbI OTOMLICHHS.

@

m I'apaBiMyecKne HCTbITaHHs TPYOONPOBOOB CHCTEMbI
OTOIJICHHSA.
3ameHa y4acTKOB BHYTPEHHHX TPYGONPOBOOB OTONICHHA =

12 Y Tpyoonp Maii - Asryct

BHYTPH NOMeILeHHH GONbHHYHOrO KOMILIEKCa.
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Tennocunosoe x03sHCTBO

NpOBEICHMs NPOTHB0ABAPHIHbIX TpenupoBok ua 20261

i CYOK-Kysbacc

TIE Ten

YTBEPXJAIC
I'aBHBI HHXECHE

JIOCHJIOBOE XO3AHCTB
&O «CVYOK-Kysbacc
i

e

((aZ » «

A.A.Co3uHo

/A »: 2025

ILIAH

Bo3moskHbIil aBapuiinbie
CHTYaNun

JeiicTBHSI NPOH3BOACTBEHHOI0
IepCcoHaJa 10 CHACEHHI0 JTIoAel 1
JIMKBHIAUNHN ABAPHHHBIX CHTYAUHIT

Henomaurenn

Kparkxospemernas
OCTaHOBKA CETEBOI0 HACOCA
HPOM. IITOIIANKH.
TexHonorHUECKHE
HapyIeHus B paboTe
TEIIOCETH

Ilonmxenne  ypoBHA

| BoZEI B KOTIIE HIKE

JIOIIyCTUMOTO

IIpu nocTymIeHun «BBOIHOM
KOMaHJIBI» - OCTAHOBKa CETEBOr0
Hacoca IIPoM. IVIOMIAAKH - OpHranup
ciecapei, 00CITyKHBAFOIIUX
TEIIOCETH, BBLICHIET Y MacTepa
KOTEIBbHOH WJIU JINI[A, €TO
3aMEHSIONIET0, 0 BPEMEHHI
BBIHYKICHHOrO IPOCTOS CETEBOrO
nacoca. [Ipu nogTBepXKIeHAN
KPaTKOBPEMEHHOCTH MPOCTOs, OH
JlaeT yKa3aHHUs I.CIIecaplo, ocie
BKJIFOYEHHS CETEBOr0 Hacoca 000#TH
BCe 37IaHUSI IIPOM. IUIOINAIKH IIaXThI,
¥ B BEPXHHUX TOYKax OTOIICHUS
vyepe3 BO3MYIIHUKY YAAIUTH BO3YX,
yOCAUTHCS B HATHYHY TUPKYJIANNH,
Ha OCHOBAaHMY ITOKa3aHUH
YCTAHOBJICHHBIX MAHOMETPOB, IGO0
Ha oy, [Tocie sToro ai1.crecapsb
00s13aH J0JI0XKUTh MacTepy 110
Tenedony 9-41-44 unm mu4Ho.
Macrtep, crapiiuii Koderap CTaBuT B
HM3BECTHOCTH HAYAIBHAUKA YJacTKa 1o
Tem: 89050752842 unu MexaHuKa 110
1e1:89530663835, mucnerdepa m/y
Komcomoren m. [Tonsicaesckas mo
1e1.9-08-90, aucneruepa OP 1o
rei. 9-46-70; 9-46-38

OTBETCTBEHHBIH —
CMeHHBIH MacTep
Hcnonaureny —
9J1.clIgcaph

TTpy mocTyIUIeHUH «BBOJHON
KOMAHIBI» - [IOHKEHHE YPOBHS
BOJIBI B KOTJIE HIDKE JOILyCTHMOTO,
CMEHHBI MacTep JaeT yKa3aHue
MaIIuHUCTY (Koderapy),
obciyKkuBaromeMy KoTell, Ha
aBapHiHYIO OCTaHOBKY KOTJI4, ¥ 110

OtBeT
CMeHH
Hcnon
MallHH

TBEHHBIN —
bIii MacTep
HUTCIIN —
HCTHI KOTJIOB
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tenedony 9-08-90 coobmaer 06
9TOM AHCIETYEpy IIaXTHL.
Mammauct (Koderap) mpekpaniaer
nozady

ToiwimBa (ocranasiusaet [IM3),
OTKIIIOYAET LYTHEBOM BEHTHIATOP K
BEHTHJLITOP BO3BpaTa yHOCA,
3aKpHIBACT INIABHYIO IIAPOBYIO
3aBIDKKY Ne64, ckaunBaeT
ropsiiee TOIUTHBO U3 TOIKH KOTJIa.
OHOBPEMEHHO ¢ 3THM, MAIIKHUCT
(xouerap), 00CITyKABAFOIIAH
KOHBelepa MUIaKOYJIaICHHs 1
BCIIOMOraTeIbHOe 000py/J0BaHHE Ha
oM. 0,00 10 KOMaHae CMEHHOTO
MacTepa 3aKpbiBaeT mubdep
IpiMococa. MacTtep, cTapmmii
KoYerap CTaBUT B H3BECTHOCTb
HaYaIbHHKA YYaCTKa MM MEXaHHKa
00 aBapuifHOH OCTaHOBKE KOTJIA.
HavanpHuKa ydacTKa IIO TeJ:
89050752842 wnm MexaHUKa IO
Ten:89530663835. Mucneruepa m/y
Komcomorrer 1. [Tonbicaesekast 1o
1e11.9-08-90, nucnerdepa OP mo Tem.
9-46-70; 9-46-38

I[OIIFOBpeMeHHaH OCTaHOBKa
CE€TEBOI'0 Hacoca IIpoOM.
TITTOIIAIKK

ITpu nocTyruieHnH «BBOXHOM
KOMaHIbI» - OCTAHOBKa CETEBOTO
HACcOCa MPOM. TUIOMIAJKHY - OpHragup
ciecapem 1o peMoHTY
000pyI0BaHHsA TCIIOCETH, BELACHAET
y MacTepa KOTeJIbHO! HIIH JIHIA €T0
3aMEHSIONIEro, O BPeMEeHH
BBIHY>KIEHHOTO IPOCTOSL CETEBOTO
nacoca. [Ipu moATBepIKASHUHI
JIOJITOBPEMEHHOM OCTAaHOBKH
Opuragup oTAaeT yKazaHus
OIEPaTHBHO-PEMOHTHOMY
MepcoHalTy Ha IpeNOTBpalieHne
BO3MOYKHBIX MOCTIC/ICTBHH
TEXHOJIOTHYECKOTO HAPYIIEHHUS 1
ortnpasiser Opuragy mo 4-m
MapiipyTam: 1 - OYHCTHEIE
COOPYKEHUSI; 2 - 000raTHTENbHAL
YCTaHOBKa, 3 - CKIIaf, MEXIIeX,
snextponex, ABK; 4-HaxioHHbIH
crBou, [IYC, ocymenue,
aBromarusanus. CMCHHBIH MacTep
OIIOBEIAeT IUCIIeTIePa IaXThI 110
1en.9-08-90, nucreraepa O no
Ten.9-46-70; 9-46-38, nexxypHoro
QUUCTHBIX COOPYXKEHUH 10 Te.9-42-
12.

3arem Opuramup CBSI3HIBACTCS CO
CMEHHBIM MacTepOM KOTEIbHOH,
YTOOBI 3aKPBUTH 3aBHXKKY ITOJIUTKA
TEIIOCETH, TIEPEKPHLIH
TEII00OMEHHUKH, OTKPBLUTH COPOC €
IpA3CBHKA.

OTBETCTBEHHBIH —
CMEHHBII MacTep
Wcnonuurenu —
Gpurajmp ciecapeit,
3n.cne£apb
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3ajaya KaxKJ[0ro MapIpyTa -
TIPOM3BECTH cOPOC BOJBI ITyTEM
OTKDBITHS BO3AYITHAKOB M
COpOCHHKOB, HE IOIYCTHTD HATTHIHS
Y4acTKOB TPyOOIPOBOIOB €
ocrapiueiicst B Hux Booit. [locne
BBIIOJHCHHS JOJIOKATH OPUTaUDPY
1o tenedony wim auaHo. Mactep,
CTapuinii Koyerap CTaBuT B
HM3BECTHOCTh HAYAIbHUKA YIaCTKa
i Mexaunka, HauanpHuka ygacTka
o Ten: 89050752842 wim MexaHuKa
o Te:89530663835, nucneryepa
mr/y Komcomorren nr. TlosbicaeBckast
110 Te1.9-08-90, mucneryepa OD mo
Ten. 9-46-70; 9-46-38

Buesamnoe npekpamenue
JeHiCTBHS CETEBOro Hacoca
TEIUIOCeTH Kanopubepa

IIpu mOCTYIICHUH «BBOAHOM
KOMAaHJIbI» - BHE3AIHOE
HpeKpaiieHue AeCTBYS CETEBOTO
HAcoca TeMoceTy Kamopudepa,
CMEHHBIH MacTep OTJaeT
PACIIOPSDKEHNEe OHOMY MAIUNHUCTY
(kouerapy) Ha BBIBOA U3 PaGOTEHL
aBapUITHO OCTAHOBUBINErOCsA HAcOCa,
BTOPOMY - Ha 3aIlyCK Pe3epBHOTO
Hacoca. CBsi3piBaeTes 0 Tenedony
9-07-73 ¢ nepconaoM Kanopudepa,
TIpeAyNpexaas O BHEIITaTHOR
CHTYAINH U IIPeJCTOSAIEM
MEePEKITIOYCHUH, 110 TeledOoHy
9-08-90 craBUT B U3BECTHOCTH
JIACTIETIepa IHAXTH, CIENHT 3a
TIPaBUIBHOCTHIO NEHCTBHE
OJYMHEHHOTO eMy IIEPCOHaNa u
KOHTPOJIUPYET CUTYAIHIO, HaXOJICh
Ha oT™MeTKe +3,6, OxuIas
rOJI0COBOTO CUTHAJA OT MAITHHHCTA
(xoderapa), IPOM3BOISLIETO 3aILyCK
pe3epBHOTO Hacoca. MamuauCTs! (2
4eJloBeKa), MONyYUB yKa3aHue
CMEHHOTO MacTepa Ha
TIePeKIIOYCHIE CETEBOrO Hacoca,
JIOJKHBI ICHCTBOBATE B CJIETYIOIIEM
ropsiaxe: OBICTPO CITyCTHTHCS Ha
ormerky 0,00 K ceTeBBIM Hacocam.
MauHuCT, TPOU3BOIANIE
OTKJIIOYEHHE HAcoca, HOIDKEH
3aKphITh 3aiBIKKY Ne 42 (ABB),
3aGIOKHPOBATH HACOC, 3aKPBITh
3aaBwKKy Ne 40 (ABB). MamuHuCT,
TPOU3BOIIIF 3aITyCK PE3ePBHOTO
CETEBOr0 HACOCa, IOJDKEH OTKPBITH
3anBmxKy Ne 40 (ABB), monaTs
CHTHAJ Ha BKIIOUEHHE PE3EPBHOTO
HAcoca CMEHHOMY MacTepy H focne
3aIrycKa Hacoca OTKPBITH 3aJIBIDKKY
Ne 42 (ABB). Macrep, crapraii
KOYerap CTaBHUT B U3BECTHOCTD
HaYaJIbHUKA YYACTKA MM MEXaHHKa,

OTBETCTBEHHBIH —
CMEHHBII MacTep
HVenontwreny —
MAIIHHHUCTHL KOTIOB
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Havanpruka ygactka 1o tei:
89050752842 wim mexanuka Io
Ten:89530663835. {ucnerdepa m/y
Komcomorren . ITonpicaeBekas mo
tes.9-08-90

BresamHoe npexparierue
JCHCTBHS HACOCA KUIIOTO
TIOCENKa

[Tpu mocTymeHuy «BBOHOM
KOMaHJIBI» - BHE3AITHOE
TIpeKparieHue JeficTBus Hacoca
JKHJIOTO HOCENIKA, CMEHHBIH MacTep
JaéT PacIOpsSHKEHUST MAIIHHHCTY
KOTJIa HA OCTAHOBKY CETEBOTO
Hacoca, ¥ 3aIycK Hacoca
HaxoJserocs B pesepse. ITo
Tenedony 2-45-46 cBI3BIBACTCA C
JIMCTICTIEPOM XKIIKOMCEPBHCa,
TIPEeIyIPEKAacT €ro O BHEIITATHON
CHTyalud. MaIuHUCT 3aKpBIBACT
MIAPOBYIO 3a/[BIDKKY Ha
TEIUI0OOMEHHHKE, 3aTeM Ha
PE3ePBHOM CETEBOM HACOCE
OTKPBIBAET 3aJBIKKH HA Bcace,
BKJTIOYACT HACOC, OTKPHIBACT
3aJIBIKKY Ha Harneranuu. [focie
OTKJIIOYAET BBIIIEIINN U3 CTPOS
Hacoc. Perymupyer mapamerps
TENJIOCETH IOCENKA
PperyupyrolmuMy Kinanasamu Ne37
Nel7 Ne22. Macrep, crapmuit
KOYerap CTaBHUT B U3BECTHOCTD
HaJaIbHUKA y9acTKa MM MEXaHUKa.
HagayisHuka ygacTka MO Tew:
89050752842 mitm MeXaHHKA II0 Tell:
89530663835.

OTBETCTBEHHBIN —
CMEHHEIH MacTep
Wcnonuurenn —
MAIIHHECTEI KOTJIOB

OtKa3 IeCTBUS BCEX
TIUTATETbHBIX HACOCOB

IIpn mocTymieHIN «BBOJHOH
KOMaHJBI» - OTKa3 BCEX
MHUTATEIHLHBIX HACOCOB CMEHHBIN
Macrtep Haér YKazaHue MalltnHUCTy
(xoderapy) 0OCITy)KUBAIOIIEMY KOTEN
Ha aBapuiHYIO OCTAaHOBKY KOTJIA K
o tesedony 9-08-90 coobmaer 06
9TOM JUCHETYCPY IIaXTHL
MarpaucT (Kogerap) mpeKparaer
mojady TOIIHBa (OCTAHABIHBAET
[IM3), oTKIIFOYaeT Ty THEBOH
BEHTUJIATOP BO3BpATa YHOCA,
3aKPHIBACT MAPOBYIO 3aABIIKKY Ne64,
3aKpbIBACT MUTATECIbHBIC BEHTHIN
Ne52 No53, BeHTUIIM HEeNPepEIBHON
mpoxyBka No79 Ne80. CxauuBact
ropsIee TOIIHBO U3 TOIKH KOTJIa.
OIIHOBPEMEHHO C 5THM, MAIIMHUCT
(xouerap), 06CITyKUBAIOIIH
KOHBelepa IUIaKoyJaIeHHA U
BCIIOMOTATEIILHOTO 060py11013aHHe,
#Ha ot™. 0,00 10 KOMaHIe CMEHHOTO
MacTepa 3aKphIBaeT mudep
JIeIMococa. JlexypHbIi
BIIEKTpOciIecaphb IIPOU3BOAUT OCMOTP

OTBETATBEHHBLH —
CMEHHBIH MacTep
Hcnomputenn —
MAIUMHACTHI KOTIOB,
d51.c1ecaph
JeXyPHBIN
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BOCCTAHOBJICHFS
paboToCIIOCOGHOCTH JlaNIbHEHIero
uX 3amycka. Macrep, cTapmmii
Koderap CTaBHT B H3BECTHOCTh
HaYyaIpHUKA YUacTKa WK MeXaHUuKa
006 aBapuitHOI OCTAHOBKH KOTJIA.
HavanpHuUKa ydacTKa 10 Tel:
89050752842 wimm MexaHHUKa IO TEJL:
89530663835.

i

IloBbirenue YPOBHS BOOBI B
KOTJIC BBIIC JOIMYCTUMOTO

ITpu mocTyruieHUA «BBOJHON
KOMAHIBI» - TOBBIICHHE YPOBHS
BOJBI B KOTJIC BBIIIE JOILyCTUMOTO,
CMEHHBIH MacTep MIIH JIHIIO ero
3aMelnaroniee, 1acT PacropsHKeHne
MaIIHHUCTY (Koderapy) KoTia 06
aBapHUIHOM ero 0CTaHOBKE, U 110
tenepony 9-08-90 coobuarot 06
9TOM JUCHETYEPY IAXTEL
MarmuHucT (Koderap) mpoayBaeT
BOJOYKA3aTeNbHBIE IPUOOPEL,
yOeX/1aeTes B UX UCIPABHOCTH,
3akpeiBaeT BeHTHIH NeNe 52, 53, 54,
56, OTKPBIBAET TIPOYBOYHEIE
BerTHIIH NelNe 65-80, 83. B ciydae
J@IBHEHIIEro OBBIIICHHS yPOBHS
BOJIBI B BOAOYKA3aTeIbHBIX
nprbopax MaIlHHHACT (Koderap)
OCTaHABJIMBACT [0Ja4y TOILIABA
(orximoaaet IIM3) 1 BEeHTHIIATOPHI:
JyTEEBOM, BO3BpaTa yHOCA,
JBIMOCOC.

Macrep (cTapnmii Kogerap) CTaBUT B
H3BECTHOCTH HavaTbHUKA KOTEIBHOMN
WA MeXaHuKa 00 aBapHHHON
ocraHoBKe KoTia. HavanpHuka
yuactka 1o tex: 89050752842 unu
Mexanyka 1o teix: 89530663835,

OTBETCTBCHHBII —
CMEHHPIH MacTep
Wcnonuurenu —
MAIIMEHCTE] KOTJIOB

Teun B TpyGONIPOBOJIE TEMIOCETH
xanopudepa

TIpu mocTyIUIeHIH «BBOIHON
KOMaH/IpI» - T€4b B TPyOOIpOBOIE
TEIUIOCeTH Kanopudepa, Gpuragup
crecapei, 00CTyKUBAIOIIUX
TEIUIOCETH, IIPOCHT MacTepa
KOTEJBHOM KPATKOBPEMEHHO
CHU3UTH MapaMeTpsI TEIIOCETH
(aBiieHne B 06paTHOM
Tpybonposoae cHu3uUTH 10 0,3
Kre/cM2, TeMIeparypy - B
3aBHCHMOCTH OT TeMIIEPaTyphl
Hapy)>XHOTO BO3/yXa), He yMEHBIIAs
LUPKYJISILUIO CETEBOH BOJIBL.
Macrep:

1. 3BouuT Ha Kanopudep mo T.
9-07-73, u pucrieTyepy
mwaxTs 10 T. 9-08-90 u
cOO0IIAET 0 IMPEACTOAIEM
M3MEHEHUH TTapaMeTpPOB.

2. JlaeT yka3zaHHUs MAIIHHHCTY

KOTENIBHBIX YCTAHOBOK,
_olcnymuBaiomemy

OTBETCTBEHHBIH —
CMEHHEIH MacTep
HWcnomgurenn —
MAIIHHUCTHI KOTIIOB,
Opuranup cnecapei,
3n.cnecﬁpb
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TEIUIOCETH, OTKPBITH
3aJIBIKKY Pasrpys3Ku
O TOYHOTO Hacoca
kajopudepa (10 JaBICHHA
0,3 xrc/cM2) U IPUKPHITH
nmapoByro 3aABIKKY. OO
HCIOJIHEHHH MaNIHHICT
JIOKIIaZBIBAET MacTepy.

3. Macrep cooGiaer
Opuranupy ciecape,
00CITy)KUBAFOIIUX TEIIOCETH,
110 Tee()OHy TOM, 9TO
napaMeTphbl CHIKCHBL.

4. DBpuramup Jaer yKa3zaHHe
cliecapro IPHHATH MEPHI II0
JIUKBUIALAY aBapUHHOI
CHUTYyaluy (YCTaHOBHTH
XOMYT).

Tlocne yerpanenus Tedn Spuragup
co00IaeT MacTepy, MacTep B CBOIO
O4epeh 3BOHUT JUCHETYEPY MAXTHI
W Ha Kanopudep, faeT ykazaHue
00CITyKUBAIOIIEMY IIEPCOHAIY O
BOCCTAHOBJICHHE NIPEKHUX
napamerpoB. MacTep, crapIumii
KOUerap CTaBUT B H3BECTHOCTb
HavYaJIbHUKA YYaCTKA MITH MEXaHHKA.
HavanpHuka ydqacTka mo
1en.89050752842 wny MeXaHUKa 110
Ten.:89530663835.

Iopsie TpyOonpoBona Ha
OYHCTHBIE COOPYIKEHHS

TIpu mocTyIUIeHUE «BBOAHOM
KOMAaH/IbI» - TIOPBIB TPyOOIpoBOAa
HA OYHUCTHBIC COOPYIKESHHUA,
Opuranup ciiecapei,
00CITy>KUBAIOIIIX TEINIOCETH,
JioKyanpiBaet 1o Tenedony 9-08-90
JIACTIETYEPY LIAXTHI, U 110 TeaePOHy
9-41-44 cMeHHOMY MacTepy
KOTENBHOM. 3aTeM JaeT yKa3aHue
CIIECAPIO TI0 PEMOHTY 000PYKOBAHMUS
TEIoceTeH - IIPUHITH MePhI 110
JIAKBAZAIAY TOCTICACTRUM MOPHIBA
TpyGOIPOBO/IA, @ UMCHHO, 3aKPhITh
3aJIBUKKY Ha OYHCTHBIC COOPYKEHHS
Ne29 Ne30, OTKPBITH BEHTHIIH JIIS
cOpoca BOJIBI BO BCEX HIKHUX
TOYKAX 3{aHUH OYHCTHBIX
coopyxenuii. [Tocne nponenannoi
paboThI ciecaph A0KEH JOJIOKHTE
Gpuraupy 1o Teae(poHy WK JIMIHO.
Macrep, crapiiuii Koderap CTaBHUT B
H3BECTHOCTH HaYaJIbHHKA Y4acTKa
niu Mexauuka. HavanmpHuka
ydacTka 1o Tel: ..8§9050752842 mim
Mexanuka 1o ten:89530663835,
JIeXyPHOTO OYHCTHBIX COOPYKEHHIT
9-42-12

OTBET¢TBEHHBIH —
CMEHHBIH MacTep
Wcnonaurenu —
GpHra,qup crecapet,
aJL.Cclnecapb
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10.

ABapuifHass OCTAaHOBKA KOTJa

Macrtep, crapmiuif Kogerap cTaBUT B
H3BECTHOCTh HAYAIEHUKA yIacTKa
HIM MexaHuka. HavanpHyka ydacTka
o tex: 89050752842 nnm mexaHuka
10 1e1:89530663835, mucneTyepa
m/y Komcomoner m. IToneicaeBekas
o 1e11.9-08-90, mucneryepa O mo
Tei. 9-46-70; 9-46-38

Ilpy LOCTYNJICHAN «BBOJHOM
KOMaH/[pl» - aBapHifHas OCTaHOBKA
KOTJIa, CTAapIiHil CMEHBI OTHAeT
PACTIOPSDKEHHs MAIIAHUCTAM
(xoderapam) KOTIOB:

a) IPeKPATHTh II0Jady TOIUIHBA U
BO3/IyXa, PE3KO OCTabHTh TATY;

6) KaK MOXXHO OBICTpee yIaluTh
ropsiiiee TOIIABO U3 TOTIKH; B
HCKITIOUHUTEINIBHBIX CIIyqastK, MPH
HEBO3MO)KHOCTH CJIEJIATh 3TO,
TOpSIiiee TOIUIMBO 3aJIUTh BOXOH,
Habmoas1 3a TeM, 9TOOBI CTPYs He
ajiana Ha CTeHKH KOTJIa 1
00OMYPOBKH;

B) OTKJIFOUATH KOTEJN OT IJIABHOTO
MIapoOIIPOBOAA;

I) BBIILYCKaTh TIap yepe3
TIPHIIOAHATHIC HPELOXPAaHUTENbHEIE
KJIAIIaHBI UK ABapHHHBIA
BBIXJIONIHON BEHTHIIb.

IIpu ocTanoBKe KOTJIA H3-32
3aropaHus CaKd B ra30XoJax
clie/lyeT HeMe/UIeHHO IIPEKPAaTUTh
moziady TOIUIMBA M BO3IYXa B TOIKY,
TIPEKPATHTH TSIy, OCTAHOBUB
IBIMOCOCHL U BEHTHIIATOPEL, U
[IOJIHOCTBIO TIEPEKPHITH BO3IyIIHEIE
3acionKH. Ecim BO3MOXKHO,
3aII0JIHATH [a30X0/] HapOM H IOCIIE
[IPEKPAILCHNUS TOPEHUS
[POBEHTHIIMPOBATH TOIIKY.

B cniyyae BO3HUKHOBEHUS B
KOTEJBHOI I10ykapa MepcoHall
JI0JDKEH HEeMEJUICHHO BEI3BATh
MOXKAPHYIO OXPaHy U MPHHSTH BCE
MEpbI K TYIIEHHIO €r0, He
npexpainasi HabIIoneHns 3a
KOTJIAMH.

[Tpu nojxape B KOTENBHOM, ECITH
TOXap yrpoXkaeT KOTJIaM U
HEBO3MOXKHO OTYIIUTH €ro OhICTPO,
HEOOX0UMO OCTAHOBUTH KOTIIBI B
aBapHHHOM HOPAJKE YCHIICHHO
MHUTAs KX BOJOM U BBITYCKas I1ap B
aTMochepy (BHE TOMEMEHN).

OTBETCTBEHHBIN —
CMEHHBIH MacTep
HUcnonanreny —
MAIIUHNUCTHI KOTJIOB,
3J1.ClIgcaphb

BHezanHoOe OTKITIOUeHHE
SIIEKTPOIHEPTHH 110 BBOAY Nel

[Tpu mocTyrUICHUE «BBOIHOM
KOMAaH/IbI» — BHE3aIIHOE OTKIIOUEHHE
3JIEKTPOIHEPrur 110 BBOAy Nel,
CMEHHBIH MacTep 110 Tenedony 9-08-
90 coobaer 06 OTKIIOUSHHE

OtBeTq
CMEHHE

TBEHHBIN —
T MacTep

Hcnonhurenu —

ManuHg
QJI.CIIEC

[MCTHI KOTJIOB,
apb
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3JIEKTPOSHEPIUH 110 cexmun Nel

Jwcrerdepy maxtei. CTaBuT B

H3BECTHOCTH HAYaIbHHUKA YYacTKa IT0

Ten. 89050752842 nnu MexaHUKa IO

Ten:89530663835, mucneryepa OD

o et 9-46-70; 9-46-38. CmenHbIi

MacTep OT/HaeT PacIopsHKeHHe

MOAYUHEHHOMY [IEPCOHAITY

ocranoButh koren KE 25/14 No2 u

pacromuts koTibl KE 25/14 Nel

(ucxos U3 TEMIIePaTyphl

HapY>XHOTO BO3yXa), BKJIIOYHTDH B

paboTy OCHOBHOE U

BCHIOMOTATENIbHOE 000PyIOBAHKE,

3aNUTaHHOE C CeKIUH Ne2 B

CNEeAYIOMEM OPsIKE:

1. Iurarenpusii Hacoc Nel;

2. Hacoc ropsiuero BogocHabXeHISE
Nel;

3. CeteBoll HaCOC Ha XKHUJIOH
nocenok Nel;

4. Toanurounsiii Hacoc Nel;

5. HoauuTouHklil HacoC
xanopudepa Nel;

6. CereBoii Hacoc Ha Kaopubep
Nol wma Ne3;

7. CereBoil Hacoc Ha IIPOM.
wromanky Nel;

8. Konzencarnsiit Hacoc No2;

9. Ceresoii nacoc aeaspaTopa Nel

12. | BHe3anHoe npekpanieHue
NEHCTBUS CETEBOr0 Hacoca
TEMIOCETH IIPOM. TLIOMANKH.

prodl

Ilpr mOCTYIIIEHHH «BBOJAHOH
KOMAH/IBD) - OCTAHOBKA CETEBOTO
Hacoca IPOM. IUIOIANKH, Gpuramup
ciecapeil 10 peMOHTY
obopynoBaHus TemIoceTelt
BBUICHSIET Y MEXaHHKA KOTEIBHOU
WM JHIQ, eT0 3aMEHSIONET0, O
BPEMEHH BBEIHYKJIEHHOTO TIPOCTOSI
CETeBOr0 Hacoca MPOM. IITOIIAIKH.
TIper mOXTBEPXKICHAN
JIOJITOBPEMEHHON OCTaHOBKH
OpHrajup OTHACT yKa3aHHs
OIIePATHBHO-PEMOHTHOMY
HEePCOHAy Ha MPEeJOTBpAICHUE
BO3MOXHBIX MOCTEACTBUEH
TEXHOJIOTHYECKOTO HapyIIEHHs U
OTIpaBiseT ciecaps I0
MapIipyTy.

3areM Opurajup CBA3BIBACTCH C
MacTepoM KOTEIBHOM 1o Tei. 9-41-
44 4TOOBI 3aKpBUIA 3aIBUXKY
MOAMUTKA TEIUIOCETH, NEePEKPBLIH
TeIUI00OMEHHVKY, OTKPLUIH cOpoc
C Ips3eBHKA.

3amaya Kaxaoro MapupyTa —
TpoM3BecTH cOPOC BOXBI IIyTEM
OTKPBITHSI BO3AYIIHUKOB H
BeHTHIEH cOpoca, HE AOMYCTHTH

OTBGT(j‘BeHHBIﬁ -
CMEHHBIH MacTep
Hcenomyurenn —
Opuraaup ciecapen,
3.CNeCAps
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HAJIMYMSL YYaCTKOB TPYOOIPOBOXOB
C OCTaBIIEHCSA B HHX BOJIOH.
Tlocie BbimonHeHMs NONOXKATH
MacTepy [0 TeleOHYy WM JHYHO.
MacTep CTABHT B H3BECTHOCTh
HavaJbHAKA y9acTKa 10 Tell.
89050752842 wim MexaHHKA ITO
Ten:89530663835, nucnerdepa m/'y
Komcomorer 1. [TonpicaeBekas o
Ten.9-08-90, qucierdepa OP mo
Ten. 9-46-70; 9-46-38

133

I[TpoTuBOIOXApHAS TPCHAPOBKA

ABapuifHO OCTaHOBHTH KOTEIL.
CmMennsbI# Mactep no Tenedony 9-
08-90 coobimaer o moxape
JucteTdepy maxtel. CTaBuUT B
H3BECTHOCTD HAYAJIBHUKA K
MexaHHKa KoTensHoH. Haganpauka
yuactka 1o tex: 89050752842 wnu
MexaHuKa 110 Ten:89530663835.
BeI3Bath II0XKApHYIO OXpaHy IO TEIL.
01, 112.

Opranu3oBats:

a) TyIMICHHE OXKapa HMEIOIUMHUCS
CHJIAMHM U CPEICTBAMHU (B TOM JHCIIE
U CHJIaMU 00CITy>KHBAIOIIETO
nepcoHana),

6) 9BaKyanuio mojei B Gezonacuoe
MECTO 10 IIPHOBITHS TOKAPHEIX
opasIeICHuiH

(3aropeBureecst Macno u oI,
TIPOBOJIKY TYIIUTH IOPOIIKOBEIM
oruerymmTenem OII-10)

OTBETCTBEHHBIH —
CMEHHBIH MacTep
HWcnonaurenn —
00CITyKUBAIOMNH
TiepcoHaT KOTSIBHON

14,

JlelicTBUA MepcoHana npu
BO3HHKHOBEHME aBaput B
9NIEKTPOYCTaHOBKE 1
BO3HHUKHOBEHHIO TI0Kapa

IIpy BO3HAKHOBEHUS aBapUHHON
CHTYyaL{! B 3JIEKTPOYCTaHOBKAX,
HE00XO0IMMO OTKITFOYUTE
HAIIPsDKEHHE HA aBAPHUHOM
ydactke. [TocTaBUT B U3BECTHOCTD

HAYaJbHUKA U MEXaHUKA KOTSIBHOH.

HavanpHnka ygacTka o Tel:
89050752842 wau MexaHUKa IO
Te1:89530663835.

ITpu BO3HHKHOBEHHE TOKapa
ABAPUITHO OCTAHOBUTH KOTEI.
CwMenHBIi MacTep 110 Tesieony 9-
08-90 coobmaer o moxape
JUCTeTYepy MaxTsl. BezpaTh
ToXkapHyIo oxpary mo tei. 01, 112.
Opranu3oBarth:

a) TyUIeHWe MOoXapa UMEIOMUMHICA
CIJTAMH M CPEJICTBAMH (B TOM ducie
¥ CHJIaMH 0GCITY)KHBAIOIIETr0
TepcoHaa),

6) sBaKyanuro mojeii B 6ezonacuoe
MECTO 10 MPHOBITHS MOXKAPHBIX
noApasieeHui

(3aropeBieecs Macio 1 3.
MPOBOJIKY TYIINTH IOPOIIKOBBIM
orderymuteneM OI1-10)

OTBETCTBEHHBIN —
CMEHHBIH MacTep
Wcnomuurenu —
0o0CITyKUBAIOIIIH
TIEPCOHAT KOTEIbHOK
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HEUCpaBHOCTH
NPEIOXPAHUTEIBLHBIX KIIAIAHOB

Macrep, crapmimif Kogerap CTaBuT B
H3BECTHOCTH HAYAIbHAKA yIacTKa
M MEXaHUKa. HavanbHuka ygacTka
no Ten: 89050752842 nimm MexaHnka
o Tem:89530663835, mucnerdepa
w/y Komcomorner m. TTossicaeBekas
o 1en1.9-08-90, mucnergepa OD mo
Ten. 9-46-70; 9-46-38

IIpu HOCTYINICHHH «BBOJHOMH
KOMAaH/BD) - 0 HEHCIIPABHOCTH
TIPENOXPAHUTENBHEIX KIAaHOB,
HaYMHAEM aBapuiHO
OCTaHOBNMBATH KOTEN, cTapmmit
CMEHBI OTHACT PACIOPKEHHS
MallMHECTaM (Koderapam) KOTJIOB:
a) MPEeKPATATH Ofaqy TOIINBA H
BO3JIyXa, PE3KO OCabHUTh TATY;

6) KaK MOXKHO GBICTpEE YAAIUTh
ropsiree TOMIKBO U3 TONKK; B
HCKIIFOYRTEBHBIX CIyYasx, Ipa
HEBO3MOXHOCTH CHETIATh 31O,
ropsiiiiee TOILIMBO 3aINTh BOJOH,
HaOMOast 33 TeM, YTOOH! CTPYsT He
ajiana Ha CTEHKH KOTIa U
0OMYPOBKH;

B) OTKJIIOUHTE KOTEN OT [IaBHOIO
aponpoBOa;

T') BBILLYCKATh IIap Uepe3 aBapHHHbIH
BBIXJIONHON BEHTHIIb.

OTBETCTBEHHBIH —
CMEHHEBIH MacTep
Henamaureny —
MAaIIYHUCTEI KOTIIOB,
JJ1.ClIecaphb

Havanssuk xorensyoit m.Ilonsicaesekas

COT'JIACOBAHO:
3am.gupexropa o [TIK u OT

B.A. I'pebenmuxon

M.A Tloranenko
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0.10. Jlanunymkus

“al 202¢ 1.

KOTeJbHO#H noc. HUKHTHHCKHI

Ne
n/n

TeMbI TPEHHPOBOK Jatbr ®.HN.0
NpOBeJeHHs] TPEHHPOBOK TpeHHpyomer
09.02 | 27.04 | 16.09 | 10.12 o.

', nxenep
BosbmyHoB
B.IL

HeucnpaBHbI
TpeI0XpaHATeIbHbIE
KJIanaHa

Ipexpamenne aeficTBHS
NOJNHTOYHBIX H CETEBBIX
HACOCOB

Pa3priB sxpaHHbIX TPY6,
KOJLIEKTOPOB KOTJ1a

CHuxenne pacxoaa Bo/abl
4epe3 KOTeJl HHxKe
MHHHMAJIbHOI0
AOIYCTHMOI'0 3HAYEeHHH

IloBeImenne TeMmepaTypbl
BOJIbI Ha BBIXO0/le H3 KOTJIA 10
3HaveHus Ha 20 C Hmxe
TeMIepaTypbl HAChIMIEHHS,
COOTBETCTBYIOIIEH pabodemy
BO/IBI B BHIXOHOM
KOJLIEKTOpe KOT/Ia

IIpexpamenue noxayn
3J1.3HEPTHH

Bo3HHKHOBeHHE MoKapa B
KOTeJIbHOH

CHmIKeHHe BOJIbI HA KOTJIe
HH’Ke Pa3pemeHHoro

OO6Hapy:kenne, ycTpaHeHHe
yTeukn Ha TC

10

JleficTBHE mepcoHaIa IPH
3eMJIeTPSICeHHH
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Koa 3B HanmeHoBaHHE KonnesTpanns, mr/a’ MK, Mrid Joas IIIK
0301 A30Ta JHOKCHI 0,079 0.2 0,395
0304 Asort (I) okcHI 0,052 0.4 0.130
0330 Cepa JHOKCHI 0,019 0.5 0,038
0337 ‘Vraepoaa okcHa 27 5,0 0.540
0703 Bens/a/mupen 6.4x 10° 0,00001 0,640
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XapaKTepHCTHKA AbI-
Ne HanmeHoBaHHe Ko- MOBOii TPyGLI Marepnaa H3IroTOBIe- l:amle::im('rnux
wn TeabHOI B HAA (THI) 00pyHe ram,
bicoTa, | Jdmamerp, XAPaKTePHCTHKH)
M MM
OAO "CK3K"
MOHOTHTHBIH
1 IlenTpambHas 80 3000 [ —— 2BI1-2-6x(5+3)
MOHOTHTHBIH
2 TIpHBOK3aTbHAS 920 3600 KeTe306eTomR 2BI1-2-7x(5+3)
3 | L 7 Hosépa» | 90 3600 MOHOTHTHEIH 2ZBL-2-6x(5+3)-
JKele300eToH let
MOHOIHTHBIH
-2
4 «JHepreTHK» 100 3500 KeTe306eTOH MIIBTH-2500
5 KCK 84 3600 KHpPIHIHAS MIIBTH-2500
6 Kotensras Ne 1 30 500 MeTaTHIecKas HeT
7 KotensHag Ne 5 45 1600 MeTauTHIecKas BII-2-4x(3+2)
8 Kotenpras Ne 14 32 800 MeTaTHIecKas 11B-B400-002
9 KotenpHas Ne 26 30 1000 acdecTo0eTOH HeT
Kotembras
10 TepaopoGor Ne 40 3 350 MeTaTHIecKas HeT
Kotenpras
11 Tepaopobot Ne 44 15 1000 MeTaLIHIecKas HeT
Kotembras
TepmopoboT
12 3 350 MeTaLIHIecKas HeT
V1. AKKyMy74TOp-
Hasg
Korenpras
13 Tepyopobor HEC 3 350 MeTaTHIecKas HeT
Kotembras
14 TepaopoGor OCB 3 350 MeTaLTHIecKas HeT
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Posa BeTpoB B HacenéHHOM nyHKTe JleHUHcK-Ky3sHeukunin
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Mpuruunuanskan Tennosas cxema MPUBoKIANEHON KOTENLHON
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