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Введение
Объектом актуализации являются системы централизованного теплоснабжения города Полысаево, шахты №5, п. Красногорский.
Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения по критериям: качества, надежности и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Разработка схемы теплоснабжения представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в системы теплоснабжения. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития округа, в первую очередь его градостроительной деятельности.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития до 2030 года, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.

Актуализация на 2027 год Схемы теплоснабжения города Полысаево, шахты №5, п. Красногорский до 2030 г. выполнена в соответствии с:

· Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ (редакция от 23.03.2026 года, действует с 03.04.2026 года) «О теплоснабжении»;

· Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 (редакция от 18.03.2025 года, действует с 27.03.2025 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

· Приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. №212 (с изменениями на 11 сентября 2024 года) «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

· Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (редакция от 23.03.2026 года, действует с 03.04.2026 года);

· Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ (редакция от 31.07.2025 года, действует с 01.03.2026 года) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808 (редакция от 31.03.2025 года, действует с 01.09.2025 года);

· СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

· СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

· СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;

· СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

· СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология»;

· Методикой разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 29 мая 2019 г. №314/пр. (с изменениями на 7 августа 2023 года);

· Приказом Минстроя России от 17 ноября 2017 г. №1550/пр. (редакция от 17.11.2017 года, действует с 06.04.2018 года) «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

· Письмом Министерства энергетики российской федерации от 15 апреля 2020 г. №мю-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения городских округов»;

· иным нормативным документам и нормативно-технической документации в сфере теплоснабжения, а также другим документам, имеющим отношение к настоящей работе.

Актуализация схемы теплоснабжения разработана на основании муниципального контракта № 0139300033726000050.2026.16 между Управлением жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (УЖК и ДК) и ООО «НП ТЭКТЕС-32». 

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные Управлением жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и ресурсоснабжающими организациями:

1. Материалы утвержденной схемы теплоснабжения в административных границах г. Полысаево; схема теплоснабжения и актуализация схем теплоснабжения территорий
2. Данные проектов реализации Генеральных планов городов Ленинска- Кузнецкого, Полысаево и Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (сельских населенных пунктов);
3. Отчетные данные теплоснабжающих и теплосетевых организаций за базовый 2025 года
4. Отчетные данные и инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
5. Данные по основному и вспомогательному оборудованию, установленному на источниках теплоснабжения, и его характеристики.
6. Тепловые схемы источников тепловой энергии.
7. Описание схемы отпуска тепловой энергии в тепловые сети.
8. Установленная и располагаемая тепловая мощность источников, с указанием причин ограничения располагаемой мощности.
9. Иная информация по письменному запросу исполнителя.
Базовый год актуализации схемы теплоснабжения – 2025.
1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения (описание текущего состояния
воздействия на окружающую среду)
1.1. Функциональная структура теплоснабжения
1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО)
Многоквартирный жилой фонд, общественные здания, производственные и коммунально-бытовые предприятия города Полысаево округа подключены к централизованной системе теплоснабжения. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение для нужд населения на территории города Полысаево округа осуществляют две организации, перечень которых предоставлен в таблице 1.1.1.1.
На 01.01.2026 г. в работе 5 котельных, в том числе:
· 4 котельных ОАО «СКЭК»: котельные ППШ (ППШ-1 и ППШ-2), № 28, 29, 32
· котельная шахты «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Теплосиловое хозяйство (ПЕ ТСХ).
С 21.06.2021 года котельные ППШ (ППШ-1 и ППШ-2), № 28, 29, 32 были переданы в концессию ОАО «СКЭК».
В схеме теплоснабжения установлены зоны действия двух технологически и функционально связанных (в т.ч. по территориальному признаку) изолированных систем теплоснабжения: ОАО «СКЭК» и АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ, расположенные в установленных границах города.
В зону действия системы теплоснабжения ОАО «СКЭК» вошли котельные ППШ (ППШ-1 и ППШ-2), № 28, 29, 32. Которые оказывают услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению микрорайонам с неоднородной застройкой:
· микрорайон № 1 – котельная ППШ-2 (частично);
· микрорайон № 2 – котельная ППШ- 1; Микрорайон № 3 – котельная № 28;
· микрорайон № 4 – котельные ППШ-1, ППШ-2, № 28 и 29;
· микрорайон № 6 – котельная № 32.
В зону действия системы теплоснабжения АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ входит 1 котельная шахты «Полысаевская». Оказывает услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению объектов шахты и (частично) жилого фонда микрорайона № 1.
Таблица 1.1.1.1. – Реестр единых теплоснабжающих организаций (ЕТО)
	Наименование ЕТО
	Адрес
	№ зоны действия котельной
	Наименование зоны
действия теплоисточников
	Установленная тепловая мощность
источника, Гкал/ч
	Площадь обслуживания, км2
	Вид собственности

	КЭСК
	652523,
Кемеровская область, город Ленинск- Кузнецкий, Телефонная ул., д.7
	1
	Система теплоснабжения от котельных ППШ-1, ППШ-2, №28, №29,
№32
	93,34
	
	концессия

	АО «СУЭК-
Кузбасс» ПЕ ТСХ
	652560, г.
Полысаево, ул. Токарева, д. 1
	2
	Система теплоснабжения от котельной шахты
«Полысаевская»
	51,28
	
	оперативное управление

	ИТОГО:
	144,62
	
	-


Деление систем теплоснабжения на зоны деятельности ЕТО показано на рисунке
1.1.1.1. Ссылка на интерактивную карту:

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ae54443ab389552bf322fb00b7cb4fe7a4d1c1f4 e48f4e30fc19cdc3dfa911e9e&source=constructorLink
На рисунке 1.1.1.2. показано деление территории города на микрорайоны.
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- зона действия ОАО СКЭК
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- зона действия АО «СУЭК-Кузбасс» 
Рисунок 1.1.1.1. – Зоны действия ЕТО на 01.01.2026 г
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Рисунок 1.1.1.2. – Деление города Полысаево на микрорайоны
Соотношение зон действия ЕТО по установленной мощности показано на рисунке 1.1.1.1.3.

[image: image3]
Рисунок 1.1.1.3. – Соотношение ЕТО по установленной мощности
Соотношение зон действия ЕТО по площади обслуживания показано на рисунке 1.1.1.1.4.

[image: image4]
Рисунок 1.1.1.4. – Соотношение ЕТО по площади обслуживания
Единые теплоснабжающие организации в городе Полысаево не подразделяются на источники тепловой энергии и тепловые сети; в рамках одной ЕТО находится и то, и другое.
Зоны действия системы теплоснабжения ЕТО сформированы радиальными тепловыми сетями, с резервированием по кварталам.
1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО
Единые теплоснабжающие организации в Полысаевском городском округе не подразделяются на источники тепловой энергии и тепловые сети; в рамках одной ЕТО находится и то, и другое.
1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО
Источники тепловой энергии, не вошедшие в зоны деятельности ЕТО, отсутствуют.
1.1.4. Зоны действия индивидуального теплоснабжения
По состоянию на 01.01.2026 года микрорайоны № 5 и 7 не входят ни в одну из зон действия источников теплоснабжения:
Микрорайон № 5 – не отапливается в связи со сносом ветхого жилого фонда. В перспективе строительство жилых домов, строительство котельной;
Микрорайон № 7 – частный сектор с печным отоплением.
К зоне действия индивидуального теплоснабжения города Полысаево округа относятся частные домовладения, занимающие площадь 285,12 тыс. м2.
1.1.5. Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно
Изменений в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не происходило.
1.2. Источники тепловой энергии
1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования
Схема расположения котельных с их адресной привязкой показана на рисунке
1.2.1.1. Ссылка на интерактивную карту:
 https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa3c650cfed5730a1442e97fc5ce9e7ce7e8563c a63379047f508b4d580867778&source=constructorLink
[image: image292.png]



Рисунок 1.2.1.1. – Расположение котельных в г. Полысаево
1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
Параметры установленной тепловой мощности приведены в таблице 1.2.2.1.
1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
По всем ЕТО разработан и утвержден «Температурный график тепловой сети при введении ограничений по отпуску тепловой энергии на отопительный период 2026/2027г. (температура внутри отапливаемых помещений +140С).
Данный график, при введении ограничений по отпуску тепловой энергии обязателен для всех потребителей тепловой энергии в зоне действия Единых Теплоснабжающих организаций.
1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды
Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды приведен в таблице 1.2.4.1.
Таблица 1.2.1.1. – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных по состоянию на 01.01.2026 г.
	N
п/п
	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год
установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	УРУТ по котлам,      кг у.т./Гкал
	КПД
котлов,
%
	УРУТ по котельной,        кг у.т./Гкал
	Дата
обследования котлов

	Основное топливо – уголь

	ОАО «СКЭК»

	1
	Котельная ППШ, г.
Полысаево, ул. Читинская, 90
	КВ-ТС-20 - 150 П №1
	6
	1990
	20
	79,5
	182,9
	78%
	184,32
	15.06.2025

	
	
	КВ-ТС-20 - 150 П №2
	
	1990
	20
	
	184,5
	77%
	
	23.08.2025

	
	
	КВ-ТС-20 - 150 П №3
	
	1985
	20
	
	180,3
	79%
	
	30.07.2025

	
	
	КВ-Р-7,56- 150 (КВ-ТС-
6,5-150) №4
	
	2013
	6,5
	
	188,4
	76%
	
	2028

	
	
	КВ-Р-7,56- 150 (КВ-ТС-
6,5-150) №5
	
	2013
	6,5
	
	184,4
	77%
	
	2028

	
	
	КВ м -7,58К (КВР 7,58-
95) №6
	
	2022
	6,5
	
	185,4
	82%
	
	выведен из эксплуатации

	2
	Котельная №28, г.
Полысаево, ул.Покрышкина,12а
	КВ-1,86№1
	4
	2021
	1,6
	6,4
	221,8
	64%
	221,75
	сентябрь 2025

	
	
	КВ-1,86№2
	
	2021
	1,6
	
	221,80
	64%
	
	сентябрь 2025

	
	
	КВр 1,6 №3
	
	2013
	1,6
	
	222,10
	64%
	
	октябрь 2028

	
	
	КВр 1,6 №4
	
	2013
	1,6
	
	221,30
	65%
	
	октябрь 2028

	3
	
	КВм1,86 №1
	4
	2012
	1,6
	6,6
	219,6
	65%
	218,9
	2031


	N
п/п
	Адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год
установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал
	КПД
котлов,
%
	УРУТ по котельной, кг
у.т./Гкал
	Дата
обследования котлов

	
	Котельная №29, г. Полысаево, ул. Покрышкина, 4а
	КВм1,86 №2
	
	2012
	1,6
	
	216,7
	66%
	
	2031

	
	
	КВ м – 2,0
№3
	
	2014
	1,7
	
	221,8
	64%
	
	Т.О. 23.08.2027
Н.О. 23.08.2025
В.Н. 23.08.2025
ГИ 23.08.2027

	
	
	КВ м – 2,0
№4
	
	2014
	1,7
	
	217,5
	66%
	
	Т.О. 23.08.2027
Н.О. 23.08.2025
В.Н. 23.08.2025
ГИ 23.08.2027

	4
	Котельная №32, г. Полысаево, ул. Карбышева, 14а
	Е-1,0-0,9 №1
	2
	1986
	0,5
	0,84
	213,20
	75%
	213,20
	Т.О. 23.08.2027
Н.О. 23.08.2025
В.Н. 23.08.2025
ГИ 23.08.2027

	
	
	КВ р-0,4 №2
	
	2019
	0,34
	
	213,20
	80%
	
	2029

	АО «СУЭК-Кузбасс»

	5
	Котельная ш. Полысаевская, г.

Полысаево, ул. Токарева, 1
	КЕ 25/14
	4
	1986
	15,08
	51,28
	203,49
	87,5%
	206,33
	07.09.2022г.

	
	
	КЕ 25/14
	
	1986
	15,08
	
	203,49
	87,5%
	
	07.09.2022г.

	
	
	КЕ 25/14
	
	1986
	15,03
	
	203,49
	87,5%
	
	07.09.2022

	
	
	КЕ 10/14
	
	1991
	6,09
	
	214,88
	82,8%
	
	28.09.2023

	ИТОГО по городу Полысаево:
	20
	
	144,62
	144,62
	
	
	
	


Таблица 1.2.2.1. – Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных (Гкал/ч)
	№

п/п
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничение установленной тепловой мощности
	Причина ограничения установленной
тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой
мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность котельной «нетто»

	ОАО «СКЭК»

	1
	Котельная ППШ, г. Полысаево, ул. Читинская, 90
	79,5
	23,925
	1 котел на консервации, износ оборудования
	55,575
	0,313
	55,262

	2
	Котельная №28, г.
Полысаево, ул.Покрышкина,12а
	6,4
	2,288
	износ оборудования
	4,112
	0,042
	4,07

	3
	Котельная №29, г. Полысаево, ул. Покрышкина, 4а
	6,6
	2,268
	износ оборудования
	4,332
	0,116
	4,216

	4
	Котельная №32, г. Полысаево, ул. Карбышева, 14а
	0,84
	0,193
	износ оборудования
	0,647
	0,009
	0,638

	Всего ОАО «СКЭК»
	93,34
	28,674
	-
	64,666
	0,48
	64,186

	АО «СУЭК-Кузбасс»

	1
	Котельная ш. Полысаевская, г. Полысаево, ул.
Токарева, 1
	51,28
	0
	-
	51,28
	0
	51,28

	Всего
АО «СУЭК-Кузбасс»
	51,28
	0
	-
	51,28
	0
	51,28

	ИТОГО по г. Полысаево
	144,62
	28,674
	
	115,946
	0,48
	115,466


Таблица 1.2.4.1. – Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды за 2025 г.
	N
п/п
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии
котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные
е нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с
коллекторов
котельной, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива,  т

	ОАО «СКЭК»

	1
	Котельная ППШ, г.
Полысаево, ул. Читинская, 90
	147 286,161
	2 344,830
	144 941,331
	уголь
	40 482,58

	2
	Котельная №28, г.
Полысаево, ул.Покрышкина,12 а
	12 403,001
	197,470
	12 205,531
	уголь
	3 599,62


	N
п/ п
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии
котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с
коллекторов
котельной, Гкал
	Вид 
топлива
	Расход топлива, т

	3
	Котельная №29, г. Полысаево, ул. Покрышкина, 4а
	14 462,559
	230,260
	14 232,299
	уголь
	3 352,10

	4
	Котельная №32, г. Полысаево, ул. Карбышева, 14а
	1 617,171
	25,730
	1 591,441
	уголь
	379,34

	Всего ОАО «СКЭК»:
	175 768,892
	2 798,290
	172 970,602
	-
	47 813,64

	АО «СУЭК-Кузбасс»

	5
	Котельная ш. Полысаевская, г. Полысаево, ул.
Токарева, 1
	37 028,624
	26 147,022
	9 220,043
	уголь
	8 794,92

	Всего АО «СУЭК- Кузбасс»:
	37 028,624
	26 147,022
	9 220,043
	-
	8 794,92

	ИТОГО по г. Полысаево:
	212 797,52
	28 945,31
	182 190,65
	-
	56 608,56


1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса приведены в таблице 1.2.4.1.
Таблица №1.2.4.1. – Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
	№ п/п
	Наименование котельной
	Номер котла
	Кол-во наработанных часов на 01.01.2026 г.
	Срок службы, ч
	Перечень
выполненных мероприятий по продлению
ресурса до 01.01.2026
	Дата очередного обследования

	1
	Котельная ППШ, г. Полысаево, ул. Читинская, 90
	1
	н/д
	н/д
	реконструкция
	15.06.2025

	
	
	2
	н/д
	н/д
	реконструкция
	23.08.2025

	
	
	3
	-
	-
	-
	30.07.2025

	
	
	4
	н/д
	н/д
	реконструкция
	2028

	
	
	5
	н/д
	н/д
	реконструкция
	2028


	№ п/п
	Наименование котельной
	Номер котла
	Кол-во наработанных часов на 01.01.2026 г.
	Срок службы, ч
	Перечень
выполненных мероприятий по продлению
ресурса до 01.01.2026
	Дата очередного обследования

	
	
	6
	н/д
	н/д
	выведен из эксплуатации

	2
	Котельная №28, г.
Полысаево, ул.Покрышкина,12а
	1
	н/д
	н/д
	реконструкция
	сентябрь 2025

	
	
	2
	н/д
	н/д
	реконструкция
	сентябрь 2025

	
	
	3
	н/д
	н/д
	реконструкция
	октябрь 2028

	
	
	4
	н/д
	н/д
	реконструкция
	октябрь 2028

	3
	Котельная №29, г. Полысаево, ул. Покрышкина, 4а
	1
	н/д
	н/д
	реконструкция
	2031

	
	
	2
	н/д
	н/д
	реконструкция
	2031

	
	
	3
	н/д
	н/д
	реконструкция
	Т.О. 23.08.2027 Н.О.
23.08.2025
В.Н. 23.08.2025
ГИ 23.08.2027

	
	
	4
	н/д
	н/д
	реконструкция
	Т.О. 23.08.2027 Н.О.
23.08.2025
В.Н. 23.08.2025
ГИ 23.08.2027

	4
	Котельная №32, г. Полысаево, ул. Карбышева, 14а
	1
	н/д
	н/д
	реконструкция
	Т.О. 23.08.2027 Н.О.
23.08.2025
В.Н. 23.08.2025
ГИ 23.08.2027

	
	
	2
	н/д
	н/д
	реконструкция
	2029

	5
	Котельная ш. Полысаевская, г. Полысаево, ул.
Токарева, 1
	1
	н/д
	н/д
	реконструкция
	2028

	
	
	2
	н/д
	н/д
	реконструкция
	2028

	
	
	3
	н/д
	н/д
	реконструкция
	2028

	
	
	4
	н/д
	н/д
	реконструкция
	2028


1.2.6. Способы регулирования отпуска тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
На всех источниках выработки тепла города Полысаево осуществляется качественное регулирование отпуска, при котором регулируется температура прямой сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха. При этом расход прямой сетевой воды в системах теплоснабжения остается неизменен.
Регулирование температуры прямой сетевой воды осуществляется по утвержденным температурным графикам. Обоснование выбора графика изменения
температур теплоносителя, в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха, описано в п. 1.3.
На котельных, где установлены внешние погодные датчики, регулирование происходит в автоматическом режиме. На остальных котельных – вручную. Перечень таких котельных показан в таблице 1.2.6.1.
Таблица 1.2.6.1. – Способы регулирования отпуска тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование котельной
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии

	1
	Котельная ППШ, г. Полысаево, ул. Читинская, 90
	автоматический

	2
	Котельная №28, г. Полысаево, ул.Покрышкина,12а
	ручной

	3
	Котельная №29, г. Полысаево, ул. Покрышкина, 4а
	автоматический + ручной

	4
	Котельная №32, г. Полысаево, ул. Карбышева, 14а
	ручной

	5
	Котельная ш. Полысаевская, г. Полысаево, ул. Токарева, 1
	автоматический


1.2.7. Описание схемы выдачи тепловой мощности котельных
На территории города Полысаево система теплоснабжения открытого вида. Отпуск тепла осуществляется следующим образом: котельная – потребитель – котельная.
Циркуляция воды по тепловым сетям осуществляется сетевыми насосами, подпитка сетевой воды – подпиточными насосами от водопроводной сети без водоподготовки.
Котельные ППШ и ш. Полысаевская имеют 2-х контурную систему:
· I контур: котел – теплообменник,
· II контур: теплообменник – тепловая сеть.
Теплоноситель котельных 29, 28, 32 циркулирует по схеме: котельная –  тепловые сети – системы теплопотребления абонентов-тепловые сети-котельная.
Тепловые сети от теплоисточников теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.
Теплофикационные установки, используемые на отопительных котельных города, приведены в таблицах 1.2.7.1. – 1.2.7.5.
 Таблица 1.2.7.1. – Паровые котлы
	Теплоисточник
	Ст.№
	Модель
	Год ввода в эксплуатацию
	Завод -
изготовитель оборудования
	Параметры пара
	Паро-
производительность, т/ч
	Вид топлива

	
	
	
	
	
	давление кгс/см2
	температура, оС
	
	основной
	растопочный

	Котельная №32
	1
	Е-1,0-0,9
	н/д
	ООО БЗК
	8,0
	175
	1,0
	уголь
	мазут

	Котельная ш. Полысаевская
	1
	КЕ 25/14
	н/д
	ООО БЗК
	14,0
	194
	25
	уголь
	мазут

	
	2
	КЕ 25/14
	н/д
	ООО БЗК
	14,0
	194
	25
	уголь
	мазут

	
	3
	КЕ 25/14
	н/д
	ООО БЗК
	14,0
	194
	25
	уголь
	мазут

	
	4
	КЕ 10/14
	н/д
	ООО БЗК
	14,0
	194
	10
	уголь
	мазут


Таблица 1.2.7.2. – Теплообменное оборудование
	Теплоисточник
	Тип (полная маркировка)
	Год ввода в эксплуатацию
	Завод -изготовитель оборудования
	Мощность, Гкал/ч

	Котельная ППШ
	Alfa Laval M20-MFG
	1998
	Швеция
	22,0

	
	Alfa Laval M15-MFG
	1998
	Швеция
	15,0

	
	NT150AHVCD 10/53
	н/д
	Машимпэкс
	10,0

	
	NT150LHV/B 10/163
	н/д
	Машимпэкс
	10,0


     Таблица 1.2.7.3. – Дымовые трубы
	Котельная
	Основные параметры
	Материал
	Техническое состояние
	Наличие устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

	
	высота, м
	d, м
	
	
	

	Котельная ППШ, г. Полысаево, ул. Читинская, 90
	45
	2,1
	монолитный железобетон
	удовлетворительное
	БЦ-512-2(4х6), КР-ЦБ-56, ПЦ1200

	Котельная №28, г. Полысаево, ул.Покрышкина,12а
	34
	1,02
	монолитный железобетон
	удовлетворительное
	ЗУ 1-2

	Котельная №29, г. Полысаево, ул. Покрышкина, 4а
	35,6
	0,82
	монолитный железобетон
	удовлетворительное
	ЗУ 1-2

	Котельная №32, г. Полысаево, ул. Карбышева, 14а
	17,4
	0,53
	кирпичная
	удовлетворительное
	ЗУ 1-2

	Котельная ш. Полысаевская, г. Полысаево, ул.
Токарева, 1
	45
	2,1
	металлическая
	удовлетворительное
	


Таблица 1.2.7.4. – Насосное оборудование
	Котельная
	Назначение
	Тип
	Количество, шт.
	Техническая характеристика
	Потребляемая мощность, кВт
	Геодезическая отметка

	
	
	
	
	подача, м3/час
	напор, м в. ст
	
	

	Котельная ППШ
	Циркуляционный
	К50-32-125
	1
	
	22
	
	254

	
	
	NB 80-200/200A-F-A BAQE
	2
	119,2
	46,8
	37
	

	
	Сетевой
	200Д90
	3
	720
	90
	250
	

	
	
	200Д90
	1
	720
	90
	200
	

	
	
	1Д1600-90
	1
	500
	63
	500
	

	
	
	NB 80-200-200
	3
	46,3
	37
	40
	

	
	
	1Д500-63
	2
	500
	163
	60
	

	
	Солевой
	1В-20
	2
	16
	6
	4
	

	
	Подпиточный
	К90-55
	1
	90
	34
	18,5
	

	
	
	НКУ-140
	3
	140
	49
	40,0
	

	
	
	Д200-36
	3
	200
	36
	37
	

	
	
	Grundfos CRE5-8FG-AE-HQQE
	2
	5,8
	54
	1,1
	

	
	
	К100-80-160
	2
	100
	32
	15
	

	Котельная №28
	Сетевой
	Д320-50
	3
	315
	50
	55
	247

	
	Подпиточный
	КМ80-65-160С
	1
	50
	32
	7,5
	

	
	
	К100-65-200
	1
	90
	40
	15
	

	Котельная №29
	Сетевой
	Д320-50а(б)- УХЛН
	3
	320
	50
	55
	240

	
	Подпиточный
	КМ-100-80-160
	2
	100
	32
	15
	

	Котельная №32
	Сетевой
	КМ100-80-160
	2
	100
	32
	15
	234

	
	Подпиточный
	КМ-50-32-125
	2
	12,5
	20
	2,2
	

	Котельная ш. Полысаевская

ПЕ Теплосиловое хозяйство

АО «СУЭК-Кузбасс»

Ул.Токарева 1
	Сетевой насос жилого посёлка
	Д500
	1
	500
	63
	160
	223

	
	Сетевой насос жилого посёлка
	NLG200
	1
	501
	63.2
	132
	

	
	Сетевой насос жилого посёлка
	Д320
	1
	320
	50
	75
	

	
	Подпиточный насос жилого посёлка №1
	К160
	1
	160
	30
	30
	

	
	Подпиточный насос жилого посёлка №2
	К160
	1
	160
	30
	30
	

	
	Насос ГВС №1
	К 160
	1
	160
	30
	30
	

	
	Насос ГВС №2
	BL100
	1
	160
	31,4
	22
	

	
	Насос ГВС №3
	К 160
	1
	160
	30
	30
	


Таблица 1.2.7.5. Вспомогательное оборудование

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Адрес источника теплоснабжения
	Марка котлов
	Марка тяго-дутьевого оборудования
	Насзачение тяго-дутьевого оборудования
	Кол-во, шт.
	Год установки
	Мощность электродвигателя, кВт
	Кпд оборудованя, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	14
	Котельная ППШ
	г. Полысаево, ул. Читинская,90
	КВТС-20-150
	ВДН-15
	вентилятор дутьевой
	4
	 
	75 кВт
	 

	
	
	
	
	ДН-21
	дымосос
	3
	 
	160 кВт
	 

	
	
	
	
	ВДН-10
	вентилятор дутьевой
	1
	 
	30 кВт
	 

	
	
	
	КВ-Р-7,56-115
	ВДН-11,2-1000
	вентилятор дутьевой
	2
	 
	22 кВт
	 

	
	
	
	
	ВВУ 4,3-3000
	вентилятор возврата уноса
	1
	 
	4 кВт
	 

	
	
	
	КВ-Р-7,58-95
	19IIС-63У2
	вентилятор возврата уноса
	2
	 
	11 кВт
	 

	
	
	
	
	ДН-12,5
	дымосос
	1
	 
	55 кВт
	 

	
	
	
	
	ДН-12,5
	дымосос
	2
	 
	45 кВт
	 

	15
	Котельная №28
	г. Полысаево, ул. Покрышкина,12 а
	КВ-Р-1,86-95Кб
	ВД-2,8
	вентилятор
	2
	 
	7,5 кВт
	 

	
	
	
	
	ВР 280-46-2,5
	вентилятор
	2
	 
	7,5 кВт
	 

	
	
	
	КВ-Р-1,6
	ДН 6,3/1500
	дымосос
	4
	2021
	7 кВт
	 

	16
	Котельная №29
	г. Полысаево, ул. Покрышкина,4 а
	КВм-1,86
	ДН-10у
	дымосос
	2
	 
	37 кВт
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	КВм-2,0
	ВД-2,8
	вентилятор
	2
	2004
	7,5 кВт
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Котельная №32
	г. Полысаево. ул. Карбышева, 14а
	Е- 1,0-0,9
	ВР 280-46
	вентилятор
	2
	 
	1,5 кВт
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	КВр-0,4
	ДН -6,3-1500
	дымосос
	2
	 
	7 кВт
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 1.2.7.6. ВПУ
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Тип ВПУ
	Срок службы, лет
	Максимальная производительность установки, м3/час

	1
	Котельная ППШ
	ФИП-1-26-0,6 (одноступенчатая, Na-катионит)
	30
	130

	2
	Котельная №29
	LM7 FM DX Duplex                      (LM, Na-катионит)
	12
	200

	3
	Котельная ш. Полысаевская
	ФИПа II 2,6-0,6
	52
	155


Таблица 1.2.7.6. Вспомогательное оборудование
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Адрес источника теплоснабжения
	Марка котлов
	Марка тяго-дутьевого оборудования
	Насзачение тяго-дутьевого оборудования
	Кол-во, шт.
	Год установки
	Мощность электродвигателя, кВт
	Кпд оборудованя, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	14
	Котельная ППШ
	г. Полысаево, ул. Читинская,90
	КВТС-20-150
	ВДН-15
	вентилятор дутьевой
	4
	 
	75 кВт
	 

	
	
	
	
	ДН-21
	дымосос
	3
	 
	160 кВт
	 

	
	
	
	
	ВДН-10
	вентилятор дутьевой
	1
	 
	30 кВт
	 

	
	
	
	КВ-Р-7,56-115
	ВДН-11,2-1000
	вентилятор дутьевой
	2
	 
	22 кВт
	 

	
	
	
	
	ВВУ 4,3-3000
	вентилятор возврата уноса
	1
	 
	4 кВт
	 

	
	
	
	КВ-Р-7,58-95
	19IIС-63У2
	вентилятор возврата уноса
	2
	 
	11 кВт
	 

	
	
	
	
	ДН-12,5
	дымосос
	1
	 
	55 кВт
	 

	
	
	
	
	ДН-12,5
	дымосос
	2
	 
	45 кВт
	 

	15
	Котельная №28
	г. Полысаево, ул. Покрышкина,12 а
	КВ-Р-1,86-95Кб
	ВД-2,8
	вентилятор
	2
	 
	7,5 кВт
	 

	
	
	
	
	ВР 280-46-2,5
	вентилятор
	2
	 
	7,5 кВт
	 

	
	
	
	КВ-Р-1,6
	ДН 6,3/1500
	дымосос
	4
	2021
	7 кВт
	 

	16
	Котельная №29
	г. Полысаево, ул. Покрышкина,4 а
	КВм-1,86
	ДН-10у
	дымосос
	2
	 
	37 кВт
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	КВм-2,0
	ВД-2,8
	вентилятор
	2
	2004
	7,5 кВт
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Котельная №32
	г. Полысаево. ул. Карбышева, 14а
	Е- 1,0-0,9
	ВР 280-46
	вентилятор
	2
	 
	1,5 кВт
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	КВр-0,4
	ДН -6,3-1500
	дымосос
	2
	 
	7 кВт
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1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования
Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за базовый 2025 год показана в таблице 1.2.8.1.
Таблица 1.2.8.1. – Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за базовый 2025 год
	№ п/п
	Наименование котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность,
Гкал/ч
	Базовый 2025 год

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования
УТМ, час.

	1
	Котельная ППШ, г.
Полысаево, ул. Читинская, 90
	79,5
	147 286,161
	1853

	2
	Котельная №28, г. Полысаево, ул. Покрышкина,12а
	6,6
	12 403,001
	1880

	3
	Котельная №29, г. Полысаево, ул. Покрышкина, 4а
	6,4
	14 462,559
	2260

	4
	Котельная №32, г.
Полысаево, ул. Карбышева, 14а
	0,84
	1 617,171
	1925

	5
	Котельная ш. Полысаевская, г.

Полысаево, ул. Токарева, 1
	51,28
	37028,624
	722


Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за базовый 2025 год показана на рисунке 1.2.8.1.
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Рисунок 1.2.8.1. – Среднегодовая загрузка оборудования котельных

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Приборы учета отпуска тепла, отпущенного в тепловые сети и подпиточных устройств на объектах теплоснабжения города Полысаево, отсутствуют.
1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Данные по статистике отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии приведены в таблице 1.2.10.1.
Таблица 1.2.10.1. – Статистика инцидентов и аварий за период с 2021 по 2026 гг. на энергетическом оборудовании
	Год
	Количество прекращений
	Среднее время устранения, ч
	Средний недоотпуск тепла, Гкал

	ОАО СКЭК

	2017-2020
	1
	34
	0,000

	2021-2026
	нет
	нет
	нет

	АО «СУЭК-Кузбасс»

	2017-2026
	нет
	нет
	нет


1.2.11. Предписания
надзорных
органов
по
запрещению
дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.
1.2.12. Проектный и установленный топливный режим котельных Установленный топливный режим котельных показан в таблице ниже.
Таблица 1.2.12.1. – Установленный топливный режим котельных
	N
п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Низшая теплота сгорания топлива за 2025 год,
ккал/кг
	Расход
условного топлива, т.у.т. за 2025 год

	
	
	основной
	резервный
	
	

	ОАО «СКЭК»

	

	1
	Котельная ППШ, г. Полысаево, ул.
Читинская, 90
	уголь
	-
	4470
	29471

	2
	Котельная №28, г. Полысаево, ул. Покрышкина,12а
	уголь
	-
	4470
	2621

	3
	Котельная №29, г. Полысаево, ул.
Покрышкина, 4а
	уголь
	-
	4470
	2440

	4
	Котельная №32, г. Полысаево, ул.
Карбышева, 14а
	уголь
	-
	4470
	277

	Всего по ОАО «СКЭК»:
	34809

	АО «СУЭК-Кузбасс»

	5
	Котельная ш. Полысаевская, г. Полысаево, ул. Токарева, 1
	уголь
	-
	6069
	6403

	Всего АО «СУЭК-Кузбасс»:
	6403

	ИТОГО городу Полысаево:
	41212


1.2.13. Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных
Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных отображена в таблицах 1.2.13.1. – 1.2.13.2.
Таблица 1.2.13.1. – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельных ОАО «СКЭК»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
котельной
	лет
	14
	15
	16
	17
	18

	Удельный расход условного топлива на выработку
тепловой энергии
	кг у.
т./Гкал
	н/д
	190
	196
	194,4
	194,4

	Собственные нужды
	%
	0,66
	3,86
	0,42
	0,51
	0,51

	Удельный расход условного топлива на отпуск
тепловой энергии
	кг у.
т./Гкал
	н/д
	197,3
	196,8
	196,4
	196,4

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт- ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	67,45
	67,45

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой
энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	0,6457
	0,6457

	Коэффициент использования установленной
тепловой мощности
	%
	28,75
	26,64
	27,27
	27,0
	27,0

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от

установленной мощности)
	%
	0
	50
	75
	75
	75

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от

общего количества котельных)
	%
	0
	50
	75
	75
	75

	Доля котельных, оборудованных устройствами
водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	75
	100
	100
	100
	100


	Доля автоматизированных котельных без
обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной

10 Гкал/ч
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от
котельных
	1/год
	0
	1
	0
	0
	0

	Средняя продолжительность прекращения
теплоснабжения от котельных
	час
	0
	0,5
	0
	0
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	Вид резервного топлива
	-
	нет

	Расход резервного топлива
	т у. т.
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.2.13.2. – Динамика изменения эксплуатационных показателей котельной ш. Полысаевская АО «СУЭК-Кузбасс»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	33
	34
	35
	36
	37


	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	н/д
	237,56
	237,56
	206,3
	206,3

	Собственные нужды
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у. т./Гкал
	н/д
	237,56
	237,56
	206,3
	206,3

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт- ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	6,99
	8,92
	8,92
	18,4
	18,4

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые

сети (от установленной мощности)
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0
	0
	0
	0
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	Вид резервного топлива
	-
	нет

	Расход резервного топлива
	т у. т.
	-
	-
	-
	-
	-


1.2.14. Схемы котельных
Принципиальные тепловые схемы котельных приведены на рисунках 1.2.14.1 – 1.2.14.5.
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Рисунок 1.2.14.1 – Схема котельной ППШ
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Рисунок 1.2.14.2 – Схема котельной №28
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Рисунок 1.2.14.3 – Схема котельной №29
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Полысаево на 2027 год
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Рисунок 1.2.14.4 – Схема котельной №32
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Полысаево на 2027 год
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Рисунок 1.2.14.5 – Схема котельной ш. Полысаевская
1.3. Тепловые сети, сооружения на них
1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Общие характеристики тепловых сетей показаны в таблице 1.3.1.1.
Таблица 1.3.1.1. – Общие характеристики тепловых сетей г. Полысаеве по состоянию на 01.01.2026 г.
	Наименование ЕТО
	Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м, в т. ч.:
	Кол- во ЦТП,
шт.
	Количество ПНС, шт.
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	
	Протяженность магистралей
	Протяженность распределительных тепловых сетей
	Протяженность сетей ГВС
	
	
	

	ОАО «СКЭК»
	512
	54299,6
	54811,6
	2
	0
	57,26

	АО «СУЭК-
Кузбасс»
	698
	2102
	2800
	0
	0
	2,894

	ИТОГО по г. Полысаево:
	1210
	56401,6
	57611,6
	2
	0
	60,154


Общая протяженность тепловых сетей города Полысаево, по данным ресурсоснабжающих организаций на 01.01.2026 г., составляет 57,62 км в однотрубном исчислении, при этом большая часть тепловых сетей имеет условный диаметр менее 200 мм, что говорит о разветвленной системе внутриквартальных сетей, протяженность которой составляет более 60 %.
Тепловые сети в зоне действия всех ЕТО – разветвленные тупиковые. Присоединенная тепловая нагрузка (отапливаемый фонд) – 60,154 Гкал/час.
На рисунках 1.3.1.1. и 1.3.1.2. показаны соотношения тепловых сетей Единых теплоснабжающих организаций по их протяженности и по присоединительной мощности.

[image: image9]
Рисунок 1.3.1.1. – Соотношение тепловых сетей по их протяженности
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Рисунок 1.2.1.2. – Соотношение тепловых сетей по их присоединенной нагрузке
1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
Схемы расположения тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии изображены на рисунках 1.3.2.1. – 1.3.2.4. Ссылка на интерактивную карту:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A657f601dc2501883f9e3dabfdc3e85980c566eb e9ece81c0550659fc7d749308&source=constructorLink
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Рисунок 1.3.2.1. – Зона действия котельной ППШ
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Рисунок 1.3.2.2. – Зона действия котельных №28 и №29
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Рисунок 1.3.2.3. – Зона действия котельной №32
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Рисунок 1.3.2.4. – Зона действия котельной ш. Полысаевская
1.3.3. Параметры тепловых сетей
Параметры тепловых сетей представлены в таблицах 1.3.3.1. – 1.3.3.6.
Таблица 1.3.3.1. – Общая характеристика магистральных тепловых сетей теплосетевых организаций по состоянию на 01.01.2026
	Наименование теплосетевой организации
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ОАО «СКЭК»
	100
	8
	1

	
	200
	14
	4

	
	250
	70
	15

	
	300
	240
	78

	
	500
	180
	95

	Всего:
	512
	193

	АО «СУЭК-
Кузбасс»
	250
	30
	8

	
	300
	668
	217

	Всего:
	698
	225

	ИТОГО по г. Полысаево:
	1210
	418


Таблица 1.3.3.2. – Способы прокладки магистральных тепловых сетей теплосетевых организаций по состоянию на 01.01.2026
	Наименование
теплосетевой организации
	Способ прокладки
	Протяженность трубопроводов в
однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ОАО «СКЭК»
	Надземная
	368
	142

	
	Непроходной канал
	144
	51

	Всего:
	512
	193

	АО «СУЭК-Кузбасс»
	Канальная
	698
	225

	Всего:
	698
	225

	ИТОГО по г. Полысаево:
	1210
	418


Таблица 1.3.3.3. – Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевых организаций по состоянию на 01.01.2026
	Наименование теплосетевой организации
	Условный диаметр, мм
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ОАО «СКЭК»
	20
	60
	1,2

	
	25
	390
	9,8

	
	32
	368
	11,8

	
	38
	1585,8
	60,3

	
	45
	1667
	75,0

	
	50
	6786,32
	339,3

	
	70
	745,22
	52,2

	
	80
	6916,24
	553,3

	
	100
	10790,08
	1079,0

	
	125
	763,4
	95,4

	
	150
	8704,26
	1305,6

	
	200
	2679,4
	535,9

	
	250
	5180
	1295,0


	Всего:
	54299,6
	5413,7

	АО «СУЭК-Кузбасс»
	50
	398
	19,9

	
	70
	140
	9,8

	
	80
	586
	46,88

	
	100
	758
	75,8

	
	125
	60
	7,5

	
	150
	504
	75,6

	
	200
	272
	54,4

	Всего:
	2102
	289,9

	ИТОГО по г. Полысаево:
	56401,6
	5703,6


Таблица 1.3.3.4. – Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения теплосетевых организаций по состоянию на 01.01.2026
	Наименование
теплосетевой организации
	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ОАО «СКЭК»
	57611,6
	5606,7

	АО «СУЭК-Кузбасс»
	2800
	514,9


Таблица 1.3.3.5. – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей теплосетевых организаций по годам прокладки по состоянию на 01.01.2026
	Наименование теплосетевой организации
	Год прокладки
	Протяженность трубопроводов в однотрубном
исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	ОАО «СКЭК»
	До 1990
	1516
	52,6

	
	С 1991 по 1998
	4453
	731

	
	С 1999 по 2003
	10777
	1616,8

	
	С 2004
	38061,62
	3159,9

	Всего:
	57611,6
	5606,7

	АО «СУЭК-Кузбасс»
	До 1990
	1720
	355

	
	С 1991 по 1998
	266
	1,8

	
	С 1999 по 2003
	380
	26,1

	
	С 2004
	1406
	153

	Всего:
	2800
	514,9

	ИТОГО по ЛКГО:
	57611,6
	6121,6


Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Полысаево на 2027 год
Таблица 1.3.3.6. – Параметры работы тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование котельной
	Год ввода
	Объем заполнения, м3
	Протяженность тепловых сетей в однотрубном
исчислении, м
	Материальная характеристика, м2
	Рабочее давление, кгс/см2
	Тип изоляции
	Тип компенсации
	Характе ристика грунта

	ОАО СКЭК

	1
	Котельная ППШ
	1989-
2023
	1373,1
	39706,4
	5130,8
	8,5-2,3
	маты минераловатные прошивные марки 100 пенополиуретан
	угол поворота; опуск-подъем; П-образный компенсатор; переход над дорогой
	Суглинок

	2
	Котельная №28
	1994-
2019
	60,29
	6011
	225,3
	5-2
	маты минераловатные М100
	угол поворота; опуск-подъем; П-образный компенсатор; переход над дорогой
	- «» -

	3
	отельная №29
	1985-
2019
	63,92
	7936,2
	238,9
	4-1,6
	маты минераловатные М100
	угол поворота; опуск-подъем; П-образный компенсатор; переход над дорогой
	- «» -

	4
	Котельная №32
	2002-
2009
	3,14
	1158
	11,7
	5-2
	маты минераловатные М100
	угол поворота; опуск-подъем; П-образный компенсатор; переход над дорогой
	- «» -

	Всего по ОАО СКЭК:
	1500,45
	54811,6
	5606,7
	-
	
	
	

	АО «СУЭК-Кузбасс»

	1
	Котельная ш. Полысаевская
	1981-
2015
	60,56
	2800
	514,9
	6,3-2
	маты минераловатные М100
	угол поворота;
опуск-подъем; переход над дорогой
	- «» -

	Всего по АО «СУЭК-Кузбасс»:
	60,56
	2800
	514,9
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО по г. Полысаево:
	1561
	57611,6
	6121,6
	-
	-
	-
	-


1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
По протяженности трубопроводы тепловых сетей объектов теплоснабжения секционируются – разделяются с помощью запорной арматуры. В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях используются задвижки, шаровые краны. В местах установки секционирующих задвижек, а также при установке запорной арматуры на ответвлениях к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых сетей, при подземной прокладке тепловых сетей к магистральным сетям построены тепловые камеры.
Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.
1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующую конструкцию:
· основание тепловых камер – монолитное железобетонное
· стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича
· перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты).
Тепловые пункты предназначены для:
· подготовки теплоносителя для внутренних систем до необходимого уровня давления и температуры
· контроля значений температуры и давления теплоносителя
· учета потребленного тепла
· регулирования температуры, либо количества теплоносителя
· распределения теплоносителя по отдельным системам
· защиты систем здания от повышения температуры или давления теплоносителя
· подготовки горячего водоснабжения.
Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по различным проектам разных лет. В основном на теплосетях имеются камеры трёх типов:
· из сборных железобетонных элементов по типовым проектам;
· из железобетонных блоков с перекрытиями из ж/б панелей с отверстиями для люков и монолитным ж/б полом;
· с кирпичными стенами.
Основная масса камер выполнена из бетонных блоков типа ФС. Габаритные размеры тепловых камер различны и определены условиями их применения, в первую очередь – диаметрами трубопроводов и количеством арматуры.
Внутри тепловых камер располагаются врезки потребителей тепловой энергии, с установкой на этих врезках трубопроводов запорной и дренажной арматуры.
Информация по центральным тепловым пунктам предоставлена в таблице 1.3.5.1. Схемы ЦТП показаны на рисунках 1.3.5.1. – 1.3.5.2.
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Полысаево на 2027 год
Таблица 1.3.5.1. – Центральные тепловые пункты теплосетевых организаций
	Наименование
теплосетевой организации
	Наименование источника
	Наименование ЦТП
	Количество, шт.
	Мощность, Гкал/час

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ОАО «СКЭК»
	Котельная ППШ
	Бойлерная
	1
	1
	1
	1
	1
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0

	
	Всего по котельной:
	1
	1
	1
	1
	1
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0

	Всего ЕТО:
	1
	1
	1
	1
	1
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0

	АО «СУЭК-Кузбасс»
	Котельная ш. Полысаевская
	Бойлерная, ЦТП
	1
	1
	1
	1
	1
	13,58
	13,58
	13,58
	13,58
	13,58

	
	Всего по котельной:
	1
	1
	1
	1
	1
	13,58
	13,58
	13,58
	13,58
	13,58

	Всего по ЕТО:
	1
	1
	1
	1
	1
	13,58
	13,58
	13,58
	13,58
	13,58

	ИТОГО по ЛКГО:
	2
	2
	2
	2
	2
	93,58
	93,58
	93,58
	93,58
	93,58
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Рисунок 1.3.5.1. – Технологическая схема Бойлерной сети от котельной ППШ
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Рисунок 1.3.5.2. – Технологическая схема ЦТП от котельной ш. Полысаевская
1.3.6. Количество и средняя тепловая мощность индивидуальных тепловых пунктов
На территории города Полысаево индивидуальные тепловые пункты в домах не предусмотрены.
1.3.7. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения
Потребители города Полысаево, присоединены к тепловым сетям по открытой схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения.
1.3.8. Характеристика типов оборудования насосных станций в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
На момент актуализации Схемы теплоснабжения города Полысаево повысительные насосные станции отсутствуют, характеристики насосного оборудования в базовом 2025 году показана в таблице 1.2.7.4.
1.3.9. Описание изменений, произошедших за ретроспективный период, в части строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей в зоне деятельности ОАО «СКЭК» за 2022 - 2025 годы показана в таблице 1.3.9.1.
Таблица 1.3.9.1. – Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей
	Год актуализации (разработки)
	Строительство магистральных тепловых
сетей, м2
	Реконструкция магистральных тепловых
сетей, м2
	Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м2
	Реконструкция распределительных тепловых сетей, м2
	Доля строительства
тепловых сетей, %
	Доля реконструкции тепловых
сетей, %

	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0


1.3.10. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Системы теплоснабжения города эксплуатируются в соответствии с ранее обоснованными температурными графиками:
· 130/70 °С со срезкой на 94 °С;
- 130/70 °С
· 95/70 °С со спрямлением на 60 °С на нужды ГВС (открытого типа);
- 95/70 °С.
Спрямление температурного графика на 60 °С не позволяет обеспечить температуру воды в местах горячего водоразбора в соответствии с действующими нормативами. Для этого необходимо увеличить излом прямой воды до 65 °С для открытых систем ГВС.
Оптимальные (предлагаемые) графики отпуска тепла от собственных источников теплоснабжения котельных приведены в таблице 1.3.10.1.
Таблица 1.3.10.1. – Температурные графики отпуска тепла от источников теплоснабжения
	Наименование источника
	Температурные графики

	Котельная ППШ (I контур)
	130/70 °С со спрямлением на 65 °С и срезкой на 94 °С

	Котельная ш. Полысаевская (I контур)
	150/70 °С со спрямлением на 65 °С

	Котельная ш. Полысаевская (промплощадка, жилой поселок)
ППШ (ППШ-1 бойлерная, ППШ-2)
№ 28
№ 29
№ 32
	95/70 °С со спрямлением на 65 °С


Все источники тепловой энергии города Полысаево обеспечивают температуру в помещениях на уровне не менее +18 оС. Они обеспечивают покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже +60°С, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
В связи с вышеизложенным считать температурные графики, предоставленные в таблицах 1.3.10.2. – 1.3.10.5., утвержденными.
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Таблица 1.3.10.3. – Температурный график 95-70 оС работы котельной №28
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Таблица 1.3.10.4. – Температурный график 95-70 оС работы котельной №29
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Таблица 1.3.10.5. – Температурный график 95-70 оС работы котельной ППШ (II контур)
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Таблица 1.3.10.6. – Температурный график 95-70 оС работы котельной ш. Полысаевская (II контур)
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Рисунок 1.3.10.1. – Температурный график 95-70 оС работы котельных №28, №29, ППШ (II контур), ш. Полысаевская (II контур)
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Таблица 1.3.10.7. – Температурный график 95-70 оС работы котельной №32
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Рисунок 1.3.10.2. – Температурный график 95-70 оС работы котельной №32
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Таблица 1.3.10.8. – Температурный график 130-70 оС для котельной ППШ – I контур
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Рисунок 1.3.10.3. – Температурный график 130-70 оС для котельной ППШ – I контур
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Таблица 1.3.10.9. – Температурный график 120-80 оС работы котельной ш.[image: image306.png]


 Полысаевская
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1.3.11. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактическая температура сетевой воды от котельных соответствует расчетному значению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе при фактической температуре наружного воздуха с учетом допустимых отклонений (±3 %). При этом соблюдено качественное регулирование режимов работы систем теплоснабжения.
В связи с незначительной разрегулированностью систем теплопотребления, в более холодный период предусмотрен качественно-количественный режим работы тепловых сетей, т. е. увеличивается расход теплоносителя для обеспечения комфортных условий у абонентов при более низкой температуре наружного воздуха.
1.3.12. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
Гидравлические режимы тепловых сетей выполняются в соответствии с требованиями п. 2.5.4 и п. 6.2.1 Приказа Минэнерго от 14 мая 2025 года №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»

Задачей гидравлических расчетов систем теплоснабжения является выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих:
· расчётный расход теплоносителя через системы теплопотребления отдельных теплоприёмников;
· безопасность эксплуатации при работе системы теплоснабжения в целом и отдельных её звеньев.
Теплоснабжающие организации города Полысаево проводят ежегодную разработку гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и неотопительного периодов для зон своего действия.
1.3.12.1. Котельная №28
На рис. 1.3.12.1.1. представлена схема тепловой сети с выделенным расчетным участком до наиболее удаленной точки – дома по улице Кремлевская, 4.
Характеристики трубопроводов, содержащихся на данном участке и перепады давления в характерных точках приведены в таблице 1.3.12.1.1.
По результатам расчета построен пьезометрический график (рис. 1.3.12.1.1), который показывает, что располагаемый напор на абонентском вводе конечного потребителя равен 5,4 м в. ст. (0,54 кгс/см2). Потери напора у абонентов зависят от схемы присоединения абонента. При безэлеваторном вводе – DНбэ =2…5 м.

[image: image25]
Рисунок 1.3.12.1.1. – Расчетная схема тепловой сети от котельной №28
Таблица 1.3.12.1.1. – Характеристики расчетного участка тепловой сети
	Источник теплоснабжения, наименование магистрали, участка, трубопровода (подающий, обратный)
	Состав участка
	Линейные потери напора, м
	Геодезическая отметка, м
	Местные сопротивления
	Общий перепад, м

	
	Номер участка
	Условный диаметр трубопровода, мм
	Длина трубопровода L, м
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Поворот
	Задвижка вентиль
	Переход диаметра (сужение, расширение)
	Тройник
	Компенсатор
	Местные потери напора, м
	

	
	
	
	
	
	Начало участка
	Конец участка
	Кол- во
	,
[image: image309.png]


м
	Кол- во
	,
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м
	Кол-во
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, м
	Кол- во
	,
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м
	Кол- во
	,
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м
	
	

	Прямой от котельной до Кремлевской, 4
	Участок 4
	200
	50
	0,31
	247
	249
	4
	2,6
	2
	1
	1
	0,2
	
	
	
	
	3,8
	6,1

	
	Участки 20-24
	150
	109
	0,96
	249
	251
	
	
	
	
	1
	0,2
	3
	0,3
	
	
	0,5
	3,5

	
	Участки 25-26/1
	100
	103
	1,51
	251
	254
	1
	1
	
	
	1
	0,2
	2
	0,2
	
	
	1,4
	5,9

	
	Участок 27
	70
	40
	0,91
	254
	253
	1
	1
	
	
	1
	0,2
	
	
	
	
	1,2
	1,1

	
	Участок 61
	50
	10
	0,35
	253
	254
	1
	1
	
	
	1
	0,2
	1
	0,1
	
	
	1,3
	2,7

	Всего:
	312
	4,04
	+7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,2
	19,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обратный от Кремлевской, 4 до котельной
	Участок 61
	50
	10
	0,35
	254
	253
	1
	1
	
	
	1
	0,2
	1
	0,1
	
	
	1,3
	0,7

	
	Участок 27
	70
	40
	0,91
	253
	254
	1
	1
	
	
	1
	0,2
	
	
	
	
	1,2
	3,1

	
	Участки 25-26/1
	100
	103
	1,51
	254
	251
	1
	1
	
	
	1
	0,2
	1
	0,1
	
	
	1,4
	-0,1

	
	Участки 20-24
	150
	109
	0,96
	251
	249
	
	
	
	
	1
	0,2
	3
	0,3
	
	
	0,5
	-0,5

	
	Участок 4
	200
	50
	0,31
	249
	247
	4
	4
	2
	1
	1
	0,2
	
	
	
	
	3,8
	2,1

	
	Всего:
	312
	4,04
	-7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,5
	5,3

	ИТОГО:
	624
	8,08
	
	8,2
	24,6
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Рисунок 1.3.12.1.2. – Пьезометрический график расчетного участка от котельной №28 до наиболее удаленного потребителя
по ул. Кремлевской, 4
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Полысаево на 2027 год
1.3.12.2. Котельная №29
На рис. 1.3.12.2.3. представлена схема тепловой сети с выделенным расчетным участком до наиболее удаленной точки – детского садика по пер. Комбайнеров, 2.
Характеристики трубопроводов, содержащихся на данном участке и перепады давления в характерных точках приведены в таблице 1.3.12.2.2.
По результатам расчета построен пьезометрический график (рис. 1.3.12.2.4), который показывает, что располагаемый напор на абонентском вводе конечного потребителя равен 5,4 м в. ст. (0,54 кгс/см2). Потери напора у абонентов зависят от схемы присоединения абонента. При безэлеваторном вводе – DНбэ =2…5 м.
1.3.12.3. Котельная №32
На рис. 1.3.12.1.5. представлена схема тепловой сети с выделенным расчетным участком до наиболее удаленной точки – дома по улице Кремлевская, 4.
Характеристики трубопроводов, содержащихся на данном участке и перепады давления в характерных точках приведены в таблице 1.3.12.1.3.
По результатам расчета построен пьезометрический график (рис. 1.3.12.2.6), который показывает, что располагаемый напор на абонентском вводе конечного потребителя равен 2,2 м в. ст. (0,22 кгс/см2). Потери напора у абонентов зависят от схемы присоединения абонента. При безэлеваторном вводе – DНбэ =2…5 м в. ст. Основные потери напора сосредоточены на участке 4 диаметром 57 мм и длиной 450 м. При недостаточности напора рекомендуется произвести перекладку существующего трубопровода на диаметр 108 мм.
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Рисунок 1.3.12.2.3. – Расчетная схема тепловой сети от котельной №29
Таблица 1.3.12.2.2. – Характеристики расчетного участка тепловой сети
	Источник теплоснабжения, наименование магистрали, участка, трубопровода (подающий, обратный)
	Состав участка
	Линейные потери напора, м
	Геодезическая отметка, м
	Местные сопротивления
	Общий перепад, м

	
	Номер участка
	Условный диаметр трубопровода, мм
	Длина трубопровода L, м
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Поворот
	Задвижка вентиль
	Переход диаметра (сужение, расширение)
	Тройник
	Компенсатор
	Местные потери напора, м
	

	
	
	
	
	
	Начало участка
	Конец участка
	Кол- во
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	Кол- во
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	Кол-во
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м
	
	

	Прямой от котельной №29 до д/с№26
	Участки 2, 22, 34
	200
	178
	0,10
	241
	245
	2
	2
	2
	1
	1
	0,2
	2
	0,2
	
	
	3,4
	7,5

	
	Участки 49.50
	150
	223
	0,18
	245
	251
	1
	1
	4
	2
	1
	0,2
	3
	0,5
	
	
	3,7
	9,9

	
	Участок 105
	50
	217
	0,68
	251
	248
	3
	3
	2
	1
	1
	0,2
	
	
	
	
	1,2
	-1,1

	Всего:
	618
	0,96
	+7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,3
	16,3

	

	Обратный от д/с №26 до котельной
№29
	Участок 105
	50
	217
	0,68
	248
	251
	3
	3
	2
	1
	1
	0,2
	
	
	
	
	1,2
	4,9

	
	Участки 49.50
	150
	223
	0,18
	251
	245
	5
	2,2
	4
	2
	1
	0,2
	3
	0,5
	
	
	3,7
	-2,1

	
	Участки 2, 22, 34
	200
	178
	0,1
	245
	241
	2
	2
	2
	1
	1
	0,2
	2
	0,2
	
	
	3,4
	-0,5

	
	Всего:
	618
	0,96
	-7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,3
	2,3

	ИТОГО:
	1236
	1,92
	
	16,6
	18,6
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Рисунок 1.3.12.2.4. – Пьезометрический график расчетного участка от котельной №29 до конечного потребителя – детского садика №26
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Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Полысаево на 2027 год
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Рисунок 1.3.12.2.5. – Расчетная схема тепловой сети от котельной №32
Таблица 1.3.12.2.3. – Характеристики расчетного участка тепловой сети
	Источник теплоснабжения, наименование магистрали, участка, трубопровода (подающий,  обратный)
	Состав участка
	Линейные потери напора, м
	Геодезическая отметка, м
	Местные сопротивления
	Общий перепад, м

	
	Номер участка
	Условный диаметр трубопровода, мм
	Длина трубопровода L, м
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Поворот
	Задвижка, вентиль
	Переход диаметра (сужение, расширение)
	Тройник
	Компенсатор
	Местные потери напора, м
	

	
	
	
	
	
	Начало участка
	Конец участка
	Кол- во
	,
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м
	Кол- во
	,
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м
	Кол-во
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м
	
	

	Прямой от котельной №32 до Давыдова, 28
	Участок 1
	100
	4
	0,01
	234
	233
	
	
	1
	0,5
	1
	0,2
	1
	2
	
	
	2,7
	1,7

	
	Участок 4
	50
	450
	1,41
	233
	223
	3
	1,5
	1
	0,5
	1
	0,2
	
	
	3
	8,1
	10,3
	1,7

	Всего:
	454
	1,42
	-11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,0
	3,4

	

	Обратный Давыдова, 28 до котельной №32
	Участок 4
	50
	450
	1,41
	223
	233
	3
	1,5
	1
	0,5
	1
	0,2
	
	
	3
	8,1
	10,3
	21,7

	
	Участок 1
	150
	4
	0,01
	233
	234
	
	
	1
	0,5
	1
	0,2
	1
	2
	
	
	2,7
	3,7

	
	Всего:
	454
	1,42
	+11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,0
	25,4

	ИТОГО:
	908
	2,84
	
	26
	28,8
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Рисунок 1.3.12.2.6. – Пьезометрический график расчетного участка от котельной №32 до конечного потребителя – дома по ул.
Давыдова, 28
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Полысаево на 2027 год
1.3.12.3. Котельная ш. Полысаевская
На рис. 1.3.12.1.7. представлена схема тепловой сети с выделенным расчетным участком до наиболее удаленной точки – школы №17.
Характеристики трубопроводов, содержащихся на данном участке и перепады давления в характерных точках приведены в таблице 1.3.12.1.4.
По результатам расчета построен пьезометрический график (рис. 1.3.12.2.8), который показывает, что располагаемого напора на выходе из котельной, равного 43 м в. ст., недостаточно для того, чтобы доставить теплоноситель до абонентского ввода конечного потребителя. Основное гидравлическое сопротивление участка сосредоточено на местных потерях, поэтому предлагается произвести перерасчет и уменьшить количество компенсаторов, либо заменить существующие сетевые насосы на насосы, способные создавать больший напор.
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Рисунок 1.3.12.2.7. – Расчетная схема тепловой сети от котельной ш. Полысаевская
Таблица 1.3.12.2.4. – Характеристики расчетного участка тепловой сети
	Источник теплоснабжения, наименование магистрали, участка, трубопровода (подающий, обратный)
	Состав участка
	Линейные потери напора, м
	Геодезическая отметка, м
	Местные сопротивления
	Общий перепад, м

	
	Номер участка
	Условный диаметр трубопровода, мм
	Длина трубопровода L, м
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Поворот
	Задвижка, вентиль
	Переход диаметра (сужение,
расширение)
	Тройник
	Компенсатор
	Местные потери напора, м
	

	
	
	
	
	
	Начало участка
	Конец участка
	Кол- во
	,
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м
	Кол- во
	,
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м
	
	

	Прямой от котельной ш. Полысаевская до школы №17
	т.А-т.3
	250
	408
	0,17
	226
	228
	1
	1
	1
	0,5
	1
	0,2
	1
	0,1
	4
	10,8
	12,6
	14,8

	
	т.3-т.8
	200
	136
	0,08
	228
	236
	1
	1
	1
	0,5
	1
	0,2
	5
	0,5
	2
	5,4
	7,6
	15,7

	
	т.8-т.9
	150
	89
	0,07
	236
	235
	1
	1
	
	
	1
	0,2
	
	
	1
	2,7
	3,9
	3,0

	
	т.9-школа
№1
	76
	25
	0,52
	235
	236
	1
	1
	1
	0,5
	1
	0,2
	1
	2
	
	
	3,7
	5,2

	Всего:
	658
	0,84
	+10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,8
	38,7

	

	Обратный от школы №17 до котельной ш. Полысаевская
	т.9-школа
№1
	76
	25
	0,52
	236
	235
	1
	1
	1
	0,5
	1
	0,2
	1
	0,1
	
	
	3,7
	3,2

	
	т.8-т.9
	150
	89
	0,07
	235
	236
	1
	1
	
	
	1
	0,2
	
	
	1
	2,7
	3,9
	5,0

	
	т.3-т.8
	200
	136
	0,08
	236
	228
	1
	1
	1
	0,5
	1
	0,2
	5
	0,5
	2
	5,4
	7,6
	-0,3

	
	т.А-т.3
	250
	408
	0,17
	228
	226
	1
	1
	1
	0,5
	1
	0,2
	1
	0,1
	4
	10,8
	12,6
	10,8

	
	Всего:
	658
	0,84
	-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,8
	18,7

	ИТОГО:
	1316
	1,68
	
	55,6
	57,4
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Рисунок 1.3.12.2.8. – Пьезометрический график расчетного участка от котельной ш. Полысаевская до конечного потребителя – школы №17
1.3.13. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5
лет
Статистика отказов тепловых сетей приведена в таблице 1.3.13.1.
Таблица 1.3.13.1. Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей
	Наименование ЕТО
	Магистральная тепловая сеть
	Период
	Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период,
1/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Средний недоотпуск
тепловой энергии, Гкал/отказ

	ОАО «СКЭК»
	от котельной ППШ
	2021-
2025
	0,00
	0,00
	0,00

	
	от котельной №28
	2021-
2025
	0,00
	0,00
	0,00

	
	от котельной №29
	2021-
2025
	1
	34 мин.
	0,00

	
	от котельной №32
	2021-
2025
	0,00
	0,00
	0,00

	Тепловые сети ОАО СКЭК
	2021-
2025
	4
	01 час 53 мин
	4,049 Гкал
12,284 м3

	АО «СУЭК-
Кузбасс»
	от котельной ш. Полысаевская
	2021-
2025
	0,00
	0,00
	0,00


1.3.14. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Диагностика состояния тепловых сетей, работающих по температурным графикам 95/70 оС на территории города Полысаево, осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
По температурному графику 130/70оС осуществляется в соответствии с Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.
На тепловых сетях, находящиеся в эксплуатации предприятий, проводят следующие испытания:
· гидравлические (опрессовки) пробным давлением Рпр =1,25‧Рраб с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры - ежегодно
· на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети – 1 раз в 5 лет
· на тепловые потери, для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации – 1 раз в 5 лет;
· на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов – 1 раз в 5 лет;
· на потенциалы блуждающих токов, электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей – в соответствии с инструкцией по защите тепловых сетей от электрохимической коррозии.
Проводится независимыми экспертными организациями: техническое освидетельствование тепловых сетей один раз в 3 года, а экспертиза промышленной безопасности один раз в пять лет.
По результатам диагностики формируются планы капитальных текущих ремонтов тепловых сетей.
Планируемая продолжительность работы тепловых сетей в 2026 году, на основании СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» 225 дней в отопительный период, 126 дней в летний период на горячее водоснабжение. Планируемая продолжительность ремонтного периода – 14 дней.
Текущий ремонт включает в себя замену трубопровода и частичную (либо полную) замену строительных конструкций. Планирование текущих ремонтов производится по критериям:
· количество дефектов на участке трубопровода в отопительный и неотопительный периоды
· результаты испытаний тепловой сети
· результаты диагностики тепловых сетей
· объем последствий в результате вынужденного отключения участка
· срок эксплуатации трубопровода.
Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 по ОАО
«СКЭК» приведен в таблице 1.3.14.1.
Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 по АО «СУЭК-Кузбасс» приведен в таблице 1.3.14.2.

Таблица 1.3.14.1. – Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 по ОАО «СКЭК» (ООО «ЛКС»)
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Таблица 1.3.14. – Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 по АО «СУЭК-Кузбасс»
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Перечень мероприятий по подготовке котельной ш. Полысаевская ПЕ Теплосиловое хозяйство к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г.г.
	№ п/п
	РПО
	Предприятие
	Участок
	Мероприятие
	Срок 

выполнения
	Способ выполнения
	Наличие оборудования/

материалов 

для выполнения  (да/нет)
	Источник финансирования
	Ответственный

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия, осмотр редуктора ПТБ-1200. зон удаления провалов и топки ТЛЗМ 2,7*3,0 котёл №4
	март
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	2
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия эл.пусковой аппаратуры и средств котловой автоматики котла №4
	март
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	3
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия   ПМЗ котел №4
	март
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	4
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия конвейера 2СР-70  ЗШУ котел №4    
	март
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	5
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия экономайзера ЭП-330  котел №4
	март
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	6
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия питательных насосов ЦНС 60/250-2 шт. котла №4. Ревизия запорной арматуры 30шт.
	март
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	7
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ремонт дымососа Д-13,5   котел №4
	апрель
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	8
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизият циклона БЦ (2+6)∙7   котел №4
	апрель
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	9
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия дутьевого вентилятора ВД10 котел №4
	апрель
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	10
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Прокрутка оборудования
	апрель
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	11
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Текущий ремонт обмуровки, оштукатуривание котла №4 и известковая окраска котла и производственных помещений  
	апрель
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	12
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Чистка газоходов и дымовой трубы от сажи котла №4
	апрель
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	13
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия ПМЗ    котел №1
	май
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	14
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия циклона котел №1
	май
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	15
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия дутьевого вентилятора ВД12 котел №1
	май
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	16
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия дымососа ДН17 котел №1
	май
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	17
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия экономайзера ЭП-660 котел №1
	май
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	18
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия топки ТЛЗМ 2,7*5,6 в т.ч. редуктора ПТБ-1200 котел №1
	май
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	19
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Промывка пласт.теплообменника NT250 калорифера - 2шт. 
	май
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	20
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия сетевого насоса жилого поселка Д-320
	май
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	21
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия скребкового конвейера 
СР 70 М    котел №1
	июнь
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	22
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия и замена запорной арматуры 20шт ø32, 8шт ø80, 2шт ø50, 2шт ø300, 5шт ø6, 2шт ø20 и установка сеп.листов в барабане котла №1
	июнь
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	23
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизият газоходов  котла №1
	июнь
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	24
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия эл.пусковой аппаратуры и средств котловой автоматики  котла №1
	июнь
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	25
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия воздухоподогревателя ВП-228 котла №1
	июнь
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	26
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия питательных насосов ЦНС-60/200- 2шт., ЦНС-60/250- 2шт котел №1
	июнь
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	27
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Текущий ремонт обмуровки, оштукатуривание котла и известковая окраска котла№1 170м2  
	июнь
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	28
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия фильтров хим-водоподготовки 4шт
	июнь
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	29
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Чистка газоходов и дымовой трубы от сажи 
	июнь
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	30
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия ПМЗ котел №2
	июль
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	31
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия циклона БЦ (2+6)*7 котел №2
	июль
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	32
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия дутьевого вентилятора ВД12 котел №2
	июль
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	33
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия экономайзера ЭП-660 котел №2
	июль
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	34
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия дымососа Д15 котел №2
	июль
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	35
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия воздухоподогревателя              ВП-228 котел №2
	июль
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	36
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия топки ТЛЗМ 2,7*5,6 котла №2
	июль
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	37
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия скребкового конвейера ШУ  котла №2
СР 70 М  
	июль
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	38
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия и замена запорной арматуры   20  шт ø32,  8шт ø80, 2шт ø50, 2шт ø300, 5шт ø6, 2шт ø20   и установка сеп.листов в барабане котла №2
	июль
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	39
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия эл.пусковой аппаратуры и средств котловой автоматики котла №2
	июль
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	40
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия  теплообменников пром.площадки NT-250 - 2шт.
Ревизия запорной и регулирующей арматуры - 6шт ø200, 2шт ø250, 1шт ø150 ,6шт ø15
	июль
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	41
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия сетевых насосов пром.площадки  Д-320-2 шт., NLG-150, калорифера Д-320 - 2 шт., NLG-150 и жилого поселка Д-500 - 1 шт., NLG-4/250 
	июль
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	42
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Текущий ремонт обмуровки, оштукатуривание котла и известковая окраска котла №2 170м2 
	июль
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	43
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия ПМЗ котел №3
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	44
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия циклона БЦ (2+6)*7  котел №3
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	45
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия дутьевого вентилятора ВД12 котел №3
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	46
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия экономайзера ЭП-660 котел №3
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	47
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия дымососа ДН-17  котел №3
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	48
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия воздухоподогревателя              ВП-228  котел №3
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	49
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия топки ТЛЗМ 2,7*5,6 котла №3
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	50
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия скребкового конвейера ШУ котла №3
СР 70 М  
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	51
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия и замена запорной арматуры   20  шт. ø32,  8шт ø80 ,2шт ø50, 2ш тø300, 5шт ø6, 2шт ø20 и установка сеп.листов в барабане котла №3
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	52
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия эл.пусковой аппаратуры и средств котловой автоматики котла №3
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	53
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия запорной арматуры трубопроводов, а также их промывка
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	54
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Чистка газоходов и дымовой трубы от сажи
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	55
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Текущий ремонт обмуровки, оштукатуривание котла и известковая окраска котла №3 
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	56
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Побелка производственных помещений котельной 80м3
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	57
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия запорной арматуры и трубопроводов теплосети жил. поселка .(бойлерная) 8ш тø100, 14ш тø150, 3шт ø200,18шт ø250, 3шт ø32
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	58
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Промывка пластинчатых  теплообменников  NT250 -3шт.
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	59
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия подпиточных насосов К60М -1шт., Wilo – 1шт. и запорной арматуры-6шт ø100, 1шт ø150
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	60
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Насосы гор.водоснабжения К160/30 -2шт. + Wilo - 1шт.
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	61
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Насосы конденсатные К160/30  -1 шт. Wilo – 1шт.
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	62
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Перекачные  насосы К 160/30  - 2шт.
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	63
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия дренажного  насоса  1В20 1шт
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	64
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия  ленточных Л-80 (2шт) и скребковых конвейеров СР-70-05(2шт)   УП 
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	65
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия запорной арматуры водоподготовительной установки (ХВП - 4 шт) 8ш тø150, 8шт ø100, 12шт ø80 ,12ш тø15
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.

	66
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	ПЕ «ТСХ»
	Котельная ш. Полысаевская
	Ревизия ленточных конвейеров 1Л-80 ШУ - 2шт.
	август
	хозспособ
	Да
	СС
	Начальник котельной Гребенщиков В.А., механик котельной Легких И.А.


1.3.16. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:
· потери теплоносителя;
· потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с утечкой теплоносителя;
· удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;
· разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);
· расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.
Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения.
Также при планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.
Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.
Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях города Полысаево производится в соответствии с Приказом Минэнерго от 30 декабря 2008 г. №325
Нормативы технологических потерь утверждены Региональной энергетической комиссией Кемеровской области.
1.3.17. Анализ
нормативных
и
фактических
потерь
тепловой
энергии, теплоносителя
Нормативные и фактические потери тепловой энергии показаны в таблице 1.3.17.1.
Нормативные и фактические удельные расходы сетевой воды на передачу тепловой энергии показаны в таблице 1.3.17.2.
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Полысаево на 2027 год
Таблица 1.3.17.1. Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей
	Наименование ЕТО
	Тепловая сеть
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	
	
	Нормативные
	Фактические
	

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ОАО «СКЭК»
	от котельной ППШ
	11,95
	16,58
	16,58
	16,58
	16,58
	11,95
	16,58
	16,58
	16,58
	12,69
	14
	9
	12
	12
	8,62

	
	от котельной №28
	1,49
	0,98
	0,98
	0,98
	0,98
	1,49
	0,98
	0,98
	0,98
	1,069
	17
	13
	12
	12
	8,62

	
	от котельной №29
	1,9
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,9
	1,04
	1,04
	1,04
	1,246
	6
	17
	10
	10
	8,62

	
	от котельной №32
	0,19
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,19
	0,23
	0,23
	0,23
	0,139
	0
	12
	12
	12
	8,62

	
	Всего по ОАО «СКЭК»
	15,53
	18,83
	18,83
	18,83
	18,83
	15,53
	18,83
	18,83
	18,83
	15,144
	9,25
	12,75
	11,5
	11,5
	8,62

	АО «СУЭК-
Кузбасс»
	от котельной ш. Полысаевская
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,668
	1,662
	1,662
	4
	4
	4,29
	4,00
	4,49

	
	Всего по АО «СУЭК-

Кузбасс»
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,668
	1,662
	1,662
	4
	4
	4,29
	4,00
	4,49


Таблица 1.3.17.2. Динамика изменения нормативных и фактических показателей функционирования тепловых сетей
	Наименование ЕТО
	Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии

	
	Нормативный, т/Гкал
	Фактический, т/Гкал

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ОАО «СКЭК»
	0,0026
	0,0024
	0,0024
	0,0023
	0,0023
	0,0026
	0,0024
	0,0024
	0,0023
	0,0016

	АО «СУЭК-Кузбасс»
	0,00023
	0,00869
	0,06434
	0,06434
	0,06434
	0,00023
	0,00869
	0,06434
	0,06434
	0,055

	ИТОГО по Полысаевскому городскому округу:
	0,00283
	0,01109
	0,06674
	0,06664
	0,057


Примечание: Прекращения теплоснабжения в отопительный период отсутствуют. Показатели расхода сетевой воды приняты как нормативные
1.3.18. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года с привязкой по теплоисточникам выполнить нет возможности в связи отсутствием приборного учета и отсутствием данных по объемам потерь теплоносителя.
Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь рассчитаны согласно данным экспертизы нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии за 2025 г. ОАО «СКЭК».
1.3.19. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей в зонах действия теплоснабжающих организаций отсутствуют.
1.3.20. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющие выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Наиболее распространенный тип подключения теплопотребляющих установок к тепловым сетям – зависимое отопление и открытая схема горячего водоснабжения.
Присоединение потребителей тепловой энергии к тепловым сетям выполнено 100% по зависимой схеме.
1.3.21. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
В настоящее время коммерческий учет отпущенной тепловой энергии потребителям у ресурсоснабжающих организаций отсутствует.
1.3.22. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
В настоящее время Администрация города Полысаево, источники тепловой энергии и теплоснабжающие организации имеют в своем штате диспетчерские службы, которые успешно функционируют и взаимодействуют между собой и МЧС России.
Диспетчеризация осуществляется посредством управления с выводом данных на диспетчерские пункты и через единую диспетчерскую службу (ЕДДС).
Основные задачи и функции диспетчерских служб города Полысаево:
· непрерывное круглосуточное оперативно-технологическое (диспетчерское) управление работой ресурсоснабжающих предприятий для обеспечения качественным теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей
· обеспечение органов местного самоуправления своевременной и достоверной информацией о текущей обстановке в зонах ответственности ресурсоснабжающих предприятий
· оперативный контроль за соблюдением заданных режимов работы систем теплоснабжения и сроками проведения плановых и аварийно-восстановительных работ в зонах ответственности предприятий.
1.3.23. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Автоматизация центральных тепловых пунктов – отсутствует. Обслуживание осуществляется персоналом теплоснабжающих предприятий по поддержанию работоспособности оборудования и операционного контроля параметров работы.
1.3.24. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
На всех тепловых источниках предусмотрена защита от аварийного повышения давления в сети.
1.3.25. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения на территории города Полысаево не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.
Все сети обслуживаются предприятиями в зонах действия, чьих котельных они находятся.
1.3.26. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
В связи с тем, что присоединенная нагрузка потребителей по котельным менее 50 Гкал/ч разработка энергетических характеристик не требуется.
1.4. Зоны действия источников тепловой энергии
К зонам действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии относится основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия города Полысаево.
Схемы расположения тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии изображены на рисунках 1.4.1. – 1.4.4. Ссылка на интерактивную карту:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A657f601dc2501883f9e3dabfdc3e85980c5 66ebe9ece81c0550659fc7d749308&source=constructorLink
Распределение зон действия по их площадям, представлено в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1. – Площади зон действия источников тепловой энергии
	Наименование ЕТО
	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Площадь, га

	ОАО «СКЭК»
	Котельная ППШ
	ул. Читинская, 90
	186,7

	
	Котельная №28
	ул. Покрышкина, 12а
	13,94

	
	Котельная №29
	ул. Покрышкина, 4а
	18,47

	
	Котельная №32
	ул. Карбышева,14а
	1,69

	Всего по ОАО СКЭК:
	220,89

	АО «СУЭК-Кузбасс»
	Котельная ш. Полысаевская
	ул. Токарева, 1
	23,9

	Всего по АО «СУЭК-Кузбасс»:
	23,9

	ИТОГО по г. Полысаево:
	244,79
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Рисунок 1.4.1. – Зона действия котельной ППШ
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Рисунок 1.4.2. – Зона действия котельных №28 и №29
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Рисунок 1.4.3. – Зона действия котельной №32
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Рисунок 1.4.4. – Зона действия котельной ш. Полысаевская
1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Согласно Приложению 14.1.1. Приказа №212 от 5 марта 2019 года «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» расчетная тепловая нагрузка в зоне действия J-того источника тепловой энергии при отсутствии приборов учета равна:
[image: image66.png]


 = [image: image67.png]=Ly

<QP>:A+ z T+ z ©"7




(1.5.1.1.)
· [image: image332.jpg]. CYOK-Kyabacc

Tennocunosoe xo3nicTe0

VTBEPXJAIO:

JlupexTop

TIE TemocuiioBoe xo34iicTso
AO «CYDK-Kysbace»

. 3MaunHCKHit

« 73 » (24 2026 .

Tlnan MeponpuATHIi N0 NOArOTOBKE 06HEKTOR TONIHBHO-YHEPreTHYECKOTO X03AiiCTBa
K oTonuTeAbHOMY Mepuoay 2026 - 2027 rr. koreasuoii m. Ioabicacsckasn

Cpoxn BBINO.THCHHS
N Maii HIOHL HI0Nb aBryct centadpn ORTAGPE
n/; HanmenoBanue meponpusTuii, pabor s !?,' 5|e Q. 2. s ? 5 s 3. 5)e f?l 'e? slgl=
ol =N -1 RN =B B ROH -3 - RON RN (51 [Rof RO PO IO PO
1 2 314|567 [8]9fto[nn[12]13][14]15 16]17]18 19 | 20
Opranu3annonHbie MePONpPHSTHS

1. | TloaroTosKa A0KyMeHTOB, MOATBEPKAAIOMINX BLINONHEHHE TpeGoBaHHit 1.9 [Mpukasa Muusnepro P® ot 19.11.2024 Ne 2234

Bhincka M3 yTBEHUIHHOrO  WITATHOTO  pacmHcaHms,

TMOATBEPAKAIONLYI0 Obecneunts Hanuune nepcouaa,

OCYWIECTRIAIOMIETO PYHKUMH IKCTLIYATALIMOHHO, AMCTIETHEPCKOH 1
1.1, | aBapuiitoii cayxG win 10roBopsl Ha Texuuueckoe oGCayKHBaHHe, X

OHEPrOCEPBHCHbIE  KOMTPAKTBI B Cilyuae  NpHBAEYCHMS

CMELUMATH3UPOBAHHBIX opranu3aimii ans IKCTUTyaTalin

obopyoanus

VTBEpKICHHOE TOJIOKEHHE O  JMCNETYEpCKOl  Ciyxbe win
1.2, | pacropsanTenbuplii  JOKYMEHT —OpraHM3aM¥ O  HasHaueHuH X

OTBETCTBEHHOTO 3 JIMCNIETYEPCKOE YrpaBieHHe.

OpraHU3aLHMONHO - PacnopsANTENbHbIE 10KYMEHTHI 06 YTBEpKICHHHN
|3, | MIpeUHA  NPOM3BOACTBEHHBIX — MHCTPYKUMii  a1s  Gesomackoii X
' | oKenyaTauuK KOTII0B ¥ BCIOMOraTeNsHOrO 060pYA0BaHHS B ciyuae

OKCTUTyaTalllk ONACHbIX MPOM3BOACTBEHHBIX 00BeKTOB (nanee - OITO)




суммарная расчетная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период Гкал/ч;
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суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) j-того жилого здания в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период (А), Гкал/ч;
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суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, холодоснабжение, горячее водоснабжение) m-ного общественно-делового здания в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период, Гкал/ч;
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суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, производственная) i-ого производственного объекта в зоне действия j- того источника тепловой энергии в ретроспективный период, Гкал/ч;
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общее количество жилых зданий в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период;
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общее количество общественно-деловых зданий в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период;

· [image: image338.jpg]Tlpozpamsa mexnuueckozo nepesoopyycenusn u Modeprusayut ocnosistx ondos 000 "lenunck-Kysueykue KoMMyHAbH)

- ¥
i, — B Tow smcre o Kpapranan,
Ne
b3 Exmn| Ofsew | mcpys. | mucpys. THC.pYG.C HAC Hppiessis
- g 1 u m v
1 [3a cuer amoprsaunosubix ormcaenuli 2743 2817 370 (53 233 &
|Crasok muHomMorTakkEd NARDBERG i rpy3ossix astomoGusedt 14-42, ¢ nynstom
1
! |ua wraure, 380V, cuenak 46TRK42(B) 1 a0 6 i % @ @
12 | Tokapso — BuETOpesusiii crarok | B62I 1 1853 2261 0 0 2261 0
13 | Caapounsiii nonyasromar [TTK RILON MIG 300 Y, 2 urr. 1 270 329 329 0 0 0
2 [3a cuer nputiu 0 0 0 o 0 o
3 |Kamerameusiif pemonr oenosubex downos KYMHA 349741 | 426687 | 20620 | 82840 | 234052 | 89175
31 TenaocaaGaenne Jennnex-Kysnenxuit 216 020 263 545 19855 29193 154523 59974
Tennocnaakentue (63 4,5%) 206718 | 252196 | 19000 | 2793 | 147869 | 57391
[Kannranbusil pesMORT KOT.108 80090 97710 4000 4000 70 390 19 320
[Kanyrasts bt pesonrt 0Bvyposiat kona Nel, N2 1 Ne3 i Kot Driepremuc ur 3 4240 5173 - - 5173 - 000 "JIKC" (cy6uoapan)
[Karurramssidt pevort kot Net (1pybas 1acts, ) Ko, [IpHBOKaTEat ur 1 29000 35380 4000 E 29040 | 2340 000 “JIKC”
[Kammirasns bt pesorrr wyra ynpasicrnt kotiom Med na [TK ur 1 6000 7320 s - — | 7320 | 000 JIKC" (cyononpaa)
[Kamurrams it pevor koTa Ne2 (1pybiian aacts) xor. 7 Hosbpa urr 1 29000 35 380 5 4000 29040 | 2340 000 JIKC”
[Karmrramsisit pewoirr wurra ynpasneaint koTio N2 fa_kor. 7 HonGpa urr 1 6000 7320 = z -~ |__7320 | 00O "IKC" (cyGuonpan)
Kamrans b peson o kotia KBTC-20 Ned xorensitoft 7 Honbps urr 2 5000 6100 : : G100 e 000 YJIKC”
Kamurmars it pewoiT Toriok KoTon08 NeNe 1,2 KoTemsman NeS ur 2 350 1037 E 5 1037 < 000 "JIKC”
1.2 |Kamraneasii pewos 060pyroBanns wa Kovebibix i ITTE 61628 75 186 0 17716 40785 | 16685
3021 _|Kanuvansusill pemont 3anopitofl apmaTypst fa korenssix i LTI 7500 9150 0 3270 4880 [
31211 _|Kanuransisii peson sanopioft apwarypst 1y200 Ha korie Ned kor. 7 HoaGps ur 2 600 732 5 732 g = 500 JIKC"
3.1.2.1.2_| Kamiatusi pesonT sariopiit apwarypsi Ha kor. KCK urr 9 2300 2806 z 2806 5 = 000 "JIIKC"
312,13 |KammiTanshsiit pesoNT 3anopHoft apyarypst Ha TeruiooGuersinkax T-35-PFG na LIK ur 20 2500 3050 : = 3050 = 000 "JIKC"
e gsaé::msm PENONT SANOpHOH SpHATyPL Ha T HACOCaX KOTeTBrOR Drepremm 1y | - g - pe _ = _ R e
312,15 |KeTHTATSIb peotT 3aMOpHOR apMaTYPH 1K MpeomIeCKol MpoAyBK KoTA0R N2k | & o T R R % B 000MIKE
N3 Ko Snepremix
3.022 _|Kanuranensil pevont o6opyAosanns sonoyauieniin 1189 1453 [ 1200 10313 0
3.022.1_|Kanmamsu pesont npisoza sostoyxancriws 2 CP70-07 NeNel 2.3 LK urr 3 6200 7564 E 2200 5364 = 600 "JIKC"
3.12.2.2_|Kamransusit pessowt npisosa CP70-07 NeL, N2 kor. LLL 7HoaGps I 80 2546 3106 = = 3106 - 000 JIKC”
31223 |Karansisdt pewonT npisoos sonoyaariers 2 CP70-07, 2 CP10-05 TIK uren. | 27260 2750 3355 & 2000 1355 2 600 JIKC”
3.1.2.2.4 | KaIueTan o peMOIT 3070y aneris KoTNeS 1 400 488 = = 488 = 000 JIKC”
3123 |Kanuransusii pevout oGopyaosasis 6700 8174 0 [] 5174 [
3.1.2.3.1_|3asena tensdena waa aumsisiy 3aron 57 ra [IK urr 1 700 854 = 2 854 : 500 “JIKC”




общее
количество
производственных
объектов
в
зоне
действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период.
В таблице 1.5.1.1. приведены договорные нагрузки групп потребителей при расчетной температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, равной минус 37°С (согласно СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99 * Строительная климатология»).

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха города Полысаево представлена в таблицах 1.5.1.2.-1.5.1.12.
Таблица 1.5.1.1. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной ППШ
	Наименование потребителя
	Адрес объекта
	Источник тепловой энергии
	Номер тепловой
камеры
	Дата акта включения
	Максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Нагрузка на отопление Гкал/час
	Нагрузка на ГВС Гкал/час
	Всего

	Котельная ППШ
	42,32
	4,35
	46,66

	Учреждения общественно-делового фонда
	10,26
	0,62
	10,88

	ИП "Смирнов"
	ул. Бажова,5
	бойлерная котельной
	ТК 39
	2002
	0,011
	0,0002
	0,0113

	ИП "Смирнова"
	ул. Бажова,5
	бойлерная котельной
	ТК 39
	2002
	0,000
	0,0000
	0,0005

	ИП "Климова"
	ул. Бажова,5
	бойлерная котельной
	ТК 39
	2002
	0,000
	0,0000
	0,0005

	ИП "Зонова"
	ул. Бажова,5
	бойлерная котельной
	ТК 39
	2002
	0,000
	0,0000
	0,0005

	ЦСОГПВ "Забота"
	ул. Бажова,3
	бойлерная котельной
	ТК 38
	2002
	0,036
	0,0009
	0,0368

	
	ул. Бажова,7
	бойлерная котельной
	ТК 39
	2002
	0,339
	0,0448
	0,3835

	
	ул. Бажова,7
	бойлерная котельной
	ТК 39
	2002
	0,000
	0,0076
	0,0076

	МОУ ДОД "ДДТ"
	ул. Бажова,7
	бойлерная котельной
	ТК 39
	2002
	0,016
	0,0036
	0,0201

	Фальтин
	ул. Бажова,7
	бойлерная котельной
	ТК 39
	2002
	0,003
	0,0002
	0,0033

	ИП "Жихарева"
	ул.Бакинская,1
	бойлерная котельной
	ТК 57
	2006
	0,004
	0,0001
	0,0038

	Хуноян
	ул.Бакинская,1
	бойлерная котельной
	ТК 57
	2006
	0,003
	0,0002
	0,0032

	Фокеева
	ул. Бакинская, 1а
	бойлерная котельной
	ТК 55
	2015
	0,001
	0,0000
	0,0011

	Абдулаев О.Ш.
	ул.Бакинская,5-2
	бойлерная котельной
	ТК 62
	2016
	0,008
	0,0002
	0,0085

	Фальтин В.Я.
	ул.Бакинская,5-23
	бойлерная котельной
	ТК 62
	2016
	0,004
	0,0000
	0,0043

	нотариус Луфиренко
	ул.Бакинская,5
	бойлерная котельной
	ТК 62
	2016
	0,005
	0,0001
	0,0050

	Семенова Л.Г.
	ул.Бакинская,5-22
	бойлерная котельной
	ТК 62
	2016
	0,003
	0,0001
	0,0034


	Фальтин В.Я.
	ул.Бакинская,5-36
	бойлерная котельной
	ТК 62
	2016
	0,004
	0,0000
	0,0035

	ИП "Казакова"
	ул. Бакинская,6
	бойлерная котельной
	ТК 83
	2003
	0,004
	0,0000
	0,0040

	Гаврилов
	ул. Бакинская,6
	бойлерная
котельной
	ТК 83
	2003
	0,003
	0,0002
	0,0037

	Маргарян Е. Д.
	ул. Бакинская,8-61
	бойлерная котельной
	ТК 84
	2014
	0,004
	0,0000
	0,0038

	ООО "Компания Регион"
	ул. Бакинская,14-1
	бойлерная котельной
	ТК 75
	1998
	0,002
	0,0000
	0,0025

	Елькин П. П.
	ул. Бакинская,14-2
	бойлерная котельной
	ТК 75
	1998
	0,003
	0,0001
	0,0027

	Гараж р-з "Задуб"
	ул. Бакинская,16А
	бойлерная котельной
	ТК 73
	2002
	0,019
	0,0000
	0,01949
9

	МБДОУ № 40
	ул. Бакинская,18
	бойлерная котельной
	ТК Т.Н
	1998
	0,125
	0,0101
	0,1352

	ГОРСЕТЬ (адм. Здание)
	ул. Бакинская,22
	бойлерная котельной
	Т .А
	2022
	0,099
	0,0000
	0,0992

	ООО "ССН"
	ул. Волжская,3
	бойлерная котельной
	ТК 80
	2014
	0,001
	0,0000
	0,0011

	ЦТИ
	ул. Волжская,13а
	бойлерная котельной
	ТК 72
	2012
	0,004
	0,0001
	0,0040

	
	ул. Волжская,15
	бойлерная котельной
	ТК 77
	2005
	0,143
	0,0101
	0,1535

	
	ул. Волжская,15
	бойлерная котельной
	ТК 77
	2005
	0,000
	0,0028
	0,0028

	
	ул. Волжская,15
	бойлерная котельной
	ТК 77
	2005
	0,000
	0,0011
	0,0011

	Григорьев
	ул. Иркутская,4
	бойлерная котельной
	ТК Т. Я
	2005
	0,006
	0,0001
	0,0056

	Григорьев
	ул. Иркутская,4
	бойлерная котельной
	ТК Т. Я
	2005
	0,004
	0,0000
	0,0038

	ООО "УК" "Заречная"
	ул. Иркутская,4
	бойлерная котельной
	ТК Т. Я
	2005
	0,006
	0,0001
	0,0059

	Взрослая поликлиника
	ул. Иркутская,4а
	бойлерная котельной
	ТК 90
	1998
	0,111
	0,0059
	0,1174

	Симанкова
	ул.Иркутская,6
	бойлерная котельной
	ТК 92
	2017
	0,002
	0,0002
	0,0022

	ЦБС
	ул. Космонавтов,53
	бойлерная котельной
	ТК 99
	1990
	0,039
	0,0002
	0,0395

	совет ветеранов
	ул. Космонавтов,57
	бойлерная котельной
	ТК 100/1
	2009
	0,002
	0,0000
	0,0017

	МФ ПМП
	ул. Космонавтов,57
	бойлерная котельной
	ТК 100/1
	2009
	0,001
	0,0000
	0,0009

	КС "Солидарность"
	ул. Космонавтов,57
	бойлерная котельной
	ТК 100/1
	2009
	0,008
	0,0001
	0,0080

	Почта России
	ул.Космонавтов,63
	бойлерная котельной
	ТК 86
	2010
	0,024
	0,0002
	0,0247

	ОАО "Сибирьтелеком" Космонавтов 63
	ул.Космонавтов,63
	бойлерная котельной
	ТК 86
	2010
	0,028
	0,0002
	0,0282

	РЭУ "Спектр К"
	ул.Космонавтов,63
	бойлерная котельной
	ТК 86
	2010
	0,002
	0,0002
	0,0023

	Сандыркин
	ул.Космонавтов,65
	бойлерная котельной
	ТК С
	1999
	0,017
	0,0260
	0,0432

	Осипенко
	ул. Космонавтов,65б
	бойлерная котельной
	ТК 85
	2002
	0,008
	0,0004
	0,0084

	"Мир путешествий"
	ул. Космонавтов,67
	бойлерная котельной
	ТК 62
	2007
	0,002
	0,0000
	0,0016

	ИП "Кузьмина"
	ул. Космонавтов,67
	бойлерная котельной
	ТК 62
	2007
	0,005
	0,0001
	0,0048

	ООО "НИКК"
	ул. Космонавтов,67
	бойлерная котельной
	ТК 62
	2007
	0,013
	0,0005
	0,0138

	Детская пол-ка
	ул. Космонавтов,68
	бойлерная котельной
	ТК 15
	2000
	0,094
	0,0046
	0,0981

	Губернская страховая компания
	ул. Космонавтов,68
	бойлерная котельной
	ТК 15
	2000
	0,003
	0,0000
	0,0030

	"Юманова"
	ул. Космонавтов,71-59
	бойлерная котельной
	ТК 51
	2001
	0,053
	0,0010
	0,0539

	Шумилов Л. П.
	ул. Космонавтов,71
	бойлерная котельной
	ТК 51
	2001
	0,074
	0,0002
	0,0739

	ОСБ 2364
	ул. Космонавтов,73
	бойлерная котельной
	ТК 47
	2003
	0,035
	0,0002
	0,0351


	ООО "Теплосиб"
	ул. Космонавтов,73
	бойлерная котельной
	ТК 47
	2003
	0,003
	0,0003
	0,0038

	ООО "Новооптика"
	ул. Космонавтов,73
	бойлерная котельной
	ТК 47
	2003
	0,004
	0,0001
	0,0044

	ОАО "Аптеки Кузбасса"
	ул. Космонавтов,73
	бойлерная
котельной
	ТК 47
	2003
	0,003
	0,0001
	0,0034

	Тюнин
	ул. Космонавтов,75
	бойлерная котельной
	ТК 48
	2003
	0,003
	0,0002
	0,0034

	ООО "ПКФ "Цимус"
	ул. Космонавтов,77а
	бойлерная котельной
	УТ 10
	1991
	0,017
	0,0001
	0,0173

	Рязанов А. П.
	ул. Космонавтов,77а
	бойлерная котельной
	УТ 10
	1991
	0,051
	0,0002
	0,0508

	ООО "Менеджер" ул.Космонавтов,77
	ул. Космонавтов,77
	бойлерная котельной
	УТ 10
	1991
	0,025
	0,0000
	0,0248

	ООО "Сиб.Агенство продаж" (аптека) ул.Космонавтов,77
	ул. Космонавтов,77а
	бойлерная котельной
	УТ 10
	1991
	0,051
	0,0001
	0,0507

	РКЦ
	ул. Космонавтов,78
	бойлерная котельной
	ТК 71
	1997
	0,006
	0,0000
	0,0060

	ИП "Щербаков"
	ул. Космонавтов,80
	бойлерная котельной
	ТК Ж
	2013
	0,003
	0,0000
	0,0030

	Перминова Л.В.
	ул. Космонавтов,80-15
	бойлерная котельной
	ТК Ж
	2013
	0,006
	0,0000
	0,0056

	Евдокимова Н.П.
	ул. Космонавтов,80-26
	бойлерная котельной
	ТК Ж
	2013
	0,002
	0,0000
	0,0020

	ИП "Зубков" Космонавтов 82
	ул. Космонавтов,82
	бойлерная котельной
	УТ 7
	2013
	0,006
	0,0001
	0,0057

	Каныгина Н. П.
	ул. Космонавтов,82-26
	бойлерная котельной
	УТ 7
	2013
	0,004
	0,0001
	0,0040

	Лазарев ул.Космонавтов,82,94
	ул. Космонавтов,82
	бойлерная котельной
	УТ 7
	2013
	0,003
	0,0001
	0,0034

	ООО "Эдельвейс"
	ул. Космонавтов,82
	бойлерная котельной
	УТ 7
	2013
	0,006
	0,0002
	0,0059

	Волкова О.В.
	ул. Космонавтов,82-14
	бойлерная котельной
	УТ 7
	2013
	0,004
	0,0000
	0,0042

	Тукаева Н.А.
	ул. Космонавтов,82-15
	бойлерная котельной
	УТ 7
	2013
	0,002
	0,0001
	0,0024

	ООО "Кругозор"
	ул. Космонавтов,84
	бойлерная котельной
	ТК Тв
	1998
	0,008
	0,0001
	0,0080

	Голубина
	ул. Космонавтов,84
	бойлерная котельной
	ТК Тв
	1998
	0,002
	0,0000
	0,0017

	ИП "Коныгина"
	ул. Космонавтов,84
	бойлерная котельной
	ТК Тв
	1998
	0,009
	0,0000
	0,0088

	Лазарев А. А.
	ул. Космонавтов,88-107
	бойлерная котельной
	ТК 41
	2000
	0,004
	0,0002
	0,0038

	ООО" Адамант"
	ул. Космонавтов,88
	бойлерная котельной
	ТК 41
	2000
	0,012
	0,0004
	0,0122

	ИП "Каныгина"
	ул. Космонавтов,88
	бойлерная котельной
	ТК 41
	2000
	0,004
	0,0000
	0,0039

	МУ Полысаевский "Пресс Цент"
	ул. Космонавтов,88
	бойлерная котельной
	ТК 41
	2000
	0,019
	0,0003
	0,0189

	ООО "Холди"
	ул. Космонавтов,88
	бойлерная котельной
	ТК 41
	2000
	0,135
	0,0007
	0,1355

	ИП "Рунк"
	ул. Космонавтов,88
	бойлерная котельной
	ТК 41
	2000
	0,004
	0,0001
	0,0039

	"Демачев"
	ул. Космонавтов,88
	бойлерная котельной
	ТК 41
	2000
	0,005
	0,0000
	0,0049

	Лисина
	ул. Космонавтов,88
	бойлерная котельной
	ТК 41
	2000
	0,003
	0,0001
	0,0034

	Голубина
	ул. Космонавтов,88
	бойлерная котельной
	ТК 41
	2000
	0,001
	0,0011
	0,0024

	ООО"П-Спектор"
	ул. Космонавтов,90
	бойлерная котельной
	УТ 4
	2006
	0,009
	0,0002
	0,0092

	Гилева В. Р.
	ул. Космонавтов,90-63
	бойлерная котельной
	УТ 4
	2006
	0,004
	0,0001
	0,0044

	ООО "Магазин Принцесса"
	ул. Космонавтов,92
	бойлерная котельной
	ТК 31
	1999
	0,012
	0,0001
	0,0118

	Самарцев
	ул. Космонавтов,92
	бойлерная котельной
	ТК 31
	1999
	0,005
	0,0002
	0,0054

	ООО "Здоровье"
	ул. Космонавтов,92
	бойлерная котельной
	ТК 31
	1999
	0,012
	0,0001
	0,0124


	ИП "Апалькова"
	ул. Космонавтов,94
	бойлерная котельной
	УТ 238/6
	2008
	0,004
	0,0000
	0,0043

	магазин "ЯРЧЕ"/ ООО "Камелот-А"
	ул. Космонавтов,100
	бойлерная котельной
	в
подвале дома
	2022
	0,037
	0,0000
	0,0373

	ИП "Торгунаков"
	ул. Крупской,108
	бойлерная котельной
	ТК 82
	2017
	0,003
	0,0000
	0,0035

	магазин МОНЕТКА/ ООО "Элемент-Трейд"
	ул.Крупской,118Б
	бойлерная котельной
	ТК 60
	2019
	0,096
	0,0000
	0,0963

	КПКГ "Солидарность" ул.
Крупской ,126
	ул.Крупской,126
	бойлерная котельной
	ТК 36
	2010
	0,098
	0,0001
	0,0981

	Информационные горные технологии
	ул.Крупской,126
	бойлерная котельной
	ТК 36
	2010
	0,004
	0,0002
	0,0046

	ИП "Конев"
	ул.Крупской,126
	бойлерная котельной
	ТК 36
	2010
	0,004
	0,0004
	0,0041

	МКП "Благоустройство"
	ул.Республиканская,3
	бойлерная котельной
	ТК 49
	1990
	0,029
	0,0001
	0,0290

	КПК "Велес"
	ул. Республиканская,4- 16
	бойлерная котельной
	ТК 54
	1995
	0,005
	0,0001
	0,0049

	ИП Бузакова "Полысаевский центр недвижимости»
	ул. Республиканская,4
	бойлерная котельной
	ТК 54
	1995
	0,010
	0,0002
	0,0100

	ООО "Протей"
	ул. Республиканская,9
	бойлерная котельной
	ТК 44
	2006
	0,010
	0,0007
	0,0107

	ОЗАГС
	ул. Республиканская,9
	бойлерная котельной
	ТК 44
	2006
	0,028
	0,0001
	0,0285

	ООО "Протей"
	ул. Республиканская,11
	бойлерная котельной
	ТК 45
	2010
	0,019
	0,0007
	0,0196

	ООО "Протей"
	ул. Республиканская,11
	бойлерная котельной
	ТК 45
	2010
	0,005
	0,0000
	0,0049

	ООО "Розница К-1"
	ул.Космонавтов,69
	бойлерная котельной
	ТК 61
	1999
	0,283
	0,0023
	0,2851

	Калина ООО "Кузбасс Капитал Инвест"
/ООО "Мария-РА"
	ул.Космонавтов,66а
	бойлерная котельной
	УТ 3
	2013
	0,135
	0,0415
	0,1765

	магазин "МЕХАНИК" Корзик Е. П.
	ул. Кремлевская,11
	бойлерная котельной
	УТ 3
	2023
	0,015
	0,0000
	0,0149

	ООО "Сапфир"
	ул.Космонавтов,90/1
	бойлерная котельной
	УТ 7
	2024
	0,40600
	0,00000
	0,4060

	ООО "Сибирское агенство продаж" ДЭН
	ул.Космонавтов,88а
	бойлерная котельной
	ТК 41
	2000
	0,075
	0,0021
	0,0767

	Техникум №25, уч. корпус.
	ул. Кремлевская,5а
	бойлерная котельной
	УТ тк 88/1
	1994
	0,165
	0,0012
	0,1666

	
	ул. Кремлевская,3
	бойлерная котельной
	ТК 94
	2007
	0,000
	0,000
	0,000

	КУМИ
	ул. Кремлевская,3
	бойлерная котельной
	ТК 94
	2007
	0,028
	0,0000
	0,0277

	Управление архитектуры и град. строительства
	ул. Кремлевская,3
	бойлерная котельной
	ТК 94
	2007
	0,020
	0,0000
	0,0204

	МАУ "Центр "Единое
окно"
	ул. Кремлевская,3
	бойлерная
котельной
	ТК 94
	2007
	0,022
	0,0000
	0,0220

	ГАУЗККЦОЗШ
	ул. Космонавтов,86
	бойлерная котельной
	ТК 9
	2008
	0,000
	0,000
	0,000

	Главный корпус
	ул. Космонавтов,86
	бойлерная котельной
	ТК 9
	2008
	0,408
	0,0277
	0,436

	
	ул. Космонавтов,86
	бойлерная котельной
	ТК 9
	2008
	0,000
	0,0043
	0,004

	
	ул. Космонавтов,86
	бойлерная котельной
	ТК 9
	2008
	0,000
	0,0024
	0,002

	Поликлиника
	ул. Космонавтов,86
	бойлерная котельной
	ТК 9
	2008
	0,102
	0,0044
	0,106

	
	ул. Космонавтов,86
	бойлерная котельной
	ТК 9
	2008
	0,000
	0,0003
	0,000

	Родильное отделение
	ул. Космонавтов,67
	бойлерная котельной
	ТК 9
	2008
	0,254
	0,0050
	0,2589

	
	ул. Космонавтов,86
	бойлерная котельной
	ТК 9
	2008
	0,000
	0,0009
	0,0009

	
	ул. Космонавтов,86
	бойлерная котельной
	ТК 9
	2008
	0,000
	0,0184
	0,0184

	Рентгеноскопия
	ул. Космонавтов,86
	бойлерная котельной
	ТК 9
	2008
	0,053
	0,0001
	0,0534


	Пищеблок
	ул. Космонавтов,86
	бойлерная котельной
	ТК 9
	2008
	0,030
	0,0889
	0,1188

	
	ул. Космонавтов,86
	бойлерная котельной
	ТК 9
	2008
	0,000
	0,0002
	0,0002

	гараж для скорой (напр.
жен. консульт.)
	ул. Космонавтов,86
	бойлерная
котельной
	ТК 9
	2008
	0,028
	0,0036
	0,0311

	
	ул. Космонавтов,86
	бойлерная котельной
	ТК 9
	2008
	0,000
	0,0010
	0,0010

	гараж при больнице
	ул. Космонавтов,86
	бойлерная котельной
	ТК 9
	2008
	0,023
	0,0071
	0,0304

	
	ул. Космонавтов,86
	бойлерная котельной
	ТК 9
	2008
	0,000
	0,0003
	0,0003

	МАУК "Полысаевская ЦБС"
	ул.Космонавтов,88а
	бойлерная котельной
	ТК 41
	1993
	0,027
	0,0006
	0,0278

	
	
	бойлерная котельной
	ТК 41
	1993
	0,000
	0,0002
	0,0002

	МАУК "Полысаевская ЦБС"
	ул.Космонавтов,88а
	бойлерная котельной
	ТК 40
	2004
	0,082
	0,0004
	0,0820

	
	ул.Космонавтов,88а
	бойлерная котельной
	ТК 40
	2004
	0,000
	0,0011
	0,0011

	
	ул.Космонавтов,88а
	бойлерная котельной
	ТК 40
	2004
	0,00000
	0,00002
	0,0000

	
	ул.Космонавтов,88а
	бойлерная котельной
	ТК 40
	2004
	0,000
	0,0006
	0,0006

	Дом ребенка
	ул. Бакинская 4а
	бойлерная котельной
	ТК 80
	2001
	0,134
	0,0061
	0,1402

	
	ул. Бакинская 4а
	бойлерная котельной
	ТК 80
	2001
	0,000
	0,0023
	0,0023

	
	ул. Бакинская 4а
	бойлерная котельной
	ТК 80
	2001
	0,000
	0,0179
	0,0179

	
	ул. Бакинская 4а
	бойлерная котельной
	ТК 80
	2001
	0,000
	0,0012
	0,0012

	
	ул. Бакинская 4а
	бойлерная котельной
	ТК 80
	2001
	0,000
	0,0233
	0,0233

	школа № 14
	ул.Читинская,47
	бойлерная котельной
	УТ 37
	2003
	0,408
	0,0120
	0,4197

	пристройка А1
	ул.Читинская,47
	бойлерная котельной
	УТ 37
	2003
	0,010
	0,0000
	0,0101

	пристройка А2
	ул.Читинская,47
	бойлерная котельной
	УТ 37
	2003
	0,057
	0,0000
	0,0571

	школа №44
	ул.Крупской,106
	бойлерная котельной
	ТК т.Т
	2014
	0,307
	0,0036
	0,3107

	СКОШИ школа- интернат
№23
	ул.Волжская,14
	бойлерная котельной
	ТК 13
	2010
	0,392
	0,0290
	0,4215

	прачечная
	ул.Волжская,14
	бойлерная котельной
	ТК 13
	2010
	0,033
	0,0000
	0,0329

	гараж
	ул.Волжская,14
	бойлерная котельной
	ТК 13
	2010
	0,019
	0,0000
	0,0185

	овощехранилище
	ул.Волжская,14
	бойлерная котельной
	ТК 13
	2010
	0,022
	0,0000
	0,0220

	Д/сад №27
	ул. Иркутская, 3
	бойлерная котельной
	ТК 87
	2003
	0,100
	0,0169
	0,1165

	Овощехранилище
	ул. Иркутская, 3
	бойлерная котельной
	ТК 87
	2003
	0,004
	0,0000
	0,0044

	Д/сад №19
	ул.Космонавтов,57а
	бойлерная котельной
	ТК 100
	2004
	0,031
	0,0020
	0,0325

	прачечная
	ул.Космонавтов,57а
	бойлерная котельной
	ТК 88/1
	2002
	0,006
	0,0000
	0,0063

	Д/сад №35
	ул. Читинская, 49а
	бойлерная котельной
	УТ 37
	2009
	0,234
	0,0370
	0,2714

	Овощехранилище
	ул. Читинская, 49а
	бойлерная котельной
	УТ 37
	2009
	0,017
	0,0000
	0,0165

	Д/сад №47
	ул. Космонавтов, 69а
	бойлерная котельной
	ТК 61
	1999
	0,088
	0,0150
	0,1025

	пристройка
	ул. Космонавтов, 69а
	бойлерная котельной
	ТК 61
	1999
	0,008
	0,0000
	0,0077

	Д/сад №52
	ул.Космонавтов,75/а
	бойлерная котельной
	УТ 33
	2009
	0,119
	0,0200
	0,1392

	Овощехранилище
	ул.Космонавтов,75/а
	бойлерная котельной
	УТ 33
	2009
	0,013
	0,0000
	0,0128

	Д/сад №50
	ул.Волжская,3а
	бойлерная котельной
	ТК 79
	2002
	0,115
	0,0115
	0,1266


	склад
	ул.Волжская,3а
	бойлерная котельной
	ТК 79
	2002
	0,014
	0,0000
	0,0144

	
	ул. Крупской,100 а
	бойлерная котельной
	ТК 96
	2012
	0,000
	0,000
	0,000

	УСЗН
	ул. Крупской,100 а
	бойлерная
котельной
	ТК 96
	2012
	0,030
	0,0000
	0,0298

	УПФ РФ
	ул. Крупской,100 а
	бойлерная котельной
	ТК 96
	2012
	0,035
	0,0000
	0,0352

	гараж
	ул. Крупской,100 а
	бойлерная котельной
	ТК 96
	2012
	0,007
	0,0000
	0,0072

	Бурыкин- гараж
	ул. Кремлевская
	бойлерная котельной
	УТ
	2013
	0,041
	0,0000
	0,0410

	Мазько -гараж
	ул. Кремлевская
	бойлерная котельной
	УТ
	2013
	0,041
	0,0000
	0,0410

	Осипенко А.А.
	ул. Крупской, 116а
	бойлерная котельной
	ТК 59
	2015
	0,081
	0,0019
	0,0831

	магазин
	ул. Кремлевская, 5
	бойлерная котельной
	ТК 97
	2003
	0,006
	0,0000
	0,0056

	туалет
	ул. Кремлевская, 5
	бойлерная котельной
	ТК 97
	2003
	0,005
	0,0000
	0,0045

	Новое здание
	ул. Кремлевская, 5
	бойлерная котельной
	ТК 97
	2003
	0,169
	0,0000
	0,1687

	ИП Изгарышева А.С.
	ул. Кремлевская,5
	бойлерная котельной
	ТК 97
	2003
	0,034
	0,0000
	0,0339

	ООО "Блок"
	ул. Волжская,5а
	бойлерная котельной
	ТК 78
	2005
	0,084
	0,0007
	0,0843

	ИП Феофанова
	ул. Республиканская
	бойлерная котельной
	стена ж/д
	2008
	0,004
	0,0007
	0,0044

	Котельная № 30
	ул. Кремлевская, 3а
	бойлерная котельной
	ТК 94
	2013
	0,000
	0,0002
	0,0002

	участок ВДО
	ул. Кремлевская, 3а
	бойлерная котельной
	ТК 94
	2013
	0,010
	0,0018
	0,0118

	гараж
	ул. Кремлевская, 3а
	бойлерная котельной
	ТК 94
	2013
	0,031
	0,0009
	0,0317

	насосная
	ул. Кремлевская, 3а
	бойлерная котельной
	ТК 94
	2013
	0,005
	0,0000
	0,0047

	Забота
	ул.Молодогвардейцев,3 0
	Котельная ППШ
	ТК 21/3
	2008
	
	0,000263
	0,00026

	Кобликова
	ул.Молодогвардейцев,3 0
	Котельная ППШ
	ТК 21/3
	2008
	
	0,000175
	0,00018

	торговый центр (магазин) Элемент-Трейд
	ул. Шукшина,34
	Котельная ППШ
	ТК 105
	2023
	0,100
	0,000
	0,100

	Магазин "Мария-Ра"
	ул.Шукшина,22
	Котельная ППШ
	УТ2
	2013
	0,055
	0,009
	0,064

	Магазин "Мария-Ра"
	ул. Крупской,
	Котельная ППШ
	УТ 18/1
	2015
	0,121
	0,000
	0,121

	Детский сад №3 кв.№13
	ул.Шукшина,28
	Котельная ППШ
	ТК 24
	2016
	0,210
	0,018
	0,228

	Детский сад №1
	ул.Крупской,130а
	Котельная ППШ
	УТ 14
	2008
	0,324
	0,024
	0,347

	хозблок
	ул.Крупской,130а
	Котельная ППШ
	УТ 14
	2008
	0,020
	0,000
	0,020

	Спутник
	ул.Крупской,127
	Котельная ППШ
	УТ 20
	2014
	0,160
	0,000
	0,160

	"Магнит"
	ул.Крупской,127
	Котельная ППШ
	УТ20
	2008
	0,160
	0,000
	0,160

	"Комацу "СНГ
	Межквартальный проезд,12
	Котельная ППШ
	УТ 32/2
	2010
	1,857
	0,011
	1,868

	Волегов
	ул.Крупской,140/а
	Котельная ППШ
	УТ 15/1
	2008
	0,013
	0,001
	0,014

	Авраменко
	ул.Крупской,140/а
	Котельная ППШ
	УТ 15
	2008
	0,052
	0,001
	0,053

	ИП "Скударнов"
	ул.Крупской,140/а
	Котельная ППШ
	УТ 15
	2008
	0,024
	0,001
	0,025

	Околица, Яхрамова Лар.
Влад.
	ул.Крупской,148
	Котельная ППШ
	УТ 32/1
	2010
	0,063
	0,004
	0,067

	Кочубаров
	ул.Крупской,142
	Котельная ППШ
	УТ 15
	2008
	0,006
	0,00065
	0,006

	
	ул. Крупской,144
	
	
	
	0,027
	0,00000
	0,027

	здание СТО "Диск"
	ул. Крупской,146
	Котельная ППШ
	УТ 15
	2008
	0,018
	0,001
	0,018


	Население
	32,06
	3,73
	35,78

	мкд
	ул. Бажова,5
	бойлерная котельной
	ТК 39
	2002
	0,355
	0,0456
	0,4002

	мкд
	ул. Бажова,5
	бойлерная котельной
	ТК 39
	2002
	0,000
	0,0042
	0,0042

	мкд
	ул. Бажова,5
	бойлерная
котельной
	ТК 39
	2002
	0,000
	0,0001
	0,0001

	мкд
	ул. Бажова,3
	бойлерная котельной
	ТК 38
	2002
	0,349
	0,0479
	0,3965

	мкд
	ул. Бакинская,1
	бойлерная котельной
	ТК 57
	2006
	0,330
	0,0513
	0,3812

	мкд
	ул. Бакинская, 1а
	бойлерная котельной
	ТК 55
	2015
	0,342
	0,0474
	0,3891

	мкд
	ул. Бакинская,3
	бойлерная котельной
	ТК 64
	1997
	0,329
	0,0451
	0,3738

	мкд
	ул. Бакинская,3а
	бойлерная котельной
	ТК 53
	2013
	0,519
	0,0653
	0,5845

	мкд
	ул. Бакинская,5
	бойлерная котельной
	ТК 62
	2016
	0,299
	0,0347
	0,3336

	мкд
	ул. Бакинская,6
	бойлерная котельной
	ТК 83
	2003
	0,348
	0,0516
	0,3999

	мкд
	ул. Бакинская,8
	бойлерная котельной
	ТК 84
	2014
	0,356
	0,0453
	0,4011

	мкд
	ул. Бакинская,14
	бойлерная котельной
	ТК 75
	1998
	0,127
	0,0093
	0,1368

	мкд
	ул. Бакинская,14
	бойлерная котельной
	ТК 75
	1998
	0,000
	0,0008
	0,0008

	мкд
	ул. Бакинская,14
	бойлерная котельной
	ТК 75
	1998
	0,000
	0,0014
	0,0014

	мкд
	ул.Бакинская,16
	бойлерная котельной
	ТК 76
	2013
	0,124
	0,0104
	0,1346

	мкд
	ул.Бакинская,16
	бойлерная котельной
	ТК 76
	2013
	0,000
	0,0025
	0,0025

	мкд
	ул.Бакинская,16
	бойлерная котельной
	ТК 76
	2013
	0,000
	0,0008
	0,0008

	мкд
	ул. Бакинская,18
	бойлерная котельной
	ТК Т.Н
	1998
	0,000
	0,0028
	0,0028

	мкд
	ул. Бакинская,18
	бойлерная котельной
	ТК Т.Н
	1998
	0,000
	0,0016
	0,0016

	мкд
	ул. Волжская,3
	бойлерная котельной
	ТК 80
	2014
	0,441
	0,0606
	0,5015

	мкд
	ул. Волжская,13
	бойлерная котельной
	ТК 71
	1997
	0,129
	0,0065
	0,1358

	мкд
	ул. Волжская,13
	бойлерная котельной
	ТК 71
	1997
	0,000
	0,0036
	0,0036

	мкд
	ул. Волжская,13
	бойлерная котельной
	ТК 71
	1997
	0,000
	0,0008
	0,0008

	мкд
	ул. Волжская,13а
	бойлерная котельной
	ТК 72
	2012
	0,338
	0,0485
	0,3869

	мкд
	ул. Иркутская,2
	бойлерная котельной
	ТК 91
	2005
	0,226
	0,0153
	0,2413

	мкд
	ул. Иркутская,4
	бойлерная котельной
	ТК Т. Я
	2005
	0,185
	0,0104
	0,1953

	мкд
	ул. Иркутская,4а
	бойлерная котельной
	ТК 90
	1998
	0,412
	0,0464
	0,4586

	мкд
	ул. Иркутская,4а
	бойлерная котельной
	ТК 90
	1998
	0,000
	0,0017
	0,0017

	мкд
	ул. Иркутская,4а
	бойлерная котельной
	ТК 90
	1998
	0,00000
	0,00002
	0,00002

	мкд
	ул. Иркутская,4а
	бойлерная котельной
	ТК 90
	1998
	0,000
	0,0013
	0,0013

	мкд
	ул. Иркутская,6
	бойлерная котельной
	ТК 92
	2017
	0,180
	0,0093
	0,1898

	мкд
	ул. Иркутская,8
	бойлерная котельной
	УТ 2
	2006
	0,276
	0,0176
	0,2940

	мкд
	ул.Космонавтов,51
	бойлерная котельной
	УТ тк 98
	2007
	0,183
	0,0109
	0,1936

	мкд
	ул. Космонавтов,53
	бойлерная котельной
	ТК 99
	1990
	0,205
	0,0088
	0,2134

	мкд
	ул. Космонавтов,57
	бойлерная котельной
	ТК 100/1
	2009
	0,182
	0,0117
	0,1937


	мкд
	ул. Космонавтов,61
	бойлерная котельной
	ТК 86/1
	1998
	0,279
	0,0371
	0,3162

	мкд
	ул. Космонавтов,62
	бойлерная котельной
	УТ 4
	2015
	0,235
	0,0259
	0,2606

	мкд
	ул.Космонавтов,63
	бойлерная котельной
	ТК 86
	2010
	0,294
	0,0236
	0,3173

	мкд
	ул. Космонавтов,65
	бойлерная
котельной
	ТК С
	1999
	0,308
	0,0288
	0,3368

	мкд
	ул. Космонавтов,65а
	бойлерная котельной
	ТК 85
	2002
	0,279
	0,0394
	0,3185

	мкд
	ул. Космонавтов,67
	бойлерная котельной
	ТК 62
	2007
	0,343
	0,0327
	0,3757

	мкд
	ул. Космонавтов,68
	бойлерная котельной
	ТК 15
	2000
	0,483
	0,0495
	0,5325

	мкд
	ул. Космонавтов,68
	бойлерная котельной
	ТК 15
	2000
	0,000
	0,0008
	0,0008

	мкд
	ул. Космонавтов,68
	бойлерная котельной
	ТК 15
	2000
	0,000
	0,0009
	0,0009

	мкд
	ул. Космонавтов,71
	бойлерная котельной
	ТК 51
	2001
	0,392
	0,0295
	0,4213

	мкд
	ул. Космонавтов,73
	бойлерная котельной
	ТК 47
	2003
	0,900
	0,0987
	0,9990

	мкд
	ул. Космонавтов,75
	бойлерная котельной
	ТК 48
	2003
	0,747
	0,0951
	0,8423

	мкд
	ул. Космонавтов,77/1
	бойлерная котельной
	ТК 46
	2013
	0,308
	0,0371
	0,3454

	мкд
	ул. Космонавтов,77/2
	бойлерная котельной
	ТК 50
	2003
	0,308
	0,0373
	0,3457

	мкд
	ул. Космонавтов,77/3
	бойлерная котельной
	ТК 50
	2003
	0,308
	0,0337
	0,3420

	мкд
	ул. Космонавтов,77а
	бойлерная котельной
	УТ 10
	1991
	0,680
	0,0759
	0,7560

	мкд
	ул. Космонавтов,78
	бойлерная котельной
	ТК 71
	1997
	0,216
	0,0153
	0,2309

	мкд
	ул. Космонавтов,80
	бойлерная котельной
	ТК Ж
	2013
	0,130
	0,0052
	0,1347

	мкд
	ул. Космонавтов,80
	бойлерная котельной
	ТК Ж
	2013
	0,000
	0,0055
	0,0055

	мкд
	ул. Космонавтов,80
	бойлерная котельной
	ТК Ж
	2013
	0,000
	0,0005
	0,0005

	мкд
	ул. Космонавтов,82
	бойлерная котельной
	УТ 7
	2013
	0,126
	0,0049
	0,1311

	мкд
	ул. Космонавтов,82
	бойлерная котельной
	УТ 7
	2013
	0,000
	0,0019
	0,0019

	мкд
	ул. Космонавтов,82
	бойлерная котельной
	УТ 7
	2013
	0,000
	0,0007
	0,0007

	мкд
	ул. Космонавтов,82а
	бойлерная котельной
	УТ 7
	2016
	0,164
	0,0155
	0,1791

	мкд
	ул. Космонавтов,84
	бойлерная котельной
	ТК Тв
	1998
	0,130
	0,0034
	0,1336

	мкд
	ул. Космонавтов,84
	бойлерная котельной
	ТК Тв
	1998
	0,000
	0,0017
	0,0017

	мкд
	ул. Космонавтов,84
	бойлерная котельной
	ТК Тв
	1998
	0,000
	0,0006
	0,0006

	мкд
	ул. Космонавтов,88
	бойлерная котельной
	ТК 41
	2000
	0,878
	0,1026
	0,9805

	мкд
	ул. Космонавтов,88а
	бойлерная котельной
	ТК 41
	1993
	0,251
	0,0301
	0,2815

	мкд
	ул. Космонавтов,90
	бойлерная котельной
	УТ 4
	2006
	0,878
	0,1029
	0,9808

	мкд
	ул.Космонавтов,90а
	бойлерная котельной
	ТК 32
	2006
	0,523
	0,0692
	0,5921

	мкд
	ул. Космонавтов,92
	бойлерная котельной
	ТК 31
	1999
	0,638
	0,1112
	0,7496

	мкд
	ул. Космонавтов,92а
	бойлерная котельной
	УТ 34
	2009
	0,158
	0,0184
	0,1760

	мкд
	ул. Космонавтов,94
	бойлерная котельной
	УТ 238/6
	2008
	0,692
	0,0772
	0,7693

	мкд
	ул. Космонавтов,94/1
	бойлерная котельной
	УТ 5/2
	1999
	0,331
	0,0428
	0,3733

	мкд
	ул. Космонавтов,96 (ш.
Заречная)
	бойлерная котельной
	УТ 6
	2006
	0,166
	0,0088
	0,1748


	мкд
	ул. Космонавтов,98 (ш.
Заречная)
	бойлерная котельной
	ТК 28
	2008
	0,162
	0,0166
	0,1785

	мкд
	ул. Крупской,98
	бойлерная котельной
	УТ 4 -УТ
5
	2013
	0,184
	0,0113
	0,1953

	мкд
	ул. Крупской,102
	бойлерная котельной
	ТК 96
	1992/2013
	0,163
	0,0132
	0,1766

	мкд
	ул. Крупской,108
	бойлерная
котельной
	ТК 82
	2017
	0,283
	0,0327
	0,3160

	мкд
	ул. Крупской,110
	бойлерная котельной
	ТК 82
	2017
	0,284
	0,0384
	0,3225

	мкд
	ул.Крупской,112
	бойлерная котельной
	ТК 82
	2006
	0,278
	0,0350
	0,3125

	мкд
	ул.Крупской,114
	бойлерная котельной
	ТК 82
	2006
	0,284
	0,0360
	0,3202

	мкд
	ул.Крупской,116
	бойлерная котельной
	ТК 59
	2015
	0,222
	0,0339
	0,2562

	мкд
	ул.Крупской,118
	бойлерная котельной
	ТК 60
	2015
	0,331
	0,0482
	0,3789

	мкд
	ул.Крупской,126
	бойлерная котельной
	ТК 36
	2010
	0,481
	0,0492
	0,5300

	мкд
	ул. Крупской,130
	бойлерная котельной
	ТК 30
	1999
	0,546
	0,0630
	0,6087

	мкд
	ул. Кремлевская,1
	бойлерная котельной
	ТК 95
	2016
	0,221
	0,0184
	0,2399

	мкд
	ул.Кремлевская,21
	бойлерная котельной
	ТК 104
	2012
	0,149
	0,0106
	0,1592

	мкд
	ул.Молодежная,17
	бойлерная котельной
	УТ т Е
	2004
	0,199
	0,0316
	0,2302

	мкд
	ул.Молодежная,19
	бойлерная котельной
	УТ т Е
	2004
	0,275
	0,0378
	0,3131

	мкд
	ул.Молодежная,31
	бойлерная котельной
	УТ 1
	2014
	0,256
	0,0262
	0,2826

	частный дом
	ул. Молодежная,34
	бойлерная котельной
	УТ3
	2015
	0,006
	0,0005
	0,0060

	мкд
	ул.Республиканская,1
	бойлерная котельной
	ТК 49
	1990
	0,446
	0,0466
	0,4922

	мкд
	ул.Республиканская,2
	бойлерная котельной
	ТК 55
	2015
	0,222
	0,0303
	0,2524

	мкд
	ул.Республиканская,3
	бойлерная котельной
	ТК 49
	1990
	0,261
	0,0334
	0,2948

	мкд
	ул. Республиканская,4
	бойлерная котельной
	ТК 54
	1995
	0,342
	0,0485
	0,3905

	мкд
	ул. Республиканская,6
	бойлерная котельной
	ТК 52
	2017
	0,261
	0,0285
	0,2899

	мкд
	ул. Республиканская,6
	бойлерная котельной
	ТК 52
	2017
	0,004
	0,0002
	0,0044

	мкд
	ул. Республиканская,9
	бойлерная котельной
	ТК 44
	2006
	0,346
	0,0425
	0,3889

	мкд
	ул. Республиканская,9
	бойлерная котельной
	ТК 44
	2006
	0,000
	0,0045
	0,0045

	мкд
	ул. Республиканская,11
	бойлерная котельной
	ТК 45
	2010
	0,446
	0,0415
	0,4870

	мкд
	ул. Республиканская,11
	бойлерная котельной
	ТК 45
	2010
	0,000
	0,0091
	0,0091

	мкд
	ул. Севастопольская, 50
	бойлерная котельной
	ТК 104
	2005
	0,102
	0,0101
	0,1125

	частный дом
	ул. Севастопольская, 67А
	бойлерная котельной
	ТК 103/1
	2018
	0,007
	0,0010
	0,0075

	мкд
	ул. Читинская,35
	бойлерная котельной
	ТК 77
	2000
	0,126
	0,0052
	0,1313

	мкд
	ул. Читинская,35
	бойлерная котельной
	ТК 77
	2000
	0,000
	0,0028
	0,0028

	мкд
	ул. Читинская,35
	бойлерная котельной
	ТК 77
	2000
	0,000
	0,0016
	0,0016

	мкд
	ул. Читинская,37
	бойлерная котельной
	ТК Г
	2000
	0,126
	0,0088
	0,1349

	мкд
	ул. Читинская,37
	бойлерная котельной
	ТК Г
	2000
	0,000
	0,0042
	0,0042

	мкд
	ул. Читинская,37
	бойлерная котельной
	ТК Г
	2000
	0,000
	0,0006
	0,0006

	мкд
	ул. Читинская,39
	бойлерная котельной
	ТК 70
	2000
	0,130
	0,0052
	0,1352


	мкд
	ул. Читинская,39
	бойлерная котельной
	ТК 70
	2000
	0,000
	0,0032
	0,0032

	мкд
	ул. Читинская,39
	бойлерная котельной
	ТК 70
	2000
	0,000
	0,0009
	0,0009

	мкд
	ул. Читинская,41
	бойлерная котельной
	ТК Т.О
	2009
	0,124
	0,0047
	0,1290

	мкд
	ул. Читинская,41
	бойлерная
котельной
	ТК Т.О
	2009
	0,000
	0,0021
	0,0021

	мкд
	ул. Читинская,41
	бойлерная котельной
	ТК Т.О
	2009
	0,000
	0,0026
	0,0026

	мкд
	ул. Читинская,39а
	бойлерная котельной
	УТ 6
	2016
	0,198
	0,0308
	0,2291

	частный дом
	ул.Бажова,18
	бойлерная котельной
	ТК 39
	2002
	0,013
	0,0005
	0,0133

	частный дом
	ул.Баумана,41
	Котельная ППШ
	ТК 102/1
	2005
	0,003
	0,001
	0,0032

	частный дом
	ул. Кремлевская,19А
	бойлерная котельной
	ТК 103/2
	2016
	0,018
	0,0000
	0,0175

	мкд
	ул.Шукшина,25
	Котельная ППШ
	ТК 23
	2012
	0,271
	0,037
	0,308

	мкд
	ул.Шукшина,27
	Котельная ППШ
	ТК 26
	2012
	0,270
	0,039
	0,309

	мкд
	ул.Молодогвардейцев,2 8
	Котельная ППШ
	ТК 21/3
	2008
	0,993
	0,154
	1,146

	мкд
	ул.Молодогвардейцев,3 0
	Котельная ППШ
	ТК 21/3
	2008
	0,398
	0,043
	0,441

	мкд
	ул.Шукшина,29
	Котельная ППШ
	ТК 22
	2009
	0,192
	0,029
	0,221

	мкд
	ул.Шукшина,31
	Котельная ППШ
	ТК 27
	2009
	0,230
	0,027
	0,257

	мкд
	ул.Шукшина,32
	Котельная ППШ
	ТК 105
	2012
	0,252
	0,025
	0,276

	мкд
	ул.Шукшина,33
	Котельная ППШ
	ТК21/2
	2009
	0,219
	0,028
	0,247

	мкд
	ул.Шукшина,30
	Котельная ППШ
	ТК 106
	2012
	0,260
	0,038
	0,297

	мкд
	ул.Шукшина,36
	Котельная ППШ
	ТК 106
	2012
	0,212
	0,039
	0,251

	мкд
	ул.Шукшина,26
	Котельная ППШ
	ТК 24
	2016
	0,320
	0,035
	0,355

	мкд
	ул.Шукшина,24
	Котельная ППШ
	УТ 2
кв№ 13
	2013
	0,241
	0,025
	0,265

	мкд
	ул.Автодорожная,29
	Котельная ППШ
	ТК 107
	2016
	0,438
	0,044
	0,481

	мкд
	ул.Молодогвардейцев,2 4
	Котельная ППШ
	ТК 26/1
	2013
	0,276
	0,027
	0,303

	мкд
	ул.Молодогвардейцев,2 6
	Котельная ППШ
	ТК 26/1
	2013
	0,403
	0,040
	0,443

	мкд
	Автодорожная,25
	Котельная ППШ
	ТК 107
	2016
	0,133
	0,050
	0,183

	мкд
	ул.Шукшина,20
	Котельная ППШ
	ТК 107
	2016
	0,227
	0,021
	0,248

	коттедж
	Гурьевская, д.1
	Котельная ППШ
	УТ34
	2015
	0,037
	0,001
	0,038

	коттедж
	Гурьевская, д.2
	Котельная ППШ
	УТ 46
	2009
	0,023
	0,001
	0,024

	коттедж
	Гурьевская, д.4
	Котельная ППШ
	УТ 31
	2009
	0,026
	0,001
	0,027

	коттедж
	Гурьевская, д.6
	Котельная ППШ
	УТ 38
	2009
	0,026
	0,000
	0,026

	коттедж
	Гурьевская, д.8
	Котельная ППШ
	УТ 37
	2009
	0,025
	0,001
	0,026

	коттедж
	Гурьевская, д.10
	Котельная ППШ
	УТ 31
	2009
	0,022
	0,000
	0,022

	коттедж
	Гурьевская, д.3
	Котельная ППШ
	УТ 34
	2009
	0,000
	0,001
	0,001

	коттедж
	Гурьевская, д.5
	Котельная ППШ
	УТ 34
	2009
	0,026
	0,001
	0,026

	коттедж
	Гурьевская, д.7
	Котельная ППШ
	УТ 33
	2009
	0,023
	0,001
	0,024

	частный дом
	Задемидко, д.4
	Котельная ППШ
	УТ 31
	2009
	0,022
	0,001
	0,023


	частный дом
	Задемидко, д.6
	Котельная ППШ
	УТ 38
	2009
	0,023
	0,001
	0,023

	частный дом
	Задемидко, д.8
	Котельная ППШ
	УТ 39
	2009
	0,023
	0,001
	0,023

	частный дом
	Задемидко, д.10
	Котельная ППШ
	УТ 31
	2009
	0,009
	0,000
	0,009

	частный дом
	Задемидко, д.12
	Котельная ППШ
	УТ44
	2009
	0,023
	0,001
	0,024

	частный дом
	Задемидко, д.14
	Котельная ППШ
	УТ 45
	2009
	0,023
	0,001
	0,024

	частный дом
	Задемидко, д.16
	Котельная ППШ
	УТ 43
	2009
	0,026
	0,001
	0,027

	частный дом
	65 лет Кузбасса, д.19
	Котельная ППШ
	УТ 42
	2009
	0,026
	0,001
	0,027

	частный дом
	65 лет Кузбасса, д.21
	Котельная ППШ
	УТ 39
	2009
	0,027
	0,001
	0,028

	частный дом
	65 лет Кузбасса, д.23
	Котельная ППШ
	УТ 38
	2009
	0,031
	0,001
	0,032

	частный дом
	66 лет Кузбасса, д.25
	Котельная ППШ
	УТ 36
	2009
	0,021
	0,001
	0,022

	частный дом
	67 лет Кузбасса, д.27
	Котельная ППШ
	УТ 36
	2009
	0,021
	0,001
	0,022

	частный дом
	Гурьевская, д.19
	Котельная ППШ
	УТ 50
	2010
	0,026
	0,001
	0,027

	частный дом
	Гурьевская, д.21
	Котельная ППШ
	УТ 53
	2011
	0,026
	0,001
	0,027

	частный дом
	Гурьевская, д.9
	Котельная ППШ
	УТ 55
	2011
	0,029
	0,001
	0,030

	частный дом
	Гурьевская, д.11
	Котельная ППШ
	УТ 33
	2009
	0,029
	0,001
	0,030

	частный дом
	Гурьевская, д.15
	Котельная ППШ
	УТ 52
	2011
	0,034
	0,001
	0,035

	частный дом
	Гурьевская, д.23
	Котельная ППШ
	УТ 54
	2011
	0,026
	0,000
	0,026

	частный дом
	Кемеровская, д.7
	Котельная ППШ
	УТ 49
	2009
	0,00000
	0,00028
	0,00028

	частный дом
	Кемеровская, д.9
	Котельная ППШ
	УТ 50
	2009
	0,026
	0,001
	0,026

	частный дом
	Кемеровская, д.11
	Котельная ППШ
	УТ 51
	2009
	0,026
	0,002
	0,028

	частный дом
	Кемеровская, д.11/а
	Котельная ППШ
	УТ 52
	2009
	0,026
	0,001
	0,027

	частный дом
	Кемеровская, д.15
	Котельная ППШ
	УТ 32
	2009
	0,031
	0,001
	0,032

	частный дом
	Кемеровская,1
	Котельная ППШ
	УТ 47
	2009
	0,006
	0,000
	0,006

	частный дом
	Кемеровская,3
	Котельная ППШ
	УТ 48/1
	2009
	0,015
	0,001
	0,015

	частный дом
	Кемеровская, д.5
	Котельная ППШ
	УТ 48
	2009
	0,031
	0,000
	0,031

	частный дом
	Прокопьевская,19
	Котельная ППШ
	ТК 109
	2017
	0,270
	0,035
	0,305

	частный дом
	Прокопьевская,18
	Котельная ППШ
	УТ35- УТ33
	2009
	0,029
	0,001
	0,030

	частный дом
	Анжерсккая,4
	Котельная ППШ
	ТК 109
	2017
	0,271
	0,035
	0,306

	частный дом
	Луначарского,77а
	Котельная ППШ
	УТ26
	2014
	0,002
	0,001
	0,002

	частный дом
	Победы, д.1
	Котельная ППШ
	УТ 23
	2010
	0,075
	0,014
	0,089

	частный дом
	Победы, д.2
	Котельная ППШ
	УТ 19
	2010
	0,075
	0,010
	0,085

	частный дом
	Победы, д.3
	Котельная ППШ
	УТ 19
	2010
	0,075
	0,010
	0,085

	частный дом
	Победы, д.4
	Котельная ППШ
	УТ 22
	2010
	0,075
	0,010
	0,085

	частный дом
	Победы, д.5
	Котельная ППШ
	УТ 23
	2010
	0,082
	0,011
	0,093

	частный дом
	Победы, д.6
	Котельная ППШ
	УТ 21
	2010
	0,082
	0,012
	0,094


Таблица 1.5.1.2. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной №28
	Наименование потребителя
	Адрес объекта
	Источник тепловой энергии
	Номер тепловой камеры
	Дата акта включения
	Максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Нагрузка на отопление Гкал/час
	Нагрузка на ГВС Гкал/час
	Всего

	Котельная №28
	4,55
	0,29
	4,83

	Учреждения общественно-делового фонда
	1,92
	0,06
	1,97

	Пол. инстр. техн.
мастерские - столовая
	ул.Кремлевская,6
	Котельная
№28
	ТК 32
	2019
	0,1695
	0,0069
	0,1764

	ПЛ №25
общежитие
	ул. Ягодная, 5
	Котельная
№28
	ТК 23
	2013
	0,0767
	0,0000
	0,0767

	гараж
	ул. Ягодная, 5
	Котельная
№28
	ТК 23
	2013
	0,0101
	0,0000
	0,0101

	спортзал
	ул. Ягодная, 5
	Котельная
№28
	ТК 23
	2013
	0,0057
	0,0000
	0,0057

	Администрация
	ул. Кремлевская, 6
	бойлерная котельной
	ТК 32
	2019
	0,010
	0,0000
	0,0097

	Комбинат питания
	ул. Кремлевская, 8
	
	
	
	
	
	

	склад
	ул.Кремлевская,8
	Котельная
№28
	ТК20
	1998/2011
	0,0124
	0,0001
	0,0126

	гараж
	ул.Кремлевская,8
	Котельная
№28
	ТК20
	1998/2011
	0,0069
	0,0010
	0,0078

	УОВО МВД
	ул.Космонавтов,41
	Котельная
№28
	ТК 9
	2015
	0,0072
	0,0001
	0,0073

	мировые судьи
	ул.Космонавтов,41
	Котельная
№28
	ТК 9
	2015
	0,0149
	0,0001
	0,0150

	Росреестр
	ул.Космонавтов,41
	Котельная
№28
	ТК 9
	2015
	0,0573
	0,0000
	0,0574

	ДШИ -
музыкальная школа
	ул.Ягодная,6
	Котельная
№28
	ТК 3
	2012
	0,1630
	0,0068
	0,1698

	
	
	Котельная
№28
	ТК 3
	2012
	0,0000
	0,0013
	0,0013

	
	
	Котельная
№28
	ТК 3
	2012
	0,0000
	0,0007
	0,0007

	
	
	Котельная
№28
	ТК 3
	2012
	0,0000
	0,0010
	0,0010

	7 отряд ФПС
	ул. Космонавтов, 54
	Котельная
№28
	ТК 9
	2014
	0,0909
	0,0003
	0,0912

	гараж
	ул. Космонавтов, 54
	Котельная
№28
	ТК 9
	2014
	0,0203
	0,0069
	0,0272

	УВД
	ул. Ягодная,7
	Котельная
№28
	ТК 22
	1999
	0,0930
	0,0010
	0,0940

	гараж УВД
	ул. Ягодная,7
	Котельная
№28
	ТК 22
	1999
	0,0318
	0,0096
	0,0414

	
	ул. Ягодная,7
	Котельная
№28
	ТК 22
	1999
	0,0000
	0,0003
	0,0003

	Администрация - здание
	ул. Кремлевская 6
	Котельная
№28
	ТК 32
	2019
	0,1476
	0,0007
	0,1483

	гараж
	ул. Крупской
	Котельная
№28
	ТК 24
	2004
	0,0030
	0,0014
	0,0044

	Лицей г. Полысаево
	ул.Мира,5
	Котельная
№28
	ТК 34
	2008
	0,3017
	0,0069
	0,3086

	МБУ ДОД "ДЮСШ"
	ул.Крупской,77
	Котельная
№28
	ТК52
	2008
	0,3939
	0,0000
	0,3939

	ИП "Митрохина"
	ул.Кремлевская,2
	Котельная
№28
	ТК 28/1
	2003
	0,0096
	0,0010
	0,0106

	ООО "Регион"
	ул. Покрышкина, 9
	Котельная
№28
	ТК 47
	2013
	0,0345
	0,0002
	0,0347

	"Забота"
	ул.Покрышкина,13
	Котельная
№28
	ТК 38
	2018
	0,0151
	0,0000
	0,0151

	"Забота"
	ул.Покрышкина,13
	Котельная
№28
	ТК 38
	2018
	0,0275
	0,0000
	0,0275

	Автокласс-спорт
	ул.Ягодная,9
	Котельная
№28
	УТ 4
	2002
	0,0640
	0,0000
	0,0640


	ЦС стройторг
	ул.Крупской,13б
	Котельная
№28
	
	нет абон.
	0,0135
	0,0000
	0,0135

	ООО "Гудвил"
	ул.Крупской,17
	Котельная
№28
	ТК52
	2008
	0,0038
	0,0000
	0,0038

	ИП Беляева
	ул.Кремлевская,2
	Котельная
№28
	ТК 28/1
	2003
	0,0093
	0,0001
	0,0094

	ИП Лыськовская Е.И.
	ул.Покрышкина,9
	Котельная
№28
	ТК 47
	2013
	0,0187
	0,0002
	0,0189

	Кочубаров-гараж
	ул. Космонавтов
	Котельная
№28
	УТ9
	2019
	0,0090
	0,0000
	0,0090

	ул.Крупской,81
	ул. Крупской, 81
	Котельная
№28
	УТ10
	2000
	0,0088
	0,0008
	0,0096

	боксы
	
	Котельная
№28
	УТ11
	1999
	0,0870
	0,0078
	0,0948

	Население
	2,63
	0,23
	2,86

	мкд
	Космонавтов,37
	Котельная
№28
	ТК 11
	2003
	0,1712
	0,0133
	0,1845

	мкд
	Космонавтов,39
	Котельная
№28
	ТК 10
	2015
	0,0773
	0,0067
	0,0840

	мкд
	
	Котельная
№28
	ТК 10
	2015
	0,0000
	0,0003
	0,0003

	мкд
	Космонавтов,39а
	Котельная
№28
	ТК 46
	2015
	0,1162
	0,0130
	0,1292

	мкд
	Космонавтов,43
	Котельная
№28
	ТК 13
	2017
	0,2266
	0,0143
	0,2409

	мкд
	Космонавтов,45
	Котельная
№28
	ТК 16
	1999
	0,1358
	0,0166
	0,1524

	мкд
	Космонавтов,47
	Котельная
№28
	ТК 17
	1998
	0,1123
	0,0113
	0,1236

	мкд
	Космонавтов,56
	Котельная
№28
	ТК 15
	2002
	0,0614
	0,0043
	0,0657

	мкд
	
	Котельная
№28
	ТК 15
	2002
	0,0000
	0,0003
	0,0003

	мкд
	Крупской,80
	Котельная
№28
	ТК 45
	2015
	0,0845
	0,0096
	0,0941

	мкд
	Крупской,82
	Котельная
№28
	ТК 44
	2007
	0,1127
	0,0103
	0,1230

	мкд
	Крупской,84
	Котельная
№28
	ТК 43
	1994
	0,0852
	0,0093
	0,0945

	мкд
	Крупской,86
	Котельная
№28
	ТК 41
	1994
	0,1202
	0,0103
	0,1305

	мкд
	Крупской ,92
	Котельная
№28
	ТК 27
	2003
	0,1242
	0,0090
	0,1332

	мкд
	Кремлевская,2
	Котельная
№28
	ТК 28
	2003
	0,1732
	0,0126
	0,1858

	мкд
	Кремлевская,4
	Котельная
№28
	ТК 29
	2003
	0,0864
	0,0073
	0,0937

	мкд
	Кремлевская,12
	Котельная
№28
	ТК 18
	2014
	0,1163
	0,0166
	0,1329

	мкд
	Покрышкина,9
	Котельная
№28
	ТК 47
	2013
	0,1730
	0,0106
	0,1837

	мкд
	Покрышкина,11
	Котельная
№28
	ТК 47
	2013
	0,0573
	0,0047
	0,0620

	мкд
	Покрышкина,15
	Котельная
№28
	ТК 37
	2018
	0,0573
	0,0073
	0,0646

	мкд
	Покрышкина,17
	Котельная
№28
	ТК 36
	2018
	0,0572
	0,0070
	0,0642

	мкд
	Ягодная,1
	Котельная
№28
	ТК 26
	2015
	0,1617
	0,0136
	0,1753

	мкд
	Ягодная,2
	Котельная
№28
	ТК 40
	1994
	0,1214
	0,0096
	0,1310

	мкд
	Ягодная,3
	Котельная
№28
	ТК 25
	2014
	0,0757
	0,0070
	0,0827

	мкд
	Ягодная,4
	Котельная
№28
	ТК 39
	2016
	0,1135
	0,0083
	0,1218

	мкд
	ул.Космонавтов,41
	Котельная
№28
	УТ 2
	2003
	0,0078
	0,0002
	0,0080


Таблица 1.5.1.3. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной №29
	Наименование потребителя
	Адрес объекта
	Источник тепловой энергии
	Номер тепловой камеры
	Дата акта включения
	Максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Нагрузка на отопление Гкал/час
	Нагрузка на ГВС Гкал/час
	Всего

	Котельная №29
	4,71
	0,31
	5,01

	Учреждения общественно-делового фонда
	0,97
	0,03
	1,01

	ДК "Родина"
	ул. Покрышкина,7а
	Котельная 29
	ТК 9
	2001
	0,1294
	0,0076
	0,1370

	Школа №35
	ул.Космонавтов,17
	Котельная 29
	ТК 45
	2018
	0,1875
	0,0000
	0,1875

	мал. здание
	ул.Космонавтов,17
	Котельная 29
	ТК 47
	2018
	0,0536
	0,0000
	0,0536

	ГУО
	ул.Космонавтов,42
	Котельная 29
	ТК 22
	2002
	0,0455
	0,0011
	0,0466

	Управление
молодежной политики
	ул.Космонавтов,42
	Котельная 29
	ТК 22
	2002
	0,0229
	0,0000
	0,0229

	УГО ЧС
	ул.Космонавтов,42
	Котельная 29
	ТК 22
	2002
	0,0168
	0,0003
	0,0172

	ДДТ
	ул. Крупская, 62
	Котельная 29
	ТК 39
	2012
	0,1741
	0,0057
	0,1798

	Д/сад №26
	ул.Крупской,66/а
	Котельная 29
	УТ 4
	2012
	0,0922
	0,0170
	0,1092

	Мировые судьи
	ул.Свердлова,5
	Котельная 29
	УТ 19
	2000
	0,0148
	0,0001
	0,0149

	
	ул. Космонавтов, 44
	Котельная 29
	ТК 20
	2013
	0,1136
	0,0012
	0,1148

	ЧП "Митрохина"
	ул. Жукова, 10
	Котельная 29
	УТ 18
	2013
	0,0110
	0,0001
	0,0111

	Гусев-гараж
	ул. Космонавтов
	Котельная 29
	УТ
	2005
	0,0024
	0,0004
	0,0027

	магазин
	ул.Покрышкина,2
	Котельная 29
	УТ 23
	2014
	0,0063
	0,0001
	0,0064

	Земля-Проект
	ул.Космонавтов,21
	Котельная 29
	УТ17
	2012
	0,1028
	0,0006
	0,1034

	Население
	3,73
	0,28
	4,01

	мкд
	Жукова,4
	Котельная 29
	ТК 48
	2010
	0,2215
	0,0166
	0,2381

	мкд
	Жукова,6
	Котельная 29
	ТК 37
	2018
	0,0974
	0,0083
	0,1057

	мкд
	Жукова,7
	Котельная 29
	УТ 22
	2018
	0,0284
	0,0027
	0,0310

	мкд
	Жукова,8
	Котельная 29
	ТК 38
	2004
	0,0937
	0,0070
	0,1006

	мкд
	Жукова,9
	Котельная 29
	УТ 22
	2018
	0,0336
	0,0013
	0,0350

	мкд
	Жукова,10
	Котельная 29
	УТ 18
	2013
	0,1633
	0,0113
	0,1746

	мкд
	Космонавтов,25
	Котельная 29
	ТК 27
	2015
	0,0331
	0,0013
	0,0344

	мкд
	Космонавтов,27
	Котельная 29
	ТК 28
	2015
	0,0177
	0,0000
	0,0177

	мкд
	Космонавтов,28
	Котельная 29
	ТК 33
	2000
	0,0569
	0,0013
	0,0583

	мкд
	Космонавтов,28
	Котельная 29
	ТК 33
	2000
	0,0000
	0,0008
	0,0008

	мкд
	Космонавтов,28
	Котельная 29
	ТК 33
	2000
	0,0000
	0,0003
	0,0003

	частный дом
	Космонавтов,29
	Котельная 29
	ТК 28/1
	2017
	0,0289
	0,0000
	0,0289

	мкд
	Космонавтов,30
	Котельная 29
	ТК 32
	2000
	0,0576
	0,0000
	0,0576

	мкд
	Космонавтов,31
	Котельная 29
	ТК 29
	2017
	0,0210
	0,0027
	0,0236

	мкд
	Космонавтов,32
	Котельная 29
	ТК 31
	2015
	0,0564
	0,0010
	0,0574

	мкд
	Космонавтов,32
	Котельная 29
	ТК 31
	2015
	0,0000
	0,0016
	0,0016

	мкд
	Космонавтов,32
	Котельная 29
	ТК 31
	2015
	0,0000
	0,0004
	0,0004

	частный дом
	Космонавтов,33
	Котельная 29
	ТК 30
	2017
	0,0210
	0,0003
	0,0213

	мкд
	Крупской,64
	Котельная 29
	ТК 50
	1985
	0,2101
	0,0143
	0,2244

	мкд
	Крупской,66
	Котельная 29
	ТК 49
	2010
	0,2129
	0,0173
	0,2302

	мкд
	Крупской,68
	Котельная 29
	ТК 13
	2000
	0,1652
	0,0103
	0,1755

	мкд
	Крупской,70
	Котельная 29
	ТК 12
	2010
	0,1182
	0,0076
	0,1258

	мкд
	Крупской,72
	Котельная 29
	ТК 7
	2000
	0,0594
	0,0060
	0,0654

	мкд
	Крупской,74
	Котельная 29
	ТК 8
	2012
	0,1135
	0,0110
	0,1244

	мкд
	Крупской,76
	Котельная 29
	УТ 7
	2014
	0,2106
	0,0130
	0,2236

	частный дом
	Мира,6
	Котельная 29
	ТК 17
	2012
	0,0270
	0,0013
	0,0283

	частный дом
	Мира,8
	Котельная 29
	ТК 18
	2019
	0,0198
	0,0027
	0,0225

	частный дом
	Мира,10
	Котельная 29
	ТК 19
	2002
	0,0197
	0,0017
	0,0213

	частный дом
	Мира,14
	Котельная 29
	УТ 22
	2006
	0,0189
	0,0007
	0,0195


	частный дом
	Покрышкина,1
	Котельная 29
	УТ 15
	2012
	0,1384
	0,0153
	0,1537

	частный дом
	Покрышкина,3
	Котельная 29
	УТ 14
	2014
	0,1123
	0,0100
	0,1222

	частный дом
	Покрышкина,4
	Котельная 29
	ТК 2
	2001
	0,0278
	0,0017
	0,0294

	частный дом
	Покрышкина,5
	Котельная 29
	ТК 11
	2017
	0,1116
	0,0090
	0,1206

	частный дом
	Покрышкина,6
	Котельная 29
	УТ 9
	2002
	0,0282
	0,0007
	0,0289

	частный дом
	Покрышкина,7
	Котельная 29
	УТ 8
	2013
	0,1664
	0,0130
	0,1794

	частный дом
	Покрышкина,8
	Котельная 29
	УТ 10
	2002
	0,0276
	0,0013
	0,0290

	частный дом
	Покрышкина,10
	Котельная 29
	УТ 11
	2002
	0,0297
	0,0013
	0,0310

	частный дом
	Свердлова,3
	Котельная 29
	ТК 51
	2010
	0,2127
	0,0183
	0,2310

	частный дом
	Свердлова,5
	Котельная 29
	УТ 19
	2000
	0,0909
	0,0083
	0,0992

	частный дом
	Свердлова,7
	Котельная 29
	УТ 20
	2012
	0,0938
	0,0060
	0,0998

	частный дом
	Свердлова,9
	Котельная 29
	УТ 21
	2008
	0,1685
	0,0116
	0,1802

	частный дом
	Космонавтов,40а
	Котельная 29
	ТК 56
	2015
	0,1582
	0,0073
	0,1655

	частный дом
	Космонавтов,36а
	Котельная 29
	ТК 55
	2015
	0,1143
	0,0183
	0,1326

	частный дом
	Космонавтов,38а
	Котельная 29
	ТК 56
	2015
	0,1146
	0,0073
	0,1220

	частный дом
	ул.Панфилова,1а
	Котельная 29
	ТК 52
	2015
	0,0128
	0,0017
	0,0144

	частный дом
	ул.Панфилова,1б
	Котельная 29
	ТК 53
	2015
	0,0086
	0,0007
	0,0093

	частный дом
	ул.Панфилова,1в
	Котельная 29
	УТ 1 116
	2015
	0,0103
	0,0010
	0,0113


Таблица 1.5.1.4. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной №32
	Наименование потребителя
	Адрес объекта
	Источник тепловой энергии
	Номер тепловой камеры
	Дата акта включения
	Максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Нагрузка на отопление Гкал/час
	Нагрузка на ГВС
Гкал/час
	Всего

	Котельная №32
	0,72
	0,01
	0,7257

	Учреждения общественно-делового фонда
	0,42
	0
	0,42

	ЦБС,
	ул.
Карбышева,14
	Котельная 32
	ТК 1
	2002
	0,009257
	0,0000
	0,009257

	школа №32,
	ул.Карбышева,1
	Котельная 32
	ТК 1
	2002
	0,407142
	0,0000
	0,407142

	Население
	0,30
	0,01
	0,31

	мкд
	ул.
Карбышева,14
	Котельная 32
	ТК 1
	2009
	0,0915
	0,0067
	0,0981

	мкд
	ул.Довыдова,28
	Котельная 32
	ТК 1
	2004
	0,2116
	0,0000
	0,2116


Таблица 1.5.1.5. – Договорные нагрузки групп потребителей по котельной ш. Полысаевская
	Наименование потребителя
	Адрес объекта
	Источник тепловой энергии
	Номер тепловой камеры
	Дата акта включения
	Максимальная часовая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Нагрузка на отопление Гкал/час
	Нагрузка на ГВС
Гкал/час
	Всего

	Котельная ш. Полысаевская
	28,43
	0,22
	28,65

	Учреждения общественно-делового фонда
	27,03
	0,04
	27,07

	ООО "МТК"
	Токарева, 1а
	
	УТ
	2001
	0,1058
	0,0004
	0,1063

	МАУК ДК
«Полысаевец»
	Токарева, 6а
	
	т.5
	2017
	0,0866
	0,0182
	0,1048

	МБУ ДО «ДЮСШ
№2»
	Токарева, 8
	
	т.17
	1991
	0,1067
	0,0058
	0,1125

	МБОУ «Школа № 17»
	Панферова, 20
	
	т.18
	2007
	0,1581
	0,0163
	0,1744


	МБДОУ «Дет. Сад по ул. Панферова» - НОВЫЙ
	Панферова,11 А
	
	т. 30
	2022
	0,4016
	0,0000
	0,4016

	Магазины ИП
	Астраханская, 5
	
	т.17
	1985
	0,0206
	0,0002
	0,0208

	Гараж
	Астраханская, 5а
	
	т.17
	1996
	0,0196
	0,0001
	0,0198

	ш. Полысаевская
	
	
	
	
	26,1290
	
	26,1290

	Население
	1,40
	0,15
	1,55

	Жилой дом
	Техническая, 9
	
	т.11
	1989
	0,2550
	0,0253
	0,2803

	Жилой дом
	Техническая, 9/1
	
	т.11
	1989
	0,2449
	0,0265
	0,2714

	Жилой дом
	Техническая, 15
	
	т.7
	1988
	0,3397
	0,0400
	0,3797

	Жилой дом
	Техническая, 17
	
	т.7
	1988
	0,2590
	0,0353
	0,2943

	Жилой дом
	Конституции, 11а
	
	т.29
	2016
	0,1506
	0,0093
	0,1599

	Жилой дом
	Токарева, 20
	
	т.29
	2016
	0,1518
	0,0125
	0,1643


Таблица 1.5.1.6. – Договорные нагрузки групп потребителей в ОАО СКЭК
	Группа потребителей
	Договорная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	
	Нагрузка на отопление Гкал/час
	Нагрузка на ГВС Гкал/час
	Всего


	Общественно-деловой фонд
	13,57
	0,71
	14,28

	Население
	38,72
	4,25
	42,98

	ИТОГО:
	52,29
	4,96
	57,26


Таблица 1.5.1.7. – Договорные нагрузки групп потребителей в АО «СУЭК-Кузбасс»
	Группа потребителей
	Договорная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	
	Нагрузка на отопление Гкал/час
	Нагрузка на ГВС Гкал/час
	Всего

	Общественно-деловой фонд
	0,90
	0,04
	0,94

	Население
	1,40
	0,15
	1,55

	Прочие
	26,13
	0,00
	26,16

	ИТОГО:
	28,43
	0,19
	28,65


Таблица №1.5.1.8. – Значения договорных тепловых нагрузок
	Котельная
	Договорная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Котельная ППШ
	46,30
	46,42
	46,55
	46,66
	46,6864

	Котельная №28
	4,83
	4,83
	4,83
	4,83
	4,8331

	Котельная №29
	5,13
	5,13
	5,01
	5,01
	5,015

	Котельная №32
	0,60
	0,60
	0,60
	0,73
	0,7257

	Всего по ОАО «СКЭК»
	56,86
	56,98
	57,00
	57,23
	57,2602

	АО «СУЭК-Кузбасс»
	28,43
	28,63
	28,62
	28,62
	28,65

(2,894)

	ИТОГО по г. Полысаево:
	85,29
	85,61
	85,62
	85,85
	85,9102


1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
По данным ресурса world-weather.ru на территории города Полысаево средняя низшая температура за январь-месяц в период с 2021 по 2026 гг. составила минус 21,84°С. В результате пересчета на фактическую температуру наружного воздуха по формуле:

Qрф

= 𝑄дог·(𝑡рв−𝑡ф) (𝑡рв−𝑡рп)

(1.5.2.1.)
Расчет величин расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии города Полысаево сведен в таблице 1.5.2.1.
Таблица №1.5.2.1. – Величина расчетных тепловых нагрузок
	Наименование источника тепловой энергии
	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Котельная ППШ
	35,55
	35,64
	35,74
	35,83
	34,54

	Котельная №28
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71
	3,58

	Котельная №29
	3,94
	3,94
	3,85
	3,85
	3,71

	Котельная №32
	0,46
	0,46
	0,46
	0,56
	0,54

	Всего по ОАО СКЭК:
	43,66
	43,75
	43,76
	43,95
	42,37

	АО «СУЭК-Кузбасс»
	21,83
	21,98
	21,97
	21,97
	21,18

	ИТОГО по г. Полысаево:
	65,49
	65,73
	65,73
	65,92
	63,55


1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах на территории города Полысаево с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выявлено.
1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Объем потребления тепловой энергии за базовый 2025 год показан в таблице 1.5.4.1.
Таблица 1.5.4.1. – Объем потребления тепловой энергии за 2025 год
	Наименование ЕТО
	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал, в т. ч.

	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	Суммарное потребление

	ОАО «СКЭК»
	144,157
	136,721
	157,829

	АО «СУЭК-Кузбасс»

(потребители)
	9,159
	0,061
	9,22

	Всего по г. Полысаево:
	153,316
	136,782
	167,049


1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии (Гкал), затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. Норматив потребления горячего водоснабжения показывает объем потребления (м3) на одного человека в месяц в зависимости от условий потребления услуги ГВС и этажности здания.
Нормативы на отопление и горячее водоснабжение для населения в зоне действия Единых теплоснабжающих организаций показаны в таблице 1.5.5.1.
Таблица 1.5.5.1. Нормативы на отопление и горячее водоснабжение для населения в Полысаевском городском округе
	Вид услуги
	Категория помещений
	Норматив
потребления

	Отопление
	МЖД объемом менее 5000 м3
	0,0333
Гкал/м2

	
	МЖД объемом пм 5000 м3 до 10000 м3
	0,0284
Гкал/м2

	
	МЖД объемом более 10000 м3
	0,0239
Гкал/м2

	ГВС
	Неизолированный стояк, Гкал/м3
	Изолированный стояк, Гкал/м3
	Вода, м3/чел

	
	с
полотенцесушителем
	без
полотенцесушителя
	с
полотенцесушителем
	без
полотенцесушителя
	

	
	0,0647
	0,0598
	0,0598
	0,0548
	3,37


1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии приведено в таблице 1.5.6.1.
Таблица 1.5.6.1. – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Котельная
	Договорная нагрузка
	Расчетная нагрузка
	Недоучет резерва тепловой мощности в базовом 2025 г.

	Котельная ППШ
	46,6864
	34,54
	12,1464

	Котельная №28
	4,8331
	3,58
	1,2531

	Котельная №29
	5,015
	3,71
	1,305

	Котельная №32
	0,7257
	0,54
	0,1857

	Всего по ОАО СКЭК:
	57,2602
	42,37
	14,8902

	Котельная ш. Полысаевская
	28,65

(2,894)
	21,18

(2,894)
	7,47

	ИТОГО по г. Полысаево:
	85,9102
	63,55
	22,3602


1.5.7. Динамика изменения тепловых нагрузок в ретроспективный период
Динамика изменения тепловых нагрузок в ретроспективный период показана в таблице 1.5.7.1.
Таблица 1.5.7.1. – Динамика изменения тепловых нагрузок в период 2021-2025 гг.
	Наименование
теплоснабжающей организации
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ОАО СКЭК
	56,86
	56,98
	57,00
	57,23
	57,2602

	АО «СУЭК-Кузбасс»
	28,43
	28,63
	28,62
	28,62
	28,65

	ИТОГО по г. Полысаево:
	85,29
	85,61
	85,62
	85,85
	85,9102


Изменения тепловых нагрузках за 2021 – 2025 годы произошли в связи со сносом и строительством жилого фонда.
1.5.8. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Показано в таблице 1.5.8.1.
Таблица 1.5.8.1. – Изменение тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии за 2 последних года, предшествующих году актуализации
	ЕТО
	Источник теплоснабжения
	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Изменение, Гкал/ч

	
	
	2024
	2025
	

	ОАО «СКЭК»
	Котельная ППШ
	46,66
	46,6864
	0,0264

	
	Котельная №28
	4,83
	4,8331
	0,0031

	
	Котельная №29
	5,01
	5,015
	0,005

	
	Котельная №32
	0,73
	0,7257
	-0,0043

	
	Всего:
	57,23
	57,2602
	0,0302

	АО
«СУЭК-
Кузбасс»
	Котельная ш. Полысаевская
	28,62
	28,65
	0,03

	
	Всего:
	28,62
	28,65
	0,03

	ИТОГО:
	85,85
	85,9102
	0,0602


1.5.9. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки (в соответствии с пунктом П14.3 приложения №14 Методических указаний)
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки приведена в таблице 1.5.9.1.
Таблица 1.5.9.1. – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	ЕТО
	Источник
теплоснабжения
	Площадь зоны
действия, га
	Присоединенная нагрузка,
Гкал/ч
	Средняя плотность, Гкал/ч/га

	ОАО СКЭК
	Котельная ППШ
	186,79
	46,6864
	0,250

	
	Котельная №28
	13,94
	4,8331
	0,347

	
	Котельная №29
	18,47
	5,015
	0,272

	
	Котельная №32
	1,69
	0,7257
	0,429

	
	Всего:
	220,89
	57,2602
	0,259

	АО «СУЭК-
Кузбасс»
	Котельная ш. Полысаевская
	23,9
	28,65
	1,199

	
	Всего:
	23,9
	28,65
	1,199

	ИТОГО:
	244,79
	85,9102
	0,351


1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
На основании актуализированных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных и располагаемых мощностях, потерях в сетях и расходов тепловой энергии на собственные нужды источников тепловой энергии, составлены тепловые балансы по объектам теплоснабжения и представлены в таблицах 1.6.1.1.-1.6.1.5.
Таблица 1.6.1.1. – Баланс тепловой мощности котельной ППШ, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	79,50
	79,50
	79,50
	79,50
	79,50

	Располагаемая тепловая мощность
	58,41
	58,41
	58,41
	55,58
	55,58

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,44
	1,98
	0,31
	0,31
	0,31

	Потери в тепловых сетях
	1,42
	0,96
	1,97
	1,97
	1,97

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	46,30
	46,42
	46,55
	46,66
	46,6864

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе:
	35,55
	35,64
	35,74
	35,83
	34,54

	отопление и вентиляция
	32,22
	32,30
	32,40
	32,41
	31,24

	горячее водоснабжение
	3,33
	3,34
	3,34
	3,34
	3,22

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	10,25
	9,05
	9,58
	5,85
	6,61

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	21
	19,83
	20,39
	16,68
	18,76

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	40,9
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	40,9
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	186,8
	186,8
	186,8
	186,8
	186,8

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


Таблица 1.6.1.2. – Баланс тепловой мощности котельной №28
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40

	Располагаемая тепловая мощность
	4,69
	4,69
	4,69
	4,11
	4,11

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,07
	0,81
	0,03
	0,04
	0,04

	Потери в тепловых сетях
	0,18
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	4,83
	4,83
	4,83
	4,83
	4,8331

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	3,71
	3,71
	3,71
	3,71
	3,58

	отопление и вентиляция
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,36

	горячее водоснабжение
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,39
	-1,12
	-0,34
	-0,93
	-0,93

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,73
	0
	0,78
	0,19
	0,32

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,1
	3,5
	3,47
	3,47
	3,47

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового

котла/турбоагрегата
	3,1
	3,5
	3,47
	3,47
	3,47

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	13,94
	13,94
	13,94
	13,94
	13,94

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35


Таблица 1.6.1.3. – Баланс тепловой мощности котельной №29
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,60

	Располагаемая тепловая мощность
	4,33
	
	5,05
	4,33
	4,33

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,1
	0,8
	0,04
	0,12
	0,12

	Потери в тепловых сетях
	0,33
	0,22
	0,18
	0,19
	0,19

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	5,13
	5,13
	5,01
	5,01
	5,015

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	3,94
	3,94
	3,85
	3,85
	3,71

	отопление и вентиляция
	3,69
	3,69
	3,62
	3,62
	3,48

	горячее водоснабжение
	0,25
	0,25
	0,23
	0,23
	0,23

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-1,23
	-1,1
	-0,18
	-0,99
	-0,995

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-0,04
	0,09
	0,98
	0,17
	0,31

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,2
	3,2
	3,7
	3,7
	3,7

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла турбоагрегата
	3,2
	3,2
	3,7
	3,7
	3,7

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	18,47
	18,47
	18,47
	18,47
	18,47

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,28
	0,28
	0,27
	0,27
	0,27


Таблица 1.6.1.4. – Баланс тепловой мощности котельной №32
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Располагаемая тепловая мощность
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях
	0,03
	0,02
	0,04
	0,02
	0,02

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	0,60
	0,60
	0,60
	0,73
	0,7254

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	0,46
	0,46
	0,46
	0,56
	0,54

	отопление и вентиляция
	0,45
	0,45
	0,45
	0,55
	0,53

	горячее водоснабжение
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,01
	0,02
	0
	-0,11
	-0,1057

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,15
	0,16
	0,14
	0,06
	0,08

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,36
	0,36
	0,36
	0,43
	0,43


Таблица 1.6.1.5. – Баланс тепловой мощности котельной ш. Полысаевская
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	51,28
	51,28
	51,28
	51,28
	51,28

	Располагаемая тепловая мощность
	51,28
	51,28
	51,28
	51,28
	51,28

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери в тепловых сетях
	0,20
	0,20
	0,20
	0,27
	0,27

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	28,43
	28,62
	28,62
	28,62
	28,65

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
	21,82
	21,97
	21,97
	21,97
	21,18

	отопление и вентиляция
	21,64
	21,82
	21,82
	21,82
	21,03

	горячее водоснабжение
	0,18
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	22,65
	22,46
	22,46
	22,46
	22,36

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	29,26
	29,11
	29,11
	29,11
	29,83

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	30,0
	26,9
	20,37
	20,37
	20,37

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	28,6
	28,6
	20,37
	20,37
	20,37

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	23,90
	23,90
	23,90
	23,90
	23,90

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	1,19
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20


1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто
Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто в базовом 2025 году приведено в таблице 1.6.2.1.

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя представлены в п. 1.3.12.
1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

С применением в расчете резервов тепловой мощности расчетных нагрузок по фактической температуре наружного воздуха дефицит системах теплоснабжения отсутствует.

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Расширение технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не планируется.
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Полысаево на 2027 год
Таблица 1.6.2.1. – Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто, Гкал/ч за базовый 2025 г.
	Наименование котельной
	Установленная мощность
	Фактическая располагаемая мощность
источника
	Затраты на собственные нужды
	Мощность
«нетто»
	Присоединенная расчетная
тепловая нагрузка
	Потери в тепловых сетях
	Резерв
	Дефицит

	Котельная ППШ
	79,5
	55,8
	0,31
	55,49
	34,54
	1,97
	+18,76
	-

	Котельная №28
	6,40
	4,11
	0,04
	4,07
	3,58
	0,17
	+0,32
	-

	Котельная №29
	6,60
	4,33
	0,12
	4,21
	3,71
	0,19
	+0,31
	-

	Котельная №32
	0,84
	0,65
	0,01
	0,64
	0,54
	0,02
	+0,08
	-

	Котельная ш. Полысаевская
	51,28
	51,28
	0,00
	51,28
	21,18
	0,27
	+29,83
	-

	ИТОГО:
	144,62
	116,17
	0,48
	115,69
	63,55
	2,62
	+49,3
	-


1.7. Балансы теплоносителя
1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств приведена в таблице 1.7.1.1.
Таблица 1.7.1.1. – Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств
	ЕТО
	Котельная
	Тип водоподготовительной установки
	Кол- во, шт.
	Производительность, т/ч

	ОАО СКЭК
	ППШ
	Натрий-катионитовый фильтр ФИПа I-2,6-0,6 д.2600 мм
	4
	81,1

	
	Котельная
№28
	Электронный преобразователь солей жесткости воды «Термит- М120»
	1
	100

	
	Котельная
№29
	Автоматизированная система очистки воды для удаления из воды солей жесткости, модель LM7 FM DX
	1
	10

	
	Котельная
№32
	Электронный преобразователь солей жесткости воды «Термит- М120»
	1
	100

	Всего по ОАО СКЭК:
	
	291,1

	АО
«СУЭК-
Кузбасс»
	Ш.
Полысаевская
	Фильтр Н-катионитовый ICT-2,6- 0,6
	1
	64

	ИТОГО по г. Полысаево:
	8
	355,1


Годовой расход теплоносителя по котельным показан в таблице 1.7.1.2.
Таблица 1.7.1.2. – Годовой расход теплоносителя, тыс. м3
	Котельная
	Показатель
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Котельная ППШ
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	380,0
	389,2
	354,0
	338,7
	338,7

	
	нормативные утечки теплоносителя
	33,6
	35,4
	33,6
	35,4
	35,4

	
	сверхнормативный расход воды
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расход воды на ГВС
	346,4
	353,8
	320,4
	303,3
	303,3

	Котельная
№28
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	12,4
	15,6
	15,0
	14,5
	14,5


	Котельная
	Показатель
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	нормативные утечки теплоносителя
	0,0
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	
	сверхнормативный расход воды
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расход воды на ГВС
	12,4
	14,2
	14,2
	13,1
	13,1

	Котельная
№29
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	14,2
	14,2
	13,2
	14,7
	14,7

	
	нормативные утечки теплоносителя
	1,7
	1,2
	1,1
	1,2
	1,2

	
	сверхнормативный расход воды
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расход воды на ГВС
	12,5
	13,0
	12,1
	13,5
	13,5

	Котельная
№32
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,24
	0,19
	0,14
	0,15
	0,15

	
	нормативные утечки теплоносителя
	0,02
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	сверхнормативный расход воды
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расход воды на ГВС
	0,22
	0,15
	0,10
	0,11
	0,11

	Всего по СКЭК
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	407
	419
	382
	367,9
	367,9

	
	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	35
	38
	36
	38
	38

	
	сверхнормативный расход воды
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расход воды на ГВС
	372
	381
	346
	329,9
	329,9

	АО «СУЭК-
Кузбасс»
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	1,8
	2,1
	14,5
	14,3
	14,3

	
	нормативные утечки теплоносителя
	1,2
	1,5
	3,1
	3,1
	3,1

	
	сверхнормативный расход воды
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расход воды на ГВС
	0,6
	0,6
	11,4
	11,2
	11,2

	ИТОГО по г. Полысаево:
	Подпитка тепловой сети, в том числе:
	408,8
	421,1
	396,5
	382,2
	382,2

	
	нормативные утечки теплоносителя
	36,2
	39,5
	39,1
	41,1
	41,1

	
	сверхнормативный расход воды
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Расход воды на ГВС
	372,6
	381,6
	357,4
	341,1
	341,1


1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Баланс водоподготовительных установок изменился в связи с актуализацией данных по ВПУ и изменениями в производственных показателях. Изменения приведены в таблице 1.7.2.1.
Таблица №1.7.2.1. – Баланс производительности водоподготовительных установок
	Источник тепловой
энергии
	Параметр
	Единица измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Котельная ППШ
	Производительность ВПУ
	т/ч
	81
	81
	81,1
	81,1
	81,1

	
	Срок службы
	лет
	34
	35
	36
	37
	38

	
	Количество баков- аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Общая емкость баков- аккумуляторов
	м3
	200
	200
	200
	200
	200

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	617
	618
	618
	618
	618

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	45
	46
	40
	42
	42

	
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	4
	4
	4
	4
	4

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на
цели ГВС
	т/ч
	41
	42
	38
	36
	36

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	12
	12
	12,4
	12,4
	12,4

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	36
	35
	41
	41
	41

	
	Доля резерва
	%
	43
	48
	51
	51
	51

	Котельная
№28
	Производительность ВПУ
	т/ч
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Срок службы
	лет
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Количество баков- аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	4
	4
	4
	4
	4

	
	Общая емкость
баков- аккумуляторов
	м3
	52
	52
	52
	52
	52

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	29
	28
	28
	28
	28

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	2,0
	2,58
	2,5
	2,5
	2,5

	
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0


	Источник тепловой
энергии
	Параметр
	Единица измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	2,0
	2,34
	2,26
	2,26
	2,26

	
	Объем аварийной
подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	1
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	98
	97
	98
	98
	98

	
	Доля резерва
	%
	98
	97
	98
	98
	98

	Котельная
№29
	Производительность ВПУ
	т/ч
	100
	10
	10
	10
	10

	
	Срок службы
	лет
	12
	0
	1
	2
	3

	
	Количество баков- аккумуляторов
теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Общая емкость
баков- аккумуляторов
	м3
	54
	54
	54
	54
	54

	
	Расчетный часовой расход для подпитки

системы теплоснабжения
	т/ч
	28
	31
	31
	31
	31

	
	Всего подпитка
тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	4,0
	2,53
	2,47
	2,47
	2,47

	
	нормативные утечки
теплоносителя
	т/ч
	1,0
	0,19
	0,21
	0,21
	0,21

	
	сверхнормативные
утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на
цели ГВС
	т/ч
	2,0
	2,34
	2,26
	2,26
	2,26

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не
деаэрированной водой)
	т/ч
	1,0
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62

	
	Резерв (+)/дефицит (-)
ВПУ
	т/ч
	96
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	
	Доля резерва
	%
	96
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5

	Котельная
№32
	Производительность ВПУ
	т/ч
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Срок службы
	лет
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Количество баков- аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Общая емкость
баков-аккумуляторов
	м3
	40
	40
	40
	40
	40


	Источник тепловой
энергии
	Параметр
	Единица измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Всего подпитка
тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0
	0,3
	0,3
	0,1
	0,1

	
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	
	сверхнормативные
утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на
цели ГВС
	т/ч
	0
	0,2
	0,02
	0
	0

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не
деаэрированной водой)
	т/ч
	0
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	Резерв (+)/дефицит (-)
ВПУ
	т/ч
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Доля резерва
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Котельная ш. Полысаевская
	Производительность ВПУ
	т/ч
	64
	64
	64
	64
	64

	
	Срок службы
	лет
	32
	33
	34
	35
	36

	
	Количество баков- аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Общая емкость баков- аккумуляторов
	м3
	500
	500
	500
	500
	500

	
	Расчетный часовой расход для подпитки системы
теплоснабжения
	т/ч
	237
	237
	237
	237
	237

	
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1,8
	2,1
	14,5
	14,3
	14,3

	
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,2
	1,5
	3,1
	3,1
	3,1

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Отпуск теплоносителя из

тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,6
	0,6
	11,4
	11,2
	11,2

	
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7



[image: image68]
	Источник тепловой
энергии
	Параметр
	Единица измерения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	63,72
	63,75
	62,28
	62,3
	62,3


1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
Топливный баланс для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 1.8.1.1.
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Полысаево на 2027 год
Таблица 1.8.1.1.– Топливный баланс по котельным
	Наименование котельной
	Наименование топлива
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива
	Приход топлива за год, т. натурального топлива
	Израсходовано топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива,
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3)

	
	
	
	
	Всего, т. натурального топлива,
	Всего, в т. условного топлива
	
	

	Базовый 2025 год

	Котельная ППШ
	уголь
	0
	40 482,58
	40 482,58
	29 471
	0
	4 470

	Котельная №28
	уголь
	0
	3 599,62
	3 599,62
	2 621
	0
	4 470

	Котельная №29
	уголь
	0
	3 352,10
	3 352,10
	2 440
	0
	4 470

	Котельная №32
	уголь
	0
	379,34
	379,34
	277
	0
	4 470

	Всего по ОАО «СКЭК»:
	0
	47 813,64
	47 813,64
	34 809
	0
	-

	АО «СУЭК-
Кузбасс»
	уголь
	0
	8 794,92
	8 794,92
	6 403
	0
	6 069

	ИТОГО по г. Полысаево:
	0
	56 608,56
	56 608,56
	41 212
	0
	-


Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Полысаево на 2027 год
Топливный баланс по Единым теплоснабжающим организациям представлен в таблице 1.8.1.2.
1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Резервное топливо на источниках тепловой энергии города Полысаево топливным режимом не предусмотрено.
1.8.3. Описание видов топлива
В качестве основного вида топлива котельных города Полысаево используется уголь местной добычи марки Кузнецкий Д+Г (длиннопламенный газовый).
Длиннопламенный газовый уголь горит длинным пламенем, коптит немного меньше, чем марка Д. Он легко разжигается в котлах, не требует поддува. Этот уголь выделяет газ, который сгорает в камере дожига. Марка относится к слабоспекающимся.
Свойства длиннопламенного газового угля:
· Содержание углерода – 70-80%
· Плотность – 1300-1400 кг/м3
· Теплота сгорания – 4700-7000 ккал
· Влажность – 15-20%
· Зольность – 6-35% (средняя 6-19%).
В котельных КСК и «Энергетик» в качестве растопочного топлива применяется мазут.
Таблица 1.8.1.2. – Топливный баланс по Единым теплоснабжающим организациям
	ЕТО
	Показатель
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива
	Приход топлива за год, т. натурального топлива
	Израсходовано топлива за календарный год, т.
условного топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива

	Базовый 2025 год

	ОАО «СКЭК»
	Уголь, в т.ч.:
	0
	47 813,64
	34 809
	0

	
	- Кузнецкий Д+Г
	0
	47 813,64
	34 809
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0
	0
	0
	0

	
	- мазут
	0
	0
	0
	0

	
	Электрическая энергия
	0
	0
	0
	0

	
	Всего:
	0
	47 813,64
	34 809
	0

	АО «СУЭК-
Кузбасс»
	Уголь, в т.ч.:
	0
	8 794,92
	6 403
	0

	
	- Кузнецкий Д+Г
	0
	8 794,92
	6 403
	0

	
	Электрическая энергия
	0
	0
	0
	0

	
	Всего:
	0
	8 794,92
	6 403
	0

	

	Ретроспективный 2024 год

	ОАО СКЭК
	Уголь, в т.ч.:
	4766
	43581,57
	30873,38
	0

	
	- Кузнецкий Д+Г
	4766
	43581,57
	30873,38
	0

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0
	0
	0
	0

	
	- мазут
	0
	0
	0
	0

	
	Электрическая энергия
	0
	0
	0
	0

	
	Всего:
	0
	43581,57
	30873,38
	0

	АО «СУЭК-
Кузбасс»
	Уголь, в т.ч.:
	0
	14604,49
	12662,09
	0

	
	- Кузнецкий Д+Г
	0
	14604,49
	12662,09
	0

	
	Электрическая энергия
	0
	0
	0
	0

	
	Всего:
	0
	14604,49
	12662,09
	0


	ЕТО
	Показатель
	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива
	Приход топлива за год, т. натурального топлива
	Израсходовано топлива за календарный год, т.
условного топлива
	Остаток топлива, т. натурального топлива

	

	2023 год

	ОАО «СКЭК»
	Уголь, в т.ч.:
	4019
	47 753
	30 015
	4766

	
	- Кузнецкий Д+Г
	4019
	47 753
	30 015
	4766

	
	Нефтетопливо, в том числе
	0
	0
	0
	0

	
	- мазут
	0
	0
	0
	0

	
	Электрическая энергия
	0
	0
	0
	0

	
	Всего:
	0
	47 753
	30 015
	4766

	АО «СУЭК-
Кузбасс»
	Уголь, в т.ч.:
	0
	10650
	9233,50
	0

	
	- Кузнецкий Д+Г
	0
	10650
	9233,50
	0

	
	Электрическая энергия
	0
	0
	0
	0

	
	Всего:
	0
	10650
	9233,50
	0


1.9. Надежность теплоснабжения

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по
вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

1) источника теплоты РИТ = 0,97;

2) тепловых сетей РТС = 0,9;

3) потребителя теплоты РПТ = 0,99.

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждой зоне теплоснабжения для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждой зоне теплоснабжения. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зонтеплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек инасосных станций. При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:

1) РБР – вероятности безотказной работы;

2) PОТ – вероятность отказа, где PОТ =1–РБР

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому
потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма:

1) определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по
отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2) на первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов,
составляющих этот путь.

3) для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4) на основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в
конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год);

λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:
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(1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме
интенсивностей отказов на каждом участке:
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где L – протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется
использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:
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где τ – срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:
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Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивностиотказов принимается равным λ0=0,05 1/(год·км). 

При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

· в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5) по данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6) С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных
зданиях ниже +8°С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12°С при внезапномпрекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:
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где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в таблице 1.9.1:

Таблица 1.9.1. Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для г. Полысаево
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7) На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:
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где а, b, c – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

Lс.з. – расстояние между секционирующими задвижками, м; D – условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям, для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з. берутся из
соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012, по формуле:
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Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

1) вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время
проведения ремонта;

2) вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время
снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

3) вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:
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4) вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента
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В соответствии с представленными данными, представлены показатели уровня надежности и качества для г. Полысаево.

Таблица 1.9.2. Значения показателей уровня надежности и качества для г. Полысаево
	Наименование показателя
	Значение
	Примечание

	Показатель, определяемый числом нарушений   в   подаче   тепловой   энергии   за   отопительный период, Рч
	0
	Нарушений в подаче тепловой энергии не выявлено.

	Показатель, определяемый числом нарушений   в   подаче   тепловой   энергии   в   межотопительный период, Рчм
	0
	

	Показатель, определяемый       приведенной продолжительностью   прекращений   подачи тепловой   энергии   в   отопительный   период, РП
	0
	Потребителей жилых домов и производственных/ офисных зданий, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, не зафиксировано.

	Показатель,       определяемый       приведенным объемом      неотпуска      тепла      в      результате нарушений    в    подаче    тепловой    энергии    в отопительный период, РО
	0
	


	Показатель         исполнения         договоров         на осуществление подключения, ВЧ
	0
	Все поступившие заявления на подключение рассмотрены в срок без нарушений.

	Показатель       средней       продолжительности рассмотрения    заявлений    на    подключение, ВП
	-
	

	Показатель клиентоориентированности, ВКЛ
	0
	Время фактического рассмотрения жалоб и выполнения ремонтных работ не превышает установленные нормативные сроки.


1.9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Отказы в работе подземных трубопроводах тепловых сетей центральной части г. Полысаево могут быть вызваны менее благоприятными условиями эксплуатации трубопроводов, приводящих к электрохимической наружной коррозии металла, а именно:

1) затопление канала грунтовыми водами;

2) повышенная влажность воздуха внутри канала;

3) соприкасание с грунтом. 
Интенсивность наружной коррозии трубопроводов зависит от следующих факторов:
4) способ прокладки тепловых сетей;

5) материал труб и арматуры;

6) наличие гидроизоляции и состояние облицовочного защитного слоя;

7) материал и толщина теплоизоляции;

8) коррозионная активность грунта и грунтовых вод. 

Средний срок эксплуатации тепловых сетей составляет 19 лет, что не превышает расчётный срок службы трубопроводов, равный 25 годам. Поэтому для снижения числа аварийных ситуаций и тепловых потерь рекомендуется проводить капитальный ремонт наружных тепловых сетей. Объём и график капитального ремонта ежегодно разрабатываются теплосетевой организацией и утверждаются генеральным директором.

Отказы в работе магистральных, внутриквартальных тепловых сетях, на территории г. Полысаево, за последние 5 лет не наблюдалось согласно представленной информации.

1.9.3. Частота отключений потребителей.
В ряде случаев аварийное отключение участков тепловых сетей не приводит к прекращению поставки тепловой энергии на абонентские ввода, которые продолжают работать благодаря перемычкам тепловых сетей для смежных кварталов. Однако в большинстве случаев резервирование тепловых сетей не предусмотрено и во время аварии на распределительных трубопроводах все подсоединённые к данному участку потребители временно остаются без тепловой энергии. Перемычки между тремя тепловыми узлами центральной части г. Полысаево, повышают надёжность работы системы теплоснабжения. 

Количество отключенных абонентов, зависит от места возникновения аварии. Отключения потребителей, по представленной информации, за последние 5 лет не проводилось.

1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам.

С учётом времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта время восстановления теплоснабжения увеличивается примерно в 2,5 раза. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные норм времени на ликвидацию повреждений, разработанные ВНИПИ Энергопромом и АКХ им. К. Д, Памфилова, а также в СП 142.13330.2012 и представленные в таблице 1.9.3.

Таблица 1.9.3. Среднее время на восстановление теплоснабжения в зависимости от диаметра трубопровода после локализации аварии
	Условный диаметр трубопровода, мм
	Среднее время на восстановление теплоснабжения, час

	50-70
	7

	80
	9,5

	100
	10

	150
	11,3

	200
	12,5

	300
	15

	400
	18


Отключения потребителей, по представленной информации за последние 5 лет не проводилось.
1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
В предыдущем варианте схемы теплоснабжения были выявлены зоны ненормативной надёжности   и   безопасности   в   системе   теплоснабжения, с пониженным уровнем надёжности теплоснабжения г. Полысаево.

Для более надежного и бесперебойного теплоснабжения г. Полысаево предложены варианты развития системы теплоснабжения города в период до 2028 года (актуализация на 2027 год), при реализации которых произойдет экономия энергоресурсов, и повышения качества теплоснабжения. 

После выбора приоритетного варианта развития, необходимо будет провести гидравлический расчет и наладку тепловых сетей, на основании которого, определить участки тепловых сетей ненормативной надёжности и безопасности в системе теплоснабжения.

В данный момент нецелесобразным является перекладка участков тепловых сетей, и изменения схемы теплоснабжения.

1.9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций   при   теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с «Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении», утвержденным постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»

Аварийных ситуаций в тепловых сетях, на территории г. Полысаево, за последние 5 лет не наблюдалось, соответственно расследование причин возникновения аварийных ситуаций Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнодзор) Уральским управлением Ростехнадзора не проводился за последние 5 лет.

1.9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.
Аварийных ситуаций в тепловых сетях, на территории г. Полысаево, за последние 5 лет не наблюдалось, соответственно анализ не проводился.
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3aBHCHMOCTH OT TeMIIEPaTyphl
Hapy)>XHOTO BO3/yXa), He yMEHBIIAs
LUPKYJISILUIO CETEBOH BOJIBL.
Macrep:

1. 3BouuT Ha Kanopudep mo T.
9-07-73, u pucrieTyepy
mwaxTs 10 T. 9-08-90 u
cOO0IIAET 0 IMPEACTOAIEM
M3MEHEHUH TTapaMeTpPOB.

2. JlaeT yka3zaHHUs MAIIHHHCTY

KOTENIBHBIX YCTAHOBOK,
_olcnymuBaiomemy

OTBETCTBEHHBIH —
CMEHHEIH MacTep
HWcnomgurenn —
MAIIHHUCTHI KOTIIOB,
Opuranup cnecapei,
3n.cnecﬁpb




[image: image84.jpg]TEIUIOCETH, OTKPBITH
3aJIBIKKY Pasrpys3Ku
O TOYHOTO Hacoca
kajopudepa (10 JaBICHHA
0,3 xrc/cM2) U IPUKPHITH
nmapoByro 3aABIKKY. OO
HCIOJIHEHHH MaNIHHICT
JIOKIIaZBIBAET MacTepy.

3. Macrep cooGiaer
Opuranupy ciecape,
00CITy)KUBAFOIIUX TEIIOCETH,
110 Tee()OHy TOM, 9TO
napaMeTphbl CHIKCHBL.

4. DBpuramup Jaer yKa3zaHHe
cliecapro IPHHATH MEPHI II0
JIUKBUIALAY aBapUHHOI
CHUTYyaluy (YCTaHOBHTH
XOMYT).

Tlocne yerpanenus Tedn Spuragup
co00IaeT MacTepy, MacTep B CBOIO
O4epeh 3BOHUT JUCHETYEPY MAXTHI
W Ha Kanopudep, faeT ykazaHue
00CITyKUBAIOIIEMY IIEPCOHAIY O
BOCCTAHOBJICHHE NIPEKHUX
napamerpoB. MacTep, crapIumii
KOUerap CTaBUT B H3BECTHOCTb
HavYaJIbHUKA YYaCTKA MITH MEXaHHKA.
HavanpHuka ydqacTka mo
1en.89050752842 wny MeXaHUKa 110
Ten.:89530663835.

Iopsie TpyOonpoBona Ha
OYHCTHBIE COOPYIKEHHS

TIpu mocTyIUIeHUE «BBOAHOM
KOMAaH/IbI» - TIOPBIB TPyOOIpoBOAa
HA OYHUCTHBIC COOPYIKESHHUA,
Opuranup ciiecapei,
00CITy>KUBAIOIIIX TEINIOCETH,
JioKyanpiBaet 1o Tenedony 9-08-90
JIACTIETYEPY LIAXTHI, U 110 TeaePOHy
9-41-44 cMeHHOMY MacTepy
KOTENBHOM. 3aTeM JaeT yKa3aHue
CIIECAPIO TI0 PEMOHTY 000PYKOBAHMUS
TEIoceTeH - IIPUHITH MePhI 110
JIAKBAZAIAY TOCTICACTRUM MOPHIBA
TpyGOIPOBO/IA, @ UMCHHO, 3aKPhITh
3aJIBUKKY Ha OYHCTHBIC COOPYKEHHS
Ne29 Ne30, OTKPBITH BEHTHIIH JIIS
cOpoca BOJIBI BO BCEX HIKHUX
TOYKAX 3{aHUH OYHCTHBIX
coopyxenuii. [Tocne nponenannoi
paboThI ciecaph A0KEH JOJIOKHTE
Gpuraupy 1o Teae(poHy WK JIMIHO.
Macrep, crapiiuii Koderap CTaBHUT B
H3BECTHOCTH HaYaJIbHHKA Y4acTKa
niu Mexauuka. HavanmpHuka
ydacTka 1o Tel: ..8§9050752842 mim
Mexanuka 1o ten:89530663835,
JIeXyPHOTO OYHCTHBIX COOPYKEHHIT
9-42-12

OTBET¢TBEHHBIH —
CMEHHBIH MacTep
Wcnonaurenu —
GpHra,qup crecapet,
aJL.Cclnecapb
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ABapuifHass OCTAaHOBKA KOTJa

Macrtep, crapmiuif Kogerap cTaBUT B
H3BECTHOCTh HAYAIEHUKA yIacTKa
HIM MexaHuka. HavanpHyka ydacTka
o tex: 89050752842 nnm mexaHuka
10 1e1:89530663835, mucneTyepa
m/y Komcomoner m. IToneicaeBekas
o 1e11.9-08-90, mucneryepa O mo
Tei. 9-46-70; 9-46-38

Ilpy LOCTYNJICHAN «BBOJHOM
KOMaH/[pl» - aBapHifHas OCTaHOBKA
KOTJIa, CTAapIiHil CMEHBI OTHAeT
PACTIOPSDKEHHs MAIIAHUCTAM
(xoderapam) KOTIOB:

a) IPeKPATHTh II0Jady TOIUIHBA U
BO3/IyXa, PE3KO OCTabHTh TATY;

6) KaK MOXXHO OBICTpee yIaluTh
ropsiiiee TOIIABO U3 TOTIKH; B
HCKITIOUHUTEINIBHBIX CIIyqastK, MPH
HEBO3MO)KHOCTH CJIEJIATh 3TO,
TOpSIiiee TOIUIMBO 3aJIUTh BOXOH,
Habmoas1 3a TeM, 9TOOBI CTPYs He
ajiana Ha CTeHKH KOTJIa 1
00OMYPOBKH;

B) OTKJIFOUATH KOTEJN OT IJIABHOTO
MIapoOIIPOBOAA;

I) BBIILYCKaTh TIap yepe3
TIPHIIOAHATHIC HPELOXPAaHUTENbHEIE
KJIAIIaHBI UK ABapHHHBIA
BBIXJIONIHON BEHTHIIb.

IIpu ocTanoBKe KOTJIA H3-32
3aropaHus CaKd B ra30XoJax
clie/lyeT HeMe/UIeHHO IIPEKPAaTUTh
moziady TOIUIMBA M BO3IYXa B TOIKY,
TIPEKPATHTH TSIy, OCTAHOBUB
IBIMOCOCHL U BEHTHIIATOPEL, U
[IOJIHOCTBIO TIEPEKPHITH BO3IyIIHEIE
3acionKH. Ecim BO3MOXKHO,
3aII0JIHATH [a30X0/] HapOM H IOCIIE
[IPEKPAILCHNUS TOPEHUS
[POBEHTHIIMPOBATH TOIIKY.

B cniyyae BO3HUKHOBEHUS B
KOTEJBHOI I10ykapa MepcoHall
JI0JDKEH HEeMEJUICHHO BEI3BATh
MOXKAPHYIO OXPaHy U MPHHSTH BCE
MEpbI K TYIIEHHIO €r0, He
npexpainasi HabIIoneHns 3a
KOTJIAMH.

[Tpu nojxape B KOTENBHOM, ECITH
TOXap yrpoXkaeT KOTJIaM U
HEBO3MOXKHO OTYIIUTH €ro OhICTPO,
HEOOX0UMO OCTAHOBUTH KOTIIBI B
aBapHHHOM HOPAJKE YCHIICHHO
MHUTAs KX BOJOM U BBITYCKas I1ap B
aTMochepy (BHE TOMEMEHN).

OTBETCTBEHHBIN —
CMEHHBIH MacTep
HUcnonanreny —
MAIIUHNUCTHI KOTJIOB,
3J1.ClIgcaphb

BHezanHoOe OTKITIOUeHHE
SIIEKTPOIHEPTHH 110 BBOAY Nel

[Tpu mocTyrUICHUE «BBOIHOM
KOMAaH/IbI» — BHE3aIIHOE OTKIIOUEHHE
3JIEKTPOIHEPrur 110 BBOAy Nel,
CMEHHBIH MacTep 110 Tenedony 9-08-
90 coobaer 06 OTKIIOUSHHE

OtBeTq
CMEHHE

TBEHHBIN —
T MacTep

Hcnonhurenu —

ManuHg
QJI.CIIEC

[MCTHI KOTJIOB,
apb




[image: image86.jpg]3JIEKTPOSHEPIUH 110 cexmun Nel

Jwcrerdepy maxtei. CTaBuT B

H3BECTHOCTH HAYaIbHHUKA YYacTKa IT0

Ten. 89050752842 nnu MexaHUKa IO

Ten:89530663835, mucneryepa OD

o et 9-46-70; 9-46-38. CmenHbIi

MacTep OT/HaeT PacIopsHKeHHe

MOAYUHEHHOMY [IEPCOHAITY

ocranoButh koren KE 25/14 No2 u

pacromuts koTibl KE 25/14 Nel

(ucxos U3 TEMIIePaTyphl

HapY>XHOTO BO3yXa), BKJIIOYHTDH B

paboTy OCHOBHOE U

BCHIOMOTATENIbHOE 000PyIOBAHKE,

3aNUTaHHOE C CeKIUH Ne2 B

CNEeAYIOMEM OPsIKE:

1. Iurarenpusii Hacoc Nel;

2. Hacoc ropsiuero BogocHabXeHISE
Nel;

3. CeteBoll HaCOC Ha XKHUJIOH
nocenok Nel;

4. Toanurounsiii Hacoc Nel;

5. HoauuTouHklil HacoC
xanopudepa Nel;

6. CereBoii Hacoc Ha Kaopubep
Nol wma Ne3;

7. CereBoil Hacoc Ha IIPOM.
wromanky Nel;

8. Konzencarnsiit Hacoc No2;

9. Ceresoii nacoc aeaspaTopa Nel

12. | BHe3anHoe npekpanieHue
NEHCTBUS CETEBOr0 Hacoca
TEMIOCETH IIPOM. TLIOMANKH.

prodl

Ilpr mOCTYIIIEHHH «BBOJAHOH
KOMAH/IBD) - OCTAHOBKA CETEBOTO
Hacoca IPOM. IUIOIANKH, Gpuramup
ciecapeil 10 peMOHTY
obopynoBaHus TemIoceTelt
BBUICHSIET Y MEXaHHKA KOTEIBHOU
WM JHIQ, eT0 3aMEHSIONET0, O
BPEMEHH BBEIHYKJIEHHOTO TIPOCTOSI
CETeBOr0 Hacoca MPOM. IITOIIAIKH.
TIper mOXTBEPXKICHAN
JIOJITOBPEMEHHON OCTaHOBKH
OpHrajup OTHACT yKa3aHHs
OIIePATHBHO-PEMOHTHOMY
HEePCOHAy Ha MPEeJOTBpAICHUE
BO3MOXHBIX MOCTEACTBUEH
TEXHOJIOTHYECKOTO HapyIIEHHs U
OTIpaBiseT ciecaps I0
MapIipyTy.

3areM Opurajup CBA3BIBACTCH C
MacTepoM KOTEIBHOM 1o Tei. 9-41-
44 4TOOBI 3aKpBUIA 3aIBUXKY
MOAMUTKA TEIUIOCETH, NEePEKPBLIH
TeIUI00OMEHHVKY, OTKPLUIH cOpoc
C Ips3eBHKA.

3amaya Kaxaoro MapupyTa —
TpoM3BecTH cOPOC BOXBI IIyTEM
OTKPBITHSI BO3AYIIHUKOB H
BeHTHIEH cOpoca, HE AOMYCTHTH

OTBGT(j‘BeHHBIﬁ -
CMEHHBIH MacTep
Hcenomyurenn —
Opuraaup ciecapen,
3.CNeCAps




[image: image87.jpg]HAJIMYMSL YYaCTKOB TPYOOIPOBOXOB
C OCTaBIIEHCSA B HHX BOJIOH.
Tlocie BbimonHeHMs NONOXKATH
MacTepy [0 TeleOHYy WM JHYHO.
MacTep CTABHT B H3BECTHOCTh
HavaJbHAKA y9acTKa 10 Tell.
89050752842 wim MexaHHKA ITO
Ten:89530663835, nucnerdepa m/'y
Komcomorer 1. [TonpicaeBekas o
Ten.9-08-90, qucierdepa OP mo
Ten. 9-46-70; 9-46-38
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I[TpoTuBOIOXApHAS TPCHAPOBKA

ABapuifHO OCTaHOBHTH KOTEIL.
CmMennsbI# Mactep no Tenedony 9-
08-90 coobimaer o moxape
JucteTdepy maxtel. CTaBuUT B
H3BECTHOCTD HAYAJIBHUKA K
MexaHHKa KoTensHoH. Haganpauka
yuactka 1o tex: 89050752842 wnu
MexaHuKa 110 Ten:89530663835.
BeI3Bath II0XKApHYIO OXpaHy IO TEIL.
01, 112.

Opranu3oBats:

a) TyIMICHHE OXKapa HMEIOIUMHUCS
CHJIAMHM U CPEICTBAMHU (B TOM JHCIIE
U CHJIaMU 00CITy>KHBAIOIIETO
nepcoHana),

6) 9BaKyanuio mojei B Gezonacuoe
MECTO 10 IIPHOBITHS TOKAPHEIX
opasIeICHuiH

(3aropeBureecst Macno u oI,
TIPOBOJIKY TYIIUTH IOPOIIKOBEIM
oruerymmTenem OII-10)

OTBETCTBEHHBIH —
CMEHHBIH MacTep
HWcnonaurenn —
00CITyKUBAIOMNH
TiepcoHaT KOTSIBHON

14,

JlelicTBUA MepcoHana npu
BO3HHKHOBEHME aBaput B
9NIEKTPOYCTaHOBKE 1
BO3HHUKHOBEHHIO TI0Kapa

IIpy BO3HAKHOBEHUS aBapUHHON
CHTYyaL{! B 3JIEKTPOYCTaHOBKAX,
HE00XO0IMMO OTKITFOYUTE
HAIIPsDKEHHE HA aBAPHUHOM
ydactke. [TocTaBUT B U3BECTHOCTD

HAYaJbHUKA U MEXaHUKA KOTSIBHOH.

HavanpHnka ygacTka o Tel:
89050752842 wau MexaHUKa IO
Te1:89530663835.

ITpu BO3HHKHOBEHHE TOKapa
ABAPUITHO OCTAHOBUTH KOTEI.
CwMenHBIi MacTep 110 Tesieony 9-
08-90 coobmaer o moxape
JUCTeTYepy MaxTsl. BezpaTh
ToXkapHyIo oxpary mo tei. 01, 112.
Opranu3oBarth:

a) TyUIeHWe MOoXapa UMEIOMUMHICA
CIJTAMH M CPEJICTBAMH (B TOM ducie
¥ CHJIaMH 0GCITY)KHBAIOIIETr0
TepcoHaa),

6) sBaKyanuro mojeii B 6ezonacuoe
MECTO 10 MPHOBITHS MOXKAPHBIX
noApasieeHui

(3aropeBieecs Macio 1 3.
MPOBOJIKY TYIINTH IOPOIIKOBBIM
orderymuteneM OI1-10)

OTBETCTBEHHBIN —
CMEHHBIH MacTep
Wcnomuurenu —
0o0CITyKUBAIOIIIH
TIEPCOHAT KOTEIbHOK
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HEUCpaBHOCTH
NPEIOXPAHUTEIBLHBIX KIIAIAHOB

Macrep, crapmimif Kogerap CTaBuT B
H3BECTHOCTH HAYAIbHAKA yIacTKa
M MEXaHUKa. HavanbHuka ygacTka
no Ten: 89050752842 nimm MexaHnka
o Tem:89530663835, mucnerdepa
w/y Komcomorner m. TTossicaeBekas
o 1en1.9-08-90, mucnergepa OD mo
Ten. 9-46-70; 9-46-38

IIpu HOCTYINICHHH «BBOJHOMH
KOMAaH/BD) - 0 HEHCIIPABHOCTH
TIPENOXPAHUTENBHEIX KIAaHOB,
HaYMHAEM aBapuiHO
OCTaHOBNMBATH KOTEN, cTapmmit
CMEHBI OTHACT PACIOPKEHHS
MallMHECTaM (Koderapam) KOTJIOB:
a) MPEeKPATATH Ofaqy TOIINBA H
BO3JIyXa, PE3KO OCabHUTh TATY;

6) KaK MOXKHO GBICTpEE YAAIUTh
ropsiree TOMIKBO U3 TONKK; B
HCKIIFOYRTEBHBIX CIyYasx, Ipa
HEBO3MOXHOCTH CHETIATh 31O,
ropsiiiiee TOILIMBO 3aINTh BOJOH,
HaOMOast 33 TeM, YTOOH! CTPYsT He
ajiana Ha CTEHKH KOTIa U
0OMYPOBKH;

B) OTKJIIOUHTE KOTEN OT [IaBHOIO
aponpoBOa;

T') BBILLYCKATh IIap Uepe3 aBapHHHbIH
BBIXJIONHON BEHTHIIb.

OTBETCTBEHHBIH —
CMEHHEBIH MacTep
Henamaureny —
MAaIIYHUCTEI KOTIIOB,
JJ1.ClIecaphb

Havanssuk xorensyoit m.Ilonsicaesekas

COT'JIACOBAHO:
3am.gupexropa o [TIK u OT

B.A. I'pebenmuxon

M.A Tloranenko
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padpmk
NPOTUBOABaPUItHLIX TPEHUPOBOK
KoTenbHoM w.MonbicaeBckas

2026r.
[ Ne Temb! TpeHNpPoBOK flatb! npoBefieHNs TpeHMpoBok ®.N.0
nin TpeHupytoLero
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1 BHesanHoe oTknioveHme [pebeHuuykos B.A.
AMEKTPO3HEPrM Mo BBOAY
Net
[leitcTBre pebeHLmkoB B.A.
2 | obcnyxuiBaroero
nepcoHana npu
BO3ropaHiv an.kabens

3 | BHesanHoe npexpaLuenve pebeHLmkoB B.A.
[LeiiCTBIS CETeBOTO Hacoca
TennoceTn kanopudepa

4 | Otka3 peicTeuA Beex pebeHumkoB B.A.
nuTaTenbHbIX HAaCOCOB
5 | BHesanHoe npekpaLueHms [pebeHLmkoB B.A.

[IeCTBIS CETEBOIO Hacoca
TENsoceT NPOM.MIOLAAKN

6 | BHesanHoe npekpalueHus MpebeHwmkos B.A.
AelicTBAI Hacoca Xuroro
nocenka

7 | TloHWKeHVe ypoBHS Bodb! B Mpebeuymkos B.A.
KOTNE HiKe A0MyCTUMOro

8 | TMoBbllweHVe ypoBHs Boab! B TpebeHtuykos B.A.
KOT/le Bofb! Bbile
[aonycTuMoro

9 | AsapuitHas IpebeHukos B.A.
0CTaHOBKa KoTna

10 | JevicTaus nepconana npu IpebeHuuykos B.A.

BO3HMKHOBEHN aBapum B

3NeKTpoycTaHoBKax v
ROIHUKHORAHUY NOKANA
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TPEHMpoBKa
12 | HencnpasHocts [pebeHiuyvkos B.A.

MPEAOXPAHUTEbHBIX
KnanaHos

HavanbHuk kotenbHoit ww.Monbicaesckast % o B.ATpebenuykop

o
COIMACOBAHO =
3am.anpextopa o MK n OT z/ / M.A.Motanexko
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1. | [onrospemeHHas pebeHLmkoB B.A.
0CTaHOBKa CETEBOrO
Hacoca npoM.noLaakm
2. | Teyb B TpyGonpoBoge pebeLmko B.A.
TennoceTy kanopudepa
3. | MpotBonoxapHas [pebeHuuvkos B.A.
TPEHUpoBKa
4. | MopbiB Tpybonposoaa Ha [ pebeHiuykos B.A.
OUMCTHBIE COOPYKEHMA
5. | KpatkoBpemeHHas ocTaHoBka [ pebeHuykos B.A.
CeTeBoro Hacoca
MPOM.NIOLAAKN.
TexHonornyeckme HapyweHus
B paboTe Tennocetn
6. | [eitcTBusi nepcoHana npu [ pebeHLLykos B.A.
BO3HUKHOBEHUM aBapuu B
3MNeKTPOyCTaHOBKaX W
BO3HWKHOBEHWM NOXapa
7. | Dewcrave [ pebeHimkos B.A.
obcnyxvBalolLero
nepcoHana npu
BO3ropaHim a1.kabens
HavanbHuk kotenbHot w.Monbicagsckas B.A.['pebeHwmkas

COIMACOBAHO

3am.aupektopa no MK n OT

~
L
A / M.A.MNotaneHko





На территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 46 котельных. Все котельные работают изолированно, их тепловые сети не имеют гидравлических связей между собой. Исключение составляют котельные КСК и Энергетик, сети которых имеют между собой перемычку. Однако пропускная способность участка позволяет осуществлять теплоснабжение потребителей от одной котельной через перемычку только в межсезонье (при положительных температурах наружного воздуха). Таким образом, все 46 котельных следует рассматривать как единственные источники теплоснабжения для подключенных к ним потребителей.

При аварийной остановке котельной единственным способом подачи тепла потребителям является оперативное восстановление работоспособности источника. Для этого на каждой котельной предусмотрен резервный фонд оборудования: резервные котлы, насосы и вспомогательные механизмы, позволяющие возобновить теплоснабжение в минимальные сроки. Персонал аварийных бригад укомплектован и готов к круглосуточным ремонтным работам. План действий включает также оповещение диспетчерских служб и взаимодействие с ЕДДС города.

В соответствии с требованиями п.5.1, 6.33 и 6.38 СП 124.13330.2012, любые мероприятия по резервированию источников теплоснабжения, включая устройство резервных трубопроводных связей (врезок) и установку дополнительных источников (БМК), должны осуществляться исключительно на основании проектной документации, разработанной с учетом гидравлических режимов и требований безопасности. Самостоятельное определение точек подключения без соответствующих проектных проработок может привести к нарушению гидравлических режимов (п. 8.1 СП 124.13330.2012) и снижению надежности теплоснабжения.

1.10.
Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели по каждой котельной для ОАО «СКЭК» – отсутствуют.

Технико-экономические
показатели
в зоне деятельности единых тепло- снабжающих организаций (с НДС) приведены в таблице 1.10.1.
Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	№
	Наименование показателя
	Един. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ОАО «СКЭК»

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс. Гкал
	166,89
	152,43
	158,23
	146,51
	149,15

	2
	в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	7,56
	6,45
	6,71
	6,64
	6,71

	4
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	3,08
	26,89
	3,02
	1,54
	2,41

	5
	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	159,33
	145,98
	151,52
	139,45
	142,16

	6
	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	15,53
	10,50
	24,25
	13,70
	13,70

	
	то же в %
	%
	9,3
	6,9
	15,3
	9,4
	9,2

	7
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	159,33
	145,98
	151,52
	139,45
	142,16

	8
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	н/д
	140122
	н/д
	202080
	176746

	9
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	н/д
	16338
	н/д
	24158
	21065

	10
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	н/д
	126317
	н/д
	150679
	153836


	11
	Прибыль
	тыс. руб.
	н/д
	19079
	н/д
	28346
	11364

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	н/д
	301856
	н/д
	416628
	376271

	АО «СУЭК-Кузбасс»

	1
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего
	тыс. Гкал
	45,9
	40,27
	38,88
	38,88
	38,88

	2
	в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	1,59
	0
	0
	0
	0

	5
	Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей
	тыс. Гкал
	44,41
	38,60
	47,56
	47,56
	47,56

	6
	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)
	тыс. Гкал
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67

	
	то же в %
	%
	3,91
	4,33
	3,64
	3,64
	3,64

	7
	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	44,41
	38,60
	47,56
	47,56
	47,56

	8
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	н/д
	25097
	33772
	33772
	33772

	9
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	н/д
	6521
	8637
	8637
	8637

	10
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	н/д
	22536
	34660
	34660
	34660

	11
	Прибыль
	тыс. руб.
	н/д
	0
	2903
	2891
	2891

	12
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	н/д
	54154
	79972
	79960
	79960


1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Динамика утвержденных тарифов отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, без НДС, показана в таблице 1.11.1.
Таблица 1.11.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации без НДС, руб./Гкал
	№ ЕТО
	Наименование ЕТО
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	ОАО «СКЭК»
	1929
	2006
	2305
	1943
	2405

	2
	АО «СУЭК-Кузбасс»
	1538
	1555
	1651
	1730
	1488


Динамика ежегодного роста тарифов проиллюстрирована на рисунке 1.11.1.
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Рисунок 1.11.1. – Динамика роста тарифов
Расчет средневзвешенного тарифа по городу Полысаево представлен в таблице 1.11.1.2.
Таблица 1.11.1.2. – Расчет средневзвешенного тарифа
	ЕТО
	Отпуск тепловой в сеть, тыс. Гкал

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ОАО «СКЭК»
	166,89
	152,43
	158,23
	146,51
	149,15

	АО «СУЭК-Кузбасс»
	45,9
	40,27
	38,88
	38,88
	38,88

	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал
	1844,66
	1911,75
	2176,00
	1898,33
	2215,39


Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (без НДС), руб./м3 приведены в таблице 1.11.1.3.
Таблица 1.11.1.3. – Тарифы на теплоноситель
	ЕТО
	Тарифы на теплоноситель, руб./м3

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ОАО «СКЭК»
	166,9
	157,8
	184,8
	131,3
	131,3

	АО «СУЭК-Кузбасс»
	138,9
	143,6
	160,1
	152,6
	152,6


Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций (с НДС), руб./м3 приведены в таблице 1.11.1.4.
Таблица 1.11.1.4. – Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
	ЕТО
	Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), руб./м3

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	ОАО «СКЭК»
	200,3
	189,4
	221,8
	157,6
	157,6

	АО «СУЭК-
Кузбасс»
	166,7
	172,4
	192,2
	183,1
	183,1


1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
В структуру стоимости 1 Гкал тепла входят затраты на топливо источников тепловой энергии, затраты на транспортировку тепла по тепловым сетям, затраты на заработную плату персонала котельных, затраты на ремонт и прочие затраты.
С 1 января по 31 декабря 2026 года для граждан, которые являются собственниками или нанимателями жилых помещений в Полысаево (включая посёлок Красногорский и посёлок шахты №5), действуют льготные цены (тарифы) на тепловую энергию (мощность).
[image: image92.png]Jlurobie uewsi (tapidu)*
A XOTOIHOE BOIOCHAGACHE, FOPICE BOAOCHAGKEHHE B OTKPHITON CHCTEME

TOPAUETO BOOCHAGACHI, BOAOOTAEICHIE, THEPIIOE TOMTHNO (YTON

B JleHMHCk-KySHEtiko MyHHIHIATLHON OKDYTE
Kpacroropexwil, n. wiaxria Ne )

(r- Tloasicacso,

Jlurormait ueiu (rapudu)
o | Maetonameperympyool || s |-GG o1 10302
| S | 3009203 | 03113202
i 2 F——— s
T amaos et Thmsos sy
0RO R, :
1| R [won [ 2 03
=
S (o s npaiopon oy
21 i 4208153492 oA kst %31
T Topre e
Fyars o't raret cures e sopcomtumsns
R0 (KR, ;
1 i 4205153492 PYOAL 8606 9882
-
0RO R,
1 in 4208153492 " 02 aeid
RO WY ks e .
i 4212024135 s :
T T o o s s St e ot
000 cAapcrs Ty, " Vg 1
| MHH 4205359172 ps. 51992 174031
12, | 000 cAssaaps, o Napa 20 300 000)
52 i spisussepr isi902 0t

* JTbroTinse e (TapHGM) YCTAHOWIEHI © YHETOM nyWKTA 6 Crarin 168
Hanoromoro koiexca Poccuickof (eepan (4acri wTopas).

** Hopuarin nOTPCGICHNA  KoMNYWATMNON YCIYTH 10 OTOMICHIN
YCTAHOIEH TpHKAOM JleNapTaMenTa AKILTHILHO-KOMMYHATRHOTO 1 JOPOKHOTO
komiuiexca Kemeposckoii obnactn or 23.12.2014 Ne 126 «O6 ycranomaenun

HOpMATHBA TIOTPEGICH oTOmICHIIO HA TEPPHTOPIN
TOKCAERCKOrD FOpO;




1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
По постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 22 октября 2020 года, плата за подключение к системе теплоснабжения в Кемеровской области для потребителей с подключаемой тепловой нагрузкой объекта капитального строительства не более 0,1 Гкал/ч составляла 550 рублей (с НДС), с учётом ранее присоединённой тепловой нагрузки в данной точке подключения. Подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системе теплоснабжения.
Для подключения нагрузки более 0,1 Гкал/ч требуется индивидуальный расчёт.
Поступление денежных средств от осуществления деятельности по подключению к системе теплоснабжения регламентируется вышеуказанным договором.
1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.
1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
100% от всей протяженности тепловых систем города Полысаево являются трубопроводами, по которым потребителям подается горячая вода открытым способом.
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения путем строительства тепловых сетей не целесообразно в виду того, что требуется строительство магистральных, квартальных трубопроводов города в условиях стесненной застройки.
Для выполнения перевода в закрытую систему теплоснабжения потребуется реконструкция всей системы теплоснабжения города включая тепловые сети и оборудования.
1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
1. Котельное оборудование, используемое для выработки тепловой энергии, морально и физически устарело. Вследствие увеличения износа котлоагрегатов снизилась их располагаемая мощность на 4,32Гкал/ч по сравнению с прошлым годом.
Износ котельного оборудования и систем водоподготовки составляет более 50%.
2. Значительная часть тепловых сетей отработала свой ресурс и нуждается в срочной замене.  Ежегодное количество проводимых капитальных ремонтов
трубопроводов на новые (до 1%) недостаточно для поддержания надежности системы теплоснабжения.
1.12.3. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
В настоящее время проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения города Полысаево отсутствуют.
1.12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.
1.13. Экологическая безопасность теплоснабжения
Согласно Письму Минэнерго РФ от 15 апреля 2020 г. №МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов» часть 12 «Экологическая безопасность теплоснабжения» главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (описание текущего состояния воздействия на окружающую среду) содержит:
· электронную карту территории города с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения
· описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории города
· описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам
· описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов
· описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы
· описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
· описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
· описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива
· данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения.
1.13.1. Электронная карта территории городского округа, с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения
Электронная карта территории города, с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения показана на рисунке 1.13.1.1. Ссылка на интерактивную карту:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa3c650cfed5730a1442e97fc5ce9e7ce7e8563ca 63379047f508b4d580867778&source=constructorLink
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Рисунок 1.13.1.1. – Электронная карта территории города, с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения
1.13.2. Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории городского округа
Фоновое загрязнение атмосферы селитебной зоны создают мелкие источники выбросов, расположенные в непосредственной близости от жилых кварталов. Влияние крупных предприятий возможно лишь в период инверсий.
По данным справки Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» от 16.10.2019 №08-10/364-3055 фоновые концентрации загрязняющих веществ в г. Полысаево представлены в таблице 1.13.2.1. Справка действительна в течение 5 лет, по 2024 год включительно.
Таблица 1.13.2.1. – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в г. Полысаево
	Название вещества
	Фоновая концентрация, мг/м3
	ПДК, м. р.
	Доля ПДК

	Диоксид серы
	0,018
	0,5
	0,036

	Диоксид азота
	0,076
	0,2
	0,38

	Оксид азота
	0,048
	0,4
	0,12

	Оксид углерода
	2,3
	5,0
	0,46

	Взвешенные вещества
	0,26
	0,5
	0,52


1.13.3. Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения
Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения приведено в таблице 1.13.3.1.
Таблица 1.13.3.1. – Характеристики и объемы сжигаемых видов топлив на котельных в 2025 году
	№ п/п
	Котельная
	Топливо
	Калорийность, 
ккал/кг

	
	
	вид топлива
	марка топлива
	расход топлива
	

	
	
	
	
	в т
	в т у. т.
	

	1
	Котельная ППШ
	уголь
	Кузнецкий Д+Г
	40 482,58
	29471
	4470

	2
	Котельная №28
	уголь
	Кузнецкий Д+Г
	3 599,62
	2621
	4470

	3
	Котельная №29
	уголь
	Кузнецкий Д+Г
	3 352,10
	2440
	4470

	4
	Котельная №32
	уголь
	Кузнецкий Д+Г
	379,34
	277
	4470

	Всего по ОАО СКЭК:
	47 813,64
	34809
	

	5
	Котельная ш. Полысаевская
	уголь
	Кузнецкий Д+Г
	8 794,92
	6403
	6069

	ИТОГО по г. Полысаево:
	56 608,56
	41212
	


1.13.4. Описание технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов
Технические характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов показаны в таблице 1.13.4.1.
Таблица 1.13.4.1. – Технические характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов
	Котельная
	Основные параметры
	Материал
	Техническое состояние
	Наличие устройств очистки продуктов сгорания от вредных
выбросов

	
	высота, м
	d, м
	
	
	

	Котельная ППШ, г. Полысаево, ул. Читинская, 90
	45
	2,1
	монолитный железобетон
	удовлетворительное
	БЦ-512-2(4х6), КР-ЦБ-56, ПЦ1200

	Котельная №28, г. Полысаево, ул.Покрышкина,12а
	34
	1,02
	монолитный железобетон
	удовлетворительное
	ЗУ 1-2

	Котельная №29, г. Полысаево, ул. Покрышкина, 4а
	35,6
	0,82
	монолитный железобетон
	удовлетворительное
	ЗУ 1-2

	Котельная №32, г. Полысаево, ул. Карбышева, 14а
	17,4
	0,53
	кирпичная
	удовлетворительное
	ЗУ 1-2

	Котельная ш. Полысаевская, г. Полысаево, ул.
Токарева, 1
	45
	2,1
	металлическая
	удовлетворительное
	


1.13.5. Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бензапирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы
Данные расчета рассеивания вредных (загрязняющих) веществ, представленные на карте-схеме города, включены в состав Приложений к НДВ по каждой котельной ОАО
«СКЭК».
Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены в соответствии с Отраслевой методикой расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля и представлены в таблице 1.13.5.1.
Таблица 1.13.5.1. – Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Котельная
	Тип топки
	Расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Загрязняющее вещество
	Qp, МДж/кг
	qi, кг/т
	НУР,
кг у. т./Гкал
	Вч, кг/ч
	М, г/с
	В, т/год
	М,
т/год

	ППШ
	с механическим забросом и цепной решеткой обратного хода
	35,83
	Диоксид азота NO2
	18,71
	2,07
	184,32
	10342
	4,76
	41967,93
	86,87

	
	
	
	Oксид азота NO
	
	0,34
	
	
	0,77
	
	14,27

	
	
	
	Диоксид серы SO2
	
	2,38
	
	
	6,84
	
	99,88

	
	
	
	Оксид углерода СО
	
	17,68
	
	
	50,79
	
	741,99

	
	
	
	Зола летучая
	
	26,40
	
	
	3,79
	
	1107,95

	
	
	
	Коксовый остаток
	
	22,45
	
	
	3,22
	
	942,18

	
	
	
	Бензапирен
	
	0,000017
	
	
	0,00008
	
	0,00029

	№28
	с механическим забросом и цепной решеткой обратного хода
	3,71
	Диоксид азота NO2
	18,71
	2,07
	221,75
	1288
	2,13
	2478,83
	5,13

	
	
	
	Oксид азота NO
	
	0,34
	
	
	0,35
	
	0,84

	
	
	
	Диоксид серы SO2
	
	2,38
	
	
	6,35
	
	5,90

	
	
	
	Оксид углерода СО
	
	17,68
	
	
	47,14
	
	43,83

	
	
	
	Зола летучая
	
	26,40
	
	
	14,08
	
	65,44

	
	
	
	Коксовый остаток
	
	22,45
	
	
	11,97
	
	55,65

	
	
	
	Бензапирен
	
	0,000018
	
	
	0,000003
	
	0,00005

	№29
	с механическим забросом и цепной решеткой обратного хода
	3,85
	Диоксид азота NO2
	18,71
	2,07
	218,9
	1320
	2,19
	3314,05
	6,85

	
	
	
	Oксид азота NO
	
	0,34
	
	
	0,36
	
	1,13

	
	
	
	Диоксид серы SO2
	
	2,38
	
	
	3,14
	
	10,39

	
	
	
	Оксид углерода СО
	
	17,68
	
	
	23,34
	
	77,21

	
	
	
	Зола летучая
	
	26,40
	
	
	6,97
	
	115,29

	
	
	
	Коксовый остаток
	
	22,45
	
	
	5,93
	
	90,04

	
	
	
	Бензапирен
	
	0,000018
	
	
	0,000004
	
	0,00007


	Котельная
	Тип топки
	Расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Загрязняющее вещество
	Qp, МДж/кг
	qi, кг/т
	НУР,
кг у. т./Гкал
	Вч, кг/ч
	М, г/с
	В, т/год
	М,
т/год

	№32
	с механическим забросом камерного сжигания
	0,56
	Диоксид азота NO2
	18,71
	2,07
	213,2
	187
	0,31
	586,76
	1,21

	
	
	
	Oксид азота NO
	
	0,34
	
	
	0,05
	
	0,20

	
	
	
	Диоксид серы SO2
	
	2,38
	
	
	0,36
	
	1,40

	
	
	
	Оксид углерода СО
	
	17,68
	
	
	2,66
	
	10,37

	
	
	
	Зола летучая
	
	26,40
	
	
	0,79
	
	15,49

	
	
	
	Коксовый остаток
	
	22,45
	
	
	0,68
	
	13,17

	
	
	
	Бензапирен
	
	0,000018
	
	
	0,000001
	
	0,00001

	Ш.
Полысаевская
	с механическим забросом камерного сжигания
	21,97
	Диоксид азота NO2
	25,41
	3,13
	206,33
	5228
	3,64
	14604,49
	36,56

	
	
	
	Oксид азота NO
	
	
	
	
	0,59
	
	5,94

	
	
	
	Диоксид серы SO2
	
	5,40
	
	
	7,84
	
	78,84

	
	
	
	Оксид углерода СО
	
	73,18
	
	
	106,27
	
	1068,43

	
	
	
	Зола летучая
	
	26,4
	
	
	7,67
	
	385,44

	
	
	
	Коксовый остаток
	
	7,62
	
	
	2,21
	
	111,25

	
	
	
	Бензапирен
	
	0,000033
	
	
	0,00011
	
	0,0011


1.13.6. Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
Расчет производился в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 июня 2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».
Расчет средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения приведен в таблице 1.13.6.1.
Таблица 1.13.6.1. – Расчет средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
	Котельная
	Загрязняющее вещество
	С, мг/м3
	Р, %
	Ро, %
	Сcпр, мг/м3

	ППШ
	Диоксид азота NO2
	0,049
	14,97
	12,5
	0,0059

	
	Oксид азота NO2
	0,008
	
	
	0,0010

	
	Диоксид серы SO2
	0,071
	
	
	0,0085

	
	Оксид углерода СО
	0,525
	
	
	0,0629

	
	Зола летучая
	0,039
	
	
	0,0047

	
	Коксовый остаток
	0,033
	
	
	0,0040

	
	Бензапирен
	0,0000
	
	
	0,0000

	№28
	Диоксид азота NO2
	0,118
	
	
	0,0141

	
	Oксид азота NO2
	0,019
	
	
	0,0023

	
	Диоксид серы SO2
	0,351
	
	
	0,0420

	
	Оксид углерода СО
	2,605
	
	
	0,3120

	
	Зола летучая
	0,778
	
	
	0,0932

	
	Коксовый остаток
	0,662
	
	
	0,0793

	
	Бензапирен
	0,0000
	
	
	0,0000

	№29
	Диоксид азота NO2
	0,103
	
	
	0,0123

	
	Oксид азота NO2
	0,017
	
	
	0,0020

	
	Диоксид серы SO2
	0,147
	
	
	0,0176

	
	Оксид углерода СО
	1,096
	
	
	0,1313

	
	Зола летучая
	0,327
	
	
	0,0392

	
	Коксовый остаток
	0,279
	
	
	0,0334

	
	Бензапирен
	0,0000
	
	
	0,0000

	№32
	Диоксид азота NO2
	0,091
	
	
	0,0109

	
	Oксид азота NO2
	0,015
	
	
	0,0018

	
	Диоксид серы SO2
	0,106
	
	
	0,0127

	
	Оксид углерода СО
	0,780
	
	
	0,0934

	
	Зола летучая
	0,232
	
	
	0,0278

	
	Коксовый остаток
	0,199
	
	
	0,0238

	
	Бензапирен
	0,0000
	
	
	0,0000


	Котельная
	Загрязняющее вещество
	С, мг/м3
	Р, %
	Ро, %
	Сcпр, мг/м3

	Ш. Полысаевская
	Диоксид азота NO2
	0,051
	
	
	0,0061

	
	Oксид азота NO2
	0,008
	
	
	0,0010

	
	Диоксид серы SO2
	0,110
	
	
	0,0132

	
	Оксид углерода СО
	1,494
	
	
	0,1789

	
	Зола летучая
	0,108
	
	
	0,0129

	
	Коксовый остаток
	0,031
	
	
	0,0037

	
	Бензапирен
	0,0000
	
	
	0,0000


Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Полысаево на 2027 год
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Рисунок 1.13.6.1. – Роза ветров в г. Полысаево
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Полысаево на 2027 год
1.13.7. Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
Расчет производился в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 июня 2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».
Результаты расчетов сведены в таблицах 1.13.7.1-1.13.7.3.
Таблица 1.13.7.1. – Расчет максимальной приземной концентрации вредного вещества в приземном слое атмосферы
	Котельная
	Загрязняющее вещество
	М, г/с
	Vг, м3/с
	D, м
	v, м/с
	Vм, м/с
	Н, м
	f
	m
	n
	ΔT,
°С
	С,
мг/м3
	ПДК
	Заключение

	ППШ
	Диоксид азота NO2
	4,76
	19,62
	2,1
	5,7
	1,69
	45
	0,84
	0,92
	1,05
	40,0
	0,049
	0,2
	не превышает

	
	Oксид азота NO2
	0,77
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,008
	0,4
	

	
	Диоксид серы SO2
	6,84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,071
	0,5
	

	
	Оксид углерода СО
	50,79
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,525
	5,0
	

	
	Зола летучая
	3,79
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,039
	-
	

	
	Коксовый остаток
	3,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,033
	-
	

	
	Бензапирен
	0,00008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	0,00001
	

	№28
	Диоксид азота NO2
	2,13
	3,09
	1,02
	3,8
	1,0
	34
	0,32
	1,04
	1,53
	40,0
	0,118
	0,2
	

	
	Oксид азота NO2
	0,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,019
	0,4
	

	
	Диоксид серы SO2
	6,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,351
	0,5
	

	
	Оксид углерода СО
	47,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,605
	5,0
	

	
	Зола летучая
	14,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,778
	-
	

	
	Коксовый остаток
	11,97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,662
	-
	

	
	Бензапирен
	0,000003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	0,00001
	

	№29
	Диоксид азота NO2
	2,19
	3,16
	0,82
	6,0
	0,99
	35,6
	0,58
	0,97
	1,54
	40,0
	0,103
	0,2
	

	
	Oксид азота NO2
	0,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,017
	0,4
	

	
	Диоксид серы SO2
	3,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,147
	0,5
	

	
	Оксид углерода СО
	23,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,096
	5,0
	

	
	Зола летучая
	6,97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,327
	-
	

	
	Коксовый остаток
	5,93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,279
	-
	

	
	Бензапирен
	0,000004
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	0,00001
	

	№32
	Диоксид азота NO2
	0,31
	0,45
	0,53
	2,0
	0,66
	17,4
	0,18
	1,11
	1,96
	40,0
	0,091
	0,2
	

	
	Oксид азота NO2
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,015
	0,4
	

	
	Диоксид серы SO2
	0,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,106
	0,5
	

	
	Оксид углерода СО
	2,66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,780
	5,0
	

	
	Зола летучая
	0,79
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,232
	-
	

	
	Коксовый остаток
	0,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,199
	-
	

	
	Бензапирен
	0,000001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	0,00001
	

	Ш. Полысаевская
	Диоксид азота NO2
	3,64
	13,62
	2,1
	3,9
	1,49
	45,0
	0,39
	1,02
	1,14
	40,0
	0,051
	0,2
	

	
	Oксид азота NO2
	0,59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,008
	0,4
	


	Котельная
	Загрязняющее вещество
	М, г/с
	Vг, м3/с
	D, м
	v, м/с
	Vм, м/с
	Н, м
	f
	m
	n
	ΔT,
°С
	С,
мг/м3
	ПДК
	Заключение

	
	Диоксид серы SO2
	7,84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,110
	0,5
	

	
	Оксид углерода СО
	106,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,494
	5,0
	

	
	Зола летучая
	7,67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,108
	-
	

	
	Коксовый остаток
	2,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,031
	-
	

	
	Бензапирен
	0,00011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000
	0,00001
	


Таблица 1.13.7.2. – Определение опасного расстояния от источника выброса
	Котельная
	Vм, м/с
	f
	d
	H, м
	Хм, м
	Хф, м

	ППШ
	1,69
	0,84
	10,58
	45
	476
	210,0

	№28
	1,0
	0,32
	5,90
	34
	201
	25,0

	№29
	0,99
	0,58
	6,04
	35,6
	215
	3,0

	№32
	0,66
	0,18
	3,78
	17,4
	66
	50,0

	Ш. Полысаевская
	1,49
	0,39
	8,88
	45
	400
	н/д


Опасные расстояния от котельных до жилого массива проиллюстрированы на рисунках 1.13.7.1. – 1.13.7.5.
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Рисунок 1.13.7.1. – Радиус опасного расстояния от котельной ППШ

[image: image93]
Рисунок 1.13.7.2. – Радиус опасного расстояния от котельной №28
[image: image343.png]



Рисунок 1.13.7.3. – Радиус опасного расстояния от котельной №29

[image: image94]
Рисунок 1.13.7.4. – Радиус опасного расстояния от котельной №32
[image: image344.png](Lo}



Рисунок 1.13.7.5. – Радиус опасного расстояния от котельной ш. Полысаевская
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Полысаево на 2027 год
Таблица 1.13.7.3. – Определение минимальной высоты источника выброса
	Котельная
	D, м
	V1, нм3/с
	К
	M (NO2),
г/с
	ПДК (NO2),
мг/м3
	Сф (NO2),
мг/м3
	Нmin, м
	Нф, м
	Заключение

	ППШ
	2,1
	19,62
	0,013
	4,76
	0,2
	0,076
	209
	45
	Выбросы не превышают ПДК,
увеличение высоты не актуально

	№28
	1,02
	3,09
	0,041
	2,13
	0,2
	0,076
	144
	34
	

	№29
	0,82
	3,16
	0,032
	2,19
	0,2
	0,076
	136
	35,6
	

	№32
	0,53
	0,45
	0,147
	0,31
	0,2
	0,076
	38
	17,4
	

	ш. Полысаевская
	2,1
	13,62
	0,019
	3,64
	0,2
	0,076
	234
	45
	


1.13.8. Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива
Расчет производился в соответствии с Отраслевой методикой расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля и представлен в таблице 1.13.8.1.
Таблица 1.13.8.1. – Расчет объема (массы) золы и шлака от сжигания угля
	Источник выбросов
	В, т/год
	М, т/год

	ППШ
	41967,93
	2050,13

	№28
	2478,83
	121,09

	№29
	3314,05
	205,33

	№32
	586,76
	28,66

	Ш. Полысаевская
	14604,49
	496,69


Котельная ППШ
От источника в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, сажа, бензапирен, зола углей.
Каменный уголь доставляется на закрытый и открытый склады угля. На складе угля осуществляется работа трактора. От данного источника в атмосферу поступает пыль каменного угля, азот диоксид, азот оксид, углерод оксид, сера диоксид, сажа, керосин. Выброс пыли осуществляется не организованно.
Склад угля (Ист. №6013) предназначен для складирования угля на нужды котельной. Уголь на склад доставляется автосамосвалами, вместимостью 10 т.
Склад не защищен от внешних воздействий окружающей среды, открыт с 4-х сторон. Площадь склада 450 м2. На территории склада работает бульдозер мощностью 92 кВт.
При формировании угольного склада и хранении угля в атмосферу не организованно поступают следующие загрязняющие вещества: пыль каменного угля (3749), азота диоксид (0301), азот (II) оксид (0304), углерод (0328), сера диоксид (0330),
углерода оксид (0337) и керосин (2732).
В процессе сжигания угля в котельной ППШ образуются золошлаки, которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер золошлака №1. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6014).
Часть образовавшегося золошлака поступает на временные склады шлака № 1 и № 2 (Ист. № 6019-6020). Склады открытые, от внешних воздействий окружающей среды не защищены. Площадь складов 100 м2.
Загрузка золошлака из бункера в автотранспорт (ист. № 6014) – зола, образующаяся от сжигания угля, поступает в закрытый бункер котельной, откуда сгружается в автотранспорт для отправки на полигон ТБО. От данного источника в атмосферу поступает пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния.
Выброс осуществляется не организованно.
Котельная №28
От котельной № 28 в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, сажа, бензапирен, зола углей Каменный уголь доставляется на открытый склад угля. От данного источника в атмосферу поступает пыль каменного угля. Выброс пыли осуществляется не организованно.
Неорганизованный закрытый склад угля (источник № 6002) расположен в здании, предназначен для хранения угля. Загрузка угля осуществляется через проем ворот. Площадь склада составляет 100 кв. м. Загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух через проем ворот от пыления в результате выгрузки угля на склад, пыление с поверхности склада.
В атмосферный воздух от данного источника поступают: пыль каменного угля.
Неорганизованный «Бункер золошлака» (источник № 6003) предназначен для временного хранения проступающих от котельной золошлаков с последующей выгрузкой их в транспортное средство. Загрязняющие вещества в атмосферный воздух поступают от пыления в результате пересыпки из бункера в транспортное средство.
Загрузка золошлака из бункера в автотранспорт (ист. № 6003) – зола, образующаяся от сжигания угля, поступает в закрытый бункер котельной, откуда сгружается в автотранспорт для отправки на полигон ТБО. От данного источника в атмосферу поступает пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния.
Выброс осуществляется не организованно.
Котельная №29
От источника в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, сажа, бензапирен, зола углей.
Каменный уголь доставляется на закрытый склад угля, располагающийся в помещение котельной. От данного источника в атмосферу поступает пыль каменного угля. Выброс пыли осуществляется не организованно.
Неорганизованный открытый склад угля (источник № 6005) – склад, открытый со всех сторон. Площадь склада составляет 25 кв. м. Загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух от пыления в результате выгрузки угля на склад, пыления с поверхности склада.
В атмосферный воздух от данного источника поступают: пыль каменного угля.
Неорганизованный «Бункер золошлака» (источник № 6006) предназначен для временного хранения проступающих от котельной золошлаков с последующей выгрузкой их в транспортное средство.
Загрязняющие вещества в атмосферный воздух поступают от пыления в результате пересыпки из бункера в транспортное средство.
Загрузка золошлака из бункера в автотранспорт (ист. № 6006) – зола, образующаяся от сжигания угля, поступает в закрытый бункер котельной, откуда сгружается в автотранспорт для отправки на полигон ТБО. От данного источника в атмосферу поступает пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.
Выброс осуществляется не организованно
Котельная №32
От источника в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, сажа, бензапирен, зола углей.
Каменный уголь доставляется на закрытый склад угля, располагающийся в помещение котельной. От данного источника в атмосферу поступает пыль каменного угля. Выброс пыли осуществляется не организованно.
Неорганизованный закрытый склад угля (источник № 6008) расположен в здании, предназначен для хранения угля. Загрузка угля осуществляется через проем ворот. Площадь склада составляет 9 кв. м. Загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух через проем ворот от пыления в результате выгрузки угля на склад, пыление с поверхности склада.
В атмосферный воздух от данного источника поступают: пыль каменного угля.
Неорганизованный склад золошлака (источник № 6003) открыт со всех сторон. Предназначен для временного хранения проступающих от котельной золошлаков с последующей выгрузкой их в транспортное средство. Загрязняющие вещества в атмосферный воздух поступают от пыления в результате пересыпки на склад, пыления с поверхности и пыления от перегрузки в автотранспорт.
Загрузка золошлака из бункера в автотранспорт (ист. № 6009) – зола, образующаяся от сжигания угля, поступает в закрытый бункер котельной, откуда сгружается в
автотранспорт для отправки на полигон ТБО. От данного источника в атмосферу поступает пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния.
Выброс осуществляется не организованно.
Котельная ш. Полысаевская
Загрузка золошлака из бункера в автотранспорт (ист. № 6009) – зола, образующаяся от сжигания угля, поступает в закрытый бункер котельной, откуда сгружается в автотранспорт для отправки на полигон ТБО. От данного источника в атмосферу поступает пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния.
Выброс осуществляется не организованно.
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения г. Полысаево на 2027 год
Таблица 1.13.8.2. – Расчет выбросов угольной пыли в атмосферу от открытых складов угля
	Склад
	qn, г/т
	Пг, т/год
	К1
	К2
	К3
	К4
	η
	Mn, г/год
	qсд, кг/(м2·с)
	Sш,
м2
	К6
	ρ
	Тсп
	Тд
	Мсд, г/год
	Мск, г/год

	Котельной ППШ
	0,32
	41967,93
	0,01
	1,2
	0,6
	0,6
	0,0
	58,02
	10-6
	450,0
	1,45
	0,1
	163
	8,58
	7851
	7909

	Котельной
№28
	0,32
	2478,83
	0,01
	1,2
	0,6
	1,0
	0,0
	5,71
	10-6
	100,0
	1,45
	0,1
	163
	8,58
	2908
	2914

	Котельной
№29
	0,32
	3314,05
	0,01
	1,2
	0,6
	0,005
	0,0
	0,04
	10-6
	25,0
	1,45
	0,1
	163
	8,58
	4
	4

	Котельной
№32
	0,32
	586,76
	0,01
	1,2
	0,6
	0,005
	0,0
	0,01
	10-6
	9,0
	1,45
	0,1
	163
	8,58
	1
	1

	Котельной ш. Полысаевская
	0,32
	14604,49
	0,01
	1,2
	0,6
	1,0
	0,0
	33,65
	10-6
	25,0
	1,45
	0,1
	163
	8,58
	727
	761


2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения представлен в таблицах 2.1.1. и 2.1.2.
Таблица №2.1.1. – Тепловая нагрузка в Полысаевском городском округе за базовый 2025 год, Гкал/ч
	№ зоны
	Наименование ЕТО
	население
	прочие
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарная нагрузка
	

	1
	ОАО «СКЭК»
	38,7337
	4,2515
	42,9752
	13,5748
	0,7103
	14,2850
	57,2602

	2
	АО «СУЭК-
Кузбасс»
	1,4015
	0,1502
	1,5516
	27,0583
	0,0400
	27,0984
	28,6500

	ИТОГО по г. Полысаево:
	40,12
	40,1435
	4,4026
	44,5360
	40,6237
	0,7504
	41,3742


Таблица №2.1.2. – Потребление тепловой энергии в Полысаевском городском округе за базовый 2025 год, Гкал
	№ зоны
	Наименование ЕТО
	Потребление тепловой энергии
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	прочие
	

	
	
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	горячее водоснабжение
	суммарное потребление
	

	1
	ОАО «СКЭК»
	106,7508
	11,7141
	118,4649
	37,4058
	1,9580
	39,3638
	157,8287

	2
	АО «СУЭК-
Кузбасс»
	1,7296
	0,1826
	1,9121
	33,4042
	0,0507
	33,4549
	35,3671

	ИТОГО по г. Полысаево:
	108,4804
	11,8967
	120,3770
	70,8100
	2,0087
	72,8187
	193,1958


2.1. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
Прогноз приростов площади строительных фондов с разделением объектов строительства на категории абонентов представлен в таблицах 2.2.1. – 2.2.3.
Таблица 2.2.1. – Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2
	Наименование показателей
	Прирост           2026-2030
	Всего             2026-2030

	Прирост жилищного фонда, в том числе:
	22,08
	22,08

	накопительным итогом:
	22,08
	22,08

	Многоэтажный жилищный фонд
	21,83
	21,83

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,25
	0,25

	Всего по округу, в том числе:
	
	

	Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:
	21,83
	21,83

	Микрорайон №1
	2,20
	2,20

	Микрорайон №2
	13,87
	13,87

	Микрорайон №4
	5,76
	5,76


Таблица 2.2.2. – Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2
	Наименование показателей
	Прирост            2026-2030

	Прирост общественно-делового фонда, в том числе:
	6,40

	накопительным итогом:
	6,40

	Всего по округу, в том числе:
	6,40

	Микрорайон №1
	3,88

	Микрорайон №4
	1,69

	Микрорайон №6
	0,82


Таблица 2.2.3. – Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2
	Наименование показателей
	2026-2030

	Снос жилищного фонда, в том числе:
	4,23

	накопительным итогом:
	4,23

	Всего по округу, в том числе:
	0

	Малоэтажный жилищный фонд, в том числе:
	0

	Микрорайон №1
	1,48

	Микрорайон №2
	0,25

	Микрорайон №4
	0,30

	Микрорайон №7
	2,20


Данные по сносу взяты из утвержденной региональной адресной программы
«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2020
- 2025 годы.
2.2. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в таблице 2.3.1.
Таблица 2.3.1. – Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах города Полысаево
	Год постройки
	Тип застройки
	Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год
	Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2)

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	2026-
2028гг.
	Жилая многоэтажная
	0,072
	0,0
	0,067
	0,139
	36,3
	0,0
	7,4
	43,7

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0,086
	0,0
	0,067
	0,153
	41,5
	0,0
	7,4
	48,9

	
	Жилая индивидуальная
	0,113
	0,0
	0,067
	0,18
	51,8
	0,0
	7,4
	59,2

	
	Общественно- деловая и
промышленная
	0,056
	0,052
	0,043
	0,151
	42,7
	37,7
	4,5
	84,9


2.3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблицах 2.4.1. – 2.4.9.
Таблица 2.4.1. – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	Наименование показателей
	Прирост 2026-2030

	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда
	3,36

	то же накопительным итогом, в том числе:
	3,61

	Многоэтажный жилищный фонд
	3,22

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,14

	Всего по округу, в том числе:
	0

	Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам:
	0

	Микрорайон №1
	0,15

	Микрорайон №2
	2,53

	Микрорайон №4
	0,54


Таблица 2.4.2. – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	Наименование показателей
	Прирост 2026-2030

	Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения
	0,14

	то же накопительным итогом, в том числе:
	0,14

	Многоэтажный жилищный фонд
	0,084

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,056

	Всего по округу, в том числе:
	0

	Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам:
	0

	Микрорайон №1
	0,121

	Микрорайон №2
	0,019


Снижение тепловой нагрузки в связи со сносом объектов не предусмотрено, так как сносу подлежат объекты, не имеющие централизованного теплоснабжения.
Таблица 2.4.3. – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения
	Наименование показателей
	Прирост 2026-2030

	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции
	3,428

	то же накопительным итогом, в том числе:
	

	Всего по округу, в том числе по кадастровым кварталам:
	

	Микрорайон №1
	2,256

	Микрорайон №4
	1,131

	Микрорайон №6
	0,041


Таблица 2.4.4. – Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения
	Наименование показателей
	Прирост 2026-2030

	Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч
	0,196

	то же накопительным итогом, в том числе по кадастровым кварталам:
	

	Микрорайон №1
	0,166

	Микрорайон №4
	0,030


Таблица 2.4.5. – Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения
	Наименование показателей
	Прирост 2026-2030

	Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, Гкал/ч
	6,982

	то же накопительным итогом, в том числе:
	7,229

	отопление
	5,665

	вентиляция
	0,98

	ГВС
	0,34

	Многоэтажный жилищный фонд
	3,161

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,197

	Всего по округу, в том числе:
	6,982

	Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам:
	

	Микрорайон №1
	0,266

	Микрорайон №2
	2,552

	Микрорайон №4
	0,54


Таблица 2.4.6. – Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал
	Наименование показателей
	Прирост 2026-2030

	Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию
	9,30

	то же накопительным итогом, в том числе:
	9,98

	Многоэтажный жилищный фонд
	8,91

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,39

	Всего по округу, в том числе:
	0

	Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам:
	8,91

	Микрорайон №1
	0,40

	Микрорайон №2
	7,01

	Микрорайон №4
	1,49


Таблица 2.4.7. – Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал
	Наименование показателей
	Прирост 2026-2030

	Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение
	1,18

	то же накопительным итогом, в том числе:
	1,18

	Многоэтажный жилищный фонд
	1,02

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,15

	Всего по округу, в том числе:
	0

	Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам:
	1,18

	Микрорайон №1
	0

	Микрорайон №2
	0


Таблица 2.4.8. – Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал
	Наименование показателей
	Прирост 2026-2030

	Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию
	9,49

	то же накопительным итогом, в том числе: по кадастровым кварталам:
	9,49

	Микрорайон №1
	6,24

	Микрорайон №4
	3,13

	Микрорайон №6
	0,11


Таблица 2.4.8. – Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал
	Наименование показателей
	Прирост 2026-2030

	Прирост потребления тепловой энергии на ГВС
	1,65

	то же накопительным итогом, в том числе: по кадастровым кварталам:
	1,65

	Микрорайон №1
	1,4

	Микрорайон №4
	0,25


Таблица 2.4.9. – Общий прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал
	Наименование показателей
	Прирост 2026-2030

	Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения
	19,29

	то же накопительным итогом, в том числе:
	19,29

	отопление
	14,00

	вентиляция
	0,10

	ГВС
	5,20

	Многоэтажный жилищный фонд
	9,54

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0,55

	Всего по округу, в том числе:
	

	Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам:
	10,08

	Микрорайон №1
	1,42

	Микрорайон №2
	7,17

	Микрорайон №4
	1,49


3. Электронная модель системы теплоснабжения города Полысаево
Согласно закону Кемеровской области – Кузбассу № 46-ОЗ от 06 мая 2024 г. «О преобразовании Ленинск-Кузнецкого городского округа, Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и Полысаевского городского округа» Ленинск-Кузнецкий городской округ, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ и Полысаевский городской округ объединяются во вновь образованное муниципальное образование – Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ (административный центр – город Ленинск-Кузнецкий). Однако, в настоящее время ведется работа по регистрации границ муниципального образования, далее после внесения данных в ЕГРН будет начата работа по разработке нового генерального плана Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и на, ориентировочный срок его разработки 2026 г.
В настоящее время в связи с отсутствием утвержденного генерального плана Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и в целях урегулирования правовых и экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения принято решение о необходимости проведения работы по актуализации схемы теплоснабжения на 2027 год, которая будет осуществляться по территориям: г. Ленинск-Кузнецкий, п. ст. Индустрия, п. Никитинский; г. Полысаево, п. шахты № 5, п. Красногорский; сельским населенным пунктам.
Информация о начале работы размещена на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
По состоянию на 01.01.2026 численность Ленинск-Кузнецкого муниципального округа – 138130 чел., из них: г. Ленинск-Кузнецкий – 89440 чел., г. Полысаево – 27678 чел., сельские территории – 21004 чел.
Для каждой из территорий численность населения не превышает 100000 чел., поэтому требование п. 2, абзац 2 Постановления Правительства от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) не является обязательным.
4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Изменения в существующих балансах установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузке за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения – отсутствуют.
Изменения в перспективных балансах тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузке за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, предполагаются в результате выполнения мероприятий:
· реконструкция котлоагрегатов с увеличением установленной мощности до 12 Гкал/час на котельной №29
· установка автоматической блочно-модульной котельной 1200 кВт (2 х 600).
Баланс тепловой мощности в разрезе котельных в системе теплоснабжения города в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций приведены в таблицах 4.1.1. – 4.1.5.
Таблица 4.1.1. – Баланс тепловой мощности котельной ППШ, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, в т.ч.:
	79,50
	79,50
	79,50
	79,50
	79,50
	79,50
	79,50
	79,50
	79,50
	79,50
	79,50

	Располагаемая тепловая мощность
	56,75
	58,41
	58,41
	58,41
	55,58
	55,58
	55,58
	55,58
	55,58
	55,58
	55,58

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,75
	0,44
	1,98
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Потери в тепловых сетях
	2,29
	1,42
	0,96
	1,97
	1,97
	1,97
	2,00
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06

	Присоединенная договорная тепловая

нагрузка, в т. ч.:
	46,32
	46,30
	46,42
	46,55
	46,66
	46,6864
	46,80
	52,51
	52,51
	52,51
	52,51

	отопление и вентиляция
	32,22
	32,22
	32,30
	32,40
	42,32
	42,344
	42,45
	47,85
	47,85
	47,85
	47,85


	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	горячее водоснабжение
	3,34
	3,33
	3,34
	3,34
	4,35
	4,342
	4,35
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	7,39
	10,25
	9,05
	9,58
	6,64
	6,61
	6,47
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе
самого мощного котла
	40,9
	40,9
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	40,9
	40,9
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2
	42,2


Таблица 4.1.2. – Баланс тепловой мощности котельной №28
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40

	Располагаемая тепловая мощность
	4,11
	4,69
	4,69
	4,69
	4,11
	4,11
	4,11
	4,11
	4,11
	4,11
	4,11

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,06
	0,07
	0,81
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Потери в тепловых сетях
	0,22
	0,18
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	4,83
	4,83
	4,83
	4,83
	4,83
	4,8331
	4,83
	5,11
	5,11
	5,11
	5,11

	отопление и вентиляция
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,553
	4,55
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82

	горячее водоснабжение
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	-1
	-0,39
	-1,12
	-0,34
	-0,93
	-0,93
	-0,93
	-1,21
	-1,21
	-1,21
	-1,21

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,1
	3,1
	3,5
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,1
	3,1
	3,5
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47


Таблица 4.1.3. – Баланс тепловой мощности котельной №29
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,60
	6,60
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0

	Располагаемая тепловая мощность
	4,33
	4,33
	5,05
	5,05
	4,33
	4,33
	4,33
	9,96
	9,96
	9,96
	9,96

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,1
	0,1
	0,8
	0,04
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Потери в тепловых сетях
	0,12
	0,33
	0,22
	0,18
	0,19
	0,19
	0,19
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	5,13
	5,13
	5,13
	5,01
	5,01
	5,015
	5,01
	5,29
	5,29
	5,29
	5,29

	отопление и вентиляция
	3,69
	3,69
	3,69
	3,62
	3,624
	4,71
	4,71
	4,98
	4,98
	4,98
	4,98

	горячее водоснабжение
	0,25
	0,25
	0,25
	0,23
	0,23
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31


	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	-1,02
	-1,23
	-1,1
	-0,18
	-0,99
	-0,995
	-1,0
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,2
	3,2
	3,2
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого
мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,2
	3,2
	3,2
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	5,29
	5,29
	5,29
	5,29


Таблица 4.1.4. – Баланс тепловой мощности котельной №32
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Располагаемая тепловая мощность
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях
	0,00
	0,03
	0,02
	0,04
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,73
	0,7254
	0,7254
	0,7254
	0,7254
	0,7254
	0,7254

	отопление и вентиляция
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,72
	0,7154
	0,7154
	0,7154
	0,7154
	0,7154
	0,7154

	горячее водоснабжение
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	0,18
	0,15
	0,16
	0,14
	0,16
	-0,1057
	-0,1057
	-0,1057
	-0,1057
	-0,1057
	-0,1057

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды

станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Таблица 4.1.5. – Баланс тепловой мощности котельной ш. Полысаевская
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	49,3
	49,3
	51,3
	51,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3

	Располагаемая тепловая мощность
	42,86
	42,86
	38,18
	31,73
	43,51
	43,51
	43,51
	43,51
	43,51
	43,51
	43,51

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери в тепловых сетях
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	28,43
	28,43
	28,62
	28,62
	28,62
	28,62
	28,62
	29,57
	29,57
	29,57
	29,57

	отопление и вентиляция
	28,43
	28,43
	28,43
	28,43
	28,43
	28,43
	28,43
	29,36
	29,36
	29,36
	29,36

	горячее водоснабжение
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	14,05
	14,23
	9,36
	2,91
	14,62
	14,62
	14,62
	13,67
	13,67
	13,67
	13,67

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	30,0
	30,0
	26,9
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37


	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого
мощного пикового котла/турбоагрегата
	28,4
	28,6
	28,6
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37


4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
В таблице 4.2.1. представлен перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению за период с 2025 по 2030 гг.
На рисунке 4.2.1. показано подключение перспективного потребителя, жилого дома по ул. Крупской, 64А. При проектной нагрузке 0,1 Гкал/ч расход теплоносителя на абонентском вводе составит 4 м3/ч, что соответствует диаметру прямого и обратного трубопроводов, равному 69 мм. Принимаем D = 70 мм.
Характеристики трубопроводов, содержащихся на данном участке и перепады давления в характерных точках приведены в таблице 4.2.2.
По результатам расчета построен пьезометрический график (рис. 4.2.2.), который показывает, что располагаемый напор на абонентском вводе конечного потребителя равен 5,5 м в. ст. (0,55 кгс/см2). Потери напора у абонентов зависят от схемы присоединения абонента. При безэлеваторном вводе – DНбэ =2…5 м.
	Уникальный номер абонента Ij
	Адресная привязка
	№
кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Год планируемого
подключения
	Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час
	Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час
	Подключенная суммарная тепловая нагрузка
Гкал/час

	371
	1
	ул. Анжерская,1 (спортивный манеж)
	42:38:00
	ППШ (ППШ-1 и ППШ-2)
	2026-2028
	1,366
	0,166
	1,532

	372
	1
	Гараж,1, ряд 1 гаражная площадка,33
	42:38:00
	ППШ (ППШ-1 и ППШ-2)
	2026-2028
	0,03
	0
	0,030

	373
	1
	Жилой дом ул. Бажова, 20
	42:38:00
	ППШ (ППШ-1 и ППШ-2)
	2026-2028
	0,014
	0,009
	0,023

	374
	1
	Малоэтажный 24-х квартирный жилой дом, ул.

Луначарского
	42:38:00
	ППШ (ППШ-1 и ППШ-2)
	2026-2028
	0,081
	0,056
	0,137

	375
	1
	Жилой дом, Молодежная, 24
	42:38:00
	ППШ (ППШ-1 и ППШ-2)
	2026-2028
	0,05
	0,056
	0,106

	376
	1
	5-ти эт. жилые дома 8 шт. ул.Копровая,36,36а,38,38а,40
,40а,42,42а
	42:38:00
	ППШ (ППШ-1 и ППШ-2)
	2026-2028
	2,7094
	0
	2,709

	377
	1
	Магазин, ул. Космонавтов, 52
	42:38:00
	ППШ (ППШ-1 и ППШ-2)
	2026-2028
	0,094
	0,005
	0,099

	378
	1
	Магазин ул. Крупской, 118 б
	42:38:00
	ППШ (ППШ-1 и ППШ-2)
	2026-2028
	0,047
	0
	0,047

	379
	1
	ФОК «Школа №14» ул.
Читинская, 47
	42:38:00
	ППШ (ППШ-1 и ППШ-2)
	2026-2028
	0,106
	0
	0,106

	380
	1
	Здание автостоянки ул.
Крупской, 116 а
	42:38:00
	ППШ (ППШ-1 и ППШ-2)
	2026-2028
	0,072
	0
	0,072

	381
	1
	Здание придорожного сервиса
	42:38:00
	ППШ (ППШ-1 и ППШ-2)
	2026-2028
	0,19
	0
	0,190

	382
	1
	Жилой дом ул. Космонавтов, 51 а
	42:38:00
	ППШ (ППШ-1 и ППШ-2)
	2026-2028
	0,31
	0
	0,310

	383
	1
	Жилой дом ул.
Севастопольская, 67
	42:38:00
	ППШ (ППШ-1 и ППШ-2)
	2026-2028
	0,06
	0
	0,060


	66
	2
	ФОК «Школа №35» ул.
Космонавтов, 17
	42:38:00
	Котельная №29
	2026-2028
	0,106
	0
	0,106

	67
	2
	Жилой дом ул. Крупской, 62а
	42:38:00
	Котельная №29
	2026-2028
	0,1
	0
	0,100

	68
	2
	Жилой дом, ул. Крупской, 64а
	42:38:00
	Котельная №29
	2026-2028
	0,07
	0
	0,070

	5
	4
	Малобюджетный физкультурно– оздоровительный комплекс на территории школы № 32
(ФОК)
	42:38:00
	Котельная №32
	2026-2028
	0,035
	0
	0,035

	6
	4
	Модульное здание фельдшерского акушерского пункта (ФАП)
	42:38:00
	Котельная №32
	2026-2028
	0,006
	0
	0,006

	15
	5
	Реконструкция Школы №17 с пристроем блоков начальной школы на 275 уч.
	42:38:00
	Котельная ш. Полысаевская
	2026-2030
	0,86
	
	0,860

	16
	5
	3-х эт. жилой дом на ул.
Конституции
	42:38:00
	Котельная ш. Полысаевская
	2026-2031
	0,07
	0,019
	0,089

	ИТОГО:
	6,38
	0,31
	6,69
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Рисунок 4.2.1. – Схема подключения перспективного потребителя по ул. Крупской, 64А
Таблица 4.2.2. – Характеристики расчетного участка тепловой сети
	Источник теплоснабжения, наименование магистрали, участка, трубопровода (подающий, обратный)
	Состав участка
	Линейные потери напора, м
	Геодезическая отметка, м
	Местные сопротивления
	Общий перепад, м

	
	Номер участка
	Условный диаметр трубопровода, мм
	Длина трубопровода L, м
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Поворот
	Задвижка, вентиль
	Переход диаметра (сужение,
расширение)
	Тройник
	Компенсатор
	Местные потери напора, м
	

	
	
	
	
	
	Начало участка
	Конец участка
	Кол- во
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, м
	Кол- во
	,
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м
	Кол-во
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, м
	Кол- во
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, м
	Кол-во
	,
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м
	
	

	Прямой от котельной №29 до ул.
Крупской, 64а
	Участки 2, 22, 34
	200
	178
	0,10
	241
	245
	2
	2
	2
	1
	1
	0,2
	2
	0,2
	
	
	3,4
	7,5

	
	Участок 49
	150
	80
	0,06
	245
	247
	1
	1
	1
	0,5
	1
	0,2
	1
	0,2
	
	
	1,9
	4,0

	
	Участок новый
	70
	14
	0,03
	247
	248
	
	
	1
	0,5
	1
	0,2
	1
	2
	
	
	3,7
	4,7

	Всего:
	272
	0,19
	+7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,0
	16,2

	

	Обратный от Крупской, 64а до котельной №29
	Участок новый
	70
	14
	0,03
	248
	247
	
	
	1
	0,5
	1
	0,2
	1
	2
	
	
	3,7
	2,7

	
	Участок 49
	150
	80
	0,06
	247
	245
	1
	1
	1
	0,5
	1
	0,2
	1
	0,2
	
	
	1,9
	0

	
	Участки 2, 22, 34
	200
	178
	0,1
	245
	241
	2
	2
	2
	1
	1
	0,2
	2
	0,2
	
	
	3,4
	-0,5

	Всего:
	272
	0,19
	-7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,0
	2,2

	ИТОГО:
	544
	0,38
	
	18,0
	18,4
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Рисунок 4.2.2. – Пьезометрический график расчетного участка от котельной №29 до перспективного потребителя по ул.
Крупской, 64А
4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
Анализ резерва (дефицита) тепловой мощности при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлен в таблице 4.3.1.
Таблица 4.3.1. – Анализ резерва (дефицита) тепловой мощности при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
	Котельная
	Резерв мощности (по макс. нагрузке) на 01.01.2026 г., Гкал/ч
	Подключаемая нагрузка, Гкал/ч
	Остаток, Гкал/ч

	ППШ
	6,61
	5,421
	1,189

	№29
	-0,995
	0,276
	-1,271

	№32
	-0,1057
	0,041
	-0,147

	Ш. Полысаевская
	14,62
	0,949
	13,671

	ИТОГО:
	20,1293
	6,687
	13,442


Из результатов, полученных в таблице 4.3.1. следует, что для подключения планируемых объектов резерва тепловой мощности котельных будет достаточно, за исключением котельной №29, №32. Дефицит располагаемой мощности на этой котельной возник в связи с увеличением степени износа котлоагрегатов.
5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Проектом схемы теплоснабжения предусматривается два варианта развития системы теплоснабжения города Полысаево.
1 вариант
Реконструкция котлоагрегатов на котельной №29 с увеличением установленной мощности с 6,6 Гкал/ч до 12 Гкал/час. Для данного варианта предусмотрены следующие мероприятия:
· проектные работы
· увеличение объёма топки
· увеличение количества секций конвективного блока с сохранением габаритов
· установка новых газовых горелок с рециркуляционными устройствами
· замена воздухопроводов и дутьевых вентиляторов
· реконструкция площадок и лестниц
· экспертное обследование каркаса котла с выполнением необходимых объёмов работ
· ревизия насосной группы
· установка нового вентилятора и более мощного двигателя на дымососе
· пуско-наладочные работы.
2 Вариант

Установка резервной блочной модульной котельной мощностью 6,3 МВт для покрытия перспективных и пиковых нагрузок. Для данного варианта предусмотрены следующие мероприятия:
· проектные работы
· покупка и установка котельной
· пуско-наладочные работы.
5.2
Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Сравнительная таблица 5.2.1. показывает эффективность подключения застраиваемой территории города от новых блочных модульных котельных.
Таблица 5.2.1. – Сравнительный анализ вариантов
	Параметр
	Вариант 1
	Вариант 2 (котельная
№29+новая)
	Вариант 1 минус вариант 2
	Примечания

	Стоимость проекта, тыс. руб.
	56055
	28400
	27655
	

	Удельный расход топлива при проектной
мощности, кг/Гкал
	428,5
	221,0
	121,8
	Котёл, работающий на мощности, для которой он не предназначен, будет потреблять больше топлива, но при этом выдавать меньше тепла.
Работа котла на пониженной нагрузке при варианте 1 снижает его коэффициент полезного действия

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	27524
	27524
	0
	

	Стоимость топлива, тыс. руб
	17571
	9062
	8508
	1490 руб./т

	Тариф, тыс. руб/Гкал
	2,4
	2,4
	0
	2025

	Стоимость отпущенной в сеть
тепловой энергии, тыс. руб
	66057,6
	66057,6
	0
	

	Срок окупаемости варианта, лет
	1,1
	0,57
	0,53
	


Из результатов, полученных в таблице 5.2.1., следует, что годовой эффект от внедрения варианта №2 только по топливу составит 8508 тыс. руб., а простой срок окупаемости при равных тарифах уменьшается в два раза.
6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии приведен в таблицах 6.1 и 6.2.
Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных представлены в таблицах 6.3.-6.7.
Таблица 6.1. – Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии, в зоне действия источника тепловой энергии системы теплоснабжения в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, тыс. м3
	ЕТО
	Котельная
	Показатель
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	ОАО «СКЭК»
	ППШ
	Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:
	389,2
	354,00
	338,70
	338,70
	339,06
	339,44
	340,50
	340,50
	340,50
	340,50

	
	
	участков тепловых сетей
	35,40
	33,60
	35,40
	35,40
	35,74
	36,10
	37,10
	37,10
	37,10
	37,10

	
	
	сооружений на тепловых сетях
	353,80
	320,40
	303,30
	303,30
	303,32
	303,34
	303,34
	303,34
	303,34
	303,34

	
	№28
	Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:
	15,16
	14,97
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54

	
	
	участков тепловых сетей
	1,42
	1,39
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42

	
	
	сооружений на тепловых сетях
	13,74
	13,58
	13,12
	13,12
	13,12
	13,12
	13,12
	13,12
	13,12
	13,12

	
	№29
	Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:
	14,20
	13,2
	14,7
	14,7
	14,74
	14,78
	14,86
	14,86
	14,86
	14,86

	
	
	участков тепловых сетей
	1,2
	1,1
	1,2
	1,2
	1,21
	1,22
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23

	
	
	сооружений на тепловых сетях
	13
	12,1
	13,5
	13,5
	13,53
	13,56
	13,63
	13,63
	13,63
	13,63

	
	№32
	Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,19
	0,14
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	участков тепловых сетей
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	сооружений на тепловых сетях
	0,15
	0,1
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11


	ЕТО
	Котельная
	Показатель
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Всего по ОАО «СКЭК»
	Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:
	419
	382
	368
	368
	368
	369
	370
	370
	370
	370

	
	
	Участков тепловых сетей
	38
	36
	38
	38
	38
	39
	40
	40
	40
	40

	
	
	сооружений на тепловых сетях
	381
	346
	330
	330
	330
	330
	330
	330
	330
	330

	АО
«СУЭК-
Кузбасс»
	Котельная ш. Полысаевская
	Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:
	2,10
	14,50
	14,30
	14,30
	14,30
	14,30
	14,32
	14,32
	14,32
	14,32

	
	
	участков тепловых сетей
	1,50
	3,10
	3,10
	3,10
	3,10
	3,10
	3,10
	3,10
	3,10
	3,10

	
	
	сооружений на тепловых сетях
	0,6
	11,4
	11,2
	11,2
	11,2
	11,2
	11,22
	11,22
	11,22
	11,22

	ИТОГО по г. Полысаево:
	Всего плановая подпитка
тепловой сети, в том числе:
	421,1
	396,5
	382,3
	382,3
	382,3
	383,3
	384,32
	384,32
	384,32
	384,32

	
	Участков тепловых сетей
	39,5
	39,1
	41,1
	41,1
	41,1
	42,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1

	
	сооружений на тепловых сетях
	381,6
	357,4
	341,2
	341,2
	341,2
	341,2
	341,22
	341,22
	341,22
	341,22


Таблица 6.2. – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, тыс. м3
	ЕТО
	Котельная
	Показатель
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	ОАО «СКЭК»
	ППШ
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	389,2
	354,00
	338,70
	338,70
	339,06
	339,44
	340,50
	340,50
	340,50
	340,50


	ЕТО
	Котельная
	Показатель
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	35,40
	33,60
	35,40
	35,40
	35,74
	36,10
	37,10
	37,10
	37,10
	37,10

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	353,80
	320,40
	303,30
	303,30
	303,32
	303,34
	303,34
	303,34
	303,34
	303,34

	
	№28
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	15,16
	14,97
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	1,42
	1,39
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	13,74
	13,58
	13,12
	13,12
	13,12
	13,12
	13,12
	13,12
	13,12
	13,12

	
	№29
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	14,20
	13,2
	14,7
	14,7
	14,74
	14,78
	14,86
	14,86
	14,86
	14,86

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	1,2
	1,1
	1,2
	1,2
	1,21
	1,22
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	13
	12,1
	13,5
	13,5
	13,53
	13,56
	13,63
	13,63
	13,63
	13,63

	
	№32
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,19
	0,14
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и
	0,15
	0,1
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11


	ЕТО
	Котельная
	Показатель
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по ОАО «СКЭК»
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	419
	382
	368
	368
	368
	369
	370
	370
	370
	370

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	38
	36
	38
	38
	38
	39
	40
	40
	40
	40

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	381
	346
	330
	330
	330
	330
	330
	330
	330
	330

	АО
«СУЭК-
Кузбасс»
	Котельная ш. Полысаевская
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	2,10
	14,50
	14,30
	14,30
	14,30
	14,30
	14,32
	14,32
	14,32
	14,32

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	1,50
	3,10
	3,10
	3,10
	3,10
	3,10
	3,10
	3,10
	3,10
	3,10

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,6
	11,4
	11,2
	11,2
	11,2
	11,2
	11,22
	11,22
	11,22
	11,22

	ИТОГО по г. Полысаево:
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	408,8
	421,1
	396,5
	382,3
	382,3
	382,3
	383,3
	384,32
	384,32
	384,32

	
	нормативные утечки теплоносителя
	36,18
	39,5
	39,1
	41,1
	41,1
	41,1
	42,1
	43,1
	43,1
	43,1

	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	372,62
	381,6
	357,4
	341,2
	341,2
	341,2
	341,2
	341,22
	341,22
	341,22


Таблица 6.3. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной ППШ
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	81
	81
	81,1
	81,1
	81,1

	Срок службы
	лет
	40
	41
	42
	43
	44

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	200
	200
	200
	200
	200

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	623
	623
	623
	623
	618,9

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	44,31
	44,31
	44,31
	44,31
	40,22

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	40,11
	40,11
	40,11
	40,11
	36,02

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	12,46
	12,46
	12,46
	12,46
	12,36

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	36,79
	36,79
	36,79
	36,79
	40,88

	Доля резерва
	%
	45,36
	45,36
	45,36
	45,36
	50,41


Таблица 6.4. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №28
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	100
	100
	100
	100
	100

	Срок службы
	лет
	17
	18
	19
	20
	21

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	4
	4
	4
	4
	4

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	52
	52
	52
	52
	52

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	29
	29
	29
	29
	29

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	2
	2
	2
	2
	2

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	98,00
	98,00
	98,00
	98,00
	48,00

	Доля резерва
	%
	98,00
	98,00
	98,00
	98,00
	96,00


Таблица 6.5. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №29
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10

	Срок службы
	лет
	4
	5
	6
	7
	8

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	54
	54
	54
	54
	54

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	28
	28
	28
	28
	28

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4

	Доля резерва
	%
	74
	74
	74
	74
	74


Таблица 6.6. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №32
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	100
	100
	100
	100
	100

	Срок службы
	лет
	17
	18
	19
	20
	21

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	40
	40
	40
	40
	40

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	99,97
	99,97
	99,97
	99,97
	99,97

	Доля резерва
	%
	99,97
	99,97
	99,97
	99,97
	99,97


Таблица 6.7. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети суммарно по ОАО «СКЭК»
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	291,1
	291,1
	291,1
	291,1
	291,1

	Срок службы
	лет
	20
	21
	22
	23
	24

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	10
	10
	10
	10
	8

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	346
	346
	346
	346
	336

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	681
	681
	681
	681
	676,09

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	48,94
	48,94
	48,94
	48,94
	44,85

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	44,91
	44,91
	44,91
	44,91
	40,82

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	13,6
	13,6
	13,6
	13,6
	13,5

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	242,2
	242,2
	242,2
	242,2
	196,3

	Доля резерва
	%
	83,2
	83,2
	83,2
	83,2
	81,4


Таблица 6.8. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной ш. Полысаевская
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	64
	64
	64
	64
	64

	Срок службы
	лет
	37
	38
	39
	40
	41

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	500
	500
	500
	500
	500

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	237
	237
	237
	237
	237

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	49,33
	49,33
	49,33
	49,33
	45,24

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,805

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	18,8

	Доля резерва
	%
	22,97
	22,97
	22,97
	22,97
	29,38


7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
7.1. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Увеличение зон действия котельных путем включения в них зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.
7.2. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии
Согласно Генеральному плану развития города Полысаево застройка происходит между шоссе 32К-445 и улицей Крупской. Для этого планируется подключение дополнительной тепловой нагрузки к котельной ППШ с расширением ее зоны действия. Обоснование такого решения определяется согласно Приложения 40 Приказа Минэнерго от 5 марта 2019 г. №212 «Об утверждении методических указаний по
разработке схем теплоснабжения».
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Стоимость единицы тепловой энергии при подключении новых объектов будет равна:
, руб./Гкал                (7.2.1.)
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Так как в Полысаевском городском округе отсутствует разделение тарифа на выработку тепловой энергии и ее передачу, то выражение (7.2.1.) примет следующий вид: 
где Тпр – прогнозный тариф в году, следующим за годом реализации мероприятия, руб/Гкал
ЧММ – число часов максимума тепловой нагрузки в год, ч
𝒒п – присоединенная нагрузка котельной, Гкал/ч
𝜟𝒒п – подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч
𝜼пр – процент прогнозируемых потерь тепловой энергии в сетях, %. 
Существующее значение стоимости единицы тепловой энергии равно:
[image: image99.png]o TAMMan 246246662633 _
gy (i Sese2e33 1iote - 220493 pyo/Tkan (7223)





где 𝑻 – тариф на момент актуализации системы теплоснабжения, руб/Гкал
𝜼 - процент потерь тепловой энергии в сетях на момент актуализации системы теплоснабжения, %.

Так как по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения больше стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, то такое присоединение застраиваемой площади к тепловым сетям системы теплоснабжения котельной ППШ является целесообразным только при тарифе не выше 2461 руб./Гкал.

7.3. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом радиуса эффективного теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
В настоящее время для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности, вопрос о перераспределении резерва тепловой мощности из одной зоны действия в другую не стоит, за исключением случаев расширения зон деятельности котельных. Так, для котельной ППШ оптимальный радиус эффективного теплоснабжения равен:
Rопт

=
140·𝛥𝜏0,15
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В0,1·П0,15·𝑠0.4

=

140·600.15 583120.4·1990.1·250.15

= 1,17 км
(7.3.1.)
где s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2 П – теплоплотность района, Гкал/ч/км2
∆τ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC B – среднее число абонентов на 1 км2.
Как
видно
из
рисунка
7.2.1.,
полученное
значение
оптимального
радиуса теплоснабжения охватывает новый район застройки.
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Рисунок 7.2.1. – Радиус эффективности котельной ППШ
7.4. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом
Программные мероприятия развития источников теплоснабжения города до 2030 года с проиндексированными капитальными затратами, указанными в ценах соответствующих лет, показаны в таблице 7.4.1.
Актуализация Схемы теплоснабжения г. Полысаево на 2027 год. Обосновывающие материалы
Таблица 7.4.1. – Программа развития источников теплоснабжения города до 2031 года с проиндексированными капитальными затратами, указанными в ценах соответствующих лет, в тыс. руб. с НДС
Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером
по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021 - 2031 годы
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость
в ценах 2020г.
	Стоимость в прогнозных ценах,
тыс. руб.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Источник инвестиций

	 
	Индексы МЭР России
	 
	 
	1,037
	1,075
	1,116
	1,159
	1,208
	1,259
	1,311
	1,363
	1,418
	1,475
	1,534
	 

	1
	Реконструкция котельных "ППШ"
	225 996,72
	300 798,37
	0,00
	2 228,59
	14 461,99
	28 774,54
	19 693,30
	2 858,94
	51 979,27
	61 394,89
	70 065,04
	49 341,82
	0,00
	 

	1.1.
	Реконструкция котлоагрегатов КВТС-20-150 №1, 2, 3 с заменой на топки ТЧЗМ-2-2,7/6,5 и заменой конвейера ШЗУ 50 м, проект 
	148 792,36
	197 888,48
	 
	 
	 
	20 375,72
	12 565,82
	 
	51 979,27
	52 412,17
	60 555,50
	 
	 
	Собственные средства

	1.2.
	Реконструкция системы газоочистки котлов КВТС-20 №1,2,3
	20 204,86
	22 860,81
	 
	 
	14 461,99
	8 398,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	1.3.
	Реконструкция дымовой трубы и кровли газохода
	8 168,32
	9 986,42
	 
	 
	 
	 
	7 127,48
	2 858,94
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	1.4.
	Установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей  
	20 121,43
	28 556,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 982,72
	9 509,53
	10 064,12
	 
	Собственные средства

	1.5.
	Установка приборов учета выработанной тепловой энергии 
	2 072,39
	2 228,59
	 
	2 228,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	1.6.
	Реконструкция тепловой сети диам. 400 мм протяженностью 730 м
	26 637,36
	39 277,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 277,70
	 
	 

	2.
	Реконструкция котельной №29
	3 280,62
	3 527,88
	0,00
	3 527,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Собственные средства

	2.1.
	Установка оборудования ХВО
	1 208,23
	1 299,30
	 
	1 299,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Установка узла учета тепловой энергии
	2 072,39
	2 228,59
	 
	2 228,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	3.
	Реконструкция котельной №32
	15 939,25
	23 502,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 502,97
	0,00
	Собственные средства

	3.1.
	Установка автоматической блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	3.2.
	Проектирование и реконструкция котельной
	15 939,25
	23 502,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 502,97
	 
	Собственные средства

	4.
	Реконструкция котельной №28
	45 303,51
	58 297,68
	0,00
	2 228,59
	0,00
	0,00
	0,00
	44 897,24
	0,00
	0,00
	0,00
	11 171,85
	0,00
	 

	4.1.
	Установка оборудования ХВП и бака-аккумулятора V=21,0 м³ 2 шт.
	7 576,53
	11 171,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 171,85
	 
	 

	4.2.
	Установка узла учета тепловой энергии
	2 072,39
	2 228,59
	 
	2 228,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	4.3.
	Замена технологического оборудования с увеличением мощности
	20 593,04
	25 931,33
	 
	 
	 
	 
	 
	25 931,33
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	4.4.
	Установка системы АСУ ТП и углеподачи
	15 061,55
	18 965,92
	 
	 
	 
	 
	 
	18 965,92
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	5.
	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при  эксплуатации опасных производственных объектов - котельной ППШ (устройство ограждений, систем видеонаблюдения)
	19 840,71
	23 452,00
	 
	3 226,11
	1 000,00
	1 000,00
	18 225,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	 
	Итого по теплоснабжению:
	310 360,81
	409 578,91
	0,00
	11 211,16
	15 461,99
	29 774,54
	37 919,19
	47 756,19
	51 979,27
	61 394,89
	70 065,04
	84 016,65
	0,00
	 


Обеспеченность жилого фонда централизованным теплоснабжением по состоянию на 01.01.2026 г. – 16,3 тыс. м2, при общей площади жилых помещений 75,9 тыс. м2.
Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов – 59,6 тыс. м2.
Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.
8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)
Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон действия источников тепловой энергии с резервом тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности приведен в таблице 8.1.1.
8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа
Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города приведен в таблице 8.2.1.
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Таблица 8.1.1. – Мероприятия по строительству тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон действия источников тепловой энергии с резервом тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности
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Таблица 8.2.1. – Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города
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8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям города Полысаево от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.
8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
На момент актуализации Схемы теплоснабжения города Полысаево на 2026 год мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют.
8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
На момент актуализации Схемы теплоснабжения города Полысаево на 2027 год запланированы мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения. Они представлены в таблице 8.5.1.
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Актуализация Схемы теплоснабжения г. Полысаево на 2027 год. Обосновывающие материалы
Таблица 8.5.1. – Объемы реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
8.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения города является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.
Принятие оптимального температурного графика для системы теплоснабжения обуславливается рядом технических, режимных, эксплуатационных и экономических факторов.
Таблица 8.6.1. – Регулирование отпуска тепловой энергии по температуре и расходу теплоносителя с источников
	№ п/п
	Наименование котельной
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии

	1
	Котельная ППШ, г. Полысаево, ул. Читинская, 90
	автоматический

	2
	Котельная №28, г. Полысаево, ул. Покрышкина,12а
	ручной

	3
	Котельная №29, г. Полысаево, ул. Покрышкина, 4а
	автоматический + ручной

	4
	Котельная №32, г. Полысаево, ул. Карбышева, 14а
	ручной

	5
	Котельная ш. Полысаевская, г. Полысаево, ул. Токарева, 1
	автоматический


8.7. Параметры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Параметры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха приведены в таблицах 8.7.1.-8.7.8.
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Таблица 8.7.1. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной №28
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Таблица 8.7.2. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной №29
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Таблица 8.7.3. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной ППШ (II контур)
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Таблица 8.7.4. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной ш. Полысаевская (II контур)
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Таблица 8.7.6. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной №32
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Таблица 8.7.7. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной ППШ – I контур
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Таблица 8.7.8. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной ш. Полысаевская
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8.8. Участки
тепловых
сетей,
ограничивающие
пропускную способность тепловых сетей
Схемой теплоснабжения определены участки тепловых сетей, ограничивающие пропускную способность тепловых сетей:
От котельной №29:
· от ТК 39 до д/с №26 (участок 105), D 57 мм – 217 м. От котельной №32:
· от ТК 1 до ул. Давыдова, 28 (участок 4), D 57 мм – 450 м. От котельной ш. Полысаевская:
· от т. 9 до т. 18 (участок 32) D 76 мм – 23 м.
9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения
Все тепловые сети в Полысаевском городском округе работают по открытой схеме.
Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций приведена в таблице 9.1.1.
Таблица 9.1.1. – Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций
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Ввиду невозможности включения столь существенной величины затрат (см. таблицу 9.1.1.) в качестве источников финансирования предложены нетарифные источники.
Затраты на закрытие ГВС возможно распределить по 3 сценариям:
1) Комплексная модернизация ИТП потребителей с организацией независимой схемы отопления, вентиляции и закрытием ГВС;
2) Модернизация ИТП путем закрытия ГВС, при сохранении существующих схем отопления и вентиляции – согласно актуализированному проекту;
3) Закрытие ГВС согласно базовой версии проекта.
При актуализации схемы теплоснабжения на 2027 г. расчетным способом определена среднерыночная цена организации закрытой схемы ГВС, которая составляет ориентировочно 13,821 млн. руб. за 1 Гкал/ч средней нагрузки ГВС.
При этом для потребителей с нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч предлагается установка индивидуальных водонагревателей.
Для потребителей с малыми нагрузками нельзя установить ИТП в связи с отсутствием технических подполий.
Учитывая требование Федерального закона от 07.12.2011 г. №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», согласно которому открытые системы теплоснабжения, должны быть закрыты, а также для обеспечения части потребителей города Полысаево услугами отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества представляется целесообразным реализовать мероприятия организации независимой схемы подключения систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов к системе централизованного теплоснабжения посредством установки индивидуальных тепловых пунктов.
Однако в связи с высокой стоимостью перевода 1 Гкал/ч с открытой системы ГВС в закрытую и вступлением в силу с 01.01.2022 г. ФЗ от 30 декабря 2021 г. N 438- Ф3 О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» обязательного переоборудования существующих открытых систем горячего водоснабжения в закрытые не требуется. При новом строительстве объектов в Полысаевском городском округе ГВС предусмотрено закрытого вида.
9.2 Оценка экономической эффективности перехода от открытой системы отопления к закрытой
Анализ основных направлений перехода открытой системы ГВС на закрытую схему показывает, что это дорогостоящее мероприятие, требующее значительных капиталовложений, а экономический эффект не покрывает затрат на переоборудование тепловых пунктов объектов ГВС.
Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 № 417-ФЗ, подключение объектов капитального строительства к централизованным открытым системам теплоснабжения с отбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения не допускается. С 1 января 2022 года не допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения.
В качестве обоснования закона указываются экономические показатели и гигиенические требования к качеству горячей воды систем горячего водоснабжения. В инженерной практике принято оценивать основные решения по экономическим условиям: оптимальному варианту должны соответствовать минимальные затраты финансовых средств.
Для оценки экономических показателей были выявлены основные направления возможного снижения затрат при переходе систем теплоснабжения на закрытую схему:
1) уменьшение затрат электроэнергии на подпитку тепловой сети - непринято во внимание как незначительное, так как тепловая сеть будет работать на теплоноситель и потребуется электроэнергия для работы ИТП;
2) уменьшение затрат на химводоочистку (ХВО) на котельных не принято во внимание как незначительное, так как тепловая сеть будет работать на теплоноситель.
В то же время потребуются дополнительные средства для переоборудования тепловых пунктов.
Выполнена оценка экономической эффективности перехода от открытой системы отопления к закрытой по укрупненному расчету стоимости ИТП по объектно и приведена в таблице 9.2.1.
Таблица 9.2.1. Оценка экономической эффективности перехода от открытой системы отопления к закрытой
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В оценке не учтены затраты на расход электроэнергии для передачи горячей воды, так как расход электроэнергии будет производится в здании на циркуляции и обслуживании ИТП. Стоимость угля принята с Приложением 1 Постановления Региональной энергетической комиссии №28 от 28.11.2022), в соответствии с действующим порядком на периоды с 01.01.2024 по 31.12.2024.
Вывод: Учитывая, что для ИТП гарантированный срок эксплуатации без значительных расходов на обслуживание 5 лет, то установить ИТП эффективно только на котельной ш. Полысаевская.
Для более детального рассмотрения данного вопроса необходим углубленный анализ всех факторов, влияющих на выполнение расчетов и оценка стоимости ИТП по проектным решениям, выполненным на основании действующих технических условий.
9.3. Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
Таблица 9.3.1. Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации
	ЕТО
	Показатели качества ГВС
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2026
	2030

	ОАО
«СКЭК»
	Число часов работы в год
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424

	
	Число часов работы в год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с температурой,
	2904
	2904
	2904
	2904
	2904
	2904
	2904
	2904
	2904

	
	превышающей 65 °C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Число часов работы в год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с температурой ниже 45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	°C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество проб с
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неудовлетворительными
показателями «мутность и
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Цветность»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество жалоб на
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	качество горячего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Относительное
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	количество жалоб на
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	качество горячего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	водоснабжения
(определяется как
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	количество жалоб к
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	количеству
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	обслуживаемых жителей)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АО
«СУЭК-
Кузбасс»
	Число часов работы в год
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424
	8424

	
	Число часов работы в год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с температурой,
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	превышающей 65 °C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Число часов работы в год
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с температурой ниже 45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	°C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество проб с
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неудовлетворительными показателями «мутность и

цветность»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Количество жалоб на качество горячего
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Относительное
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	количество жалоб на
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	качество горячего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	водоснабжения
(определяется как
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	количество жалоб к
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	количеству
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	обслуживаемых жителей)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


10. Перспективные топливные балансы
10.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в таблицах 10.1.1.-10.1.7.
Таблица 10.1.1. – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, Гкал
	№ котельной
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	ППШ
	уголь
	147 286,161
	125 812
	124 718
	124 718
	124 718
	124 718

	2
	№28
	уголь
	12 403,001
	10 595
	10 503
	10 503
	10 503
	10 503

	3
	№29
	уголь
	14 462,559
	12 354
	12 247
	12 247
	12 247
	12 247

	4
	№32
	уголь
	1 617,171
	1 381
	1 369
	1 369
	1 369
	1 369

	Всего по ОАО СКЭК:
	175 768,892
	150 142
	148 837
	148 837
	148 837
	148 837

	5
	Котельная ш. Полысаевская
	
	37 028,624
	37 028,624
	37 028,624
	37028,624
	37028,624
	37028,624

	ИТОГО по г. Полысаево:
	212 797,52
	187 170,62
	185 865,62
	185 865,62
	185 865,62
	185 865,62


Таблица 10.1.2. – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, кг у. т./Гкал
	№ котельной
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	ППШ
	уголь
	201,4
	201,4
	201,4
	201,4
	201,4
	201,4

	2
	№28
	уголь
	222
	222
	222
	222
	222
	222

	3
	№29
	уголь
	222,2
	222,2
	222,2
	222,2
	222,2
	222,2

	4
	№32
	уголь
	219
	219
	219
	219
	219
	219

	5
	Котельная ш. Полысаевская
	
	197,9
	197,9
	197,9
	197,9
	197,9
	197,9


Таблица 10.1.3. – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии (котельными), т у. т.
	№ котельной
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	ППШ
	уголь
	29471
	24227
	27152
	27152
	27152
	27152

	2
	№28
	уголь
	2621
	2154
	2414
	2414
	2414
	2414

	3
	№29
	уголь
	2440
	2006
	2248
	2248
	2248
	2248

	4
	№32
	уголь
	276
	227
	254
	254
	254
	254

	5
	Котельная ш. Полысаевская
	уголь
	6403
	6403
	6403
	6403
	6403
	6403


Таблица 10.1.4. – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, т.
	№ котельной
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	ППШ
	уголь
	40 482,58
	33 279
	37 297
	37 297
	37 297
	37 297

	2
	№28
	уголь
	3 599,62
	2 959
	3 316
	3 316
	3 316
	3 316

	3
	№29
	уголь
	3 352,10
	2 756
	3 088
	3 088
	3 088
	3 088

	4
	№32
	уголь
	379,34
	312
	349
	349
	349
	349

	5
	Котельная ш. Полысаевская
	уголь
	8 794,92
	8 794,92
	8 794,92
	8 794,92
	8 794,92
	8 794,92


Таблица 10.1.5. – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период), т
	№ котельной
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	ППШ
	уголь
	39 993
	32 789
	36 747
	36 747
	36 747
	36 747

	2
	№28
	уголь
	3 600
	2 959
	3 316
	3 316
	3 316
	3 316

	3
	№29
	уголь
	3 352
	2 756
	3 088
	3 088
	3 088
	3 088

	4
	№32
	уголь
	379
	312
	349
	349
	349
	349

	5
	Котельная ш. Полысаевская
	уголь
	8 565
	8 565
	8 565
	8 565
	8 565
	8 565


Таблица 10.1.6. – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период), т
	№ котельной
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	ППШ
	уголь
	490
	490
	550
	550
	550
	550

	2
	№28
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	№29
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	№32
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Котельная ш. Полысаевская
	уголь
	230
	230
	230
	230
	230
	230


          Таблица 10.1.7. – Нормативные запасы топлива в ЕТО, т
	ЕТО
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	ОАО СКЭК
	НЭЗТ уголь
	11,97
	11,97
	13,32
	13,32

	
	ОНЗТ уголь
	13,89
	13,89
	15,46
	15,46

	
	ННЗТ уголь
	1,89
	1,89
	2,11
	2,11

	АО «СУЭК-Кузбасс»
	НЭЗТ уголь
	3,13
	3,13
	3,13
	3,24

	
	ОНЗТ уголь
	3,71
	3,71
	3,71
	3,83

	
	ННЗТ уголь
	0,58
	0,58
	0,58
	0,60


11. Оценка надежности теплоснабжения
11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения;
Мониторинг отказов и восстановления оборудования по источникам тепловой энергии на территории города Полысаево по состоянию на 2026 год ведется на базе диспетчерских служб. Время устранения нарушений не превышает установленное время. Большинство отказов связано с отключением электроснабжения котельных. Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях более 8 часов не фиксировано.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. Сведения о нарушениях в подаче тепловой энергии отсутствуют.

В соответствии с пунктом 6.25, 6.28 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии с СП124.13330.2012 «Тепловые сети».

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты. 

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 ºС, в промышленных зданиях ниже +8˚С, более числа раз, установленного нормативами. 

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

· жилые и общественные здания до +12 ºС;

· промышленные здания до +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети (не резервируемых участков) по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением алгоритма, используя методику в пункте 169 в Приложении 9 Методических рекомендаций. 

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией. 

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

В соответствии с СП 124.13330.2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для: 

· источника теплоты Рит = 0,97; 

· тепловых сетей Ртс = 0,9; 

· потребителя теплоты Рпт = 0,99; 

· СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
2. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
3.  На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:
· средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков тепловой сети (λ0). При отсутствии данных принимается λ0 = 5,7·10-6 [image: image128.png]


;

· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Интенсивность отказов всей тепловой сети по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

[image: image130.png]


,

где λс, 1/час – интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке, которая рассчитывается по формуле:

λс = L1 λ1+ L2 λ2+… Ln λn .

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации λ(t), [image: image132.png]


, следующего вида:

λ(t)= λ0(0,1τ)α-1,

где τ – срок эксплуатации участка, лет;

α – параметр, характеризующий изменение интенсивности отказов.

Параметр α определяется по соотношению:

· 0,8 при сроке эксплуатации τ менее 3 лет;

· α = 1 при сроке эксплуатации τ от 3 до 17 лет;

· 0,5·еτ/20 при сроке эксплуатации τ более 17 лет.

Расчет средней вероятности безотказной работы системы проводился для участков тепловой сети котельных в отношении самого удаленного потребителей, определялась стационарная вероятность рабочего состояния тепловых сетей системы теплоснабжения. 
Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя, не ниже нормативной величины, требуемой в СП 142.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pi ≥ 0,9). 
Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям по участкам сети.
ПРИМЕР РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Таблица 11.1. Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная № 32 ул. Карбышева
	Номер участка
	Начальная камера участка
	Конечная камера участка
	Диаметр трубопровода на участке, мм
	Длина трубопровода на участке, км
	Год прокладки трубопровода
	Продолжительность эксплуатации 

участка без капитального ремонта 

(реконструкции), лет
	Частота (интенсивность) отказа 

участка, 1/(км*ч)
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов 

теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов 

теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя

	
	1
	
	100
	0,008
	2002
	23
	6,9024E-06
	6,7
	5,52192E-08
	0,149253731
	0,99999963

	
	2
	
	100
	0,14
	2002
	23
	6,9024E-06
	6,7
	9,66337E-07
	0,149253731
	0,999993526

	
	3
	
	50
	0,11
	2002
	23
	6,9024E-06
	4,6
	7,59265E-07
	0,217391304
	0,999996507

	
	4
	
	50
	0,9
	2004
	21
	6,7596E-06
	4,6
	6,08365E-06
	0,217391304
	0,999972016


Таблица 11.2 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная №29 ул. Покрышкина 4а

	Номер участка
	Начальная камера участка
	Конечная камера участка
	Диаметр трубопровода на участке, мм
	Длина трубопровода на участке, км
	Год прокладки трубопровода
	Продолжительность эксплуатации 

участка без капитального ремонта 

(реконструкции), лет
	Частота (интенсивность) отказа 

участка, 1/(км*ч)
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов 

теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов 

теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя

	
	1
	
	200
	0,07
	2002
	23
	6,9024E-06
	12,1
	4,83168E-07
	0,082644628
	0,999994154

	
	2
	
	200
	0,124
	2001
	24
	6,9702E-06
	12,1
	8,6431E-07
	0,082644628
	0,999989542

	
	2\1
	
	50
	0,01
	2001
	24
	6,9702E-06
	4,6
	6,97024E-08
	0,217391304
	0,999999679

	
	3
	
	150
	0,075
	2014
	11
	0,0000057
	9
	4,275E-07
	0,111111111
	0,999996153

	
	4
	
	150
	0,013
	2014
	11
	0,0000057
	9
	7,41E-08
	0,111111111
	0,999999333

	
	5
	
	150
	0,067
	2014
	11
	0,0000057
	9
	3,819E-07
	0,111111111
	0,999996563

	
	6
	
	150
	0,04
	2014
	11
	0,0000057
	9
	0,000000228
	0,111111111
	0,999997948

	
	7
	
	150
	0,07
	2014
	11
	0,0000057
	9
	0,000000399
	0,111111111
	0,999996409

	
	8
	
	150
	0,106
	2014
	11
	0,0000057
	9
	6,042E-07
	0,111111111
	0,999994562

	
	8\1
	
	150
	0,025
	2014
	11
	0,0000057
	9
	1,425E-07
	0,111111111
	0,999998718

	
	9
	
	80
	0,015
	2014
	11
	0,0000057
	5,8
	8,55E-08
	0,172413793
	0,999999504

	
	11
	
	150
	0,271
	2002
	23
	6,9024E-06
	9
	1,87055E-06
	0,111111111
	0,999983165

	
	
	
	100
	0,06
	2017
	8
	0,0000057
	6,7
	0,000000342
	0,149253731
	0,999997709

	
	
	
	100
	0,281
	2002
	23
	6,9024E-06
	6,7
	1,93958E-06
	0,149253731
	0,999987005

	
	12
	
	80
	0,02
	2017
	8
	0,0000057
	5,8
	0,000000114
	0,172413793
	0,999999339

	
	12
	
	80
	0,03
	2017
	8
	0,0000057
	5,8
	0,000000171
	0,172413793
	0,999999008

	
	13
	
	80
	0,246
	2000
	25
	7,0359E-06
	5,8
	1,73084E-06
	0,172413793
	0,999989961

	
	106
	
	40
	0,006
	2015
	10
	0,0000057
	4,2
	3,42E-08
	0,238095238
	0,999999856

	
	106
	
	40
	0,06
	2015
	10
	0,0000057
	4,2
	0,000000342
	0,238095238
	0,999998564

	
	107
	
	32
	0,076
	2015
	10
	0,0000057
	3,8
	4,332E-07
	0,263157895
	0,999998354

	
	15
	
	40
	0,024
	2013
	12
	0,0000057
	4,2
	1,368E-07
	0,238095238
	0,999999425

	
	16
	
	50
	0,124
	1996
	29
	7,2801E-06
	4,6
	9,02727E-07
	0,217391304
	0,999995847

	
	17
	
	50
	0,072
	2000
	25
	7,0359E-06
	4,6
	5,06588E-07
	0,217391304
	0,99999767

	
	18
	
	80
	0,097
	2014
	11
	0,0000057
	5,8
	5,529E-07
	0,172413793
	0,999996793

	
	19
	
	80
	0,0226
	2014
	11
	0,0000057
	5,8
	1,2882E-07
	0,172413793
	0,999999253

	
	
	
	50
	0,06
	2014
	11
	0,0000057
	4,6
	0,000000342
	0,217391304
	0,999998427

	
	20
	
	80
	0,062
	2014
	11
	0,0000057
	5,8
	3,534E-07
	0,172413793
	0,99999795

	
	21
	
	80
	0,008
	2014
	11
	0,0000057
	5,8
	4,56E-08
	0,172413793
	0,999999736

	
	
	
	50
	0,11
	2014
	11
	0,0000057
	4,6
	0,000000627
	0,217391304
	0,999997116

	
	22
	
	200
	0,088
	2001
	24
	6,9702E-06
	12,1
	6,13382E-07
	0,082644628
	0,999992578

	
	22\1
	
	32
	0,02
	2014
	11
	0,0000057
	3,8
	0,000000114
	0,263157895
	0,999999567

	
	23
	
	150
	0,13
	2014
	11
	0,0000057
	9
	0,000000741
	0,111111111
	0,999993331

	
	24
	
	150
	0,11
	2014
	11
	0,0000057
	9
	0,000000627
	0,111111111
	0,999994357

	
	25
	
	50
	0,046
	2015
	10
	0,0000057
	4,6
	2,622E-07
	0,217391304
	0,999998794

	
	26
	
	50
	0,084
	2015
	10
	0,0000057
	4,6
	4,788E-07
	0,217391304
	0,999997798

	
	26\1
	
	50
	0,072
	2017
	8
	0,0000057
	4,6
	4,104E-07
	0,217391304
	0,999998112

	
	27
	
	50
	0,092
	2017
	8
	0,0000057
	4,6
	5,244E-07
	0,217391304
	0,999997588

	
	28
	
	32
	0,076
	2017
	8
	0,0000057
	3,8
	4,332E-07
	0,263157895
	0,999998354

	
	29
	
	150
	0,056
	2015
	10
	0,0000057
	9
	3,192E-07
	0,111111111
	0,999997127

	
	29
	
	150
	0,04
	2015
	10
	0,0000057
	9
	0,000000228
	0,111111111
	0,999997948

	
	30
	
	100
	0,05
	2006
	19
	6,6059E-06
	6,7
	3,30296E-07
	0,149253731
	0,999997787

	
	111
	
	100
	0,0884
	2015
	10
	0,0000057
	6,7
	5,0388E-07
	0,149253731
	0,999996624

	
	112
	
	80
	0,1498
	2015
	10
	0,0000057
	5,8
	8,5386E-07
	0,172413793
	0,999995048

	
	113
	
	80
	0,0198
	2015
	10
	0,0000057
	5,8
	1,1286E-07
	0,172413793
	0,999999345

	
	113
	
	80
	0,0356
	2015
	10
	0,0000057
	5,8
	2,0292E-07
	0,172413793
	0,999998823

	
	31
	
	100
	0,11
	2000
	25
	7,0359E-06
	6,7
	7,73953E-07
	0,149253731
	0,999994815

	
	34
	
	200
	0,1438
	2014
	11
	0,0000057
	12,1
	8,1966E-07
	0,082644628
	0,999990082

	
	35
	
	100
	0,06
	2014
	11
	0,0000057
	6,7
	0,000000342
	0,149253731
	0,999997709

	
	36
	
	80
	0,1
	2014
	11
	0,0000057
	5,8
	0,00000057
	0,172413793
	0,999996694

	
	37
	
	80
	0,065
	2014
	11
	0,0000057
	5,8
	3,705E-07
	0,172413793
	0,999997851

	
	37\1
	
	50
	0,015
	2014
	11
	0,0000057
	4,6
	8,55E-08
	0,217391304
	0,999999607

	
	42
	
	100
	0,1385
	2012
	13
	0,0000057
	6,7
	7,8945E-07
	0,149253731
	0,999994711

	
	43
	
	80
	0,06
	2018
	7
	0,0000057
	5,8
	0,000000342
	0,172413793
	0,999998016

	
	45
	
	100
	0,072
	2010
	15
	0,0000057
	6,7
	4,104E-07
	0,149253731
	0,99999725

	
	46
	
	100
	0,256
	2010
	15
	0,0000057
	6,7
	1,4592E-06
	0,149253731
	0,999990223

	
	47
	
	100
	0,185
	2008
	17
	6,4392E-06
	6,7
	1,19125E-06
	0,149253731
	0,999992019

	
	48
	
	80
	0,065
	2010
	15
	0,0000057
	5,8
	3,705E-07
	0,172413793
	0,999997851

	
	49
	
	150
	0,22244
	2012
	13
	0,0000057
	9
	1,26791E-06
	0,111111111
	0,999988589

	
	50
	
	150
	0,2231
	2012
	13
	0,0000057
	9
	1,27167E-06
	0,111111111
	0,999988555

	
	51
	
	100
	0,079
	2012
	13
	0,0000057
	6,7
	4,503E-07
	0,149253731
	0,999996983

	
	37/3
	
	80,00
	0,1225
	2012
	13
	0,0000057
	5,8
	6,9825E-07
	0,172413793
	0,99999595

	
	38
	
	50,00
	0,06902
	2012
	13
	0,0000057
	4,6
	3,93414E-07
	0,217391304
	0,99999819

	
	52
	
	50,00
	0,145
	2001
	24
	6,9702E-06
	4,6
	1,01069E-06
	0,217391304
	0,999995351

	
	53
	
	50,00
	0,03
	2010
	15
	0,0000057
	4,6
	0,000000171
	0,217391304
	0,999999213

	
	54
	
	50,00
	0,036
	2018
	7
	0,0000057
	4,6
	2,052E-07
	0,217391304
	0,999999056

	
	55
	
	32,00
	0,022
	2018
	7
	0,0000057
	3,8
	1,254E-07
	0,263157895
	0,999999523

	
	55/1
	
	32,00
	0,03
	2018
	7
	0,0000057
	3,8
	0,000000171
	0,263157895
	0,99999935

	
	56
	
	50
	0,036
	2004
	21
	6,7596E-06
	4,6
	2,43346E-07
	0,217391304
	0,999998881

	
	57
	
	32
	0,01
	2018
	7
	0,0000057
	3,8
	0,000000057
	0,263157895
	0,999999783

	
	58
	
	50
	0,042
	2013
	12
	0,0000057
	4,6
	2,394E-07
	0,217391304
	0,999998899

	
	59
	
	32
	0,004
	2015
	10
	0,0000057
	3,8
	2,28E-08
	0,263157895
	0,999999913

	
	61
	
	32
	0,004
	2015
	10
	0,0000057
	3,8
	2,28E-08
	0,263157895
	0,999999913

	
	62
	
	50
	0,015
	2000
	25
	7,0359E-06
	4,6
	1,05539E-07
	0,217391304
	0,999999515

	
	63
	
	32
	0,004
	2017
	8
	0,0000057
	3,8
	2,28E-08
	0,263157895
	0,999999913

	
	64
	
	50
	0,015
	2000
	25
	7,0359E-06
	4,6
	1,05539E-07
	0,217391304
	0,999999515

	
	65
	
	20
	0,004
	2017
	8
	0,0000057
	2,8
	2,28E-08
	0,357142857
	0,999999936

	
	66
	
	50
	0,0088
	2015
	10
	0,0000057
	4,6
	5,016E-08
	0,217391304
	0,999999769

	
	67
	
	20
	0,004
	2017
	8
	0,0000057
	2,8
	2,28E-08
	0,357142857
	0,999999936

	
	114
	
	50
	0,0083
	2015
	10
	0,0000057
	4,6
	4,731E-08
	0,217391304
	0,999999782

	
	115
	
	50
	0,0063
	2015
	10
	0,0000057
	4,6
	3,591E-08
	0,217391304
	0,999999835

	
	116
	
	70
	0,12062
	2017
	8
	0,0000057
	5,4
	6,87534E-07
	0,185185185
	0,999996287

	
	68
	
	80
	0,03
	1985
	40
	7,8384E-06
	5,8
	2,35153E-07
	0,172413793
	0,999998636

	
	69
	
	80
	0,034
	2010
	15
	0,0000057
	5,8
	1,938E-07
	0,172413793
	0,999998876

	
	70
	
	50
	0,035
	2000
	25
	7,0359E-06
	4,6
	2,46258E-07
	0,217391304
	0,999998867

	
	71
	
	50
	0,025
	2010
	15
	0,0000057
	4,6
	1,425E-07
	0,217391304
	0,999999345

	
	72
	
	50
	0,042
	2000
	25
	7,0359E-06
	4,6
	2,95509E-07
	0,217391304
	0,999998641

	
	73
	
	50
	0,036
	2012
	13
	0,0000057
	4,6
	2,052E-07
	0,217391304
	0,999999056

	
	74
	
	70
	0,055
	2014
	11
	0,0000057
	5,4
	3,135E-07
	0,185185185
	0,999998307

	
	75
	
	32
	0,02
	2012
	13
	0,0000057
	3,8
	0,000000114
	0,263157895
	0,999999567

	
	76
	
	32
	0,006
	2019
	6
	0,0000057
	3,8
	3,42E-08
	0,263157895
	0,99999987

	
	77
	
	50
	0,006
	2002
	23
	6,9024E-06
	4,6
	4,14144E-08
	0,217391304
	0,999999809

	
	79
	
	20
	0,06
	2006
	19
	6,6059E-06
	2,8
	3,96355E-07
	0,357142857
	0,99999889

	
	80
	
	50
	0,05
	2012
	13
	0,0000057
	4,6
	0,000000285
	0,217391304
	0,999998689

	
	81
	
	50
	0,05
	2014
	11
	0,0000057
	4,6
	0,000000285
	0,217391304
	0,999998689

	
	82
	
	50
	0,02
	2001
	24
	6,9702E-06
	4,6
	1,39405E-07
	0,217391304
	0,999999359

	
	83
	
	50
	0,023
	2017
	8
	0,0000057
	4,6
	1,311E-07
	0,217391304
	0,999999397

	
	84
	
	32
	0,025
	2002
	23
	6,9024E-06
	3,8
	1,7256E-07
	0,263157895
	0,999999344

	
	85
	
	80
	0,085
	2013
	12
	0,0000057
	5,8
	4,845E-07
	0,172413793
	0,99999719

	
	86
	
	32
	0,02
	2002
	23
	6,9024E-06
	3,8
	1,38048E-07
	0,263157895
	0,999999475

	
	87
	
	32
	0,015
	2002
	23
	6,9024E-06
	3,8
	1,03536E-07
	0,263157895
	0,999999607

	
	108
	
	20
	0,006
	2015
	10
	0,0000057
	2,8
	3,42E-08
	0,357142857
	0,999999904

	
	109
	
	20
	0,024
	2015
	10
	0,0000057
	2,8
	1,368E-07
	0,357142857
	0,999999617

	
	110
	
	20
	0,006
	2015
	10
	0,0000057
	2,8
	3,42E-08
	0,357142857
	0,999999904

	
	88
	
	80
	0,038
	2010
	15
	0,0000057
	5,8
	2,166E-07
	0,172413793
	0,999998744

	
	89
	
	50
	0,07
	2000
	25
	7,0359E-06
	4,6
	4,92516E-07
	0,217391304
	0,999997734

	
	90
	
	50
	0,02
	2012
	13
	0,0000057
	4,6
	0,000000114
	0,217391304
	0,999999476

	
	91
	
	50
	0,04
	2008
	17
	6,4392E-06
	4,6
	2,57568E-07
	0,217391304
	0,999998815

	
	94
	
	80
	0,115
	2001
	24
	6,9702E-06
	5,8
	8,01578E-07
	0,172413793
	0,999995351

	
	95
	
	100
	0,1755
	2012
	13
	0,0000057
	6,7
	1,00035E-06
	0,149253731
	0,999993298

	
	96
	
	80
	0,08
	2012
	13
	0,0000057
	5,8
	0,000000456
	0,172413793
	0,999997355

	
	97
	
	32
	0,036
	2012
	13
	0,0000057
	3,8
	2,052E-07
	0,263157895
	0,99999922

	
	98
	
	80
	0,014
	2018
	7
	0,0000057
	5,8
	7,98E-08
	0,172413793
	0,999999537

	
	99
	
	50
	0,068
	2018
	7
	0,0000057
	4,6
	3,876E-07
	0,217391304
	0,999998217

	
	101
	
	50
	0,076
	2018
	7
	0,0000057
	4,6
	4,332E-07
	0,217391304
	0,999998007

	
	103
	
	50
	0,01
	2002
	23
	6,9024E-06
	4,6
	6,90241E-08
	0,217391304
	0,999999682

	
	103
	
	50
	0,04
	2002
	23
	6,9024E-06
	4,6
	2,76096E-07
	0,217391304
	0,99999873

	
	104
	
	50
	0,08
	2013
	12
	0,0000057
	4,6
	0,000000456
	0,217391304
	0,999997902

	
	105
	
	50
	0,4341
	2012
	13
	0,0000057
	4,6
	2,47437E-06
	0,217391304
	0,999988618

	
	
	
	50
	0,18
	2002
	23
	6,9024E-06
	4,6
	1,24243E-06
	0,217391304
	0,999994285

	
	106
	
	32
	0,014
	2014
	11
	0,0000057
	3,8
	7,98E-08
	0,263157895
	0,999999697


Таблица 11.3 Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная № 28 ул. Покрышкина 12а

	Номер участка
	Начальная камера участка
	Конечная камера участка
	Диаметр трубопровода на участке, мм
	Длина трубопровода на участке, км
	Год прокладки трубопровода
	Продолжительность эксплуатации 

участка без капитального ремонта 

(реконструкции), лет
	Частота (интенсивность) отказа 

участка, 1/(км*ч)
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов 

теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов 

теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя

	
	1
	
	250
	0,014
	2010
	15
	0,0000057
	14,1
	7,98E-08
	0,070921986
	0,999998875

	
	2
	
	150
	0,106
	2015
	10
	0,0000057
	9
	6,042E-07
	0,111111111
	0,999994562

	
	3
	
	200
	0,125
	1999
	26
	7,0996E-06
	12,1
	8,87455E-07
	0,082644628
	0,999989262

	
	4
	
	200
	0,1
	1999
	26
	7,0996E-06
	12,1
	7,09964E-07
	0,082644628
	0,99999141

	
	5
	
	200
	0,023
	2003
	22
	6,8323E-06
	12,1
	1,57142E-07
	0,082644628
	0,999998099

	
	6
	
	200
	0,077
	2003
	22
	6,8323E-06
	12,1
	5,26084E-07
	0,082644628
	0,999993634

	
	7
	
	200
	0,09
	1999
	26
	7,0996E-06
	12,1
	6,38968E-07
	0,082644628
	0,999992269

	
	8
	
	150
	0,046
	2015
	10
	0,0000057
	9
	2,622E-07
	0,111111111
	0,99999764

	
	8/1
	
	100
	0,025
	2003
	22
	6,8323E-06
	6,7
	1,70806E-07
	0,149253731
	0,999998856

	
	9
	
	150
	0,03
	2015
	10
	0,0000057
	9
	0,000000171
	0,111111111
	0,999998461

	
	9/1
	
	80
	0,09
	2015
	10
	0,0000057
	5,8
	0,000000513
	0,172413793
	0,999997025

	
	10
	
	80
	0,1
	2015
	10
	0,0000057
	5,8
	0,00000057
	0,172413793
	0,999996694

	
	11
	
	80
	0,095
	2003
	22
	6,8323E-06
	5,8
	6,49064E-07
	0,172413793
	0,999996235

	
	12
	
	100
	0,06
	2014
	11
	0,0000057
	6,7
	0,000000342
	0,149253731
	0,999997709

	
	
	
	80
	0,08
	2014
	11
	0,0000057
	5,8
	0,000000456
	0,172413793
	0,999997355

	
	13
	
	50
	0,06
	2002
	23
	6,9024E-06
	6,7
	4,14144E-07
	0,149253731
	0,999997225

	
	14
	
	150
	0,095
	1998
	27
	7,1615E-06
	9
	6,80341E-07
	0,111111111
	0,999993877

	
	15
	
	110/160
	0,082
	2021
	4
	0,0000057
	9
	4,674E-07
	0,111111111
	0,999995793

	
	17
	
	75/125
	0,06
	2021
	4
	0,0000057
	7,9
	0,000000342
	0,126582278
	0,999997298

	
	19
	
	150
	0,032
	2016
	9
	0,0000057
	9
	1,824E-07
	0,111111111
	0,999998358

	
	20
	
	150
	0,045
	1999
	26
	7,0996E-06
	9
	3,19484E-07
	0,111111111
	0,999997125

	
	20/1
	
	150
	0,02
	1999
	26
	7,0996E-06
	9
	1,41993E-07
	0,111111111
	0,999998722

	
	20/2
	
	150
	0,035
	1999
	26
	7,0996E-06
	9
	2,48487E-07
	0,111111111
	0,999997764

	
	21
	
	150
	0,1
	1999
	26
	7,0996E-06
	9
	7,09964E-07
	0,111111111
	0,99999361

	
	22
	
	150
	0,018
	1999
	26
	7,0996E-06
	9
	1,27794E-07
	0,111111111
	0,99999885

	
	23
	
	150
	0,065
	2016
	9
	0,0000057
	9
	3,705E-07
	0,111111111
	0,999996666

	
	24
	
	150
	0,073
	2016
	9
	0,0000057
	9
	4,161E-07
	0,111111111
	0,999996255

	
	25
	
	100
	0,085
	2003
	22
	6,8323E-06
	6,7
	5,80742E-07
	0,149253731
	0,999996109

	
	26
	
	100
	0,11
	2003
	22
	6,8323E-06
	6,7
	7,51548E-07
	0,149253731
	0,999994965

	
	26/1
	
	100
	0,011
	2003
	22
	6,8323E-06
	6,7
	7,51548E-08
	0,149253731
	0,999999496

	
	27
	
	70
	0,08
	2003
	22
	6,8323E-06
	5,4
	5,4658E-07
	0,185185185
	0,999997048

	
	28
	
	80
	0,065
	2000
	25
	7,0359E-06
	5,8
	4,57336E-07
	0,172413793
	0,999997347

	
	28
	
	80
	0,025
	2000
	25
	7,0359E-06
	5,8
	1,75898E-07
	0,172413793
	0,99999898

	
	29
	
	80
	0,03
	2000
	25
	7,0359E-06
	5,8
	2,11078E-07
	0,172413793
	0,999998776

	
	30
	
	80
	0,15
	2000
	25
	7,0359E-06
	5,8
	1,05539E-06
	0,172413793
	0,999993879

	
	32
	
	80
	0,045
	2008
	17
	6,4392E-06
	5,8
	2,89764E-07
	0,172413793
	0,999998319

	
	32/1
	
	80
	0,035
	2008
	17
	6,4392E-06
	5,8
	2,25372E-07
	0,172413793
	0,999998693

	
	32/1
	
	80
	0,02
	 
	2025
	0,0000057
	5,8
	0,000000114
	0,172413793
	0,999999339

	
	33
	
	150
	0,06
	2017
	8
	0,0000057
	9
	0,000000342
	0,111111111
	0,999996922

	
	
	
	150
	0,015
	2003
	22
	6,8323E-06
	9
	1,02484E-07
	0,111111111
	0,999999078

	
	34
	
	80
	0,066
	2018
	7
	0,0000057
	5,8
	3,762E-07
	0,172413793
	0,999997818

	
	35
	
	80
	0,08
	2018
	7
	0,0000057
	5,8
	0,000000456
	0,172413793
	0,999997355

	
	36
	
	50
	0,036
	2018
	7
	0,0000057
	6,7
	2,052E-07
	0,149253731
	0,999998625

	
	37
	
	150
	0,02
	2015
	10
	0,0000057
	9
	0,000000114
	0,111111111
	0,999998974

	
	38
	
	150
	0,04
	2015
	10
	0,0000057
	9
	0,000000228
	0,111111111
	0,999997948

	
	
	
	150
	0,032
	1994
	31
	7,3925E-06
	9
	2,3656E-07
	0,111111111
	0,999997871

	
	39
	
	150
	0,12
	1994
	31
	7,3925E-06
	9
	8,87098E-07
	0,111111111
	0,999992016

	
	40
	
	150
	0,036
	1994
	31
	7,3925E-06
	9
	2,6613E-07
	0,111111111
	0,999997605

	
	41
	
	150
	0,036
	1994
	31
	7,3925E-06
	9
	2,6613E-07
	0,111111111
	0,999997605

	
	42
	
	150
	0,126
	2012
	13
	0,0000057
	9
	7,182E-07
	0,111111111
	0,999993536

	
	43
	
	100
	0,09
	1994
	31
	7,3925E-06
	6,7
	6,65324E-07
	0,149253731
	0,999995542

	
	45
	
	100
	0,072
	2022
	3
	0,0000057
	6,7
	4,104E-07
	0,149253731
	0,99999725

	
	46
	
	100
	0,1
	2018
	7
	0,0000057
	6,7
	0,00000057
	0,149253731
	0,999996181

	
	46
	
	100
	0,156
	2018
	7
	0,0000057
	6,7
	8,892E-07
	0,149253731
	0,999994042

	
	47
	
	80
	0,05
	2003
	22
	6,8323E-06
	5,8
	3,41613E-07
	0,172413793
	0,999998019

	
	47/1
	
	80
	0,072
	2000
	25
	7,0359E-06
	5,8
	5,06588E-07
	0,172413793
	0,999997062

	
	47/2
	
	80
	0,084
	1999
	26
	7,0996E-06
	5,8
	5,9637E-07
	0,172413793
	0,999996541

	
	47/3
	
	50
	0,022
	1999
	26
	7,0996E-06
	6,7
	1,56192E-07
	0,149253731
	0,999998954

	
	48
	
	80
	0,056
	2003
	22
	6,8323E-06
	5,8
	3,82606E-07
	0,172413793
	0,999997781

	
	44
	
	50
	0,028
	2015
	10
	0,0000057
	6,7
	1,596E-07
	0,149253731
	0,999998931

	
	49
	
	50
	0,02
	2015
	10
	0,0000057
	6,7
	0,000000114
	0,149253731
	0,999999236

	
	50
	
	80
	0,064
	2017
	8
	0,0000057
	5,8
	3,648E-07
	0,172413793
	0,999997884

	
	51
	
	80
	0,056
	1999
	26
	7,0996E-06
	5,8
	3,9758E-07
	0,172413793
	0,999997694

	
	52
	
	50
	0,015
	1998
	27
	7,1615E-06
	6,7
	1,07422E-07
	0,149253731
	0,99999928

	
	53
	
	50
	0,018
	2014
	11
	0,0000057
	6,7
	1,026E-07
	0,149253731
	0,999999313

	
	54
	
	50
	0,01
	2002
	23
	6,9024E-06
	6,7
	6,90241E-08
	0,149253731
	0,999999538

	
	55
	
	50
	0,03
	2013
	12
	0,0000057
	6,7
	0,000000171
	0,149253731
	0,999998854

	
	
	
	50
	0,014
	2015
	10
	0,0000057
	6,7
	7,98E-08
	0,149253731
	0,999999465

	
	
	
	50
	0,04
	2008
	17
	6,4392E-06
	6,7
	2,57568E-07
	0,149253731
	0,999998274

	
	56
	
	50
	0,022
	2007
	18
	6,5243E-06
	6,7
	1,43536E-07
	0,149253731
	0,999999038

	
	57
	
	50
	0,022
	1994
	31
	7,3925E-06
	6,7
	1,62635E-07
	0,149253731
	0,99999891

	
	58
	
	50
	0,022
	1994
	31
	7,3925E-06
	6,7
	1,62635E-07
	0,149253731
	0,99999891

	
	59
	
	50
	0,018
	2003
	22
	6,8323E-06
	6,7
	1,22981E-07
	0,149253731
	0,999999176

	
	60
	
	50
	0,02
	2003
	22
	6,8323E-06
	6,7
	1,36645E-07
	0,149253731
	0,999999084

	
	60/1
	
	50
	0,024
	2003
	22
	6,8323E-06
	6,7
	1,63974E-07
	0,149253731
	0,999998901

	
	61
	
	50
	0,02
	2003
	22
	6,8323E-06
	6,7
	1,36645E-07
	0,149253731
	0,999999084

	
	62
	
	50
	0,052
	2013
	12
	0,0000057
	6,7
	2,964E-07
	0,149253731
	0,999998014

	
	63
	
	50
	0,08
	2013
	12
	0,0000057
	6,7
	0,000000456
	0,149253731
	0,999996945

	
	64
	
	50
	0,014
	2018
	7
	0,0000057
	6,7
	7,98E-08
	0,149253731
	0,999999465

	
	65
	
	50
	0,014
	2018
	7
	0,0000057
	6,7
	7,98E-08
	0,149253731
	0,999999465

	
	66
	
	50
	0,039
	2015
	10
	0,0000057
	6,7
	2,223E-07
	0,149253731
	0,999998511

	
	67
	
	50
	0,012
	1994
	31
	7,3925E-06
	6,7
	8,87098E-08
	0,149253731
	0,999999406

	
	68
	
	50
	0,025
	2014
	11
	0,0000057
	6,7
	1,425E-07
	0,149253731
	0,999999045

	
	69
	
	50
	0,013
	2016
	9
	0,0000057
	6,7
	7,41E-08
	0,149253731
	0,999999504

	
	70
	
	50
	0,02
	2013
	12
	0,0000057
	6,7
	0,000000114
	0,149253731
	0,999999236

	
	71
	
	75/125
	0,074
	2021
	4
	0,0000057
	7,9
	4,218E-07
	0,126582278
	0,999996668

	
	
	
	32
	0,009
	2021
	4
	0,0000057
	3,8
	5,13E-08
	0,263157895
	0,999999805

	
	72
	
	50
	0,02
	2002
	23
	6,9024E-06
	6,7
	1,38048E-07
	0,149253731
	0,999999075

	
	73
	
	50
	0,024
	2022
	3
	0,0000057
	6,7
	1,368E-07
	0,149253731
	0,999999083

	
	74
	
	50
	0,008
	2002
	23
	6,9024E-06
	6,7
	5,52192E-08
	0,149253731
	0,99999963

	
	75
	
	100
	0,01
	2008
	17
	6,4392E-06
	6,7
	6,43921E-08
	0,149253731
	0,999999569

	
	75/1
	
	125
	0,396
	2008
	17
	6,4392E-06
	7,9
	2,54993E-06
	0,126582278
	0,999979856

	
	75/2
	
	125
	0,254
	2008
	17
	6,4392E-06
	7,9
	1,63556E-06
	0,126582278
	0,999987079

	
	75/3
	
	25
	0,12
	2008
	17
	6,4392E-06
	3,2
	7,72705E-07
	0,3125
	0,999997527

	
	75/4
	
	50
	0,04
	2008
	17
	6,4392E-06
	6,7
	2,57568E-07
	0,149253731
	0,999998274

	
	75/4
	
	50
	0,1
	2008
	17
	6,4392E-06
	6,7
	6,43921E-07
	0,149253731
	0,999995686

	
	76
	
	50
	0,02
	2019
	6
	0,0000057
	6,7
	0,000000114
	0,149253731
	0,999999236

	
	77
	
	50
	0,076
	2013
	12
	0,0000057
	6,7
	4,332E-07
	0,149253731
	0,999997098

	
	79
	
	50
	0,014
	2004
	21
	6,7596E-06
	6,7
	9,46345E-08
	0,149253731
	0,999999366

	
	80
	
	80
	0,008
	2012
	13
	0,0000057
	5,8
	4,56E-08
	0,172413793
	0,999999736

	
	81
	
	50
	0,006
	2003
	22
	6,8323E-06
	6,7
	4,09935E-08
	0,149253731
	0,999999725

	
	82
	
	32
	0,012
	2006
	19
	6,6059E-06
	3,8
	7,9271E-08
	0,263157895
	0,999999699

	
	82/1
	
	50/40
	0,034
	2008
	17
	6,4392E-06
	7,6
	2,18933E-07
	0,131578947
	0,999998336

	
	82/2
	
	32
	0,025
	2008
	17
	6,4392E-06
	3,8
	1,6098E-07
	0,263157895
	0,999999388

	
	82/3
	
	32
	0,05
	2008
	17
	6,4392E-06
	3,8
	3,2196E-07
	0,263157895
	0,999998777

	
	85
	
	80
	0,186
	2008
	17
	6,4392E-06
	5,8
	1,19769E-06
	0,172413793
	0,999993053

	
	86
	
	50
	0,03
	2003
	22
	6,8323E-06
	6,7
	2,04968E-07
	0,149253731
	0,999998627

	
	32/2
	
	25
	0,012
	2015
	10
	0,0000057
	3,2
	6,84E-08
	0,3125
	0,999999781


Таблица 11.5 Вероятность безотказной работы последовательных участков
Котельная ППШ ул. Читинская, 90

	Номер участка
	Начальная камера участка
	Конечная камера участка
	Диаметр трубопровода на участке, мм
	Длина трубопровода на участке, км
	Год прокладки трубопровода
	Продолжительность эксплуатации 

участка без капитального ремонта 

(реконструкции), лет
	Частота (интенсивность) отказа 

участка, 1/(км*ч)
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов 

теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов 

теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя

	
	1/1
	
	300
	0,11
	2013
	12
	0,0000057
	17,5
	0,000000627
	0,057142857
	0,999989028

	
	2/2
	
	300
	0,13
	2013
	12
	0,0000057
	17,5
	0,000000741
	0,057142857
	0,999987033

	
	3
	
	700
	0,096
	2007
	18
	6,5243E-06
	32,9
	6,26337E-07
	0,030395137
	0,999979394

	
	4
	
	500
	0,47
	2004
	21
	6,7596E-06
	27,9
	3,17701E-06
	0,035842294
	0,999911369

	
	5
	
	500
	0,24
	2006
	19
	6,6059E-06
	27,9
	1,58542E-06
	0,035842294
	0,999955769

	
	6
	
	500
	0,426
	2006
	19
	6,6059E-06
	27,9
	2,81412E-06
	0,035842294
	0,999921492

	
	7
	
	300
	0,142
	2006
	19
	6,6059E-06
	17,5
	9,3804E-07
	0,057142857
	0,999983585

	
	7\1
	
	300
	0,168
	2006
	19
	6,6059E-06
	17,5
	1,10979E-06
	0,057142857
	0,999980579

	
	7\2
	
	400
	0,34
	2016
	9
	0,0000057
	22,8
	0,000001938
	0,043859649
	0,999955816

	
	8
	
	400
	0,22
	2016
	9
	0,0000057
	22,8
	0,000001254
	0,043859649
	0,99997141

	
	9
	
	400
	0,38
	2016
	9
	0,0000057
	22,8
	0,000002166
	0,043859649
	0,999950618

	
	10
	
	400
	0,095
	2016
	9
	0,0000057
	22,8
	5,415E-07
	0,043859649
	0,999987654

	
	10/1
	
	400
	0,105
	2016
	9
	0,0000057
	22,8
	5,985E-07
	0,043859649
	0,999986354

	
	11
	
	400
	0,166
	2016
	9
	0,0000057
	22,8
	9,462E-07
	0,043859649
	0,999978427

	
	12
	
	400
	0,152
	2016
	9
	0,0000057
	22,8
	8,664E-07
	0,043859649
	0,999980246

	
	13
	
	300
	0,166
	2011
	14
	0,0000057
	17,5
	9,462E-07
	0,057142857
	0,999983442

	
	14
	
	300
	0,134
	2010
	15
	0,0000057
	17,5
	7,638E-07
	0,057142857
	0,999986634

	
	15
	
	300
	0,23
	2002
	23
	6,9024E-06
	17,5
	1,58755E-06
	0,057142857
	0,999972219

	
	16
	
	300
	0,266
	2000
	25
	7,0359E-06
	17,5
	1,87156E-06
	0,057142857
	0,999967249

	
	17
	
	300
	0,046
	2000
	25
	7,0359E-06
	17,5
	3,23653E-07
	0,057142857
	0,999994336

	
	19
	
	300
	0,181
	2012
	13
	0,0000057
	17,5
	1,0317E-06
	0,057142857
	0,999981946

	
	20
	
	300
	0,8002
	2012
	13
	0,0000057
	17,5
	4,56114E-06
	0,057142857
	0,999920186

	
	21
	
	300
	0,0823
	2012
	13
	0,0000057
	17,5
	4,6911E-07
	0,057142857
	0,999991791

	
	21
	
	250
	0,0208
	2012
	13
	0,0000057
	14,1
	1,1856E-07
	0,070921986
	0,999998328

	
	22
	
	250
	0,1172
	2012
	13
	0,0000057
	14,1
	6,6804E-07
	0,070921986
	0,999990581

	
	23
	
	250
	0,1642
	2012
	13
	0,0000057
	14,1
	9,3594E-07
	0,070921986
	0,999986803

	
	25
	
	200
	0,1076
	2012
	13
	0,0000057
	12,1
	6,1332E-07
	0,082644628
	0,999992579

	
	25
	
	150
	0,1984
	2012
	13
	0,0000057
	9
	1,13088E-06
	0,111111111
	0,999989822

	
	26
	
	150
	0,0728
	2012
	13
	0,0000057
	9
	4,1496E-07
	0,111111111
	0,999996265

	
	27
	
	150
	0,0568
	2012
	13
	0,0000057
	9
	3,2376E-07
	0,111111111
	0,999997086

	
	243
	
	200
	0,061
	2008
	17
	6,4392E-06
	12,1
	3,92792E-07
	0,082644628
	0,999995247

	
	244
	
	150
	0,07
	2008
	17
	6,4392E-06
	9
	4,50744E-07
	0,111111111
	0,999995943

	
	28
	
	100
	0,0954
	2013
	12
	0,0000057
	6,7
	5,4378E-07
	0,149253731
	0,999996357

	
	28/1
	
	100
	0,0598
	2013
	12
	0,0000057
	6,7
	3,4086E-07
	0,149253731
	0,999997716

	
	28/2
	
	100
	0,02108
	2013
	12
	0,0000057
	6,7
	1,20156E-07
	0,149253731
	0,999999195

	
	29
	
	80
	0,04
	1993
	32
	7,4466E-06
	5,8
	2,97865E-07
	0,172413793
	0,999998272

	
	30
	
	80
	0,04
	2017
	8
	0,0000057
	5,8
	0,000000228
	0,172413793
	0,999998678

	
	31
	
	80
	0,025
	2008
	17
	6,4392E-06
	5,8
	1,6098E-07
	0,172413793
	0,999999066

	
	291
	
	150
	0,04
	2008
	17
	6,4392E-06
	9
	2,57568E-07
	0,111111111
	0,999997682

	
	292
	
	80
	0,11
	2008
	17
	6,4392E-06
	5,8
	7,08313E-07
	0,172413793
	0,999995892

	
	293
	
	80
	0,026
	2009
	16
	0,0000057
	5,8
	1,482E-07
	0,172413793
	0,99999914

	
	294
	
	80
	0,04
	2009
	16
	0,0000057
	5,8
	0,000000228
	0,172413793
	0,999998678

	
	295
	
	80
	0,07
	2009
	16
	0,0000057
	5,8
	0,000000399
	0,172413793
	0,999997686

	
	296
	
	150
	0,1076
	2012
	13
	0,0000057
	9
	6,1332E-07
	0,111111111
	0,99999448

	
	297
	
	150
	0,1322
	2012
	13
	0,0000057
	9
	7,5354E-07
	0,111111111
	0,999993218

	
	298
	
	80
	0,03
	2012
	13
	0,0000057
	5,8
	0,000000171
	0,172413793
	0,999999008

	
	299
	
	100
	0,1128
	2012
	13
	0,0000057
	6,7
	6,4296E-07
	0,149253731
	0,999995692

	
	300
	
	100
	0,062
	2012
	13
	0,0000057
	6,7
	3,534E-07
	0,149253731
	0,999997632

	
	301
	
	100
	0,06
	2013
	12
	0,0000057
	6,7
	0,000000342
	0,149253731
	0,999997709

	
	302
	
	50
	0,01
	2023
	2
	7,8645E-06
	4,6
	7,86446E-08
	0,217391304
	0,999999638

	
	303
	
	100
	0,08
	2013
	12
	0,0000057
	6,7
	0,000000456
	0,149253731
	0,999996945

	
	304
	
	80
	0,02
	2013
	12
	0,0000057
	5,8
	0,000000114
	0,172413793
	0,999999339

	
	305
	
	80
	0,05
	2013
	12
	0,0000057
	5,8
	0,000000285
	0,172413793
	0,999998347

	
	306
	
	150
	0,08624
	2013
	12
	0,0000057
	9
	4,91568E-07
	0,111111111
	0,999995576

	
	307
	
	80
	0,04
	2013
	12
	0,0000057
	5,8
	0,000000228
	0,172413793
	0,999998678

	
	308
	
	100
	0,19
	2013
	12
	0,0000057
	6,7
	0,000001083
	0,149253731
	0,999992744

	
	309
	
	125
	0,1844
	2016
	9
	0,0000057
	7,9
	1,05108E-06
	0,126582278
	0,999991697

	
	310
	
	80
	0,1359
	2016
	9
	0,0000057
	5,8
	7,7463E-07
	0,172413793
	0,999995507

	
	311
	
	100
	0,0582
	2016
	9
	0,0000057
	6,7
	3,3174E-07
	0,149253731
	0,999997777

	
	311/1
	
	80
	0,01644
	2016
	9
	0,0000057
	5,8
	9,3708E-08
	0,172413793
	0,999999456

	
	32
	
	200
	0,08
	2006
	19
	6,6059E-06
	12,1
	5,28473E-07
	0,082644628
	0,999993606

	
	33
	
	150
	0,05
	1996
	29
	7,2801E-06
	9
	3,64003E-07
	0,111111111
	0,999996724

	
	33/1
	
	80
	0,04
	1999
	26
	7,0996E-06
	5,8
	2,83986E-07
	0,172413793
	0,999998353

	
	33/2
	
	150
	0,002
	1997
	28
	7,2216E-06
	9
	1,44432E-08
	0,111111111
	0,99999987

	
	34
	
	150
	0,05
	1999
	26
	7,0996E-06
	9
	3,54982E-07
	0,111111111
	0,999996805

	
	35
	
	150
	0,06
	1999
	26
	7,0996E-06
	9
	4,25978E-07
	0,111111111
	0,999996166

	
	36
	
	150
	0,126
	1999
	26
	7,0996E-06
	9
	8,94555E-07
	0,111111111
	0,999991949

	
	37
	
	100
	0,056
	1999
	26
	7,0996E-06
	6,7
	3,9758E-07
	0,149253731
	0,999997336

	
	238
	
	50
	0,154
	2006
	19
	6,6059E-06
	4,6
	1,01731E-06
	0,217391304
	0,99999532

	
	238/1
	
	50
	0,02
	2006
	19
	6,6059E-06
	4,6
	1,32118E-07
	0,217391304
	0,999999392

	
	242
	
	100
	0,009
	2008
	17
	6,4392E-06
	6,7
	5,79529E-08
	0,149253731
	0,999999612

	
	242/1
	
	50
	0,038
	2022
	3
	0,0000057
	4,6
	2,166E-07
	0,217391304
	0,999999004

	
	38
	
	300
	0,026
	2006
	19
	6,6059E-06
	17,5
	1,71754E-07
	0,057142857
	0,999996994

	
	38/1
	
	300
	0,02
	2006
	19
	6,6059E-06
	17,5
	1,32118E-07
	0,057142857
	0,999997688

	
	38/2
	
	300
	0,084
	2006
	19
	6,6059E-06
	17,5
	5,54897E-07
	0,057142857
	0,999990289

	
	38/3
	
	300
	0,06
	2006
	19
	6,6059E-06
	17,5
	3,96355E-07
	0,057142857
	0,999993064

	
	39
	
	300
	0,096
	2006
	19
	6,6059E-06
	17,5
	6,34168E-07
	0,057142857
	0,999988902

	
	40
	
	300
	0,08
	2006
	19
	6,6059E-06
	17,5
	5,28473E-07
	0,057142857
	0,999990752

	
	239
	
	100
	0,03
	2006
	19
	6,6059E-06
	6,7
	1,98177E-07
	0,149253731
	0,999998672

	
	44
	
	100
	0,02
	1999
	26
	7,0996E-06
	6,7
	1,41993E-07
	0,149253731
	0,999999049

	
	44/1
	
	100
	0,01
	2006
	19
	6,6059E-06
	6,7
	6,60591E-08
	0,149253731
	0,999999557

	
	44/2
	
	100
	0,022
	2001
	24
	6,9702E-06
	6,7
	1,53345E-07
	0,149253731
	0,999998973

	
	44/2
	
	100
	0,006
	2001
	24
	6,9702E-06
	6,7
	4,18215E-08
	0,149253731
	0,99999972

	
	45
	
	80
	0,03
	2009
	16
	0,0000057
	5,8
	0,000000171
	0,172413793
	0,999999008

	
	49
	
	250
	0,1986
	2014
	11
	0,0000057
	14,1
	1,13202E-06
	0,070921986
	0,999984039

	
	49
	
	250
	0,246
	1991
	34
	7,5511E-06
	14,1
	1,85757E-06
	0,070921986
	0,999973809

	
	50
	
	250
	0,126
	2002
	23
	6,9024E-06
	14,1
	8,69703E-07
	0,070921986
	0,999987737

	
	51
	
	150
	0,15
	2005
	20
	6,6842E-06
	9
	1,00264E-06
	0,111111111
	0,999990976

	
	51/1
	
	150
	0,08
	2002
	23
	6,9024E-06
	9
	5,52192E-07
	0,111111111
	0,99999503

	
	52
	
	150
	0,184
	2002
	23
	6,9024E-06
	9
	1,27004E-06
	0,111111111
	0,99998857

	
	53
	
	100
	0,066
	2002
	23
	6,9024E-06
	6,7
	4,55559E-07
	0,149253731
	0,999996948

	
	54
	
	150
	0,012
	1991
	34
	7,5511E-06
	9
	9,06131E-08
	0,111111111
	0,999999184

	
	55
	
	100
	0,056
	2010
	15
	0,0000057
	6,7
	3,192E-07
	0,149253731
	0,999997861

	
	56
	
	80
	0,02
	2002
	23
	6,9024E-06
	5,8
	1,38048E-07
	0,172413793
	0,999999199

	
	57
	
	80
	0,02
	2002
	23
	6,9024E-06
	5,8
	1,38048E-07
	0,172413793
	0,999999199

	
	58
	
	100
	0,22
	2002
	23
	6,9024E-06
	6,7
	1,51853E-06
	0,149253731
	0,999989826

	
	58/1
	
	40
	0,364
	2002
	23
	6,9024E-06
	4,2
	2,51248E-06
	0,238095238
	0,999989448

	
	58/1
	
	40
	0,012
	2002
	23
	6,9024E-06
	4,2
	8,28289E-08
	0,238095238
	0,999999652

	
	42
	
	150
	0,1
	2009
	16
	0,0000057
	9
	0,00000057
	0,111111111
	0,99999487

	
	42
	
	80
	0,12
	2005
	20
	6,6842E-06
	5,8
	8,02109E-07
	0,172413793
	0,999995348

	
	42/1
	
	150
	0,056
	2009
	16
	0,0000057
	9
	3,192E-07
	0,111111111
	0,999997127

	
	47
	
	150
	0,07
	2003
	22
	6,8323E-06
	9
	4,78258E-07
	0,111111111
	0,999995696

	
	48
	
	100
	0,196
	2003
	22
	6,8323E-06
	6,7
	1,33912E-06
	0,149253731
	0,999991028

	
	59
	
	200/150
	0,01
	2006
	19
	6,6059E-06
	12,1
	6,60591E-08
	0,082644628
	0,999999201

	
	60
	
	150
	0,11
	2012
	13
	0,0000057
	9
	0,000000627
	0,111111111
	0,999994357

	
	61
	
	150
	0,11
	1995
	30
	7,337E-06
	9
	8,07069E-07
	0,111111111
	0,999992736

	
	62
	
	150
	0,1
	1995
	30
	7,337E-06
	9
	7,33699E-07
	0,111111111
	0,999993397

	
	63
	
	150
	0,12
	1995
	30
	7,337E-06
	9
	8,80439E-07
	0,111111111
	0,999992076

	
	64
	
	70
	0,04
	2002
	23
	6,9024E-06
	5,4
	2,76096E-07
	0,185185185
	0,999998509

	
	65
	
	150
	0,044
	2000
	25
	7,0359E-06
	9
	3,09581E-07
	0,111111111
	0,999997214

	
	66
	
	80
	0,028
	1993
	32
	7,4466E-06
	5,8
	2,08505E-07
	0,172413793
	0,999998791

	
	66/1
	
	80
	0,08
	2002
	23
	6,9024E-06
	5,8
	5,52192E-07
	0,172413793
	0,999996797

	
	237
	
	50
	0,03
	2004
	21
	6,7596E-06
	4,6
	2,02788E-07
	0,217391304
	0,999999067

	
	238
	
	32
	0,004
	2006
	19
	6,6059E-06
	3,8
	2,64237E-08
	0,263157895
	0,9999999

	
	67
	
	100
	0,012
	2006
	19
	6,6059E-06
	6,7
	7,9271E-08
	0,149253731
	0,999999469

	
	68
	
	100
	0,08
	2006
	19
	6,6059E-06
	6,7
	5,28473E-07
	0,149253731
	0,999996459

	
	69
	
	100
	0,08
	2010
	15
	0,0000057
	6,7
	0,000000456
	0,149253731
	0,999996945

	
	69/1
	
	32
	0,066
	2015
	10
	0,0000057
	3,8
	3,762E-07
	0,263157895
	0,99999857

	
	70
	
	250
	0,224
	2003
	22
	6,8323E-06
	14,1
	1,53043E-06
	0,070921986
	0,999978421

	
	71
	
	200
	0,022
	2003
	22
	6,8323E-06
	12,1
	1,5031E-07
	0,082644628
	0,999998181

	
	72
	
	200
	0,268
	2003
	22
	6,8323E-06
	12,1
	1,83104E-06
	0,082644628
	0,999977845

	
	73
	
	150
	0,08
	2013
	12
	0,0000057
	9
	0,000000456
	0,111111111
	0,999995896

	
	74
	
	150
	0,1
	2016
	9
	0,0000057
	9
	0,00000057
	0,111111111
	0,99999487

	
	75
	
	100
	0,05
	2003
	22
	6,8323E-06
	6,7
	3,41613E-07
	0,149253731
	0,999997711

	
	76
	
	100
	0,04
	2003
	22
	6,8323E-06
	6,7
	2,7329E-07
	0,149253731
	0,999998169

	
	77
	
	100
	0,01
	2003
	22
	6,8323E-06
	6,7
	6,83226E-08
	0,149253731
	0,999999542

	
	78
	
	200/150
	0,094
	2001
	24
	6,9702E-06
	12,1
	6,55203E-07
	0,082644628
	0,999992072

	
	79
	
	200/150
	0,066
	2003
	22
	6,8323E-06
	12,1
	4,50929E-07
	0,082644628
	0,999994544

	
	80
	
	80
	0,032
	2009
	16
	0,0000057
	5,8
	1,824E-07
	0,172413793
	0,999998942

	
	81
	
	80
	0,045
	2009
	16
	0,0000057
	5,8
	2,565E-07
	0,172413793
	0,999998512

	
	82
	
	80
	0,003
	2009
	16
	0,0000057
	5,8
	1,71E-08
	0,172413793
	0,999999901

	
	82
	
	80
	0,017
	2009
	16
	0,0000057
	5,8
	9,69E-08
	0,172413793
	0,999999438

	
	82/1
	
	25
	0,02
	2009
	16
	0,0000057
	3,2
	0,000000114
	0,3125
	0,999999635

	
	83
	
	150
	0,06
	1999
	26
	7,0996E-06
	9
	4,25978E-07
	0,111111111
	0,999996166

	
	84
	
	150
	0,08
	1999
	26
	7,0996E-06
	9
	5,67971E-07
	0,111111111
	0,999994888

	
	85
	
	100
	0,09
	1990
	35
	7,6016E-06
	6,7
	6,8414E-07
	0,149253731
	0,999995416

	
	86
	
	100
	0,02
	1990
	35
	7,6016E-06
	6,7
	1,52031E-07
	0,149253731
	0,999998981

	
	88
	
	250
	0,114
	2008
	17
	6,4392E-06
	14,1
	7,3407E-07
	0,070921986
	0,99998965

	
	89
	
	250
	0,09
	2008
	17
	6,4392E-06
	14,1
	5,79529E-07
	0,070921986
	0,999991829

	
	89/1
	
	200
	0,2
	2008
	17
	6,4392E-06
	12,1
	1,28784E-06
	0,082644628
	0,999984417

	
	89/2
	
	100
	0,005
	2008
	17
	6,4392E-06
	6,7
	3,2196E-08
	0,149253731
	0,999999784

	
	90
	
	200
	0,096
	1995
	30
	7,337E-06
	12,1
	7,04351E-07
	0,082644628
	0,999991477

	
	91
	
	200
	0,2
	1995
	30
	7,337E-06
	12,1
	1,4674E-06
	0,082644628
	0,999982245

	
	92
	
	200
	0,03
	1995
	30
	7,337E-06
	12,1
	2,2011E-07
	0,082644628
	0,999997337

	
	93
	
	200
	0,106
	1995
	30
	7,337E-06
	12,1
	7,77721E-07
	0,082644628
	0,99999059

	
	93/1
	
	200
	0,03
	2009
	16
	0,0000057
	12,1
	0,000000171
	0,082644628
	0,999997931

	
	94
	
	200
	0,054
	2015
	10
	0,0000057
	12,1
	3,078E-07
	0,082644628
	0,999996276

	
	94
	
	200
	0,04
	2015
	10
	0,0000057
	12,1
	0,000000228
	0,082644628
	0,999997241

	
	95
	
	150
	0,094
	2015
	10
	0,0000057
	9
	5,358E-07
	0,111111111
	0,999995178

	
	95/1
	
	150
	0,03
	2015
	10
	0,0000057
	9
	0,000000171
	0,111111111
	0,999998461

	
	96
	
	100
	0,042
	2006
	19
	6,6059E-06
	6,7
	2,77448E-07
	0,149253731
	0,999998141

	
	97
	
	150
	0,016
	2015
	10
	0,0000057
	9
	9,12E-08
	0,111111111
	0,999999179

	
	98
	
	100
	0,074
	2015
	10
	0,0000057
	6,7
	4,218E-07
	0,149253731
	0,999997174

	
	100
	
	150
	0,125
	1998
	27
	7,1615E-06
	9
	8,95185E-07
	0,111111111
	0,999991943

	
	102
	
	100
	0,096
	2017
	8
	0,0000057
	6,7
	5,472E-07
	0,149253731
	0,999996334

	
	103
	
	100
	0,13
	2004
	21
	6,7596E-06
	6,7
	8,78749E-07
	0,149253731
	0,999994112

	
	105
	
	80
	0,084
	1999
	26
	7,0996E-06
	5,8
	5,9637E-07
	0,172413793
	0,999996541

	
	105/1
	
	80
	0,024
	2008
	17
	6,4392E-06
	5,8
	1,54541E-07
	0,172413793
	0,999999104

	
	106
	
	80
	0,04
	2007
	18
	6,5243E-06
	5,8
	2,60974E-07
	0,172413793
	0,999998486

	
	107
	
	80
	0,028
	2016
	9
	0,0000057
	5,8
	1,596E-07
	0,172413793
	0,999999074

	
	108
	
	100
	0,032
	1997
	28
	7,2216E-06
	6,7
	2,31091E-07
	0,149253731
	0,999998452

	
	109
	
	80
	0,032
	2001
	24
	6,9702E-06
	5,8
	2,23048E-07
	0,172413793
	0,999998706

	
	110
	
	80
	0,03
	2017
	8
	0,0000057
	5,8
	0,000000171
	0,172413793
	0,999999008

	
	111
	
	100
	0,032
	1995
	30
	7,337E-06
	6,7
	2,34784E-07
	0,149253731
	0,999998427

	
	112
	
	80
	0,05
	2015
	10
	0,0000057
	5,8
	0,000000285
	0,172413793
	0,999998347

	
	113
	
	80
	0,036
	2015
	10
	0,0000057
	5,8
	2,052E-07
	0,172413793
	0,99999881

	
	113/1
	
	50
	0,111
	2019
	6
	0,0000057
	4,6
	6,327E-07
	0,217391304
	0,99999709

	
	114
	
	100
	0,01
	2015
	10
	0,0000057
	6,7
	0,000000057
	0,149253731
	0,999999618

	
	115
	
	100
	0,19
	1997
	28
	7,2216E-06
	6,7
	1,3721E-06
	0,149253731
	0,999990807

	
	116
	
	80
	0,01
	2009
	16
	0,0000057
	5,8
	0,000000057
	0,172413793
	0,999999669

	
	117
	
	80
	0,024
	2006
	19
	6,6059E-06
	5,8
	1,58542E-07
	0,172413793
	0,99999908

	
	118
	
	100
	0,02
	2013
	12
	0,0000057
	6,7
	0,000000114
	0,149253731
	0,999999236

	
	119
	
	150
	0,103
	2016
	9
	0,0000057
	9
	5,871E-07
	0,111111111
	0,999994716

	
	120
	
	150
	0,122
	2008
	17
	6,4392E-06
	9
	7,85583E-07
	0,111111111
	0,99999293

	
	121
	
	150
	0,3
	2008
	17
	6,4392E-06
	9
	1,93176E-06
	0,111111111
	0,999982614

	
	
	
	100
	0,033
	2008
	17
	6,4392E-06
	6,7
	2,12494E-07
	0,149253731
	0,999998576

	
	122
	
	100
	0,141
	2008
	17
	6,4392E-06
	6,7
	9,07928E-07
	0,149253731
	0,999993917

	
	123
	
	100
	0,125
	2008
	17
	6,4392E-06
	6,7
	8,04901E-07
	0,149253731
	0,999994607

	
	123
	
	80
	0,082
	2008
	17
	6,4392E-06
	5,8
	5,28015E-07
	0,172413793
	0,999996938

	
	124
	
	150
	0,065
	2008
	17
	6,4392E-06
	9
	4,18548E-07
	0,111111111
	0,999996233

	
	125
	
	100
	0,042
	2008
	17
	6,4392E-06
	6,7
	2,70447E-07
	0,149253731
	0,999998188

	
	126
	
	80
	0,04
	2008
	17
	6,4392E-06
	5,8
	2,57568E-07
	0,172413793
	0,999998506

	
	126/1
	
	32
	0,003
	2008
	17
	6,4392E-06
	3,8
	1,93176E-08
	0,263157895
	0,999999927

	
	126/2
	
	32
	0,003
	2008
	17
	6,4392E-06
	3,8
	1,93176E-08
	0,263157895
	0,999999927

	
	127
	
	50
	0,027
	2010
	15
	6,2566E-06
	4,6
	1,68929E-07
	0,217391304
	0,999999223

	
	128
	
	250
	0,0866
	2015
	10
	0,0000057
	14,1
	4,9362E-07
	0,070921986
	0,99999304

	
	131
	
	250
	0,0258
	2015
	10
	0,0000057
	14,1
	1,4706E-07
	0,070921986
	0,999997926

	
	131/1
	
	250
	0,12972
	2015
	10
	0,0000057
	14,1
	7,39404E-07
	0,070921986
	0,999989575

	
	131/2
	
	250
	0,019
	2015
	10
	0,0000057
	14,1
	1,083E-07
	0,070921986
	0,999998473

	
	131/3
	
	150
	0,16248
	2015
	10
	0,0000057
	9
	9,26136E-07
	0,111111111
	0,999991665

	
	131/4
	
	150
	0,0493
	2015
	10
	0,0000057
	9
	2,8101E-07
	0,111111111
	0,999997471

	
	131/5
	
	150
	0,0164
	2015
	10
	0,0000057
	9
	9,348E-08
	0,111111111
	0,999999159

	
	132
	
	100
	0,055
	2015
	10
	0,0000057
	6,7
	3,135E-07
	0,149253731
	0,9999979

	
	129
	
	100
	0,058
	1997
	28
	7,2216E-06
	6,7
	4,18852E-07
	0,149253731
	0,999997194

	
	130
	
	100
	0,08
	2022
	3
	4,3223E-06
	6,7
	3,45785E-07
	0,149253731
	0,999997683

	
	133
	
	150
	0,038
	2002
	23
	6,9024E-06
	9
	2,62291E-07
	0,111111111
	0,999997639

	
	133/1
	
	150
	0,038
	2002
	23
	6,9024E-06
	9
	2,62291E-07
	0,111111111
	0,999997639

	
	134
	
	100
	0,056
	1998
	27
	7,1615E-06
	6,7
	4,01043E-07
	0,149253731
	0,999997313

	
	135
	
	150
	0,03
	1998
	27
	7,1615E-06
	9
	2,14844E-07
	0,111111111
	0,999998066

	
	136
	
	150
	0,12
	1998
	27
	7,1615E-06
	9
	8,59378E-07
	0,111111111
	0,999992266

	
	137
	
	150
	0,064
	1998
	27
	7,1615E-06
	9
	4,58335E-07
	0,111111111
	0,999995875

	
	138
	
	100
	0,096
	1998
	27
	7,1615E-06
	6,7
	6,87502E-07
	0,149253731
	0,999995394

	
	138/1
	
	32
	0,262
	2023
	2
	3,9378E-06
	3,8
	1,0317E-06
	0,263157895
	0,99999608

	
	139
	
	100
	0,22
	2017
	8
	5,4151E-06
	6,7
	1,19132E-06
	0,149253731
	0,999992018

	
	140
	
	100
	0,1
	1998
	27
	7,1615E-06
	6,7
	7,16148E-07
	0,149253731
	0,999995202

	
	141
	
	100
	0,028
	1998
	27
	7,1615E-06
	6,7
	2,00522E-07
	0,149253731
	0,999998657

	
	141
	
	100
	0,004
	2023
	2
	3,9378E-06
	6,7
	1,57511E-08
	0,149253731
	0,999999894

	
	142
	
	50
	0,03
	2013
	12
	5,9439E-06
	4,6
	1,78317E-07
	0,217391304
	0,99999918

	
	142/1
	
	80
	0,05
	2016
	9
	5,5636E-06
	5,8
	2,78182E-07
	0,172413793
	0,999998387

	
	143
	
	80
	0,04
	2013
	12
	5,9439E-06
	5,8
	2,37756E-07
	0,172413793
	0,999998621

	
	144
	
	80
	0,04
	1997
	28
	7,2216E-06
	5,8
	2,88863E-07
	0,172413793
	0,999998325

	
	145
	
	68
	0,152
	1997
	28
	7,2216E-06
	5,4
	1,09768E-06
	0,185185185
	0,999994073

	
	146
	
	80
	0,08
	2012
	13
	6,0542E-06
	5,8
	4,84339E-07
	0,172413793
	0,999997191

	
	147
	
	25
	0,01
	2002
	23
	6,9024E-06
	3,2
	6,90241E-08
	0,3125
	0,999999779

	
	147/1
	
	50
	0,01
	2012
	13
	6,0542E-06
	4,6
	6,05423E-08
	0,217391304
	0,999999722

	
	149
	
	50
	0,028
	2013
	12
	5,9439E-06
	4,6
	1,66429E-07
	0,217391304
	0,999999234

	
	150
	
	50
	0,08
	1998
	27
	7,1615E-06
	4,6
	5,72919E-07
	0,217391304
	0,999997365

	
	151
	
	50
	0,028
	2013
	12
	5,9439E-06
	4,6
	1,66429E-07
	0,217391304
	0,999999234

	
	152
	
	50
	0,028
	1998
	27
	7,1615E-06
	4,6
	2,00522E-07
	0,217391304
	0,999999078

	
	153
	
	50
	0,024
	2009
	16
	6,3501E-06
	4,6
	1,52403E-07
	0,217391304
	0,999999299

	
	154
	
	50
	0,024
	2000
	25
	7,0359E-06
	4,6
	1,68863E-07
	0,217391304
	0,999999223

	
	315
	
	80
	0,0698
	2016
	9
	5,5636E-06
	5,8
	3,88343E-07
	0,172413793
	0,999997748

	
	155
	
	50
	0,024
	2000
	25
	7,0359E-06
	4,6
	1,68863E-07
	0,217391304
	0,999999223

	
	156
	
	50
	0,03
	2000
	25
	7,0359E-06
	4,6
	2,11078E-07
	0,217391304
	0,999999029

	
	157
	
	50
	0,078
	2005
	20
	6,6842E-06
	4,6
	5,21371E-07
	0,217391304
	0,999997602

	
	158
	
	250
	0,1254
	2014
	11
	5,8262E-06
	14,1
	7,30608E-07
	0,070921986
	0,999989699

	
	158
	
	250
	0,166
	2002
	23
	6,9024E-06
	14,1
	1,1458E-06
	0,070921986
	0,999983844

	
	159
	
	250
	0,112
	2002
	23
	6,9024E-06
	14,1
	7,73069E-07
	0,070921986
	0,9999891

	
	160
	
	250
	0,084
	2002
	23
	6,9024E-06
	14,1
	5,79802E-07
	0,070921986
	0,999991825

	
	161
	
	150
	0,174
	2002
	23
	6,9024E-06
	9
	1,20102E-06
	0,111111111
	0,999989191

	
	163
	
	150
	0,02
	2002
	23
	6,9024E-06
	9
	1,38048E-07
	0,111111111
	0,999998758

	
	164
	
	150
	0,164
	2017
	8
	5,4151E-06
	9
	8,88073E-07
	0,111111111
	0,999992007

	
	165
	
	150
	0,076
	1999
	26
	7,0996E-06
	9
	5,39573E-07
	0,111111111
	0,999995144

	
	166
	
	100
	0,09
	1999
	26
	7,0996E-06
	6,7
	6,38968E-07
	0,149253731
	0,999995719

	
	167
	
	100
	0,116
	2006
	19
	6,6059E-06
	6,7
	7,66286E-07
	0,149253731
	0,999994866

	
	168
	
	100
	0,09
	2006
	19
	6,6059E-06
	6,7
	5,94532E-07
	0,149253731
	0,999996017

	
	169
	
	100
	0,12
	2017
	8
	5,4151E-06
	6,7
	6,49809E-07
	0,149253731
	0,999995646

	
	170
	
	100
	0,04
	2017
	8
	5,4151E-06
	6,7
	2,16603E-07
	0,149253731
	0,999998549

	
	171
	
	100
	0,1506
	2014
	11
	5,8262E-06
	6,7
	8,77429E-07
	0,149253731
	0,999994121

	
	173
	
	50
	0,024
	2002
	23
	6,9024E-06
	4,6
	1,65658E-07
	0,217391304
	0,999999238

	
	174
	
	80
	0,012
	2005
	20
	6,6842E-06
	5,8
	8,02109E-08
	0,172413793
	0,999999535

	
	175
	
	100
	0,016
	2002
	23
	6,9024E-06
	6,7
	1,10438E-07
	0,149253731
	0,99999926

	
	176
	
	100
	0,188
	2003
	22
	6,8323E-06
	6,7
	1,28446E-06
	0,149253731
	0,999991394

	
	177
	
	100
	0,024
	2014
	11
	5,8262E-06
	6,7
	1,39829E-07
	0,149253731
	0,999999063

	
	162
	
	80
	0,01
	1999
	26
	7,0996E-06
	5,8
	7,09964E-08
	0,172413793
	0,999999588

	
	162
	
	80
	0,03
	1999
	26
	7,0996E-06
	5,8
	2,12989E-07
	0,172413793
	0,999998765

	
	162
	
	80
	0,024
	2022
	3
	4,3223E-06
	5,8
	1,03736E-07
	0,172413793
	0,999999398

	
	178
	
	40
	0,08
	1999
	26
	7,0996E-06
	4,2
	5,67971E-07
	0,238095238
	0,999997615

	
	179
	
	100
	0,056
	1990
	35
	7,6016E-06
	6,7
	4,25687E-07
	0,149253731
	0,999997148

	
	180
	
	80
	0,012
	2010
	15
	6,2566E-06
	5,8
	7,50796E-08
	0,172413793
	0,999999565

	
	181
	
	100
	0,08
	1998
	27
	7,1615E-06
	6,7
	5,72919E-07
	0,149253731
	0,999996161

	
	181/1
	
	80
	0,026
	1998
	27
	7,1615E-06
	5,8
	1,86199E-07
	0,172413793
	0,99999892

	
	182
	
	125/100
	0,85
	2000
	25
	7,0359E-06
	256,2
	5,98055E-06
	0,003903201
	0,998470127

	
	183
	
	100
	0,08
	2002
	23
	6,9024E-06
	6,7
	5,52192E-07
	0,149253731
	0,9999963

	
	183
	
	100
	0,08
	2002
	23
	6,9024E-06
	6,7
	5,52192E-07
	0,149253731
	0,9999963

	
	184
	
	100
	0,05
	2003
	22
	6,8323E-06
	6,7
	3,41613E-07
	0,149253731
	0,999997711

	
	186/1
	
	100
	0,01
	2014
	11
	5,8262E-06
	6,7
	5,82622E-08
	0,149253731
	0,99999961

	
	185
	
	100
	0,19
	2014
	11
	5,8262E-06
	6,7
	1,10698E-06
	0,149253731
	0,999992583

	
	186
	
	100
	0,203
	2014
	11
	5,8262E-06
	6,7
	1,18272E-06
	0,149253731
	0,999992076

	
	187
	
	50
	0,08
	2014
	11
	5,8262E-06
	4,6
	4,66098E-07
	0,217391304
	0,999997856

	
	188
	
	25
	0,01
	2003
	22
	6,8323E-06
	3,2
	6,83226E-08
	0,3125
	0,999999781

	
	189
	
	68
	0,05
	2003
	22
	6,8323E-06
	5,4
	3,41613E-07
	0,185185185
	0,999998155

	
	190
	
	250
	0,148
	1994
	31
	7,3925E-06
	14,1
	1,09409E-06
	0,070921986
	0,999984574

	
	190
	
	250
	0,09
	1994
	31
	7,3925E-06
	14,1
	6,65324E-07
	0,070921986
	0,999990619

	
	190
	
	250
	0,23
	1994
	31
	7,3925E-06
	14,1
	1,70027E-06
	0,070921986
	0,999976027

	
	190
	
	250
	0,08
	1994
	31
	7,3925E-06
	14,1
	5,91399E-07
	0,070921986
	0,999991661

	
	190/1
	
	250
	0,72
	2002
	23
	6,9024E-06
	14,1
	4,96973E-06
	0,070921986
	0,999929932

	
	190/1
	
	150
	0,084
	2022
	3
	4,3223E-06
	9
	3,63075E-07
	0,111111111
	0,999996732

	
	193
	
	150
	0,028
	1998
	27
	7,1615E-06
	9
	2,00522E-07
	0,111111111
	0,999998195

	
	193
	
	150
	0,1
	1998
	27
	7,1615E-06
	9
	7,16148E-07
	0,111111111
	0,999993555

	
	194
	
	100
	0,08
	1996
	29
	7,2801E-06
	6,7
	5,82404E-07
	0,149253731
	0,999996098

	
	195
	
	100
	0,09
	1996
	29
	7,2801E-06
	6,7
	6,55205E-07
	0,149253731
	0,99999561

	
	196
	
	150
	0,08
	2013
	12
	5,9439E-06
	9
	4,75511E-07
	0,111111111
	0,99999572

	
	196/1
	
	150
	0,1
	2013
	12
	5,9439E-06
	9
	5,94389E-07
	0,111111111
	0,999994651

	
	196/2
	
	150
	0,0688
	2013
	12
	5,9439E-06
	9
	4,0894E-07
	0,111111111
	0,99999632

	
	197
	
	150
	0,04
	2000
	25
	7,0359E-06
	9
	2,81438E-07
	0,111111111
	0,999997467

	
	198
	
	150
	0,2014
	2013
	12
	5,9439E-06
	9
	1,1971E-06
	0,111111111
	0,999989226

	
	199
	
	150
	0,0717
	2013
	12
	5,9439E-06
	9
	4,26177E-07
	0,111111111
	0,999996164

	
	217
	
	80
	0,0252
	2013
	12
	5,9439E-06
	5,8
	1,49786E-07
	0,172413793
	0,999999131

	
	217
	
	57
	0,0336
	2013
	12
	5,9439E-06
	4,6
	1,99715E-07
	0,217391304
	0,999999081

	
	217/2
	
	32
	0,006
	2013
	12
	5,9439E-06
	3,8
	3,56633E-08
	0,263157895
	0,999999864

	
	218
	
	80
	0,0412
	2013
	12
	5,9439E-06
	5,8
	2,44888E-07
	0,172413793
	0,99999858

	
	200
	
	100
	0,065
	2013
	12
	5,9439E-06
	6,7
	3,86353E-07
	0,149253731
	0,999997411

	
	201
	
	100
	0,076
	2013
	12
	5,9439E-06
	6,7
	4,51736E-07
	0,149253731
	0,999996973

	
	202
	
	150
	0,042
	2003
	22
	6,8323E-06
	9
	2,86955E-07
	0,111111111
	0,999997417

	
	203
	
	150
	0,11
	2005
	20
	6,6842E-06
	9
	7,35266E-07
	0,111111111
	0,999993383

	
	204
	
	100
	0,074
	1989
	36
	7,6509E-06
	6,7
	5,66169E-07
	0,149253731
	0,999996207

	
	205
	
	100
	0,094
	1989
	36
	7,6509E-06
	6,7
	7,19187E-07
	0,149253731
	0,999995181

	
	205
	
	100
	0,016
	1989
	36
	7,6509E-06
	6,7
	1,22415E-07
	0,149253731
	0,99999918

	
	206
	
	100
	0,044
	2006
	19
	6,6059E-06
	6,7
	2,9066E-07
	0,149253731
	0,999998053

	
	207
	
	80
	0,03
	2017
	8
	5,4151E-06
	5,8
	1,62452E-07
	0,172413793
	0,999999058

	
	209
	
	80
	0,03
	2005
	20
	6,6842E-06
	5,8
	2,00527E-07
	0,172413793
	0,999998837

	
	209/1
	
	80
	0,084
	2005
	20
	6,6842E-06
	5,8
	5,61476E-07
	0,172413793
	0,999996743

	
	210
	
	200
	0,01
	2019
	6
	5,0687E-06
	12,1
	5,06867E-08
	0,082644628
	0,999999387

	
	211
	
	100
	0,034
	2002
	23
	6,9024E-06
	6,7
	2,34682E-07
	0,149253731
	0,999998428

	
	212
	
	50
	0,025
	2006
	19
	6,6059E-06
	4,6
	1,65148E-07
	0,217391304
	0,99999924

	
	213
	
	80
	0,038
	2007
	18
	6,5243E-06
	5,8
	2,47925E-07
	0,172413793
	0,999998562

	
	214
	
	80
	0,02
	1990
	35
	7,6016E-06
	5,8
	1,52031E-07
	0,172413793
	0,999999118

	
	215
	
	80
	0,06
	1990
	35
	7,6016E-06
	5,8
	4,56093E-07
	0,172413793
	0,999997355

	
	215/1
	
	80
	0,02
	2009
	16
	6,3501E-06
	5,8
	1,27002E-07
	0,172413793
	0,999999263

	
	216
	
	50
	0,02
	2004
	21
	6,7596E-06
	4,6
	1,35192E-07
	0,217391304
	0,999999378

	
	233
	
	20
	0,016
	2002
	23
	6,9024E-06
	2,8
	1,10438E-07
	0,357142857
	0,999999691

	
	217/1
	
	50
	0,008
	2007
	18
	6,5243E-06
	4,6
	5,21948E-08
	0,217391304
	0,99999976

	
	218/1
	
	80
	0,042
	2016
	9
	5,5636E-06
	5,8
	2,33673E-07
	0,172413793
	0,999998645

	
	219
	
	80
	0,026
	1992
	33
	7,4995E-06
	5,8
	1,94986E-07
	0,172413793
	0,999998869

	
	220
	
	80
	0,006
	1992
	33
	7,4995E-06
	5,8
	4,49968E-08
	0,172413793
	0,999999739

	
	220
	
	80
	0,024
	2023
	2
	3,9378E-06
	5,8
	9,45065E-08
	0,172413793
	0,999999452

	
	220
	
	80
	0,09
	2013
	12
	5,9439E-06
	5,8
	5,3495E-07
	0,172413793
	0,999996897

	
	221
	
	50
	0,02
	2012
	13
	6,0542E-06
	4,6
	1,21085E-07
	0,217391304
	0,999999443

	
	234
	
	25
	0,1
	2013
	12
	5,9439E-06
	3,2
	5,94389E-07
	0,3125
	0,999998098

	
	222
	
	100
	0,026
	1997
	28
	7,2216E-06
	6,7
	1,87761E-07
	0,149253731
	0,999998742

	
	232
	
	200
	0,1
	2013
	12
	5,9439E-06
	12,1
	5,94389E-07
	0,082644628
	0,999992808

	
	232/1
	
	200
	0,04
	2013
	12
	5,9439E-06
	12,1
	2,37756E-07
	0,082644628
	0,999997123

	
	232/2
	
	200
	0,15
	2013
	12
	5,9439E-06
	12,1
	8,91584E-07
	0,082644628
	0,999989212

	
	232/3
	
	150
	0,18
	2002
	23
	6,9024E-06
	9
	1,24243E-06
	0,111111111
	0,999988818

	
	232/4
	
	150
	0,04
	2015
	10
	0,0000057
	9
	0,000000228
	0,111111111
	0,999997948

	
	232/7
	
	32
	0,024
	2023
	2
	3,9378E-06
	3,8
	9,45065E-08
	0,263157895
	0,999999641

	
	224
	
	150
	0,32
	1994
	31
	7,3925E-06
	9
	2,3656E-06
	0,111111111
	0,99997871

	
	224/1
	
	25
	0,012
	2005
	20
	6,6842E-06
	3,2
	8,02109E-08
	0,3125
	0,999999743

	
	224/1
	
	25
	0,012
	2005
	20
	6,6842E-06
	3,2
	8,02109E-08
	0,3125
	0,999999743

	
	225
	
	100
	0,094
	2005
	20
	6,6842E-06
	6,7
	6,28319E-07
	0,149253731
	0,99999579

	
	226
	
	80
	0,2
	2005
	20
	6,6842E-06
	5,8
	1,33685E-06
	0,172413793
	0,999992246

	
	227
	
	80
	0,03
	2014
	11
	5,8262E-06
	5,8
	1,74787E-07
	0,172413793
	0,999998986

	
	228/1
	
	25
	0,012
	2018
	7
	5,2514E-06
	3,2
	6,30172E-08
	0,3125
	0,999999798

	
	228/2
	
	32
	0,06
	2016
	9
	5,5636E-06
	3,8
	3,33819E-07
	0,263157895
	0,999998731

	
	230
	
	50
	0,008
	2005
	20
	6,6842E-06
	4,6
	5,34739E-08
	0,217391304
	0,999999754

	
	231
	
	50
	0,04
	2012
	13
	6,0542E-06
	4,6
	2,42169E-07
	0,217391304
	0,999998886

	
	232/6
	
	50
	0,01
	2015
	10
	0,0000057
	4,6
	0,000000057
	0,217391304
	0,999999738

	
	232/5
	
	150
	0,14
	2015
	10
	0,0000057
	9
	0,000000798
	0,111111111
	0,999992818

	
	235
	
	100
	0,084
	2023
	2
	3,9378E-06
	6,7
	3,30773E-07
	0,149253731
	0,999997784

	
	236
	
	80
	0,01
	2004
	21
	6,7596E-06
	5,8
	6,75961E-08
	0,172413793
	0,999999608

	
	238
	
	400
	0,488
	2008
	17
	6,4392E-06
	22,8
	3,14233E-06
	0,043859649
	0,99992836

	
	238/1
	
	400
	0,15
	2008
	17
	6,4392E-06
	22,8
	9,65881E-07
	0,043859649
	0,999977978

	
	238/2
	
	400
	0,026
	2008
	17
	6,4392E-06
	22,8
	1,67419E-07
	0,043859649
	0,999996183

	
	238/2
	
	300
	0,2908
	2008
	17
	6,4392E-06
	17,5
	1,87252E-06
	0,057142857
	0,999967232

	
	238/6
	
	300
	0,1236
	2008
	17
	6,4392E-06
	17,5
	7,95886E-07
	0,057142857
	0,999986072

	
	238/3
	
	300
	0,076
	2008
	17
	6,4392E-06
	17,5
	4,8938E-07
	0,057142857
	0,999991436

	
	238/3
	
	300
	0,05
	2008
	17
	6,4392E-06
	17,5
	3,2196E-07
	0,057142857
	0,999994366

	
	241
	
	80
	0,022
	2008
	17
	6,4392E-06
	5,8
	1,41663E-07
	0,172413793
	0,999999178

	
	241
	
	80
	0,066
	2008
	17
	6,4392E-06
	5,8
	4,24988E-07
	0,172413793
	0,999997535

	
	290
	
	200
	0,108
	2010
	15
	6,2566E-06
	12,1
	6,75717E-07
	0,082644628
	0,999991824

	
	290
	
	100
	0,282
	2010
	15
	6,2566E-06
	6,7
	1,76437E-06
	0,149253731
	0,999988179

	
	290/1
	
	100
	0,456
	2010
	15
	6,2566E-06
	6,7
	2,85303E-06
	0,149253731
	0,999980885

	
	290/2
	
	100
	1,014
	2010
	15
	6,2566E-06
	6,7
	6,34423E-06
	0,149253731
	0,999957495

	
	290/3
	
	50
	0,22
	2014
	11
	5,8262E-06
	4,6
	1,28177E-06
	0,217391304
	0,999994104

	
	245
	
	50
	0,004
	2008
	17
	6,4392E-06
	4,6
	2,57568E-08
	0,217391304
	0,999999882

	
	245
	
	50
	0,014
	2008
	17
	6,4392E-06
	4,6
	9,01489E-08
	0,217391304
	0,999999585

	
	245/1
	
	50
	0,001
	2013
	12
	5,9439E-06
	4,6
	5,94389E-09
	0,217391304
	0,999999973

	
	245/2
	
	40
	0,18
	2013
	12
	5,9439E-06
	4,2
	1,0699E-06
	0,238095238
	0,999995506

	
	245/6
	
	40
	0,035
	2023
	2
	3,9378E-06
	4,2
	1,37822E-07
	0,238095238
	0,999999421

	
	245/3
	
	50
	0,054
	2015
	10
	0,0000057
	4,6
	3,078E-07
	0,217391304
	0,999998584

	
	245/4
	
	32
	0,008
	2015
	10
	0,0000057
	3,8
	4,56E-08
	0,263157895
	0,999999827

	
	245/5
	
	50
	0,2246
	2015
	10
	0,0000057
	4,6
	1,28022E-06
	0,217391304
	0,999994111

	
	238/4
	
	300
	0,14
	2008
	17
	6,4392E-06
	17,5
	9,01489E-07
	0,057142857
	0,999984224

	
	238/5
	
	250
	0,0908
	2008
	17
	6,4392E-06
	14,1
	5,8468E-07
	0,070921986
	0,999991756

	
	254
	
	250
	0,2244
	2009
	16
	6,3501E-06
	14,1
	1,42497E-06
	0,070921986
	0,999979908

	
	255
	
	250
	0,0908
	2009
	16
	6,3501E-06
	14,1
	5,76591E-07
	0,070921986
	0,99999187

	
	256
	
	250
	0,024
	2009
	16
	6,3501E-06
	14,1
	1,52403E-07
	0,070921986
	0,999997851

	
	257
	
	250
	0,1
	2009
	16
	6,3501E-06
	14,1
	6,35012E-07
	0,070921986
	0,999991046

	
	257/1
	
	250
	0,08
	2009
	16
	6,3501E-06
	14,1
	5,0801E-07
	0,070921986
	0,999992837

	
	257/2
	
	250
	0,02
	2009
	16
	6,3501E-06
	14,1
	1,27002E-07
	0,070921986
	0,999998209

	
	257/3
	
	250
	0,06
	2009
	16
	6,3501E-06
	14,1
	3,81007E-07
	0,070921986
	0,999994628

	
	257/4
	
	250
	0,04
	2009
	16
	6,3501E-06
	14,1
	2,54005E-07
	0,070921986
	0,999996419

	
	257/5
	
	250
	0,0464
	2009
	16
	6,3501E-06
	14,1
	2,94646E-07
	0,070921986
	0,999995846

	
	258
	
	250
	0,1422
	2009
	16
	6,3501E-06
	14,1
	9,02987E-07
	0,070921986
	0,999987268

	
	259
	
	70
	0,0564
	2009
	16
	6,3501E-06
	5,4
	3,58147E-07
	0,185185185
	0,999998066

	
	259/1
	
	70
	0,03
	2009
	16
	6,3501E-06
	5,4
	1,90504E-07
	0,185185185
	0,999998971

	
	259/2
	
	70
	0,0092
	2009
	16
	6,3501E-06
	5,4
	5,84211E-08
	0,185185185
	0,999999685

	
	259/3
	
	70
	0,052
	2009
	16
	6,3501E-06
	5,4
	3,30206E-07
	0,185185185
	0,999998217

	
	260
	
	100
	0,12294
	2009
	16
	6,3501E-06
	6,7
	7,80684E-07
	0,149253731
	0,999994769

	
	260/7
	
	100
	0,062
	2009
	16
	6,3501E-06
	6,7
	3,93707E-07
	0,149253731
	0,999997362

	
	260/1
	
	100
	0,0664
	2009
	16
	6,3501E-06
	6,7
	4,21648E-07
	0,149253731
	0,999997175

	
	260/2
	
	100
	0,0422
	2009
	16
	6,3501E-06
	6,7
	2,67975E-07
	0,149253731
	0,999998205

	
	260/3
	
	100
	0,045
	2009
	16
	6,3501E-06
	6,7
	2,85755E-07
	0,149253731
	0,999998085

	
	260/4
	
	100
	0,0538
	2009
	16
	6,3501E-06
	6,7
	3,41636E-07
	0,149253731
	0,999997711

	
	260/5
	
	100
	0,0334
	2009
	16
	6,3501E-06
	6,7
	2,12094E-07
	0,149253731
	0,999998579

	
	260/6
	
	100
	0,0434
	2009
	16
	6,3501E-06
	6,7
	2,75595E-07
	0,149253731
	0,999998154

	
	261
	
	80
	0,12
	2009
	16
	6,3501E-06
	5,8
	7,62014E-07
	0,172413793
	0,99999558

	
	261/1
	
	25
	0,024
	2009
	16
	6,3501E-06
	3,2
	1,52403E-07
	0,3125
	0,999999512

	
	261/2
	
	80
	0,066
	2009
	16
	6,3501E-06
	5,8
	4,19108E-07
	0,172413793
	0,999997569

	
	261/2
	
	80
	0,0186
	2009
	16
	6,3501E-06
	5,8
	1,18112E-07
	0,172413793
	0,999999315

	
	261/3
	
	50
	0,0306
	2009
	16
	6,3501E-06
	4,6
	1,94314E-07
	0,217391304
	0,999999106

	
	263
	
	32
	0,014
	2009
	16
	6,3501E-06
	3,8
	8,89017E-08
	0,263157895
	0,999999662

	
	263/1
	
	25
	0,022
	2015
	10
	0,0000057
	3,2
	1,254E-07
	0,3125
	0,999999599

	
	264
	
	32
	0,012
	2009
	16
	6,3501E-06
	3,8
	7,62014E-08
	0,263157895
	0,99999971

	
	265
	
	50
	0,0842
	2009
	16
	6,3501E-06
	4,6
	5,3468E-07
	0,217391304
	0,99999754

	
	266
	
	50
	0,0342
	2009
	16
	6,3501E-06
	4,6
	2,17174E-07
	0,217391304
	0,999999001

	
	267
	
	32
	0,0144
	2009
	16
	6,3501E-06
	3,8
	9,14417E-08
	0,263157895
	0,999999653

	
	268
	
	32
	0,018
	2009
	16
	6,3501E-06
	3,8
	1,14302E-07
	0,263157895
	0,999999566

	
	269
	
	32
	0,0986
	2009
	16
	6,3501E-06
	3,8
	6,26122E-07
	0,263157895
	0,999997621

	
	270
	
	32
	0,04
	2009
	16
	6,3501E-06
	3,8
	2,54005E-07
	0,263157895
	0,999999035

	
	271
	
	50
	0,0368
	2009
	16
	6,3501E-06
	4,6
	2,33684E-07
	0,217391304
	0,999998925

	
	272
	
	32
	0,0222
	2009
	16
	6,3501E-06
	3,8
	1,40973E-07
	0,263157895
	0,999999464

	
	273
	
	32
	0,0126
	2009
	16
	6,3501E-06
	3,8
	8,00115E-08
	0,263157895
	0,999999696

	
	274
	
	32
	0,0606
	2009
	16
	6,3501E-06
	3,8
	3,84817E-07
	0,263157895
	0,999998538

	
	275
	
	32
	0,031
	2009
	16
	6,3501E-06
	3,8
	1,96854E-07
	0,263157895
	0,999999252

	
	276
	
	50
	0,0264
	2009
	16
	6,3501E-06
	4,6
	1,67643E-07
	0,217391304
	0,999999229

	
	277
	
	32
	0,009
	2009
	16
	6,3501E-06
	3,8
	5,71511E-08
	0,263157895
	0,999999783

	
	278
	
	32
	0,0248
	2009
	16
	6,3501E-06
	3,8
	1,57483E-07
	0,263157895
	0,999999402

	
	279
	
	32
	0,1318
	2009
	16
	6,3501E-06
	3,8
	8,36946E-07
	0,263157895
	0,99999682

	
	280
	
	32
	0,0374
	2009
	16
	6,3501E-06
	3,8
	2,37495E-07
	0,263157895
	0,999999098

	
	281
	
	32
	0,0302
	2009
	16
	6,3501E-06
	3,8
	1,91774E-07
	0,263157895
	0,999999271

	
	317
	
	32
	0,06
	2010
	15
	6,2566E-06
	3,8
	3,75398E-07
	0,263157895
	0,999998573

	
	318
	
	32
	0,06
	2010
	15
	6,2566E-06
	3,8
	3,75398E-07
	0,263157895
	0,999998573

	
	319
	
	32
	0,06
	2010
	15
	6,2566E-06
	3,8
	3,75398E-07
	0,263157895
	0,999998573

	
	320
	
	32
	0,06
	2010
	15
	6,2566E-06
	3,8
	3,75398E-07
	0,263157895
	0,999998573

	
	321
	
	40
	0,08
	2010
	15
	6,2566E-06
	4,2
	5,00531E-07
	0,238095238
	0,999997898

	
	322/1
	
	40
	0,024
	2010
	15
	6,2566E-06
	4,2
	1,50159E-07
	0,238095238
	0,999999369

	
	322
	
	40
	0,0802
	2010
	15
	6,2566E-06
	4,2
	5,01782E-07
	0,238095238
	0,999997893

	
	323
	
	40
	0,083
	2010
	15
	6,2566E-06
	4,2
	5,19301E-07
	0,238095238
	0,999997819

	
	324
	
	40
	0,08644
	2010
	15
	6,2566E-06
	4,2
	5,40824E-07
	0,238095238
	0,999997729

	
	325
	
	40
	0,08988
	2010
	15
	6,2566E-06
	4,2
	5,62346E-07
	0,238095238
	0,999997638

	
	326
	
	40
	0,09188
	2010
	15
	6,2566E-06
	4,2
	5,7486E-07
	0,238095238
	0,999997586

	
	327
	
	40
	0,11262
	2010
	15
	6,2566E-06
	4,2
	7,04622E-07
	0,238095238
	0,999997041

	
	328
	
	80
	0,13142
	2011
	14
	6,1582E-06
	5,8
	8,09313E-07
	0,172413793
	0,999995306

	
	329
	
	80
	0,01816
	2011
	14
	6,1582E-06
	5,8
	1,11833E-07
	0,172413793
	0,999999351

	
	330
	
	80
	0,11262
	2011
	14
	6,1582E-06
	5,8
	6,93539E-07
	0,172413793
	0,999995977

	
	331
	
	32
	0,0246
	2011
	14
	6,1582E-06
	3,8
	1,51492E-07
	0,263157895
	0,999999424

	
	332
	
	32
	0,0238
	2011
	14
	6,1582E-06
	3,8
	1,46566E-07
	0,263157895
	0,999999443

	
	333
	
	40
	0,03128
	2011
	14
	6,1582E-06
	4,2
	1,92629E-07
	0,238095238
	0,999999191

	
	334
	
	40
	0,09836
	2011
	14
	6,1582E-06
	4,2
	6,05723E-07
	0,238095238
	0,999997456

	
	339
	
	32
	0,0436
	2011
	14
	6,1582E-06
	3,8
	2,68498E-07
	0,263157895
	0,99999898

	
	339/1
	
	32
	0,008
	2011
	14
	6,1582E-06
	3,8
	4,92658E-08
	0,263157895
	0,999999813

	
	340
	
	32
	0,03326
	2011
	14
	6,1582E-06
	3,8
	2,04822E-07
	0,263157895
	0,999999222

	
	335
	
	50
	0,004
	2013
	12
	5,9439E-06
	4,6
	2,37756E-08
	0,217391304
	0,999999891

	
	336
	
	32
	0,002
	2013
	12
	5,9439E-06
	3,8
	1,18878E-08
	0,263157895
	0,999999955

	
	337
	
	32
	0,002
	2013
	12
	5,9439E-06
	3,8
	1,18878E-08
	0,263157895
	0,999999955

	
	338
	
	32
	0,06
	2014
	11
	5,8262E-06
	3,8
	3,49573E-07
	0,263157895
	0,999998672

	
	341
	
	200
	0,02
	2017
	8
	5,4151E-06
	12,1
	1,08302E-07
	0,082644628
	0,99999869

	
	342
	
	100
	0,3356
	2017
	8
	5,4151E-06
	6,7
	1,8173E-06
	0,149253731
	0,999987824

	
	343
	
	80
	0,0984
	2017
	8
	5,4151E-06
	5,8
	5,32844E-07
	0,172413793
	0,99999691

	
	344
	
	80
	0,168
	2017
	8
	5,4151E-06
	5,8
	9,09733E-07
	0,172413793
	0,999994724

	
	239
	
	250
	0,196
	2008
	17
	6,4392E-06
	14,1
	1,26208E-06
	0,070921986
	0,999982205

	
	240
	
	250
	0,214
	2008
	17
	6,4392E-06
	14,1
	1,37799E-06
	0,070921986
	0,999980571

	
	240/1
	
	250
	0,05
	2009
	16
	6,3501E-06
	14,1
	3,17506E-07
	0,070921986
	0,999995523

	
	240/2
	
	150
	0,116
	2009
	16
	6,3501E-06
	9
	7,36614E-07
	0,111111111
	0,999993371

	
	242
	
	100
	0,045
	2014
	11
	5,8262E-06
	6,7
	2,6218E-07
	0,149253731
	0,999998243

	
	243
	
	80
	0,002
	2008
	17
	6,4392E-06
	5,8
	1,28784E-08
	0,172413793
	0,999999925

	
	244
	
	100
	0,077
	2014
	11
	5,8262E-06
	6,7
	4,48619E-07
	0,149253731
	0,999996994

	
	245
	
	100
	0,1134
	2010
	15
	6,2566E-06
	6,7
	7,09503E-07
	0,149253731
	0,999995246

	
	246
	
	80
	0,063
	2010
	15
	6,2566E-06
	5,8
	3,94168E-07
	0,172413793
	0,999997714

	
	247
	
	70
	0,1582
	2010
	15
	6,2566E-06
	5,4
	9,898E-07
	0,185185185
	0,999994655

	
	248
	
	50
	0,05
	2010
	15
	6,2566E-06
	4,6
	3,12832E-07
	0,217391304
	0,999998561

	
	249
	
	50
	0,061
	2010
	15
	6,2566E-06
	4,6
	3,81655E-07
	0,217391304
	0,999998244

	
	249
	
	50
	0,003
	2023
	2
	3,9378E-06
	4,6
	1,18133E-08
	0,217391304
	0,999999946

	
	250
	
	50
	0,044
	2010
	15
	6,2566E-06
	4,6
	2,75292E-07
	0,217391304
	0,999998734

	
	251
	
	50
	0,024
	2010
	15
	6,2566E-06
	4,6
	1,50159E-07
	0,217391304
	0,999999309

	
	252
	
	50
	0,14
	2010
	15
	6,2566E-06
	4,6
	8,75929E-07
	0,217391304
	0,999995971

	
	253
	
	50
	0,01
	2010
	15
	6,2566E-06
	4,6
	6,25664E-08
	0,217391304
	0,999999712

	
	312
	
	80
	0,08
	2010
	15
	6,2566E-06
	5,8
	5,00531E-07
	0,172413793
	0,999997097

	
	313
	
	50
	0,1
	2010
	15
	6,2566E-06
	4,6
	6,25664E-07
	0,217391304
	0,999997122

	
	314
	
	80
	0,08
	2013
	12
	5,9439E-06
	5,8
	4,75511E-07
	0,172413793
	0,999997242

	
	314/1
	
	20
	0,024
	2015
	10
	0,0000057
	2,8
	1,368E-07
	0,357142857
	0,999999617

	
	316
	
	200
	0,52
	2015
	10
	0,0000057
	12,1
	0,000002964
	0,082644628
	0,999964137

	
	316/1
	
	80
	0,02
	2015
	10
	0,0000057
	5,8
	0,000000114
	0,172413793
	0,999999339


Таблица 11.4. Вероятность безотказной работы последовательных участков Котельная ш. Полысаевская
	Номер участка
	Начальная камера участка
	Конечная камера участка
	Диаметр трубопровода на участке, мм
	Длина трубопровода на участке, км
	Год прокладки трубопровода
	Продолжительность эксплуатации 

участка без капитального ремонта 

(реконструкции), лет
	Частота (интенсивность) отказа 

участка, 1/(км*ч)
	Среднее время восстановления участка, час
	Параметр потока отказов 

теплоснабжения при отказе участка, 1/ч
	Параметр потока отказов 

теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя

	
	котельная-т.2
	
	250
	0,608
	1985
	41
	0,00015545
	14,1
	9,45146E-05
	0,070921986
	0,998669118

	
	т.2-ТК1
	
	100
	0,106
	1985
	41
	0,00015545
	6,7
	1,64779E-05
	0,149253731
	0,99988961

	
	тк1
	
	80
	0,016
	1989
	37
	0,00012222
	5,6
	1,95552E-06
	0,178571429
	0,999989049

	
	тк1-тк2
	
	80
	0,106
	1989
	37
	0,00012222
	5,6
	1,29553E-05
	0,178571429
	0,999927456

	
	тк2
	
	80
	0,016
	1989
	37
	0,00012222
	5,6
	1,95552E-06
	0,178571429
	0,999989049

	
	т.2-т.3
	
	250
	0,208
	1985
	41
	0,00015545
	14,1
	3,23339E-05
	0,070921986
	0,999544299

	
	т.3-т.8
	
	200
	0,272
	1988
	38
	0,0001301
	12,1
	3,53872E-05
	0,082644628
	0,999571998

	
	т.7
	
	100
	0,01
	1988
	38
	0,0001301
	6,7
	1,301E-06
	0,149253731
	0,999991283

	
	т.8
	
	100
	0,012
	1988
	38
	0,0001301
	6,7
	1,5612E-06
	0,149253731
	0,99998954

	
	т.4-т.29
	
	150
	0,326
	2016
	10
	0,0000057
	9
	1,8582E-06
	0,111111111
	0,999983276

	
	т.29
	
	80
	0,076
	2016
	10
	0,0000057
	5,6
	4,332E-07
	0,178571429
	0,999997574

	
	т.29
	
	80
	0,194
	2016
	10
	0,0000057
	5,6
	1,1058E-06
	0,178571429
	0,999993808


2.1.  Результаты оценки вероятности безотказной (безаварийной) работы систем теплоснабжения
Согласно
СП 142.13330.20212 «Тепловые сети», минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы для тепловых сетей составляет 0,9.

Каждая ЕТО имеет для ликвидации аварийных ситуаций утвержденные расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения в системах отопления жилых домов и графики ограничения (прекращения) подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, которые разрабатываются ежегодно на отопительный период.

Из результатов расчетов надежности, приведенных в таблице 1.9.1. следует, что:
1. Вероятность надежной безотказной работы участков тепловых сетей соответствует нормативным требованиям СП 142.13330.2012 «Тепловые сети».

11.3. Требования к электроснабжению котельных
Согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» надежность теплоснабжения определяется таким состоянием системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения. В свою очередь, безопасность теплоснабжения обеспечивается соблюдением определенных норм и требований, установленных принимаемыми во исполнение Федерального закона и в соответствии с ним нормативными актами.
Частью 1 ст. 28 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» предусмотрено, что целями государственного регулирования безопасности в сфере электроэнергетики являются обеспечение ее надежного и безопасного функционирования и предотвращение возникновения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.
Пунктом 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115, предусмотрено, что электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать правилам устройства электроустановок.
Согласно п. 16.1 СП 89.13330 «СНИП II-35-76 Котельные установки», утвержденных приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 16.12.2016 №944/пр. (далее – СП 89.13330 «СНИП II-35-76 Котельные установки»), электроснабжение котельных необходимо осуществлять в зависимости от категории котельной по надежности отпуска тепловой энергии потребителю, определяемой в соответствии с Правилами №204 и техническими условиями электросетевой компании.

В силу пункта 1.2.18 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204 (далее – Правила №204), в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на категории: первой категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения; второй категории –  электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей; третьей категории – все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

Пунктами 1.2.19, 1.2.20 Правил №204 предусмотрено, что электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Отсутствие резервного источника электропитания в случае прекращения подачи электроэнергии на котельную может повлечь за собой остановку оборудования в отопительный период, размораживание систем тепло-водоснабжения, может привести к чрезвычайным ситуациям, массовому нарушению прав граждан на защиту жизни, здоровья и личного имущества неопределенного круга лиц потребителей коммунальных услуг, к прекращению работы социальных учреждений образования, здравоохранения, культуры.
В целях обеспечения надежности работоспособности объектов теплоснабжения города все котельные имеют резервные присоединения к линиям электроснабжения. Такие источники показаны в таблице 11.1.1.
Таблица 11.1.1. – Резервные присоединения к линиям электроснабжения
	Котельная
	Присоединение

	ППШ
	ПС 35/10 кВ ППШ, Ф 10-23-К, Ф 10-24-К, Ф 10-27-Б, Ф 10-28-Б

	№28
	ПС «Октябрьская» № 2 35/6 кВ, Ф 6-37-Ж, Ф 6-46-Ж, КТП-3, ТП-3Б

	№29
	ПС «Октябрьская» № 2 35/6 кВ, Ф 6-37-Ж, КТП-2, ТП-2А

	№32
	ПС «Полысаево-3» 35/6 кВ, Ф 6-29-Ш, Ф 6-14-Ш, ТП-90


* В случае аварийной ситуации на котельной привлекаются передвижные ДГУ от ОАО «СКЭК».

11.3 Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения

План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее – План) разработан в целях координации деятельности администрации города Ленинск-Кузнецкий, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями на территории города Ленинск-Кузнецкий.

Основной задачей администрации города Ленинск-Кузнецкий, является обеспечение устойчивого поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации города определяется в соответствии с действующим законодательством. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

 • своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения; 
• допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию города Ленинск-Кузнецкий и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения города.

Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия администрации города, организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах. 

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете ресурсоснабжающих организации.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией города.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны: 

• осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

 • не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.; 

• обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

 • принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.; 

• компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

• принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

• незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения.

Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.

Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

· к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищнокоммунального сектора:

• больницы;

• родильные дома;

• детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и картинные галереи.

· ко второй категории – потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12оС;

· к третьей категории – потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3оС.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

• к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

•
 ко второй категории – остальные источники тепла.

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности. Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения. Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях: 

· понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток; 

· возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; - возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период; 

· нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения; 

· нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловойэнергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;
· повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

Дежурный, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных о технологическом нарушении (аварии), принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийно- диспетчерской службы для обеспечения работ по ликвидации аварии. При необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей, определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами теплоснабжающих предприятий. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим с последующим восстановлением подачи тепла, горячей воды потребителям.

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения на территории города Полысаево: 

· выход из строя всех насосов сетевой группы;

· прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе); 

· порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения города с моделированием гидравлических режимов работы систем представлены в таблицах ниже.
Таблица 11.3.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид аварии
	Возможная причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Остановка котельной
	Выход из строя  всех насосов сетевой группы
	Прекращение циркуляции воды в системах отопления потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и  домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Муниципальный, локальный

	Кратковременное нарушение

теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы
	Порыв на

тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы,

человеческий фактор
	Прекращение циркуляции воды в систему

потребителей,

температуры и напора в зданиях и домах
	Локальный


Таблица 11.3.2 План действий при выходе из строя сетевого насоса, переход на резервный насос.

	№ п/п
	Порядок действий
	Место
	Ответственный

	1
	2
	3
	4

	1
	Закрывает входную и выходную ЗРА вышедшего из строя сетевого насоса.
	Котельная
	Ответственное должностное лицо

	2
	Обесточивает вышедший из строя сетевой насос;

Подает электропитание на электродвигатель резервного сетевого насоса.
	Котельная
	Ответственное должностное лицо

	3
	Открывает входную и выходную ЗРА резервного сетевого насоса;

Запускает резервный сетевой насос в работу.
	Котельная
	Ответственное

должностное лицо

	4
	После запуска резервного сетевого насоса оператор котельной производит розжиг котла согласно производственной инструкции
	Котельная
	Ответственное должностное лицо

	5
	Докладывает ответственному о переходе на резервный сетевой насос и восстановлении режима работы котельной
	Котельная
	Ответственное должностное

лицо


Таблица 11.3.3 План действий при технологическом нарушении (аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах.

	№ п/п
	Порядок действий
	Ответственный
	Примечание

	1
	Поиск места повреждения. Демонтаж плит перекрытия, лотков
	Ремонтники
	

	2
	Отключение теплоснабжения –     перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали
	Ремонтники
	

	3
	Демонтаж изоляции поврежденного участка – 3 м
	Ремонтники
	

	4
	Снятие заглушек спускников –        и                  с         лив теплоносителя
	Ремонтники
	

	5
	Подготовка к сварочным работам, операция на трубе, откачка воды из труб
	Ремонтники
	

	6
	Сварочные работы, устранение             течи
	Ремонтники
	

	7
	Установка заглушек на спускни ках
	Ремонтники
	

	8
	Включение теплоснабжения, подача теплоносителя – открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали
	Ремонтники
	

	9
	Монтаж изоляции восстановленного участка
	Ремонтники
	

	10
	Включение теплоснабжения, подача теплоносителя – открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали
	Ремонтники
	


По завершению аварийных работ директором проводится тщательное расследование причин аварии и разбор действий персонала при устранении аварии с привлечением всех работников ресурсоснабжающей организации. Если после окончания аварийных работ провести разбор невозможно, то провести разбор следует в течение пяти дней после их окончания. При разборе по каждому участнику анализируются: правильность действий по ликвидации аварии; допущенные ошибки и их причины; правильность ведения оперативных переговоров и использованием средств связи. Разбор аварийной ситуации производится с целью определения                причин, приведших к созданию аварийной обстановки, правильности действий каждого участника при ликвидации аварии, и разработки мероприятий по повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала.
13.4. Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях город Полысаево
На территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 46 котельных. Все котельные работают изолированно, их тепловые сети не имеют гидравлических связей между собой. Исключение составляют котельные КСК и Энергетик, сети которых имеют между собой перемычку. Однако пропускная способность участка позволяет осуществлять теплоснабжение потребителей от одной котельной через перемычку только в межсезонье (при положительных температурах наружного воздуха). Таким образом, все 46 котельных следует рассматривать как единственные источники теплоснабжения для подключенных к ним потребителей.

При аварийной остановке котельной единственным способом подачи тепла потребителям является оперативное восстановление работоспособности источника. Для этого на каждой котельной предусмотрен резервный фонд оборудования: резервные котлы, насосы и вспомогательные механизмы, позволяющие возобновить теплоснабжение в минимальные сроки. Персонал аварийных бригад укомплектован и готов к круглосуточным ремонтным работам. План действий включает также оповещение диспетчерских служб и взаимодействие с ЕДДС города.

В соответствии с требованиями п.5.1, 6.33 и 6.38 СП 124.13330.2012, любые мероприятия по резервированию источников теплоснабжения, включая устройство резервных трубопроводных связей (врезок) и установку дополнительных источников (БМК), должны осуществляться исключительно на основании проектной документации, разработанной с учетом гидравлических режимов и требований безопасности. Самостоятельное определение точек подключения без соответствующих проектных проработок может привести к нарушению гидравлических режимов (п. 8.1 СП 124.13330.2012) и снижению надежности теплоснабжения.
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89050752842 mitm MeXaHHKA II0 Tell:
89530663835.

OTBETCTBEHHBIN —
CMEHHEIH MacTep
Wcnonuurenn —
MAIIHHECTEI KOTJIOB

OtKa3 IeCTBUS BCEX
TIUTATETbHBIX HACOCOB

IIpn mocTymieHIN «BBOJHOH
KOMaHJBI» - OTKa3 BCEX
MHUTATEIHLHBIX HACOCOB CMEHHBIN
Macrtep Haér YKazaHue MalltnHUCTy
(xoderapy) 0OCITy)KUBAIOIIEMY KOTEN
Ha aBapuiHYIO OCTAaHOBKY KOTJIA K
o tesedony 9-08-90 coobmaer 06
9TOM JUCHETYCPY IIaXTHL
MarpaucT (Kogerap) mpeKparaer
mojady TOIIHBa (OCTAHABIHBAET
[IM3), oTKIIFOYaeT Ty THEBOH
BEHTUJIATOP BO3BpATa YHOCA,
3aKPHIBACT MAPOBYIO 3aABIIKKY Ne64,
3aKpbIBACT MUTATECIbHBIC BEHTHIN
Ne52 No53, BeHTUIIM HEeNPepEIBHON
mpoxyBka No79 Ne80. CxauuBact
ropsIee TOIIHBO U3 TOIKH KOTJIa.
OIIHOBPEMEHHO C 5THM, MAIIMHUCT
(xouerap), 06CITyKUBAIOIIH
KOHBelepa IUIaKoyJaIeHHA U
BCIIOMOTATEIILHOTO 060py11013aHHe,
#Ha ot™. 0,00 10 KOMaHIe CMEHHOTO
MacTepa 3aKphIBaeT mudep
JIeIMococa. JlexypHbIi
BIIEKTpOciIecaphb IIPOU3BOAUT OCMOTP

OTBETATBEHHBLH —
CMEHHBIH MacTep
Hcnomputenn —
MAIUMHACTHI KOTIOB,
d51.c1ecaph
JeXyPHBIN




[image: image137.jpg]BOCCTAHOBJICHFS
paboToCIIOCOGHOCTH JlaNIbHEHIero
uX 3amycka. Macrep, cTapmmii
Koderap CTaBHT B H3BECTHOCTh
HaYyaIpHUKA YUacTKa WK MeXaHUuKa
006 aBapuitHOI OCTAHOBKH KOTJIA.
HavanpHuUKa ydacTKa 10 Tel:
89050752842 wimm MexaHHUKa IO TEJL:
89530663835.

i

IloBbirenue YPOBHS BOOBI B
KOTJIC BBIIC JOIMYCTUMOTO

ITpu mocTyruieHUA «BBOJHON
KOMAHIBI» - TOBBIICHHE YPOBHS
BOJBI B KOTJIC BBIIIE JOILyCTUMOTO,
CMEHHBIH MacTep MIIH JIHIIO ero
3aMelnaroniee, 1acT PacropsHKeHne
MaIIHHUCTY (Koderapy) KoTia 06
aBapHUIHOM ero 0CTaHOBKE, U 110
tenepony 9-08-90 coobuarot 06
9TOM JUCHETYEPY IAXTEL
MarmuHucT (Koderap) mpoayBaeT
BOJOYKA3aTeNbHBIE IPUOOPEL,
yOeX/1aeTes B UX UCIPABHOCTH,
3akpeiBaeT BeHTHIH NeNe 52, 53, 54,
56, OTKPBIBAET TIPOYBOYHEIE
BerTHIIH NelNe 65-80, 83. B ciydae
J@IBHEHIIEro OBBIIICHHS yPOBHS
BOJIBI B BOAOYKA3aTeIbHBIX
nprbopax MaIlHHHACT (Koderap)
OCTaHABJIMBACT [0Ja4y TOILIABA
(orximoaaet IIM3) 1 BEeHTHIIATOPHI:
JyTEEBOM, BO3BpaTa yHOCA,
JBIMOCOC.

Macrep (cTapnmii Kogerap) CTaBUT B
H3BECTHOCTH HavaTbHUKA KOTEIBHOMN
WA MeXaHuKa 00 aBapHHHON
ocraHoBKe KoTia. HavanpHuka
yuactka 1o tex: 89050752842 unu
Mexanyka 1o teix: 89530663835,

OTBETCTBCHHBII —
CMEHHPIH MacTep
Wcnonuurenu —
MAIIMEHCTE] KOTJIOB

Teun B TpyGONIPOBOJIE TEMIOCETH
xanopudepa

TIpu mocTyIUIeHIH «BBOIHON
KOMaH/IpI» - T€4b B TPyOOIpOBOIE
TEIUIOCeTH Kanopudepa, Gpuragup
crecapei, 00CTyKUBAIOIIUX
TEIUIOCETH, IIPOCHT MacTepa
KOTEJBHOM KPATKOBPEMEHHO
CHU3UTH MapaMeTpsI TEIIOCETH
(aBiieHne B 06paTHOM
Tpybonposoae cHu3uUTH 10 0,3
Kre/cM2, TeMIeparypy - B
3aBHCHMOCTH OT TeMIIEPaTyphl
Hapy)>XHOTO BO3/yXa), He yMEHBIIAs
LUPKYJISILUIO CETEBOH BOJIBL.
Macrep:

1. 3BouuT Ha Kanopudep mo T.
9-07-73, u pucrieTyepy
mwaxTs 10 T. 9-08-90 u
cOO0IIAET 0 IMPEACTOAIEM
M3MEHEHUH TTapaMeTpPOB.

2. JlaeT yka3zaHHUs MAIIHHHCTY

KOTENIBHBIX YCTAHOBOK,
_olcnymuBaiomemy

OTBETCTBEHHBIH —
CMEHHEIH MacTep
HWcnomgurenn —
MAIIHHUCTHI KOTIIOB,
Opuranup cnecapei,
3n.cnecﬁpb




[image: image138.jpg]TEIUIOCETH, OTKPBITH
3aJIBIKKY Pasrpys3Ku
O TOYHOTO Hacoca
kajopudepa (10 JaBICHHA
0,3 xrc/cM2) U IPUKPHITH
nmapoByro 3aABIKKY. OO
HCIOJIHEHHH MaNIHHICT
JIOKIIaZBIBAET MacTepy.

3. Macrep cooGiaer
Opuranupy ciecape,
00CITy)KUBAFOIIUX TEIIOCETH,
110 Tee()OHy TOM, 9TO
napaMeTphbl CHIKCHBL.

4. DBpuramup Jaer yKa3zaHHe
cliecapro IPHHATH MEPHI II0
JIUKBUIALAY aBapUHHOI
CHUTYyaluy (YCTaHOBHTH
XOMYT).

Tlocne yerpanenus Tedn Spuragup
co00IaeT MacTepy, MacTep B CBOIO
O4epeh 3BOHUT JUCHETYEPY MAXTHI
W Ha Kanopudep, faeT ykazaHue
00CITyKUBAIOIIEMY IIEPCOHAIY O
BOCCTAHOBJICHHE NIPEKHUX
napamerpoB. MacTep, crapIumii
KOUerap CTaBUT B H3BECTHOCTb
HavYaJIbHUKA YYaCTKA MITH MEXaHHKA.
HavanpHuka ydqacTka mo
1en.89050752842 wny MeXaHUKa 110
Ten.:89530663835.

Iopsie TpyOonpoBona Ha
OYHCTHBIE COOPYIKEHHS

TIpu mocTyIUIeHUE «BBOAHOM
KOMAaH/IbI» - TIOPBIB TPyOOIpoBOAa
HA OYHUCTHBIC COOPYIKESHHUA,
Opuranup ciiecapei,
00CITy>KUBAIOIIIX TEINIOCETH,
JioKyanpiBaet 1o Tenedony 9-08-90
JIACTIETYEPY LIAXTHI, U 110 TeaePOHy
9-41-44 cMeHHOMY MacTepy
KOTENBHOM. 3aTeM JaeT yKa3aHue
CIIECAPIO TI0 PEMOHTY 000PYKOBAHMUS
TEIoceTeH - IIPUHITH MePhI 110
JIAKBAZAIAY TOCTICACTRUM MOPHIBA
TpyGOIPOBO/IA, @ UMCHHO, 3aKPhITh
3aJIBUKKY Ha OYHCTHBIC COOPYKEHHS
Ne29 Ne30, OTKPBITH BEHTHIIH JIIS
cOpoca BOJIBI BO BCEX HIKHUX
TOYKAX 3{aHUH OYHCTHBIX
coopyxenuii. [Tocne nponenannoi
paboThI ciecaph A0KEH JOJIOKHTE
Gpuraupy 1o Teae(poHy WK JIMIHO.
Macrep, crapiiuii Koderap CTaBHUT B
H3BECTHOCTH HaYaJIbHHKA Y4acTKa
niu Mexauuka. HavanmpHuka
ydacTka 1o Tel: ..8§9050752842 mim
Mexanuka 1o ten:89530663835,
JIeXyPHOTO OYHCTHBIX COOPYKEHHIT
9-42-12

OTBET¢TBEHHBIH —
CMEHHBIH MacTep
Wcnonaurenu —
GpHra,qup crecapet,
aJL.Cclnecapb




[image: image139.jpg]10.

ABapuifHass OCTAaHOBKA KOTJa

Macrtep, crapmiuif Kogerap cTaBUT B
H3BECTHOCTh HAYAIEHUKA yIacTKa
HIM MexaHuka. HavanpHyka ydacTka
o tex: 89050752842 nnm mexaHuka
10 1e1:89530663835, mucneTyepa
m/y Komcomoner m. IToneicaeBekas
o 1e11.9-08-90, mucneryepa O mo
Tei. 9-46-70; 9-46-38

Ilpy LOCTYNJICHAN «BBOJHOM
KOMaH/[pl» - aBapHifHas OCTaHOBKA
KOTJIa, CTAapIiHil CMEHBI OTHAeT
PACTIOPSDKEHHs MAIIAHUCTAM
(xoderapam) KOTIOB:

a) IPeKPATHTh II0Jady TOIUIHBA U
BO3/IyXa, PE3KO OCTabHTh TATY;

6) KaK MOXXHO OBICTpee yIaluTh
ropsiiiee TOIIABO U3 TOTIKH; B
HCKITIOUHUTEINIBHBIX CIIyqastK, MPH
HEBO3MO)KHOCTH CJIEJIATh 3TO,
TOpSIiiee TOIUIMBO 3aJIUTh BOXOH,
Habmoas1 3a TeM, 9TOOBI CTPYs He
ajiana Ha CTeHKH KOTJIa 1
00OMYPOBKH;

B) OTKJIFOUATH KOTEJN OT IJIABHOTO
MIapoOIIPOBOAA;

I) BBIILYCKaTh TIap yepe3
TIPHIIOAHATHIC HPELOXPAaHUTENbHEIE
KJIAIIaHBI UK ABapHHHBIA
BBIXJIONIHON BEHTHIIb.

IIpu ocTanoBKe KOTJIA H3-32
3aropaHus CaKd B ra30XoJax
clie/lyeT HeMe/UIeHHO IIPEKPAaTUTh
moziady TOIUIMBA M BO3IYXa B TOIKY,
TIPEKPATHTH TSIy, OCTAHOBUB
IBIMOCOCHL U BEHTHIIATOPEL, U
[IOJIHOCTBIO TIEPEKPHITH BO3IyIIHEIE
3acionKH. Ecim BO3MOXKHO,
3aII0JIHATH [a30X0/] HapOM H IOCIIE
[IPEKPAILCHNUS TOPEHUS
[POBEHTHIIMPOBATH TOIIKY.

B cniyyae BO3HUKHOBEHUS B
KOTEJBHOI I10ykapa MepcoHall
JI0JDKEH HEeMEJUICHHO BEI3BATh
MOXKAPHYIO OXPaHy U MPHHSTH BCE
MEpbI K TYIIEHHIO €r0, He
npexpainasi HabIIoneHns 3a
KOTJIAMH.

[Tpu nojxape B KOTENBHOM, ECITH
TOXap yrpoXkaeT KOTJIaM U
HEBO3MOXKHO OTYIIUTH €ro OhICTPO,
HEOOX0UMO OCTAHOBUTH KOTIIBI B
aBapHHHOM HOPAJKE YCHIICHHO
MHUTAs KX BOJOM U BBITYCKas I1ap B
aTMochepy (BHE TOMEMEHN).

OTBETCTBEHHBIN —
CMEHHBIH MacTep
HUcnonanreny —
MAIIUHNUCTHI KOTJIOB,
3J1.ClIgcaphb

BHezanHoOe OTKITIOUeHHE
SIIEKTPOIHEPTHH 110 BBOAY Nel

[Tpu mocTyrUICHUE «BBOIHOM
KOMAaH/IbI» — BHE3aIIHOE OTKIIOUEHHE
3JIEKTPOIHEPrur 110 BBOAy Nel,
CMEHHBIH MacTep 110 Tenedony 9-08-
90 coobaer 06 OTKIIOUSHHE

OtBeTq
CMEHHE

TBEHHBIN —
T MacTep

Hcnonhurenu —

ManuHg
QJI.CIIEC

[MCTHI KOTJIOB,
apb




[image: image140.jpg]3JIEKTPOSHEPIUH 110 cexmun Nel

Jwcrerdepy maxtei. CTaBuT B

H3BECTHOCTH HAYaIbHHUKA YYacTKa IT0

Ten. 89050752842 nnu MexaHUKa IO

Ten:89530663835, mucneryepa OD

o et 9-46-70; 9-46-38. CmenHbIi

MacTep OT/HaeT PacIopsHKeHHe

MOAYUHEHHOMY [IEPCOHAITY

ocranoButh koren KE 25/14 No2 u

pacromuts koTibl KE 25/14 Nel

(ucxos U3 TEMIIePaTyphl

HapY>XHOTO BO3yXa), BKJIIOYHTDH B

paboTy OCHOBHOE U

BCHIOMOTATENIbHOE 000PyIOBAHKE,

3aNUTaHHOE C CeKIUH Ne2 B

CNEeAYIOMEM OPsIKE:

1. Iurarenpusii Hacoc Nel;

2. Hacoc ropsiuero BogocHabXeHISE
Nel;

3. CeteBoll HaCOC Ha XKHUJIOH
nocenok Nel;

4. Toanurounsiii Hacoc Nel;

5. HoauuTouHklil HacoC
xanopudepa Nel;

6. CereBoii Hacoc Ha Kaopubep
Nol wma Ne3;

7. CereBoil Hacoc Ha IIPOM.
wromanky Nel;

8. Konzencarnsiit Hacoc No2;

9. Ceresoii nacoc aeaspaTopa Nel

12. | BHe3anHoe npekpanieHue
NEHCTBUS CETEBOr0 Hacoca
TEMIOCETH IIPOM. TLIOMANKH.

prodl

Ilpr mOCTYIIIEHHH «BBOJAHOH
KOMAH/IBD) - OCTAHOBKA CETEBOTO
Hacoca IPOM. IUIOIANKH, Gpuramup
ciecapeil 10 peMOHTY
obopynoBaHus TemIoceTelt
BBUICHSIET Y MEXaHHKA KOTEIBHOU
WM JHIQ, eT0 3aMEHSIONET0, O
BPEMEHH BBEIHYKJIEHHOTO TIPOCTOSI
CETeBOr0 Hacoca MPOM. IITOIIAIKH.
TIper mOXTBEPXKICHAN
JIOJITOBPEMEHHON OCTaHOBKH
OpHrajup OTHACT yKa3aHHs
OIIePATHBHO-PEMOHTHOMY
HEePCOHAy Ha MPEeJOTBpAICHUE
BO3MOXHBIX MOCTEACTBUEH
TEXHOJIOTHYECKOTO HapyIIEHHs U
OTIpaBiseT ciecaps I0
MapIipyTy.

3areM Opurajup CBA3BIBACTCH C
MacTepoM KOTEIBHOM 1o Tei. 9-41-
44 4TOOBI 3aKpBUIA 3aIBUXKY
MOAMUTKA TEIUIOCETH, NEePEKPBLIH
TeIUI00OMEHHVKY, OTKPLUIH cOpoc
C Ips3eBHKA.

3amaya Kaxaoro MapupyTa —
TpoM3BecTH cOPOC BOXBI IIyTEM
OTKPBITHSI BO3AYIIHUKOB H
BeHTHIEH cOpoca, HE AOMYCTHTH

OTBGT(j‘BeHHBIﬁ -
CMEHHBIH MacTep
Hcenomyurenn —
Opuraaup ciecapen,
3.CNeCAps




[image: image141.jpg]HAJIMYMSL YYaCTKOB TPYOOIPOBOXOB
C OCTaBIIEHCSA B HHX BOJIOH.
Tlocie BbimonHeHMs NONOXKATH
MacTepy [0 TeleOHYy WM JHYHO.
MacTep CTABHT B H3BECTHOCTh
HavaJbHAKA y9acTKa 10 Tell.
89050752842 wim MexaHHKA ITO
Ten:89530663835, nucnerdepa m/'y
Komcomorer 1. [TonpicaeBekas o
Ten.9-08-90, qucierdepa OP mo
Ten. 9-46-70; 9-46-38
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I[TpoTuBOIOXApHAS TPCHAPOBKA

ABapuifHO OCTaHOBHTH KOTEIL.
CmMennsbI# Mactep no Tenedony 9-
08-90 coobimaer o moxape
JucteTdepy maxtel. CTaBuUT B
H3BECTHOCTD HAYAJIBHUKA K
MexaHHKa KoTensHoH. Haganpauka
yuactka 1o tex: 89050752842 wnu
MexaHuKa 110 Ten:89530663835.
BeI3Bath II0XKApHYIO OXpaHy IO TEIL.
01, 112.

Opranu3oBats:

a) TyIMICHHE OXKapa HMEIOIUMHUCS
CHJIAMHM U CPEICTBAMHU (B TOM JHCIIE
U CHJIaMU 00CITy>KHBAIOIIETO
nepcoHana),

6) 9BaKyanuio mojei B Gezonacuoe
MECTO 10 IIPHOBITHS TOKAPHEIX
opasIeICHuiH

(3aropeBureecst Macno u oI,
TIPOBOJIKY TYIIUTH IOPOIIKOBEIM
oruerymmTenem OII-10)

OTBETCTBEHHBIH —
CMEHHBIH MacTep
HWcnonaurenn —
00CITyKUBAIOMNH
TiepcoHaT KOTSIBHON

14,

JlelicTBUA MepcoHana npu
BO3HHKHOBEHME aBaput B
9NIEKTPOYCTaHOBKE 1
BO3HHUKHOBEHHIO TI0Kapa

IIpy BO3HAKHOBEHUS aBapUHHON
CHTYyaL{! B 3JIEKTPOYCTaHOBKAX,
HE00XO0IMMO OTKITFOYUTE
HAIIPsDKEHHE HA aBAPHUHOM
ydactke. [TocTaBUT B U3BECTHOCTD

HAYaJbHUKA U MEXaHUKA KOTSIBHOH.

HavanpHnka ygacTka o Tel:
89050752842 wau MexaHUKa IO
Te1:89530663835.

ITpu BO3HHKHOBEHHE TOKapa
ABAPUITHO OCTAHOBUTH KOTEI.
CwMenHBIi MacTep 110 Tesieony 9-
08-90 coobmaer o moxape
JUCTeTYepy MaxTsl. BezpaTh
ToXkapHyIo oxpary mo tei. 01, 112.
Opranu3oBarth:

a) TyUIeHWe MOoXapa UMEIOMUMHICA
CIJTAMH M CPEJICTBAMH (B TOM ducie
¥ CHJIaMH 0GCITY)KHBAIOIIETr0
TepcoHaa),

6) sBaKyanuro mojeii B 6ezonacuoe
MECTO 10 MPHOBITHS MOXKAPHBIX
noApasieeHui

(3aropeBieecs Macio 1 3.
MPOBOJIKY TYIINTH IOPOIIKOBBIM
orderymuteneM OI1-10)

OTBETCTBEHHBIN —
CMEHHBIH MacTep
Wcnomuurenu —
0o0CITyKUBAIOIIIH
TIEPCOHAT KOTEIbHOK
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HEUCpaBHOCTH
NPEIOXPAHUTEIBLHBIX KIIAIAHOB

Macrep, crapmimif Kogerap CTaBuT B
H3BECTHOCTH HAYAIbHAKA yIacTKa
M MEXaHUKa. HavanbHuka ygacTka
no Ten: 89050752842 nimm MexaHnka
o Tem:89530663835, mucnerdepa
w/y Komcomorner m. TTossicaeBekas
o 1en1.9-08-90, mucnergepa OD mo
Ten. 9-46-70; 9-46-38

IIpu HOCTYINICHHH «BBOJHOMH
KOMAaH/BD) - 0 HEHCIIPABHOCTH
TIPENOXPAHUTENBHEIX KIAaHOB,
HaYMHAEM aBapuiHO
OCTaHOBNMBATH KOTEN, cTapmmit
CMEHBI OTHACT PACIOPKEHHS
MallMHECTaM (Koderapam) KOTJIOB:
a) MPEeKPATATH Ofaqy TOIINBA H
BO3JIyXa, PE3KO OCabHUTh TATY;

6) KaK MOXKHO GBICTpEE YAAIUTh
ropsiree TOMIKBO U3 TONKK; B
HCKIIFOYRTEBHBIX CIyYasx, Ipa
HEBO3MOXHOCTH CHETIATh 31O,
ropsiiiiee TOILIMBO 3aINTh BOJOH,
HaOMOast 33 TeM, YTOOH! CTPYsT He
ajiana Ha CTEHKH KOTIa U
0OMYPOBKH;

B) OTKJIIOUHTE KOTEN OT [IaBHOIO
aponpoBOa;

T') BBILLYCKATh IIap Uepe3 aBapHHHbIH
BBIXJIONHON BEHTHIIb.

OTBETCTBEHHBIH —
CMEHHEBIH MacTep
Henamaureny —
MAaIIYHUCTEI KOTIIOB,
JJ1.ClIecaphb

Havanssuk xorensyoit m.Ilonsicaesekas

COT'JIACOBAHO:
3am.gupexropa o [TIK u OT

B.A. I'pebenmuxon

M.A Tloranenko
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VTBEPXJAIO:
T'naBnbit nmkenep
TIE TempcrnoBoe X03icTBO

//g /AP «CYDK-KysGace
Y A.A.Cosunos
« Z Z 2025r.

. » |

padpmk
NPOTUBOABaPUItHLIX TPEHUPOBOK
KoTenbHoM w.MonbicaeBckas

2026r.
[ Ne Temb! TpeHNpPoBOK flatb! npoBefieHNs TpeHMpoBok ®.N.0
nin TpeHupytoLero
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1 BHesanHoe oTknioveHme [pebeHuuykos B.A.
AMEKTPO3HEPrM Mo BBOAY
Net
[leitcTBre pebeHLmkoB B.A.
2 | obcnyxuiBaroero
nepcoHana npu
BO3ropaHiv an.kabens

3 | BHesanHoe npexpaLuenve pebeHLmkoB B.A.
[LeiiCTBIS CETeBOTO Hacoca
TennoceTn kanopudepa

4 | Otka3 peicTeuA Beex pebeHumkoB B.A.
nuTaTenbHbIX HAaCOCOB
5 | BHesanHoe npekpaLueHms [pebeHLmkoB B.A.

[IeCTBIS CETEBOIO Hacoca
TENsoceT NPOM.MIOLAAKN

6 | BHesanHoe npekpalueHus MpebeHwmkos B.A.
AelicTBAI Hacoca Xuroro
nocenka

7 | TloHWKeHVe ypoBHS Bodb! B Mpebeuymkos B.A.
KOTNE HiKe A0MyCTUMOro

8 | TMoBbllweHVe ypoBHs Boab! B TpebeHtuykos B.A.
KOT/le Bofb! Bbile
[aonycTuMoro

9 | AsapuitHas IpebeHukos B.A.
0CTaHOBKa KoTna

10 | JevicTaus nepconana npu IpebeHuuykos B.A.

BO3HMKHOBEHN aBapum B

3NeKTpoycTaHoBKax v
ROIHUKHORAHUY NOKANA
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YTBEPXIAIO:
T'l1aBHBIHA HHXEHED
T1E TemgcuoBoe X03sHCTBO
74 7 D «CYDK-Ky3zbacey»
KO A.A.CozuHOB
« »_| & 2025r.
Ipadmk
npomsoasapuv’mux TPEHUPOBOK
KoTenbHoii w.MonbicaeBckas
2026r.
Ne TeMbl TpEHNUPOBOK [MaTbl npoBefeHns TPEHNPOBOK ®.N.0
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1. | [onrospemeHHas pebeHLmkoB B.A.
0CTaHOBKa CETEBOrO
Hacoca npoM.noLaakm
2. | Teyb B TpyGonpoBoge pebeLmko B.A.
TennoceTy kanopudepa
3. | MpotBonoxapHas [pebeHuuvkos B.A.
TPEHUpoBKa
4. | MopbiB Tpybonposoaa Ha [ pebeHiuykos B.A.
OUMCTHBIE COOPYKEHMA
5. | KpatkoBpemeHHas ocTaHoBka [ pebeHuykos B.A.
CeTeBoro Hacoca
MPOM.NIOLAAKN.
TexHonornyeckme HapyweHus
B paboTe Tennocetn
6. | [eitcTBusi nepcoHana npu [ pebeHLLykos B.A.
BO3HUKHOBEHUM aBapuu B
3MNeKTPOyCTaHOBKaX W
BO3HWKHOBEHWM NOXapa
7. | Dewcrave [ pebeHimkos B.A.
obcnyxvBalolLero
nepcoHana npu
BO3ropaHim a1.kabens
HavanbHuk kotenbHot w.Monbicagsckas B.A.['pebeHwmkas

COIMACOBAHO

3am.aupektopa no MK n OT
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График проведения технического освидетельствования строительных конструкций производственных зданий и сооружений

на 2025 год по состоянию на 19.09.2025 год
	№


	Наименование объекта, место нахождения (адрес)
	Год ввода в  эксплуата-цию
	Здания
	Дымовые трубы

	
	
	
	Год техн. обследо

вания 
	Техн. характеристика
	Сведения 

техн. обслед.
	Год техн. обследова

ния 
	Техн. характеристика
	Сведения 

техн. обслед.
	Нивелировка

	1 
	Котельная ППШ
	1987
	14.08.2028
	S=1.290 м2, h=18м железобетон
	ЭксПБ

№42-ЗС-11367-2025

ООО «ПРОМЭКС»
	15.08.2029
	h=45,0м

кирпич
	ЭксПБ

№42-ЗС-50974-2025

ООО «ПРОМЭКС»
	2025

	2 
	Галерея углеподачи  №1, №2 и галереи золоудаления, примыкающих к зданию котельной ППШ
	1985
	30.09.2026
	железобетон
	ТО
	
	
	
	

	3 
	Бойлерная ППШ
	1998
	30.12.2029
	S=476 м2, h=9м железобетон, металл
	ЭксПБ 

68-ЗС-30458-2024
	-
	-
	
	

	4 
	Здание котельной №28

Ул.Покрышкина,12а
	1948
	01.06.2026
	S=672 м2, h=6м  кирпич
	Тех.обсл. №62-ЗС-2021 ООО «ТехСтройКом НСК»
	30.09.2027
	h=34м. 

металл
	Техн. обсл.

№002/28Т/2022
	2024

	5 
	Здание котельной №29

Ул.Покрышкина,4а
	1948
	01.08.2026
	S=945 м2, h=6м кирпич
	Техн.обсл.

ТО/К29/2025

ООО «КОМЭНЕРГОАУДИТ»
	30.09.2026
	h=45м.
металл
	
	2023

	6 
	Здание котельной №32

Ул.Карбышева,14а
	1999
	01.06.2026
	S=106,47 м2, h=5,5м железобетон
	Тех.обсл. № 3-ЗС-2020 ООО «ТехСтройКом НСК»
	01.08.2028
	h=17,4м.
металл
	Техн.обсл.

№003/32Т/2025

ООО «КОМЭНЕРГОАУДИТ»
	2025

	7 
	Котельная ППШ-2
	2013
	30.12.2026
	S=820 м2, h=10м железобетон
	ЭПБ 

68-ЗС-32987-2024
	30.09.2028
	h=45м.
металл
	ТО
	


График проведения технического освидетельствования технических устройств (паровых и водогрейных котлов), используемых на ОПО на 2025 год по состоянию на 19.09.2025 года

	№
	Наименование ОПО
	Марка котла
	Ст. номер
	Год изготовления
	Зав. 

номер
	Рег.

номер
	Дата техн. освидетельствования специализированной организацией
	Сведения по заключению экспертизы пром. безопасности

	
	
	
	
	
	
	
	В.О.
	Г.И.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Котельная ППШ
	КВТС-20
	1
	1987
	7707
	11327
	09.09.2029
	09.09.2029
	№42-ТУ-77109-2025

	
	
	КВТС-20
	2
	1989
	8518
	11390
	09.09.2026
	09.09.2026
	№42-ТУ-77144-2025

	
	
	КВТС-20
	3
	1981
	4527
	9543
	09.09.2029
	09.09.2029
	№42-ТУ-77165-2025

	
	
	


График проведения технического освидетельствования технических устройств (трубопроводов), используемых на опасных производственных объектах на 2025 год по состоянию на 19.09.2025 год

	№
	Наименование ОПО
	Краткая характеристика, 

местонахождение трубопровода
	Рег.  номер
	Дата ввода в эксплуатацию
	Дата техн. освидетельствования специализированной организацией
	Сведения ЭксПБ \разреш. , акт допуска на эксплуатацию\

	
	
	
	
	
	Н.О.
	ЭкпПБ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	10

	1.
	Котельная ППШ
	Трубопровод горячей воды распределительной магистрали от котлов
	6891
	1989
	12.08.2028
	28.07.2028
	ЭПБ №68-ТУ-29249-2022

	2.
	Участок трубопроводов от здания котельной ППШ 
	Трубопровод горячей воды от здания котельной ППШ до теплообменников
	6892
	1989
	12.08.2028
	28.07.2028
	ЭПБ №68-ТУ-29248-2022


12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. руб. (без НДС), представлены в таблице 12.1.1.
Таблица 12.1.1. – Финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб. с НДС
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость
в ценах 2020г.
	Стоимость в прогнозных ценах,
тыс. руб.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Источник инвестиций

	 
	Индексы МЭР России
	 
	 
	1,037
	1,075
	1,116
	1,159
	1,208
	1,259
	1,311
	1,363
	1,418
	1,475
	1,534
	 

	1
	Реконструкция котельных "ППШ"
	225 996,72
	300 798,37
	0,00
	2 228,59
	14 461,99
	28 774,54
	19 693,30
	2 858,94
	51 979,27
	61 394,89
	70 065,04
	49 341,82
	0,00
	 

	1.1.
	Реконструкция котлоагрегатов КВТС-20-150 №1, 2, 3 с заменой на топки ТЧЗМ-2-2,7/6,5 и заменой конвейера ШЗУ 50 м, проект 
	148 792,36
	197 888,48
	 
	 
	 
	20 375,72
	12 565,82
	 
	51 979,27
	52 412,17
	60 555,50
	 
	 
	Собственные средства

	1.2.
	Реконструкция системы газоочистки котлов КВТС-20 №1,2,3
	20 204,86
	22 860,81
	 
	 
	14 461,99
	8 398,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	1.3.
	Реконструкция дымовой трубы и кровли газохода
	8 168,32
	9 986,42
	 
	 
	 
	 
	7 127,48
	2 858,94
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	1.4.
	Установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей  
	20 121,43
	28 556,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 982,72
	9 509,53
	10 064,12
	 
	Собственные средства

	1.5.
	Установка приборов учета выработанной тепловой энергии 
	2 072,39
	2 228,59
	 
	2 228,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	1.6.
	Реконструкция тепловой сети диам. 400 мм протяженностью 730 м
	26 637,36
	39 277,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 277,70
	 
	 

	2.
	Реконструкция котельной №29
	3 280,62
	3 527,88
	0,00
	3 527,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Собственные средства

	2.1.
	Установка оборудования ХВО
	1 208,23
	1 299,30
	 
	1 299,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Установка узла учета тепловой энергии
	2 072,39
	2 228,59
	 
	2 228,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	3.
	Реконструкция котельной №32
	15 939,25
	23 502,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 502,97
	0,00
	Собственные средства

	3.1.
	Установка автоматической блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	3.2.
	Проектирование и реконструкция котельной
	15 939,25
	23 502,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 502,97
	 
	Собственные средства

	4.
	Реконструкция котельной №28
	45 303,51
	58 297,68
	0,00
	2 228,59
	0,00
	0,00
	0,00
	44 897,24
	0,00
	0,00
	0,00
	11 171,85
	0,00
	 

	4.1.
	Установка оборудования ХВП и бака-аккумулятора V=21,0 м³ 2 шт.
	7 576,53
	11 171,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 171,85
	 
	 

	4.2.
	Установка узла учета тепловой энергии
	2 072,39
	2 228,59
	 
	2 228,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	4.3.
	Замена технологического оборудования с увеличением мощности
	20 593,04
	25 931,33
	 
	 
	 
	 
	 
	25 931,33
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	4.4.
	Установка системы АСУ ТП и углеподачи
	15 061,55
	18 965,92
	 
	 
	 
	 
	 
	18 965,92
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	5.
	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при  эксплуатации опасных производственных объектов - котельной ППШ (устройство ограждений, систем видеонаблюдения)
	19 840,71
	23 452,00
	 
	3 226,11
	1 000,00
	1 000,00
	18 225,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	 
	Итого по теплоснабжению:
	310 360,81
	409 578,91
	0,00
	11 211,16
	15 461,99
	29 774,54
	37 919,19
	47 756,19
	51 979,27
	61 394,89
	70 065,04
	84 016,65
	0,00
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 Таблица 12.2.1. – Финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. руб. с НДС 
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13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа
13.1 Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность
К индикаторам, характеризующим динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:
· общая отапливаемая площадь жилых зданий
· общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
· тепловая нагрузка всего, в том числе:
· в жилищном фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения
· в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения
· расход тепловой энергии, всего, в том числе:
· в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения
· в общественно-деловом фонде, том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения
· удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
· удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
· градус-сутки отопительного периода
· удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
· удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
· удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
· средняя плотность тепловой нагрузки
· средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
· средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
· средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.
Индикаторы,
характеризующие
динамику
изменения
спроса
на
тепловую мощность, представлены в таблице 13.1.1.
Таблица 13.1.1 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность
	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	[image: image148.png]i




	тыс. м2
	722
	722
	772
	757
	757

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	[image: image149.png]F o




	тыс. м2
	203,56
	203,56
	203,56
	207,61
	207,61

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	[image: image150.png]QJ
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	Гкал/ч
	57,23
	85,61
	85,90
	93,1
	93,1

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
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	Гкал/ч
	42,96
	43,54
	43,80
	45,3
	45,3

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
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	Гкал/ч
	38,72
	39,20
	39,20
	39,60
	39,60

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image153.png]QP TEeRS




	Гкал/ч
	4,25
	4,34
	4,60
	5,70
	5,70

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	[image: image154.png]e




	Гкал/ч
	14,28
	42,07
	42,1
	47,8
	47,8

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image155.png]OF-© ok




	Гкал/ч
	13,57
	41,23
	41,23
	46,70
	46,70

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image156.png]QP TEe o




	Гкал/ч
	0,71
	0,84
	0,87
	1,1
	1,1

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	[image: image157.png]



	тыс. Гкал
	139,45
	188,02
	188,02
	190,20
	197,00

	4.1
	в жилищном фонде
	[image: image158.png]X
QJ




	тыс. Гкал
	111,67
	111,69
	111,69
	117,03
	117,03

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image159.png]e
0Y




	тыс. Гкал
	83,83
	100,66
	100,66
	101,83
	105,47

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image160.png]e
O




	тыс. Гкал
	27,84
	11,03
	11,03
	15,2
	11,56

	4.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	[image: image161.png]Ha
QJ




	тыс. Гкал
	27,77
	76,33
	76,33
	79,97
	79,97

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	[image: image162.png]ong
QJ




	тыс. Гкал
	26,39
	70,19
	70,19
	79,50
	79,50

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	[image: image163.png]ong
O




	тыс. Гкал
	1,38
	6,14
	6,14
	0,47
	0,47

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	[image: image164.png]P0G




	Гкал/ч/м2
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006


	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image165.png]o
q;




	Гкал/м2/год
	0,155
	0,155
	0,145
	0,155
	0,155

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	°С·сут
	5472
	5472
	5472
	5472
	5472

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image166.png]



	Гкал/м2/(°С сут)
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	[image: image167.png]P.0B.0mp




	Гкал/ч/м2
	0,00007
	0,00021
	0,00021
	0,00023
	0,00023

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно- деловом фонде
	[image: image168.png]



	Гкал/м2/ (°С  сут)
	0,136
	0,375
	0,375
	0,385
	0,385

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	[image: image169.png]



	Гкал/ч/га
	0,26
	0,35
	0,35
	0,35
	0,38

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: image170.png]e
en




	Гкал/га
	507,32
	768
	768
	805
	805

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	[image: image171.png]



	Гкал/ч/чел.
	0,002
	0,0031
	0,0030
	0,0032
	0,0032

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	[image: image172.png]P
O A




	Гкал/чел/ год
	5,04
	6,82
	6,82
	6,81
	6,81


13.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (котельные)
К индикаторам, характеризующим функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), должны относиться:
· установленная тепловая мощность котельной
· присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
· доля резерва тепловой мощности котельной
· отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения
· удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
· коэффициент полезного использования теплоты топлива
· число часов использования установленной тепловой мощности
· удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
· частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной
· относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
· доля
автоматизированных
котельных
без
обслуживающего
персонала
с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч
· доля котельных, оборудованных приборами учета.
Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в разрезе основных теплоснабжающих организаций, установлены в соответствии с Приказом
Минэнерго РФ от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлены в таблице 13.2.2.
Таблица 13.2.2. – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в разрезе основных теплоснабжающих организаций
	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение
показателя
	Единицы
измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	ОАО «СКЭК»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной
	[image: image173.png]Or t




	Гкал/ч
	93,38
	93,38
	93,38
	99
	99

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: image174.png]



	Гкал/ч
	59,85
	59,85
	59,85
	63,55
	63,55

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: image175.png]



	%
	7,45
	7,45
	7,45
	13,1
	13,1

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: image176.png]



	тыс. Гкал
	153,15
	155,86
	154,40
	166,65
	166,65

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: image177.png]



	кг/Гкал
	329,99
	329,99
	329,14
	329,14
	329,14

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	66,78
	88,15
	71,84
	71,84
	71,84

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1514
	1623
	1610
	1709
	1709

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: image178.png]



	МВт/тыс. чел
	0,039
	0,039
	0,039
	0,004
	0,004

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: image179.png]



	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	[image: image180.png]



	час
	581256
	581256
	581256
	581256
	581256

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: image181.png]



	%
	0
	0
	25
	25
	25

	12.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	[image: image182.png]



	%
	100
	100
	100
	100
	100

	АО «СУЭК-Кузбасс»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной
	[image: image183.png]Or t




	Гкал/ч
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: image184.png]



	Гкал/ч
	28,62
	28,62
	28,62
	29,57
	29,57

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: image185.png]



	%
	3,1
	3,1
	3,1
	2,2
	2,2

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: image186.png]



	тыс. Гкал
	48,15
	48,15
	48,15
	49,79
	49,79

	5.
	Удельный расход условного топлива на
тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: image187.png]



	кг/Гкал
	198
	198
	198
	191
	191


	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	67,04
	67,04
	67,04
	67,09
	67,09

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1006
	1006
	1006
	1081
	1039

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: image188.png]



	МВт/тыс. чел
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: image189.png]



	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	[image: image190.png]



	час
	162162
	92664
	101088
	109512
	101088

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: image191.png]



	%
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	[image: image192.png]



	%
	0
	0
	0
	0
	0


13.3. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей
К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:
· протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных
· материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных
· средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных
· удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения
· присоединенная тепловая нагрузка
· относительная материальная характеристика
· нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных
· относительные нормативные потери в тепловых сетях
· линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям
· количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям
· удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;
· тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)
· доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
· расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети)
· фактический расход теплоносителя
· удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;
· нормативная подпитка тепловой сети
· фактическая подпитка тепловой сети
· расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
· удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.
Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, установлены в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлены в таблице 13.3.1.
Таблица 13.3.1. – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей организаций
	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	ОАО «СКЭК»

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	[image: image193.png]



	км
	54,81
	54,81
	54,81
	60,20
	60,20

	1.1.
	магистральных
	[image: image194.png]



	км
	0,51
	0,51
	0,51
	0,54
	0,54

	1.2.
	распределительных
	[image: image195.png]LETE




	км
	54,30
	54,30
	54,30
	59,66
	59,66

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	[image: image196.png]



	тыс. м2
	5,60
	5,60
	5,60
	12,7
	12,7

	2.1.
	магистральных
	[image: image197.png]



	тыс. м2
	0,19
	0,19
	0,19
	0,26
	0,26

	2.2.
	распределительных
	[image: image198.png]



	тыс. м2
	5,41
	5,41
	5,41
	12,44
	12,44

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	[image: image199.png]



	лет
	27
	28
	29
	30
	33

	3.1.
	магистральных
	[image: image200.png]



	лет
	24
	25
	26
	27
	30

	3.2.
	распределительных
	[image: image201.png]



	лет
	29
	30
	31
	32
	35

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	[image: image202.png]



	м2/чел
	0,202
	0,336
	0,320
	0,408
	0,422

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	[image: image203.png]H
QJ




	Гкал/ч
	57,23
	57,23
	57,23
	63,55
	63,55

	6.
	Относительная материальная характеристика
	[image: image204.png]



	м2/Гкал/ч
	97,85
	97,85
	162,12
	200,94
	200,94

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image205.png]AQT




	тыс. Гкал
	13,7
	13,7
	13,7
	17,06
	17,06

	7.1.
	магистральных
	[image: image206.png]AQTT




	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	7.2.
	распределительных
	[image: image207.png]AQ




	тыс. Гкал
	13,7
	13,7
	13,7
	17,06
	17,06

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	[image: image208.png]Ag.




	%
	8,95
	8,95
	8,95
	24,63
	24,63

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image209.png]



	Гкал/м
	2,79
	2,79
	2,79
	0,283
	0,283

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	[image: image210.png]



	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0


	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	[image: image211.png]



	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.1.
	магистральных
	[image: image212.png]



	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.2
	распределительных
	[image: image213.png]AT




	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления

(открытая схема)
	[image: image214.png]QJ

BT




	Гкал/ч
	57,23
	57,23
	57,23
	63,55
	63,55

	13.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	[image: image215.png]G




	%
	100
	100
	100
	100
	100

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	[image: image216.png]Y
Iy




	тонн/ч
	2280
	2280
	2290
	2542
	2542

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	[image: image217.png]



	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	[image: image218.png]



	тонн/Гкал
	0,17
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	[image: image219.png]



	тонн/ч
	57,0
	57,0
	57,3
	63,6
	63,6

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	[image: image220.png]AGE




	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	19.
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	[image: image221.png]



	млн. кВт-ч
	9,88
	9,59
	9,50
	9,50
	9,50

	20.
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	[image: image222.png]EE




	кВт-ч/Гкал
	70,86
	67,49
	67,49
	67,49
	67,49

	АО «СУЭК-Кузбасс»

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	[image: image223.png]



	км
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	9,42

	1.1.
	магистральных
	[image: image224.png]



	км
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	1.2.
	распределительных
	[image: image225.png]LETE




	км
	8,26
	8,26
	8,26
	8,26
	8,72

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	[image: image226.png]



	тыс. м2
	1,417
	1,417
	1,42
	1,42
	1,47

	2.1.
	магистральных
	[image: image227.png]



	тыс. м2
	0,225
	0,225
	0,23
	0,23
	0,225

	2.2.
	распределительных
	[image: image228.png]



	тыс. м2
	1,192
	1,192
	1,19
	1,19
	1,245


	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	[image: image229.png]



	лет
	28
	29
	30
	31
	32

	3.1.
	магистральных
	[image: image230.png]



	лет
	29
	30
	31
	32
	33

	3.2.
	распределительных
	[image: image231.png]



	лет
	27
	28
	29
	30
	31

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	[image: image232.png]



	м2/чел
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,16

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	[image: image233.png]H
QJ




	Гкал/ч
	28,62
	28,62
	28,62
	29,57
	29,57

	6.
	Относительная материальная характеристика
	[image: image234.png]



	м2/Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image235.png]AQT




	тыс. Гкал
	2,29
	2,29
	2,29
	2,37
	2,37

	7.1.
	магистральных
	[image: image236.png]AQTT




	тыс. Гкал
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	7.2.
	распределительных
	[image: image237.png]AQ




	тыс. Гкал
	1,93
	1,93
	1,93
	1,99
	1,99

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	[image: image238.png]Ag.




	%
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	[image: image239.png]



	Гкал/м
	0,256
	0,256
	0,256
	0,265
	0,252

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	[image: image240.png]



	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	[image: image241.png]



	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.1.
	магистральных
	[image: image242.png]



	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.2
	распределительных
	[image: image243.png]AT




	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	[image: image244.png]QJ

BT




	Гкал/ч
	28,62
	28,62
	28,62
	29,57
	29,57

	13.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	[image: image245.png]G




	%
	100
	100
	100
	100
	100

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	[image: image246.png]Y
Iy




	тонн/ч
	1145
	1145
	1145
	1183
	1183


	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	[image: image247.png]



	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	[image: image248.png]



	тонн/Гкал
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	[image: image249.png]



	тонн/ч
	28,6
	28,6
	28,6
	29,6
	29,6

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	[image: image250.png]AGE




	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	19.
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	[image: image251.png]



	млн. кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-

	20.
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	[image: image252.png]EE




	кВт-ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-


13.4. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения
К индикаторам, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:
· плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии
· освоение инвестиций, в процентах от плана
· плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
· освоение инвестиций в тепловые сети, в процентах от плана
· план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения
· всего инвестиций накопленным итогом
· освоение инвестиций в переход к закрытой системе горячего водоснабжения;
· всего плановая потребность в инвестициях
· всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
· источники инвестиций, в том числе собственные средства
· средства за счет присоединения потребителей
· средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
· тариф на производство тепловой энергии
· тариф на передачу тепловой энергии
· тариф на теплоноситель
· конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
· тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
· индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.
Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода приведены в таблице 13.4.1.
Таблица 13.4.1. – Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения
	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	[image: image253.png]oo
S




	млн. руб.
	29,78
	51,13
	46,97
	51,13
	211,94

	2.
	Освоение инвестиций
	[image: image254.png]Jf PAKT. MO




	млн. руб.
	29,78
	51,13
	46,97
	51,13
	211,94

	3.
	В процентах от плана
	[image: image255.png]



	%
	100
	100
	100
	100
	100

	4.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	[image: image256.png]



	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	[image: image257.png]AT




	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	[image: image258.png]e
g




	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Всего накопленным итогом
	[image: image259.png]e
g




	млн. руб.
	29,78
	80,91
	127,88
	179,01
	390,95

	8.
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	[image: image260.png]



	%
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Всего плановая потребность в инвестициях
	[image: image261.png]



	млн. руб.
	29,78
	51,13
	46,97
	51,13
	211,94

	10.
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	[image: image262.png]



	млн. руб.
	29,78
	80,91
	127,88
	179,01
	390,95

	11.
	Источники инвестиций
	-
	-
	
	
	
	
	

	11.1.
	Собственные средства
	[image: image263.png]



	млн. руб.
	29,78
	51,13
	46,97
	51,13
	211,94

	11.2.
	Средства за счет присоединения потребителей
	[image: image264.png]HE




	млн. руб.
	
	
	
	
	

	11.3.
	Средства бюджетов
	[image: image265.png]3 O




	млн. руб.
	
	
	
	
	

	12.
	Тариф на производство тепловой энергии
	[image: image266.png]s S




	руб./Гкал
	2219
	2832
	3174
	3194
	4490

	13.
	Тариф на передачу тепловой энергии
	[image: image267.png]



	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	[image: image268.png]



	руб./Гкал
	2462
	2514
	2419
	2503
	2753

	15.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	[image: image269.png]



	руб./Гкал
	2663
	2780
	2903
	3004
	3034

	16.
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	100
	81,8
	76,2
	78,4
	61,3


	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	АО «СУЭК-Кузбасс»

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	[image: image270.png]oo
S




	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Освоение инвестиций
	[image: image271.png]Jf PAKT. MO




	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	В процентах от плана
	[image: image272.png]



	%
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	[image: image273.png]



	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	[image: image274.png]AT




	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	[image: image275.png]e
g




	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Всего накопленным итогом
	[image: image276.png]e
g




	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	[image: image277.png]



	%
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Всего плановая потребность в инвестициях
	[image: image278.png]



	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	[image: image279.png]



	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Источники инвестиций
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	11.1.
	Собственные средства
	[image: image280.png]



	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	11.2.
	Средства за счет присоединения потребителей
	[image: image281.png]HE




	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	11.3.
	Средства бюджетов
	
	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Тариф на производство тепловой энергии
	
	руб./Гкал
	1818
	1904
	1993
	2042
	2189

	13.
	Тариф на передачу тепловой энергии
	[image: image282.png]



	руб./Гкал
	2219
	2317
	2419
	2525
	2419

	14.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	[image: image283.png]



	руб./Гкал
	1981
	2069
	2160
	2255
	2566

	15.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	[image: image284.png]



	руб./Гкал
	2377
	2483
	2592
	2706
	3079

	16.
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	40,9
	40,8
	40,8
	41,1
	46,4


14. Ценовые (тарифные) последствия
14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
При формировании тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжения потребителей учитывается реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения, а именно реконструкции котельных и тепловых сетей, расчет численности персонала. Результаты расчета по Единым теплоснабжающим организациям представлены в таблицах 14.1.1.-14.1.2.
Таблица 14.1.1. – Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по узлу теплоснабжения Полысаевский городский округ на 2027 год, в отношении объектов теплоснабжения, переданных по концессионному соглашению № 4 от 21 июля 2021 г.
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Утверждено РЭК Кузбасса на 2025 год
	Факт 2025 год
	Утверждено РЭК Кузбасса на 2026 год
	Утверждено РЭК Кузбасса на 2027 год
	Корректировка           2027 год
Предложение ОАО «СКЭК»

	 
	Количество котельных
	шт.
	4
	4
	4
	4
	4

	 
	Нормативная выработка
	тыс. Гкал
	151,558
	185,319
	150,142
	157,364
	148,837

	 
	Расход на собственные нужды
	тыс. Гкал
	2,410
	2,950
	2,387
	2,502
	2,370

	 
	Покупная тепловая энергия (АО «СУЭК-Кузбасс» - только полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	6,713
	6,477
	6,637
	9,229
	6,609

	 
	Полезный отпуск
	тыс. Гкал
	142,160
	138,608
	140,690
	150,600
	139,585

	 
	Отпуск жилищным
	тыс. Гкал
	111,759
	112,612
	110,908
	119,030
	112,426

	 
	Отпуск бюджетным
	тыс. Гкал
	20,167
	17,545
	20,209
	23,460
	18,257

	 
	Отпуск иным потребителям
	тыс. Гкал
	10,234
	8,451
	9,573
	8,110
	8,902

	 
	Отпуск на производственные нужды
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Потери в сетях предприятия
	тыс. Гкал
	13,701
	50,238
	13,701
	13,491
	13,491

	 
	доли полезного отпуска
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	с 1 января
	 
	0,52
	0,52
	0,73
	0,53
	0,52

	 
	с 1 июля
	 
	0,48
	0,48
	0,27
	0,47
	0,48

	1 блок затрат: Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний)

	1
	Энергетические ресурсы
	тыс. руб.
	153 836,0
	168 422,65
	148 073,56
	134 422
	204 335,57

	1.1
	Расходы на топливо с учетом транспорта
	тыс. руб.
	96 061
	104 184
	81 237
	81 563
	117 304

	 
	СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА С ТРАНСПОРТОМ
	тыс. руб.
	96 061
	104 184
	81 237
	81 563
	117 304

	 
	в том числе натуральное топливо
	тыс. руб.
	73 336
	87 180
	73 129
	63 861
	106 583

	 
	-уголь каменный 
	т
	40 009
	47 714
	39 306
	41 606
	44 051

	 
	цена топлива
	руб./т
	1 833,00
	1 827,15
	1 860,50
	1 534,90
	2 419,56

	 
	% роста цены топлива
	%
	21,04
	22,61
	1,50
	-17,50
	30,05

	 
	в том числе транспорт топлива
	тыс. руб.
	22 725
	17 004
	8 109
	17 702
	10 721

	 
	цена транспортировки 
	руб./т
	568,00
	356,37
	206,29
	425,47
	243,39

	 
	% роста цены транспортировки
	%
	-9,18
	-39,33
	-63,68
	106,25
	17,98

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	51 225
	57 258
	59 613
	46 401
	76 731

	 
	Расход э/э
	тыс. кВтч
	9 594,38
	10 122,83
	9 495,17
	10 163,99
	9 420,59

	 
	Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч
	руб. кВт*ч
	5,34
	5,66
	6,28
	4,57
	8,15

	 
	% роста цены электроэнергии
	%
	9,27
	16,67
	17,59
	-27,28
	29,74

	1.3
	Расходы на холодную воду
	тыс. руб.
	5 222
	5 028
	5 637
	4 397
	7 356

	 
	объем холодной воды (собственный подъем)
	тыс.м3
	96,74
	93,27
	95,74
	102,24
	94,76

	 
	цена холодной воды (собственный подъем)
	руб./м3
	53,98
	53,90
	58,88
	43,01
	77,62

	 
	% роста тарифа на воду
	 
	11,28
	11,14
	9,08
	-26,95
	31,84

	1.4
	Расходы на водоотведение
	тыс. руб.
	1 237
	1 953
	1 487
	1 988
	2 812,52

	 
	объем стоков
	тыс.м3
	24,05
	38,25
	26,50
	49,70
	38,25

	 
	цена стоков
	руб./м3
	51,43
	51,07
	56,10
	40,00
	73,53

	 
	% роста цены водоотведения
	%
	11,28
	12,30
	9,08
	-28,71
	31,07

	1.5
	Расходы на теплоноситель
	тыс. руб.
	91
	0
	100
	73
	131

	 
	Объем теплоносителя(АО «СУЭК-Кузбасс»)
	м3
	1,69
	0,00
	1,69
	1,69
	1,69

	 
	Цена теплоносителя
	руб.
	53,98
	0,00
	58,88
	42,95
	77,62

	 
	% роста цены теплоносителя
	%
	11,28
	 
	9,08
	-27,06
	31,84

	 
	Ресурсы без топлива
	тыс. руб.
	57 775
	64 239
	66 836
	52 859
	87 031

	 
	% роста ресурсов без топлива
	%
	8,59
	20,12
	15,68
	-20,91
	30,22

	1.6
	Неснижаемый запас топлива
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 2 блок затрат:  Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования
(базовый уровень операционных расходов на 2021 год согласно приложению 5.1 Методических указаний) 

	 
	индекс операционных расходов
	 
	
	
	1,0237
	
	1,1880

	2
	Операционные расходы, в т.ч.:
	тыс. руб.
	176 746
	163 462,34
	180 942,17
	171 393
	214 959,30

	2.1
	  - вспомог.материалы
	тыс. руб.
	375
	434,83
	386,99
	365
	459,75

	2.2
	  - оплата труда
	тыс. руб.
	9 044
	10 311,23
	9 338,97
	8 847
	11 094,70

	 
	 в том числе ППП
	тыс. руб.
	4 509
	6 324,70
	4 703
	 
	5 530,78

	 
	 в том числе АУП
	тыс. руб.
	4 536
	3 986,54
	4 731
	 
	5 563,91

	 
	 численность, всего 
	чел
	17
	15
	17
	17
	17

	 
	  в том числе ППП
	чел
	12
	12
	12
	12
	12

	 
	  в том числе АУП
	чел
	5
	3
	5
	5
	5

	 
	 средняя зарплата ППП
	тыс. руб.
	31 518,60
	44 290,61
	32 877,40
	 
	37 066,73

	 
	 средняя зарплата АУП
	тыс. руб.
	77 768,45
	108 932,08
	81 121,11
	 
	91 457,80

	2.3
	  - иные
	тыс. руб.
	2 274
	6 057,58
	2 348,04
	2 224
	2 789,47

	2.4
	  - расходы на служебные командировки
	тыс. руб.
	26
	20,04
	27,12
	26
	32,22

	2.5
	  - расходы на обучение персонала
	тыс. руб.
	77
	51,59
	79,28
	76
	94,18

	2.6
	  - арендная плата (прочего имущества)
	тыс. руб.
	152
	549,09
	157,51
	149
	187,12

	2.7
	  - услуги произв. хар-ра (договор с ЛКС)
	тыс. руб.
	137 089
	121 238,07
	139 989,64
	132 602
	166 307,70

	2.8
	  - прочие расходы
	тыс. руб.
	2 560
	1 221,43
	2 644,29
	2 505
	3 141,41

	2.9
	  - ремонт основных средств
	тыс. руб.
	25 068
	23 462,62
	25 886,88
	24 521
	30 753,61

	2.10
	  - услуги банка 
	тыс. руб.
	81
	115,85
	83,45
	79
	99,14

	3 блок затрат: Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру  Приложения 5.3 Методических указаний)

	3
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	21 065,00
	30 597,16
	32 867,12
	47 136,00
	45 653,23

	3.1
	Аренда КУМИ в т.ч.:
	тыс. руб.
	346,00
	308,44
	317,71
	404,00
	355,30

	 
	 - аренда имущества КУМИ
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  - арендная плата за землю
	тыс. руб.
	346,00
	308,44
	317,71
	404,00
	355,30

	3.2
	АРЕНДА прочего имущества
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Амортизация итого
	тыс. руб.
	3 753,00
	4 334,53
	13 541,12
	23 827,97
	23 590,42

	 
	  - амортизация собственного имущества (сч.26)
	тыс. руб.
	93,00
	112,14
	70,48
	362,51
	112,14

	 
	  - амортизация собственного имущества (сч.25)
	тыс. руб.
	0,00
	 
	0,00
	215,59
	0,00

	 
	  - амортизация собственного имущества (сч.20)
	тыс. руб.
	 
	228,41
	180,56
	 
	228,41

	 
	  - амортизация вновь введенных ОС (учитывается при расчете инвестиций)
	тыс. руб.
	3 660,00
	3 993,97
	13 464,00
	23 249,87
	23 249,87

	3.4
	Расходы на обязательное страхование (ОСАГО сч.25,26)
	тыс. руб.
	7,00
	4,45
	6,18
	17,00
	4,45

	3.5
	Налоги
	тыс. руб.
	1 412,00
	1 389,45
	2 518,05
	2 643,18
	2 890,51

	 
	Плата за выбросы загрязняющих веществ
	тыс. руб.
	30,00
	45,55
	37,31
	0,00
	185,37

	 
	Земельный налог
	тыс. руб.
	2,00
	1,64
	2,60
	11,00
	1,64

	 
	Транспортный налог
	тыс. руб.
	7,00
	26,91
	6,99
	35,00
	27,07

	 
	Налог на имущество организации
	тыс. руб.
	1 373,00
	1 315,35
	2 471,15
	2 597,18
	2 676,43

	 
	 -  с имущества переданного в концессию
	тыс. руб.
	1 309,00
	1 276,53
	1 045,50
	748,18
	814,46

	 
	 -  с имущества с вновь введенного имущества (на балансе предприятия)
	тыс. руб.
	47,00
	10,04
	1 399,16
	1 838,00
	1 837,76

	 
	 - с собственного имущества предприятия (сч.25,26)
	тыс. руб.
	17,00
	28,78
	26,49
	11,00
	24,21

	 
	Налог на прибыль 
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	3.6
	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	2 702,02
	2 994,06
	2 847,20
	2 654,04
	3 361,69

	 
	Отчисления с заработной платы ППП
	тыс. руб.
	1 347,00
	1 904,18
	1 419,35
	 
	1 675,83

	 
	Отчисления с заработной платы АУП
	тыс. руб.
	1 355,02
	1 089,89
	1 427,85
	 
	1 685,87

	3.7
	Расходы по сомнительным долгам
	тыс. руб.
	0,00
	1 689,75
	 
	 
	 

	3.8
	% за кредит 
	тыс. руб.
	0,00
	7 539,18
	 
	 
	 

	3.9
	Покупная тепловая энергия
	тыс. руб.
	12 845,00
	12 337,31
	13 636,86
	17 590,00
	15 450,86

	 
	 - объем тепловой энергии
	Гкал
	6 713,00
	6 477,26
	6 636,61
	9 229,00
	6 608,833

	 
	1 полугодие 
	Гкал
	3 505,00
	 
	 
	 
	3 404,471

	 
	5 мес 
	Гкал
	3 208,00
	 
	 
	 
	3 204,362

	 
	декабрь
	Гкал
	
	
	
	
	

	 
	 - цена тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 913,45
	1 904,71
	2 054,79
	1 905,95
	2 337,91

	 
	1 полугодие 
	руб./Гкал
	1 809,74
	 
	 
	 
	2 131,24

	 
	5 мес 
	руб./Гкал
	2 026,91
	 
	 
	 
	2 557,49

	 
	декабрь
	руб./Гкал
	
	
	
	
	

	 
	% роста цены тепловой энергии
	%
	10,80
	10,73
	7,39
	-7,24
	13,78

	3.10
	Прочие неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.11
	Компенсации выпадающих доходов, связанных с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	4 блок: Прибыль и корректирока

	4
	Нормативная прибыль, в т.ч.:
	тыс. руб.
	27 939,00
	29 071,07
	29 023,00
	19 906,00
	26 223,07

	 
	нормативный уровень прибыли ДПР
	%
	8,02
	8,02
	8,02
	5,64
	5,64

	4.1
	 - прибыль на соц.развитие
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	549,91
	 

	 
	выплаты социального характера
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	материальные выплаты
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	 инвестиции на концессию, в расчет
	тыс. руб.
	31 599,00
	31 599,00
	39 144,00
	42 606,00
	42 606,00

	4.3
	 - прочие расходы из прибыли
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	11 968,00
	11 968,00
	13 350,43
	12 690,00
	16 609,64

	6
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	391 554,00
	403 521,21
	404 256,28
	385 547,00
	507 780,83

	 
	НВВ на потребительский рынок
	тыс. руб.
	391 554,00
	403 521,21
	404 256,28
	385 547,00
	507 780,83

	7
	Ограничение НВВ
	тыс. руб.
	-15 283,00
	0,00
	 
	 
	 

	8
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Корректировка НВВ на основе данных о фактических значениях параметров расчета тарифов 
	тыс. руб.
	 
	0,00
	-644,51
	 
	0,00

	 
	ΔНВВ 2022
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ΔНВВ 2023
	тыс. руб.
	 
	 
	2 767,81
	 
	 

	 
	ΔНВВ 2024
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ΔНВВ 2025
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Корректировка необоснованно начисленного/полученного дохода в рамках ИП
	тыс. руб.
	 
	 
	-3 343,00
	 
	 

	 
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением)  ремонтной программы
	тыс. руб.
	 
	 
	-69,32
	 
	 

	10
	Возврат ограничений в НВВ, связанных с ростом тарифов
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Корректировка с целью учета отклонения установленных тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на ГВС
	тыс. руб.
	 
	0,00
	 
	 
	 

	12
	Итого НВВ с учетом ограничений
	тыс. руб.
	376 271,00
	403 521,21
	403 611,77
	385 547,00
	507 780,83

	 
	% роста НВВ 
	%
	3,65
	 
	7,27
	-4,48
	25,81

	13
	Полезный отпуск 
	Гкал
	142,160
	 
	140,690
	150,600
	139,585

	 
	1 полугодие 
	Гкал
	74,235
	 
	102,704
	79,818
	71,906

	 
	2 полугодие
	Гкал
	67,925
	 
	37,986
	70,782
	67,679

	14
	Средний тариф
	руб./Гкал
	2 646,81
	 
	2 868,80
	2 560,07
	3 637,79

	14.1
	с 1 января
	руб./Гкал
	2 526,07
	 
	2 778,77
	2 524,33
	3 112,21

	14.2
	с 1 июля
	руб./Гкал
	2 778,77
	 
	3 112,21
	2 600,38
	4 196,19

	 
	%  роста тарифа с 1 июля
	%
	10,00
	 
	12,00
	3,01
	34,83

	 
	% роста среднего тарифа
	%
	9,80
	 
	8,39
	-7,87
	26,81


Таблица 14.1.2. – Тарифно-балансовая модель АО «СУЭК-Кузбасс» с учетом предложений по техническому перевооружению
	Показатели
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	Установленная тепловая мощность котельных
	Гкал/ч
	51,28
	51,28
	51,28
	51,28

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	11
	12
	13
	14

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	51,28
	51,28
	51,28
	51,28

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,27
	0,27
	0,33
	0,33

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	21,18
	21,18
	21,18
	21,18

	Отопление
	Гкал/ч
	21,03
	21,03
	21,03
	21,03

	Вентиляция
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	29,83
	29,83
	29,83
	29,83

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	56,61
	56,61
	56,61
	56,61

	Тепловая энергия

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	37,029
	49,57
	51,21
	51,21

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	26,147
	1,417
	1,417
	1,417

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	10,882
	48,153
	49,793
	49,793

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	1,662
	1,662
	1,662
	1,662

	То же в %
	%
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	9,22
	9,22
	9,22
	9,22

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	6,403
	6,403
	6,403
	6,403

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т./Гкал
	206,33
	206,33
	206,33
	206,33

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	86,9
	86,9
	86,9
	86,9

	Тепловой эквивалент затраченного топлива
	тыс. Гкал
	31,032
	31,032
	31,032
	31,032

	Затраты на выработку тепловой энергии

	Сырье, основные материалы
	тыс. руб.
	27958
	29272
	30648
	33214

	Вспомогательные материалы, в том числе:
	тыс. руб.
	5190
	5434
	5689
	6166

	материалы на эксплуатацию
	тыс. руб.
	2861
	2995
	3136
	3399

	материалы на ремонт
	тыс. руб.
	1455
	1523
	1595
	1729

	вода на технологические цели
	тыс. руб.
	1406
	1472
	1541
	1670

	плата за пользование водными объектами
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	Работы и услуги производственного характера
	тыс. руб.
	1455
	1523
	1595
	1729

	в том числе услуги по подрядному ремонту
	тыс. тут
	1455
	1523
	1595
	1729

	услуги транспорта
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	услуги водоснабжения
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	услуги по пуско-наладке
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	расходы по испытаниям и опытам
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	Топливо на технологические цели
	тыс. руб.
	19907
	20843
	21823
	23650

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс. руб.
	14976
	15680
	16417
	17791

	покупная электрическая энергия на технологические цели
	тыс. руб.
	14976
	15680
	16417
	17791

	покупная тепловая энергия от ведомственных котельных
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	Затраты на оплату труда
	тыс. руб.
	22213
	23257
	24350
	26389

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	6708
	7023
	7353
	7969

	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	1663
	1741
	1823
	1976

	Прочие затраты всего, в том числе:
	тыс. руб.
	14645
	15333
	16055
	17398

	целевые средства на НИОКР
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	средства на страхование
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	водный налог (ГЭС)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	налог на землю
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	налог на имущество
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	транспортный налог
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	16055
	17398
	13988
	14645

	арендная плата
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	Итого расходов
	тыс. руб.
	86757
	90834
	95105
	103068

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	3039
	3182
	3332
	3489

	Налоги, сборы, платежи
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	89797
	94017
	98436
	106679

	Тариф на производство тепловой энергии
	руб./Гкал
	1812
	1897
	1922
	2083


15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
15.1. Перечень единых теплоснабжающих организаций
В схеме теплоснабжения установлены зоны действия двух технологически и функционально связанных (в т.ч. по территориальному признаку) изолированных систем теплоснабжения: ОАО «СКЭК» и АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ, расположенные в установленных границах города.
В зону действия системы теплоснабжения ОАО «СКЭК» вошли котельные ППШ (ППШ-1 и ППШ-2), № 28, 29, 32, которые оказывают услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению микрорайонам с неоднородной застройкой:
· Микрорайон № 1 – котельная ППШ-2 (частично), котельная ш. Полысаевская АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ
· Микрорайон № 2 – котельная ППШ-1
· Микрорайон № 3 – котельная № 28
· Микрорайон № 4 – котельные ППШ-1, ППШ-2, № 28 и 29
· Микрорайон № 6 – котельная № 32.
В зону действия системы теплоснабжения АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ входит 1 котельная шахты «Полысаевская». Оказывает услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению объекты шахты, а жилой фонд обслуживает ОАО «СКЭК».
По состоянию на 01.01.2026 года микрорайоны № 5 и 7 не входят ни в одну из зон действия источников теплоснабжения:
· Микрорайон № 5 – не отапливается в связи со сносом ветхого жилого фонда. В перспективе строительство жилых домов, строительство котельной
· Микрорайон № 7 – частный сектор с печным отоплением.
В зоне № 1 действует единственная теплоснабжающая организация ОАО «СКЭК», состоит из зон действия 5 источников (включая котельную ш. Полысаевская АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ).
Тепловые сети зон действия тепловых источников ОАО «СКЭК» находятся на обслуживании организации на правах концессионного соглашения.
Объекты теплоснабжения входящие в зоны действия ОАО «СКЭК» и АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ показаны в таблице 1.2 раздела I.
Тепловые сети жилого поселка от котельной ш. Полысаевская обслуживаются с ОАО «СКЭК» по договору концессии.
15.2. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
15.3. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года №808 для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, города лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты
опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. В адрес Администрации города Полысаево в 2025 году заявок не поступало.
15.4. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.
Зоны действия Единых теплоснабжающих организаций в Полысаевском городском округе показаны на рис. 15.4.1.
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- зона действия АО «СУЭК-Кузбасс»
Рисунок 15.4.1. – Зоны действия систем теплоснабжения города Полысаево
16. Оценка экологической безопасности теплоснабжения
16.1. Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории городского округа
Фоновое загрязнение атмосферы селитебной зоны создают мелкие источники выбросов, расположенные в непосредственной близости от жилых кварталов. Влияние крупных предприятий возможно лишь в период инверсий.
По данным справки Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» № 08-10/405-3355 от 12.11.2019 г фоновые концентрации загрязняющих веществ в г. Полысаево представлены в таблице 1.13.2.1. Справка действительна в течение 5 лет, по 2024 год включительно.
Таблица 1.13.2.1. – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в г. Полысаево
	Название вещества
	Фоновая концентрация, мг/м3
	ПДК, м. р.
	Доля ПДК

	Диоксид серы
	0,018
	0,5
	0,036

	Диоксид азота
	0,076
	0,2
	0,38

	Оксид азота
	0,048
	0,4
	0,12

	Оксид углерода
	2,3
	5,0
	0,46

	Взвешенные вещества
	0,26
	0,5
	0,52


16.2. Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха
Перспективные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут иметь тенденцию к снижению за счет установки более эффективных газоочитсных устройств.
Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой энергии на основании расходов условного топлива и выбросов, загрязняющих веществ на существующее положение, принятых на основании представленной экологической отчетности предприятий, представлены в таблице 16.2.1.
Таблица 16.2.1. – Текущие и перспективные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, г/с
	Котельная
	Загрязняющее вещество
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	ППШ
	Диоксид азота NO2
	4,67
	4,58
	4,49
	4,40

	
	Oксид азота NO
	0,75
	0,74
	0,73
	0,71

	
	Диоксид серы SO2
	6,71
	6,57
	6,45
	6,32

	
	Оксид углерода СО
	49,79
	48,82
	47,86
	46,92

	
	Зола летучая
	3,72
	3,64
	3,57
	3,50

	
	Коксовый остаток
	3,16
	3,09
	3,03
	2,97

	
	Бензапирен
	0,000078
	0,000077
	0,000075
	0,000074

	№28
	Диоксид азота NO2
	2,09
	2,05
	2,01
	1,97

	
	Oксид азота NO
	0,34
	0,34
	0,33
	0,32

	
	Диоксид серы SO2
	6,23
	6,10
	5,98
	5,87

	
	Оксид углерода СО
	46,22
	45,31
	44,42
	43,55

	
	Зола летучая
	13,80
	13,53
	13,27
	13,01

	
	Коксовый остаток
	11,74
	11,51
	11,28
	11,06

	
	Бензапирен
	0,0000029
	0,0000029
	0,0000028
	0,0000028

	№29
	Диоксид азота NO2
	2,15
	2,10
	2,06
	2,02

	
	Oксид азота NO
	0,35
	0,35
	0,34
	0,33

	
	Диоксид серы SO2
	3,08
	3,02
	2,96
	2,90

	
	Оксид углерода СО
	22,88
	22,43
	21,99
	21,56

	
	Зола летучая
	6,83
	6,70
	6,57
	6,44

	
	Коксовый остаток
	5,81
	5,70
	5,59
	5,48

	
	Бензапирен
	0,0000039
	0,0000038
	0,0000038
	0,0000037

	№32
	Диоксид азота NO2
	0,30
	0,30
	0,29
	0,29

	
	Oксид азота NO
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	Диоксид серы SO2
	0,35
	0,35
	0,34
	0,33

	
	Оксид углерода СО
	2,61
	2,56
	2,51
	2,46

	
	Зола летучая
	0,77
	0,76
	0,74
	0,73

	
	Коксовый остаток
	0,67
	0,65
	0,64
	0,63

	
	Бензапирен
	0,000001
	0,000001
	0,0000009
	0,0000009

	ш.
Полысаевская
	Диоксид азота NO2
	3,57
	3,50
	3,43
	3,36

	
	Oксид азота NO
	0,58
	0,57
	0,56
	0,55

	
	Диоксид серы SO2
	7,69
	7,54
	7,39
	7,24

	
	Оксид углерода СО
	104,19
	102,14
	100,14
	98,18

	
	Зола летучая
	7,52
	7,37
	7,23
	7,09

	
	Коксовый остаток
	2,17
	2,12
	2,08
	2,04

	
	Бензапирен
	0,000108
	0,000106
	0,000104
	0,000102


16.3. Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории городского округа
В результате оценок среднесуточных концентраций на перспективу следует, что их ожидаемые значения практически не будут отличаться от существующего положения, чем максимально-разовые. Это связано с тем, что наиболее значимые источники выбросов существенно не изменят своих параметров.
Анализ результатов расчета среднегодовых концентраций от источников теплоснабжения города Полысаево показал, что превышение среднегодовых нормативов качества воздуха от источников теплоэнергетики на существующее положение отсутствует. Существенного вклада в фоновые концентрации не ожидается.
16.4. Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Для источников выработки тепловой энергии нормативы удельных выбросов определяются для каждого отдельного источника теплоснабжения в рамках разработки природоохранной документации (томов НДВ и СЗЗ).
Удельные выбросы при производстве тепловой энергии являются важным показателем, по которому можно судить о совершенстве в экологическом плане (экологичности) отдельных установок, участков и производственной технологии в целом.
Для возможности совместной оценки котельных в схеме теплоснабжения города Полысаево удельного выброса загрязняющего вещества в атмосферу рассчитывается, как масса выброса соответствующего вещества на единицу выработки тепловой энергии, кг/Гкал.
Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой энергии на основании расходов условного топлива и выбросов, загрязняющих веществ на существующее положение, принятых на основании представленной экологической отчетности предприятий, представлены в таблице 16.4.1.
Таблица 16.4.1. – Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой энергии
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16.5. Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения
Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых и модернизируемых объектах теплоснабжения показан в таблице 16.5.1.

Таблица 16.5.1. – Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых и модернизируемых объектах теплоснабжения, т/год

	Котельная
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	ППШ
	1696,60
	2062,29
	2281,83
	2281,83

	№28
	100,18
	121,77
	139,21
	139,21

	№29
	169,89
	206,51
	235,44
	235,44

	№32
	23,73
	28,81
	32,71
	32,71

	ш. Полысаевская
	496,69
	496,69
	496,69
	513,23


16.6. Суммарный объем потребляемого топлива в натуральном и условном выражении
Суммарный объем потребляемого топлива в натуральном и условном выражении с разбивкой на каждых год, действия схемы теплоснабжения приведен в таблице 16.6.1.

Актуализация Схемы теплоснабжения г. Полысаево на 2027 год. Обосновывающие материалы
Таблица 16.6.1. – Суммарный объем потребляемого топлива
	Котельная
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028-2030 год

	
	Вид топлива
	Потребление в т
	Потребление в т у. т.
	Вид топлива
	Потребление в т
	Потребление в т у. т.
	Вид топлива
	Потребление в т
	Потребление в т у. т.
	Вид топлива
	Потребление в т
	Потребление в т у. т.

	ППШ
	уголь
	40 482,58
	29 471,32
	уголь
	33 279
	24 227,11
	уголь
	37 297
	27152,22
	уголь
	37 297
	27152,22

	№28
	уголь
	3 599,62
	2 620,52
	уголь
	2 959
	2 154,15
	уголь
	3 316
	2414,05
	уголь
	3 316
	2414,05

	№29
	уголь
	3 352,10
	2 440,33
	уголь
	2 756
	2 006,37
	уголь
	3 088
	2248,06
	уголь
	3 088
	2248,06

	№32
	уголь
	379,34
	276,16
	уголь
	312
	227,14
	уголь
	349
	254,07
	уголь
	349
	254,07

	Всего по ОАО СКЭК:
	47 813,64
	34 808,33
	-
	39 306
	28 614,77
	-
	44 050
	32068,40
	-
	44 050
	32068,40

	Ш.
Полысаевская
	уголь
	8 794,92
	6 402,70
	уголь
	8 794,92
	6 402,70
	уголь
	8 794,92
	6402,70
	уголь
	8 794,92
	6402,70

	ИТОГО по г. Полысаево:
	56 608,56
	41 211,03
	-
	48 100,92
	35 017,47
	-
	52 844,92
	38471,10
	-
	52 844,92
	38471,10


17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
17.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии приведен в таблице 17.1.

Таблица 17.1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации котельных
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость
в ценах 2020г.
	Стоимость в прогнозных ценах,
тыс. руб.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Источник инвестиций

	 
	Индексы МЭР России
	 
	 
	1,037
	1,075
	1,116
	1,159
	1,208
	1,259
	1,311
	1,363
	1,418
	1,475
	1,534
	 

	1
	Реконструкция котельных "ППШ"
	225 996,72
	300 798,37
	0,00
	2 228,59
	14 461,99
	28 774,54
	19 693,30
	2 858,94
	51 979,27
	61 394,89
	70 065,04
	49 341,82
	0,00
	 

	1.1.
	Реконструкция котлоагрегатов КВТС-20-150 №1, 2, 3 с заменой на топки ТЧЗМ-2-2,7/6,5 и заменой конвейера ШЗУ 50 м, проект 
	148 792,36
	197 888,48
	 
	 
	 
	20 375,72
	12 565,82
	 
	51 979,27
	52 412,17
	60 555,50
	 
	 
	Собственные средства

	1.2.
	Реконструкция системы газоочистки котлов КВТС-20 №1,2,3
	20 204,86
	22 860,81
	 
	 
	14 461,99
	8 398,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	1.3.
	Реконструкция дымовой трубы и кровли газохода
	8 168,32
	9 986,42
	 
	 
	 
	 
	7 127,48
	2 858,94
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	1.4.
	Установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей  
	20 121,43
	28 556,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 982,72
	9 509,53
	10 064,12
	 
	Собственные средства

	1.5.
	Установка приборов учета выработанной тепловой энергии 
	2 072,39
	2 228,59
	 
	2 228,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	1.6.
	Реконструкция тепловой сети диам. 400 мм протяженностью 730 м
	26 637,36
	39 277,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 277,70
	 
	 

	2.
	Реконструкция котельной №29
	3 280,62
	3 527,88
	0,00
	3 527,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Собственные средства

	2.1.
	Установка оборудования ХВО
	1 208,23
	1 299,30
	 
	1 299,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Установка узла учета тепловой энергии
	2 072,39
	2 228,59
	 
	2 228,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	3.
	Реконструкция котельной №32
	15 939,25
	23 502,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 502,97
	0,00
	Собственные средства

	3.1.
	Установка автоматической блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	3.2.
	Проектирование и реконструкция котельной
	15 939,25
	23 502,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 502,97
	 
	Собственные средства

	4.
	Реконструкция котельной №28
	45 303,51
	58 297,68
	0,00
	2 228,59
	0,00
	0,00
	0,00
	44 897,24
	0,00
	0,00
	0,00
	11 171,85
	0,00
	 

	4.1.
	Установка оборудования ХВП и бака-аккумулятора V=21,0 м³ 2 шт.
	7 576,53
	11 171,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 171,85
	 
	 

	4.2.
	Установка узла учета тепловой энергии
	2 072,39
	2 228,59
	 
	2 228,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	4.3.
	Замена технологического оборудования с увеличением мощности
	20 593,04
	25 931,33
	 
	 
	 
	 
	 
	25 931,33
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	4.4.
	Установка системы АСУ ТП и углеподачи
	15 061,55
	18 965,92
	 
	 
	 
	 
	 
	18 965,92
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	5.
	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при  эксплуатации опасных производственных объектов - котельной ППШ (устройство ограждений, систем видеонаблюдения)
	19 840,71
	23 452,00
	 
	3 226,11
	1 000,00
	1 000,00
	18 225,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	 
	Итого по теплоснабжению:
	310 360,81
	409 578,91
	0,00
	11 211,16
	15 461,99
	29 774,54
	37 919,19
	47 756,19
	51 979,27
	61 394,89
	70 065,04
	84 016,65
	0,00
	 


17.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей приведен в таблице 17.2.

Таблица 17.2 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
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18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
18.1.  Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

[image: image289]
18.2.  Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
Все замечания поученные разработчиками, были внесены корректировки в данной схеме.

19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Перечень актуализированных разделов и глав представлен в таблице 19.1.
Таблица 19.1. Перечень актуализированных и вновь разработанных разделов и глав
	№ п/п
	Новое наименование
	Старое наименование
	Статус

	Схема теплоснабжения (утверждаемая часть)

	1
	Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения,
городского округа, города федерального значения»
	Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения,
городского округа, города федерального значения»
	Актуализирован

	2
	Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
	Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы
тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
	Актуализирован

	3
	Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»
	Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»
	Актуализирован

	4
	Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	Раздел 4 «Основные положения мастер-плана
развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	Разработан

	5
	Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации
источников тепловой энергии»
	Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению
и (или) модернизации источников тепловой энергии»
	Актуализирован

	6
	Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»
	Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых
сетей»
	Актуализирован

	7
	Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего
водоснабжения»
	Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые
системы горячего водоснабжения»
	Актуализирован


	№ п/п
	Новое наименование
	Старое наименование
	Статус

	8
	Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»
	Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»
	Актуализирован

	9
	Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»
	Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и
(или) модернизацию»
	Актуализирован

	10
	Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»
	Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой
теплоснабжающей организации (организациям)»
	Актуализирован

	11
	Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками
тепловой энергии»
	Раздел 11 «Решения о распределении тепловой
нагрузки между источниками тепловой энергии»
	Актуализирован

	12
	Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»
	Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»
	Актуализирован

	13
	Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения,
городского округа, города федерального значения»
	Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и
газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения,
городского округа, города федерального значения»
	Актуализирован

	14
	Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	Актуализирован

	15
	Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»
	Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»
	Актуализирован

	16
	Раздел 16 «Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
	Отсутствовал
	Разработан

	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

	17
	Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»
	Глава 1 «Существующее положение в сфере
производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»
	Актуализирована


	№ п/п
	Новое наименование
	Старое наименование
	Статус

	17.1
	Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»
	Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»
	Актуализирована

	17.2
	Часть 2 «Источники тепловой энергии»
	Часть 2 «Источники тепловой энергии»
	Актуализирована

	17.3
	Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»
	Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»
	Актуализирована

	17.4
	Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»
	Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»
	Актуализирована

	17.5
	Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии»
	Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой
энергии»
	Актуализирована

	17.6
	Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки»
	Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки»
	Актуализирована

	17.7
	Часть 7 «Балансы теплоносителя»
	Часть 7 «Балансы теплоносителя»
	Актуализирована

	17.8
	Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»
	Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»
	Актуализирована

	17.9
	Часть 9 «Надежность теплоснабжения»
	Часть 9 «Надежность теплоснабжения»
	Актуализирована

	17.10
	Часть 10 «Технико- экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»
	Часть 10 «Технико- экономические показатели
теплоснабжающих и теплосетевых организаций»
	Актуализирована

	17.11
	Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»
	Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»
	Актуализирована

	17.12
	Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа,
города федерального значения»
	Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в
системах теплоснабжения поселения, городского округа,
города федерального значения»
	Актуализирована

	17.13
	Часть 13 «Экологическая безопасность теплоснабжения»
	Часть отсутствовала
	Разработана

	18
	Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»
	Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели
теплоснабжения»
	Актуализирована

	19
	Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой
нагрузки потребителей»
	Глава 4 «Существующие и перспективные балансы
тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой
нагрузки потребителей»
	Актуализирована


	№ п/п
	Новое наименование
	Старое наименование
	Статус

	20
	Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	Разработана

	21
	Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»
	Глава 6 «Существующие и перспективные балансы
производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»
	Актуализирована

	22
	Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»
	Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению
и (или) модернизации источников тепловой энергии»
	Актуализирована

	23
	Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»
	Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых
сетей»
	Актуализирована

	24
	Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»
	Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые
системы горячего водоснабжения»
	Актуализирована

	25
	Глава 10 «Перспективные топливные балансы»
	Глава 10 «Перспективные топливные балансы»
	Актуализирована

	26
	Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»
	Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»
	Актуализирована

	27
	Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение и (или) модернизацию»
	Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение и (или) модернизацию»
	Актуализирована

	28
	Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	Актуализирована

	29
	Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»
	Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»
	Актуализирована

	30
	Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»
	Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»
	Актуализирована


	№ п/п
	Новое наименование
	Старое наименование
	Статус

	31
	Глава 16 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения»
	Глава 16 «Экологическая безопасность теплоснабжения»
	Актуализирована

	32
	Глава 17 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»
	Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»
	Актуализирована

	33
	Глава 18 «Замечания и предложения к проекту схемы
теплоснабжения»
	Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы
теплоснабжения»
	Актуализирована

	34
	Глава 19 «Сводный том изменений, выполненных в
доработанной и (или)
актуализированной схеме теплоснабжения»
	Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в
доработанной и (или)
актуализированной схеме теплоснабжения»
	Разработана
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