СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ

ДО 2028 ГОДА

Утверждаемая часть.

Актуализация на 2027 год

Брянск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского

округа, города федерального значения	7

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	7

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	7

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	9

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	9

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	10

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии	10

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	15

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии	15

  - Радиус эффективного теплоснабжения	23

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	25

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	25

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	28

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа	37

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	37

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	……………………………………..38

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	40

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	40

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	40

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	42

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	43

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	43

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	68

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	69

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)	69

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	69

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	73

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	73

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	73

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	76

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	76

  - Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	77

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	78

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива	78

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	78

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	81

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	81

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	82

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	83

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	83

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	84

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	84

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	84

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	84

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	85

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

.	87

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	90

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	91

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения,

городского округа, города федерального значения	92

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	92

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения,

городского округа, города федерального значения	94

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	115

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	122

  - Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), размещенных на территории городского округа	122

  - Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	125

  - Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	128

  - Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	130

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	130

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий выполнена во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 года №190 «О теплоснабжении». Закон устанавливает статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Актуализация схемы теплоснабжения разработана на период до 2028 года.

Целью актуализации схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154	«О	требованиях	к	схемам	теплоснабжения,	порядку	их	разработки	и утверждения»;

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 г. №1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки»;

-   СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»;

-	Методикой разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 29 мая 2019 г. №314/пр. (с изменениями на 7 августа 2023 года);

-	Приказом Минстроя России от 17 ноября 2017 г. №1550/пр. (редакция от 17.11.2017 года, действует с 06.04.2018 года) «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

-	Письмом Министерства энергетики российской федерации от 15 апреля 2020 г. №мю-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения городских округов»;

-	иным нормативным документам и нормативно-технической документации в сфере теплоснабжения, а также другим документам, имеющим отношение к настоящей работе.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Численность населения города Ленинск-Кузнецкий на 01.01.2025 год составляет около 89440 человек.

Существующая отапливаемая площадь строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов представленная в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Приросты отапливаемой площади

| № п/п | Потребители | Площадь строительных фондов с учетом развития, тыс. м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | МКД | 36241 | 36290 | 36339 | 36388 |
| 2 | Жилые дома | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 3 | Общественные здания | 6137 | 6148 | 6159 | 6170 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 1.2.1.

На основании служебной записки от 25.02.2026 года, в схеме теплоснабжения (актуализация на 2027год), плановый объем полезного отпуска тепловой энергии на 2027 год на потребительский рынок составит:

- Ленинск-Кузнецкий (на потребительский рынок, без производственных  нужд на НФС и  ОСВ) – 474,57 тыс. Гкал.

Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год. Утверждаемая часть.

Таблица 1.2.1. – Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

| № п/п | Источник тепловой энергии, теплоснабжающая организация, адрес | Объемы потребления тепловой энергии (мощности) с 2025 по 2028 годы, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |
|  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| 1 | Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч. | 321415 | 50303 | 339665 | 101389 | 342167 | 102135 | 339665 | 101389 |
| 1.1 | Центральный район | 144583 | 28598 | 122583 | 24246 | 123486 | 24425 | 122583 | 24246 |
| 1.2 | Северо-Восточный район | 176832 | 21705 | 217082 | 77143 | 218681 | 77711 | 217082 | 77143 |
| 1.3 | Юго-Восточный район | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 8642 | 0 | 7326 | 0 | 0 | 0 | 7326 | 0 |
| 3 | Общественно-деловой фонд, в т. ч. | 73243 | 35078 | 30046 | 0 | 30267 | 0 | 30046 | 0 |
| 3.1 | Центральный район | 12859 | 3446 | 3576 | 0 | 3602 | 0 | 3576 | 0 |
| 3.2 | Северо-Восточный район | 36261 | 31632 | 23941 | 0 | 24117 | 0 | 23941 | 0 |
| 3.3 | Юго-Восточный район | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Северная промзона | 23710 | 0 | 2529 | 0 | 2548 | 0 | 2529 | 0 |

8

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Котельные города Ленинск-Кузнецкий не поставляют тепловую энергию объектам, находящимся в производственных зонах.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Таблица 1.4.1. – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| ЕТО | Источник теплоснабжения | Средняя плотность, Гкал/ч/га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ОАО «СКЭК» | Центральная | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Привокзальная | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Ш. им. 7 Ноября | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Энергетик | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | КСК | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
|  | Котельная № 5 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
|  | Терморобот № 26 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Терморобот № 40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Терморобот | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Терморобот № 44 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Всего: | 0,2677 | 0,2677 | 0,2677 | 0,2677 |
| ГБУЗ ККЦОЗШ | ГБУЗ КК ЦОЗШ | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
|  | Всего: | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| ООО «Мастер» | пос. Никитинский | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Всего: | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| ГБУЗ «ЛКПБ» | ГБУЗ КО «ЛКПБ» | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Всего: | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ИТОГО: |  | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, малоэтажная жилая застройка, некоторые производственные и коммунально- бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию данных котельных и тепловых сетей на территории города Ленинск-Кузнецкий осуществляют ОАО СКЭК, ГБУЗ ККЦОЗШ, ООО «Мастер» и ГБУЗ КО «ЛКПБ».

В зоне действия системы теплоснабжения ОАО «СКЭК» суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей на базовый 2025 год составляет:

– в горячей воде – 202,813 Гкал/час

Зона действия системы теплоснабжения ОАО «СКЭК» сформирована радиальными тепловыми сетями и условно представлена на рисунке 2.1.1.

В зоне действия системы теплоснабжения ГБУЗ ККЦОЗШ суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет 15,72 Гкал/час. Зона действия системы теплоснабжения ГБУЗ ККЦОЗШ сформирована радиальными тепловыми сетями и условно представлена на рисунке 2.1.1.

В зоне действия системы теплоснабжения ООО «Мастер» суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет 2,87 Гкал/час. Зона действия системы теплоснабжения ООО «Мастер» сформирована радиальными тепловыми сетями и условно представлена на рисунке 2.1.1.

В зоне действия системы теплоснабжения ГБУЗ КО «ЛКПБ» суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет 0,89 Гкал/час. Зона действия системы теплоснабжения ГБУЗ КО «ЛКПБ» сформирована радиальными тепловыми сетями и условно представлена на рисунке 2.1.1. Ссылка на интерактивную карту:

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A157f6d84e3c2961bd573941bb5da83fd 58909ebf733dea262188f4316d05f733&source=constructorLink

- ОАО «СКЭК»

- ГБУЗ ККЦОЗШ

- ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница»

И

ООО «Мастер»

Рисунок 2.1.1. – Зоны действия систем теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий

Районы города, подлежащие под перспективную застройку, показаны на рисунке 2.1.2. Ссылка на интерактивную карту

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Affeb54f1728ab7845b2c8e0fd82dd3dc8a621e 7f2e9ddf4e95febf6698bdf98e&source=constructorLink

Рисунок 2.1.2. – Области перспективной застройки жилищного и общественно-делового секторов по Ленинск-Кузнецкому городскому округу

Перспективы тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. – Перспективы тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зон действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории города Ленинск-Кузнецкий нет.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности в разрезе котельных в системе теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, включающие показатели, приведены в таблицах 2.3.1. – 2.3.13.:

    - существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

    - существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

    - существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

    - значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

    - значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

    - затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

    - значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии,

принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

    - значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Таблица 2.3.1. – Перспективный баланс тепловой мощности котельной Центральная, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Располагаемая тепловая мощность | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 76,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 |
| Потери в тепловых сетях | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 45,02 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 31,37 | 31,37 | 31,37 | 31,37 |
| отопление и вентиляция | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 |
| горячее водоснабжение | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 33,404 | 33,404 | 33,404 | 28,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 44,994 | 44,994 | 44,994 | 44,994 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 98,01 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

Таблица 2.3.2. – Баланс тепловой мощности котельной «Привокзальная»

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Располагаемая тепловая мощность | 55,79 | 55,79 | 55,79 | 55,79 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 |
| Потери в тепловых сетях | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 46,96 | 46,96 | 46,96 | 46,96 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 |
| отопление и вентиляция | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 |
| горячее водоснабжение | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 99,67 | 99,67 | 99,67 | 99,67 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

Таблица 2.3.3. – Баланс тепловой мощности котельной «Ш. им. 7 Ноября»

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Располагаемая тепловая мощность | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Потери в тепловых сетях | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 |
| отопление и вентиляция | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 |
| горячее водоснабжение | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 86,86 | 86,86 | 86,86 | 86,86 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

Таблица 2.3.4. – Баланс тепловой мощности котельной «Энергетик»

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Располагаемая тепловая мощность | 65,78 | 65,78 | 65,78 | 65,78 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| Потери в тепловых сетях | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 39,94 | 39,94 | 39,94 | 39,94 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 |
| отопление и вентиляция | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 |
| горячее водоснабжение | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 94,03 | 94,03 | 94,03 | 94,03 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

Таблица 2.3.5. – Баланс тепловой мощности котельной КСК

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Располагаемая тепловая мощность | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,713 | 0,713 | 0,713 | 0,713 |
| Потери в тепловых сетях | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 52,58 | 52,58 | 52,58 | 52,58 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 37,12 | 37,12 | 37,12 | 37,12 |
| отопление и вентиляция | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 |
| горячее водоснабжение | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 32,507 | 32,507 | 32,507 | 32,507 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 47,967 | 47,967 | 47,967 | 47,967 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 157,84 | 157,84 | 157,84 | 157,84 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |

Таблица 2.3.6. – Баланс тепловой мощности котельной №5

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая тепловая мощность | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| отопление и вентиляция | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| горячее водоснабжение | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 2,875 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |

Таблица 2.3.7. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот №26

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Потери в тепловых сетях | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| отопление и вентиляция | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| горячее водоснабжение | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

Таблица 2.3.8. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот №40

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Потери в тепловых сетях | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| отопление и вентиляция | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| горячее водоснабжение | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,084 | -0,084 | -0,084 | -0,084 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |

Таблица 2.3.9. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,017 | -0,017 | -0,017 | -0,017 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Таблица 2.3.10. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот №44

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,064 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| отопление и вентиляция | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| горячее водоснабжение | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,441 | 1,441 | 1,441 | 1,441 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |

Таблица 2.3.11. – Баланс тепловой мощности котельной ГБУЗ КК ЦОЗШ

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
| Располагаемая тепловая мощность | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Потери в тепловых сетях | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 10,635 | 10,635 | 10,635 | 10,635 |
| отопление и вентиляция | 9,255 | 9,255 | 9,255 | 9,255 |
| горячее водоснабжение | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -3,76 | -3,76 | -3,76 | -3,76 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |

Таблица 2.3.12. – Баланс тепловой мощности котельной пос. Никитинский

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| отопление и вентиляция | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 9,89 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

Таблица 2.3.13. – Баланс тепловой мощности котельной ГБУЗ ЛКПБ

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| отопление и вентиляция | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,596 | 3,596 | 3,596 | 3,596 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

  - Радиус эффективного теплоснабжения

С момента введения в действие Федерального закона РФ от 27 июля 2010 г. №190 «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Эффективный радиус теплоснабжения не привязан к существующей топологии тепловых сетей, а отражает возможность подключения к источнику теплоснабжения.

Определение радиуса эффективного теплоснабжения может быть использовано для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии.

Целесообразность осуществления подключения определяется технико-экономическим обоснованием.

Радиус эффективного теплоснабжения каждого источника тепловой энергии должен быть инструментом, определяющим техническую и экономическую целесообразность подключения новых потребителей к существующим системам централизованного теплоснабжения или строительства индивидуального источника, выбора между несколькими источниками тепловой энергии, работающими в одной зоне. При централизованном теплоснабжении значительного числа потребителей возникают вопросы об области применения данного вида теплоснабжения на базе рассматриваемого источника и о выборе показателей эффективности, определяющих централизацию теплоснабжения на всей территории города.

В основу расчетов радиуса эффективного теплоснабжения от теплового источника положены полуэмпирические соотношения, которые впервые были приведены в «Нормы по проектированию тепловых сетей» (Энергоиздат, М., 1938 г.).

Для приведения указанных зависимостей к современным условиям функционирования системы теплоснабжения использованы эмпирические коэффициенты, предложенные В.Н. Папушкиным (ВТИ, Москва).

Аналитическое решение научной проблемы расчета радиуса эффективного теплоснабжения также было найдено в 1938 г. Е.Я. Соколовым.

Эффективный радиус теплоснабжения определялся из условия минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источников, согласно его методике, оптимальный и предельный радиусы действия тепловой сети должны определяться по следующим формулам:

где s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м;  – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение ТЭЦ; B – среднее число абонентов на 1 км; Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C; П – теплоплотность района, Гкал/ч·км; p – разница себестоимости тепла, выработанного на ТЭЦ и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал; C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал; K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Однако расчетные зависимости имеют эмпирический характер. Последующие исследования привели к разработке аналитических выражений для оценки ряда величин, влияющих на эффективность теплоснабжения, однако методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения разработана не была.

В настоящее время для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности, вопрос о перераспределении резерва тепловой мощности из одной зоны действия в другую не стоит. В связи с этим расчёт радиуса эффективного теплоснабжения для каждого из источников тепловой энергии города Ленинск- Кузнецкий в настоящее время не актуален.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок указаны в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| ЕТО | Котельная | Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» | Центральная | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 229,27 | 180,61 | 185,98 | 222,42 | 260,59 | 239,16 | 306,10 | 306,10 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 42,06 | 50,22 | 50,22 | 59,80 | 70,37 | 52,78 | 52,78 | 52,78 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 46,09 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,38 | 253,32 | 253,32 |
|  | Привокзальная | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 141,12 | 129,03 | 135,76 | 162,62 | 190,22 | 294,2 | 304,2 | 304,2 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 280,51 | 286,37 | 290,65 | 290,66 | 296,73 | 32,60 | 32,60 | 32,60 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 32,6 | 32,6 | 32,59 | 32,6 | 33,28 | 261,6 | 271,6 | 271,6 |
|  | Ш. им. 7 Ноября | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,00 | 8,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 247,92 | 245,27 | 258,06 | 258,06 | 263,45 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 83,78 | 76,52 | 80,68 | 80,68 | 80,68 | 61 | 61 | 61 |
|  | Энергетик | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 21,398 | 21,93 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 309,6 | 309,6 | 309,6 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 4,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 57,64 | 54,59 | 57,44 | 57,44 | 57,44 | 260,5 | 260,5 | 260,5 |
|  | КСК | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 290,5 | 293,87 | 307,24 | 307,24 | 380,55 | 342,6 | 342,6 | 342,6 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 58,78 | 95,44 | 95,44 | 95,44 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,16 | 247,16 | 247,16 |
|  | Котельная №5 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 243,1 | 246,41 | 259,78 | 259,78 | 321,77 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 1,531 | 332,78 | 326,34 | 338,48 | 338,48 | 342,53 | 1,531 | 1,531 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 93,37 | 93,34 | 93,37 | 93,37 | 94,49 | 30,569 | 30,569 | 30,569 |
|  | Терморобот №26 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 239,4 | 233,00 | 245,11 | 245,11 | 248,04 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 40,96 | 42,50 | 32,10 | 32,10 | 32,10 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Терморобот №40 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 8,50 | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 30,93 | 29,26 | 30,57 | 30,57 | 30,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Терморобот | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,588 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,401 | 0,301 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 1,860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Терморобот №44 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,327 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,311 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,02 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по ОАО «СКЭК» | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 929,834 | 882,382 | 913,932 | 977,232 | 1178,302 | 1304,403 | 1381,343 | 1381,343 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 872,793 | 1207,134 | 1218,264 | 1239,994 | 1276,274 | 598,192 | 257,193 | 257,193 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 387,25 | 330,193 | 326,773 | 326,783 | 328,583 | 1047,21 | 1124,15 | 1124,15 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ | Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 34,60 | 34,60 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,14 | 33,14 | 33,14 |
| ООО «Мастер» | Котельная пос. Никитинский | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,383 | 1,383 | 1,383 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,383 | 1,383 | 1,383 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| ЛКПБ | Котельная ЛКПБ | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,511 | 1,511 | 1,511 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,313 | 1,313 | 1,313 |

Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год.

Утверждаемая часть.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в таблицах 3.2.1.-3.2.14.

Таблица 3.2.1. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Центральная

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Срок службы | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 18,7 | 40,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 10,5 | 21,44 | 22,08 | 26,41 | 30,94 | 22,08 | 22,08 | 22,08 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,99 | 5,96 | 5,96 | 7,13 | 8,35 | 5,96 | 5,96 | 5,96 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5,47 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 15,32 | 16,12 | 19,28 | 22,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,374 | 0,806 | 0,826 | 0,826 | 0,826 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,50 | 18,56 | 17,92 | 14,06 | 9,53 | 29,50 | 29,50 | 29,50 |
| Доля резерва | % | 73,75 | 46,4 | 44,8 | 34,0 | 23,1 | 73,75 | 73,75 | 73,75 |

Таблица 3.2.2. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Привокзальная

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Срок службы | лет | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27 | 27 | 27 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 32,9 | 83,1 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,90 | 69,90 | 71,80 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,87 | 34,0 | 34,5 | 34,5 | 35,2 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,95 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 29,12 | 30,63 | 30,63 | 31,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,658 | 1,662 | 1,398 | 1,398 | 1,4 | 29,12 | 29,12 | 29,12 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 46,1 | 16,0 | 15,5 | 15,5 | 33,3 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Доля резерва | % | 92,2 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 47,6 | 46,10 | 46,10 | 46,10 |

Таблица 3.2.3. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Ш. им. 7 Ноября

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Срок службы | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 30,93 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 23,94 | 34,92 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 | 35,55 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 10,192 | 13,175 | 13,891 | 13,891 | 13,891 | 2,76 | 2,76 | 2,97 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,54 | 3,776 | 4,001 | 4,001 | 4,001 | 2,76 | 2,76 | 2,97 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 6,842 | 9,399 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,48 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 65 | 62 | 61 | 61 | 61 | 72,24 | 72,24 | 72,03 |
| Доля резерва | % | 87 | 83 | 81 | 81 | 81 | 96,32 | 96,32 | 96,04 |

Таблица 3.2.4. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Энергетик

| Показатель | Ед. изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Срок службы | лет | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 36,81 | 97,66 | 120,29 | 120,29 | 120,29 | 120,29 | 120,29 | 120,29 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 10,815 | 34,934 | 36,434 | 36,434 | 45,13 | 10,86 | 10,86 | 11,05 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 10,815 | 5,634 | 5,634 | 5,634 | 6,98 | 10,86 | 10,86 | 11,05 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 29,3 | 30,8 | 30,8 | 38,15 | 31 | 31 | 31 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,74 | 1,95 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 161 | 137 | 136 | 136 | 72,75 | 161 | 161 | 161 |
| Доля резерва | % | 94 | 80 | 79 | 79 | 60,5 | 94 | 94 | 94 |

Таблица 3.2.5. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной КСК

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Срок службы | лет | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 73,8 | 73,8 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 73,8 | 73,8 | 73,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 11,1 | 38,8 | 40,2 | 40,2 | 40,7 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,33 | 11,33 | 11,33 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 27,66 | 29,10 | 29,10 | 29,5 | 29,10 | 29,10 | 29,10 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,19 | 1,48 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 168,90 | 141,20 | 139,80 | 139,80 | 33,4 | 168,92 | 168,92 | 168,92 |
| Доля резерва | % | 93,83 | 78,44 | 77,67 | 77,67 | 44,2 | 93,71 | 93,71 | 93,71 |

Таблица 3.2.6. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №5

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Срок службы | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 38 | 39 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,8 | 7,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,270 | 4,682 | 3,864 | 3,864 | 3,864 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,264 | 0,182 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,01 | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,056 | 0,14 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,73 | 2,32 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Доля резерва | % | 82,0 | 33,1 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |

Таблица 3.2.7. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Терморобот №26

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,17 | 1,08 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,39 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,07 | 0,052 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Доля резерва | % | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |

Таблица 3.2.8. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Терморобот №40

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,05 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.2.9. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Терморобот

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,002 | - 0,002 | - 0,002 |
| Доля резерва | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.2.10. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Терморобот №44

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Срок службы | лет | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 0,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0,00 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,34 | 0,60 | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,39 | 0,165 | 0,07 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,33 | 0,093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,01 | 0,019 | 0,017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,01 | 0,0033 | 0,014 | 0,00106 | 0,00106 | 0,00106 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,11 | 4,34 | 4,43 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Доля резерва | % | 91,42 | 96,44 | 98,44 | 98,89 | 98,89 | 98,89 | 91,33 | 91,33 | 91,33 |

Таблица 3.2.10. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Терморобот №44

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,60 | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,165 | 0,07 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,019 | 0,017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0033 | 0,014 | 0,00106 | 0,00106 | 0,00106 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,34 | 4,43 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Доля резерва | % | 96,44 | 98,44 | 98,89 | 98,89 | 98,89 | 91,33 | 91,33 | 91,33 |

Таблица 3.2.11. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети суммарно по ОАО СКЭК

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1061 | 835,5 | 835,5 | 546,5 | 546,5 | 546,5 | 546,5 | 546,5 |
| Срок службы | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 163,69 | 163,69 | 163,69 | 163,69 | 158,39 | 158,39 | 158,39 | 158,39 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 355,005 | 363,625 | 363,625 | 363,625 | 347,115 | 347,115 | 347,115 | 348,296 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 62,77 | 69,14 | 58,01 | 54,787 | 54,787 | 55,22 | 55,22 | 55,622 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 30,83 | 31,268 | 35,044 | 34,73 | 34,73 | 35,166 | 35,166 | 5,565 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 116,405 | 121,54 | 105,42 | 99,438 | 99,438 | 99,438 | 99,438 | 99,855 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,575 | 5,996 | 5,998 | 5,998 | 5,738 | 5,738 | 5,738 | 5,738 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 997,7 | 766,4 | 777,5 | 491,7 | 491,7 | 491,3 | 491,3 | 490,9 |
| Доля резерва | % | 94,1 | 91,7 | 93,1 | 90,0 | 90,0 | 89,9 | 89,9 | 89,8 |

Таблица 3.2.12. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной ГБУЗ КК ЦОЗШ

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,215 | 16,22 | 16,22 | 16,22 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 6,05 | 6,173 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 | 0,173 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 6 | 6 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,2 | 4,2 | 4,17 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,005 | 0,124 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,75 | 3,827 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |
| Доля резерва | % | 97,5 | 38,27 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 53,20 | 53,20 | 53,20 |

Таблица 3.2.13. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной пос. Никитинский

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,303 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 399,76 | 399,76 | 399,76 | 399,76 | 399,76 | 399,8 | 399,8 | 399,8 |
| Доля резерва | % | 99,94 | 99,94 | 99,94 | 99,94 | 99,94 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |

Таблица 3.2.14. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной ЛКПБ

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Срок службы | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 30 | 31 | 32 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Проектом схемы теплоснабжения предусматривается два варианта развития системы теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий.

    - вариант

Подключение перспективных тепловых нагрузок в северной части города к существующим котельным: Энергетик и КСК

    - вариант

Монтаж в северной части города двух блочно-модульных котельных на угле мощностью по 10 МВт каждая. Учитывая преобладание западных ветров в городском округе, предлагается установить котельные так, как показано на рисунке 4.1.1.

Новый трубопровод

Рисунок 5.1.1. – Монтаж новых котельных

В котельных предусмотреть по три котла: два зимних и один летний для ГВС.

Приблизительная длина нового трубопровода от котельных до нового ЦТП составит 500 метров, система ГВС закрытая, работа сети – круглогодичная.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Для доставки до нового микрорайона тепловой мощности в размере 9,531 Гкал/ч при температурном графике 95/70 расчетный расход теплоносителя составит 380 м3/ч или 0,106 м3/с. Такому расходу при скорости движения теплоносителя 1,5 м/с соответствует внутренний диаметр трубопровода, равный 300 мм. На участке 500 м годовые нормативные тепловые потери составят:

    - с утечкой теплоносителя 42,14 Гкал

    - через теплоизоляцию 328,44 Гкал Итого: 370,6 Гкал.

Проектом установлено, что проектируемая магистраль пойдет по улице Абрамцева до нового ЦТП (см. рисунок 4.2.1. Обосновывающих материалов), и протяженность участка составит 4890 метров. На таком расстоянии тепловые потери составят 3625,2 Гкал.

Сравнительная таблица 5.2.1. показывает эффективность подключения застраиваемой территории города от новых блочных модульных котельных.

Таблица 5.2.1. – Сравнительный анализ вариантов

| Параметр | Подключение от котельной Энергетик | Подключение от новых котельных | Эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск, Гкал | 24750 | 24750 | 0 |
| Отпуск в сеть, Гкал | 28375 | 25120 | 3255 |
| Собственные нужды котельной, Гкал | 851,25 | 753,6 | 97,65 |
| КПД котлов | 0,78 | 0,84 | -0,06 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 37470 | 30802 | 6668 |
| Удельный расход топлива, кг/Гкал | 287,2 | 221,0 | 66,2 |
| Расход топлива, т | 10754 | 6807 | 3947 |
| Расход топлива, тыс. руб. | 25164 | 15929 | 9235 |

Из результатов, полученных в таблице 5.2.1., следует, что годовой эффект от внедрения варианта №2 только по топливу составит 9235 тыс. руб. При стоимости блочной модульной котельной под «ключ» в размере 28,4 млн рублей (по данным котельного завода «Росэнергопром») простой срок окупаемости при равных тарифах составит 3 года.

При тарифе 2025 года, равном 3427,6 руб./Гкал, новый тариф составил бы 2736,10 руб./Гкал, что на 691,5 рубля дешевле.

Однако мероприятия по первому варианту уже занесены в инвестиционную программу, поэтому второй вариант предполагается для рассмотрения в дальнейшей перспективе.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

По состоянию на перспективу 2026-2028 год планируется расширение зоны действия котельных Энергетик, Привокзальная, КСК, Ш. им. 7 Ноября и Терморобот №26. Так как данные мероприятия включены в инвестиционную программу, то рассмотрение строительства источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города, предполагается в дальнейшей перспективе.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Программные мероприятия развития источников теплоснабжения города до 2028 года с проиндексированными капитальными затратами, указанными в ценах соответствующих лет, показаны в таблице 5.2.1.

Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год. Утверждаемая часть.

Таблица 5.2.1. – Предложения по реконструкции котельных, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной КСК | 225 567,58 | 207 000,00 | 0 |  |
| 1.1 | Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 №4, с установкой системы автоматизации. (+НДС 22%) | 225 567,58 | 0 | 0 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 1.2 | Проектирование и реконструкция системы золошлакоудаления (добавлено) | 0 | 207 000,00 | 0 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 2 | Реконструкция котельной «Энергетик» | 155 338,65 | 29 239,89 | 121 421,24 |  |
| 2.1 | Проектирование и установка котла К-50-40/14 № 2 с установкой системы автоматизации. (перенос с 2026г, + НДС 22%) | 7 114,16 | 0 | 121 421,24 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 2.2 | Проектирование и реконструкция системы золошлакоудаления (уменьшена ст-сть) | 148 224,49 | 29 239,89 | 0 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 3 | Реконструкция котельной «Больничный городок» | 0 | 42 000,00 | 227 000,00 |  |
| 3.1. | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов | 0 | 30 000,00 | 0 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 3.2. | Проектирование и реконструкция котельного оборудования | 0 | 12 000,00 | 227 000,00 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 4 | Реконструкция котельной пос. Никитинский | 1 260,97 | 0 | 0 |  |
| 4.1 | Проектирование и замена котлов «Сибирь» (НР-18) №1, №2, №3 на два котла КВр-1,45 в 2026 году монтаж котлов КВр-1,45 и вспомогательного оборудования) | 1 260,97 | 0 | 0 | Средства ООО «Мастер» |
|  | Итого по теплоснабжению: | 382 167,202 | 236 239,89 | 0 |  |
|  | в т.ч. за счёт ОАО «СКЭК» | 380 906,232 | 236 239,89 | 0 |  |
|  | в т.ч. за счёт ООО «Мастер» | 1 260,97 | 0 | 0 |  |
|  | в т.ч. за счёт бюджета | 0 | 0 | 0 |  |

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Перечень мероприятий по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии приведен в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1. – Перечень мероприятий по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной Терморобот | 0 | 0 | 178,00 |  |
| 1.1 | Установка ХВП - FS 50-08М - 1 шт. или аналогичного оборудования. Установка бака-аккумулятора V=2 м3 - 1 шт. | 0 | 0 | 178,00 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 2 | Реконструкция котельной ш. 7-го Ноября | 0 | 14 173,0 | 0 |  |
| 2.1 | Модернизация существующего газоочистного оборудования | 0 | 14 173,0 | 0 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 3 | Реконструкция котельной п. Никитинский | 1 260,97 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Монтаж котлов КВр-1,45 и вспомогательного оборудования) | 1 260,97 | 0 | 0 | Средства ООО «Мастер» |
| 4 | Монтаж приборов учета | 577 | 0 | 0 | Средства ООО «Мастер» |
|  | Итого по теплоснабжению: | 1 837,97 | 14 173,0 | 178,00 |  |
|  | в т.ч. за счёт ГБУЗ КК ЦОЗШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в т.ч. за счёт ООО «Мастер» | 1 837,97 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в т.ч. за счёт СКЭК | 0,00 | 14 173,0 | 178,00 |  |
|  | в т.ч. за счёт бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. В существующих системах теплоснабжения изменений температурного графика отпуска тепловой энергии не требуется. Температурные графики для работы котельных приведены ниже.

Таблица 5.5.1. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной Привокзальная 1 контур

Таблица 5.5.2. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной Привокзальная 2 контур

Таблица 5.5.3. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной «Энергетик» 1 контур

Таблица 5.5.4. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной «Энергетик» 2 контур

Таблица 5.5.5. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной КСК 1 контур

Таблица 5.5.6. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной КСК 2 контур

Таблица 5.5.7. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии                         с коллекторов источника тепловой энергии котельной Центральная

Таблица 5.5.8. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной ГБУЗ ЛКПБ

Таблица 5.5.9. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной пос. Никитинский

Таблица 5.5.10. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной ГБУЗ ККЦОЗШ

Таблица 5.5.11. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной Терморобот № 40

Таблица 5.5.12. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной Терморобот ул. Аккумуляторная

Таблица 5.5.13. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной Терморобот № 44

Таблица 5.5.14. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной Терморобот № 26

Таблица 5.5.15. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной № 5

Таблица 5.5.16. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной «Ш. им.7 Ноября»

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

На основании анализа резерва (дефицита) тепловой мощности при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей в таблице 4.3.1. следует, что для подключения планируемых объектов резерва тепловой мощности котельных будет достаточно. Поэтому предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей не актуальны.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)

Котельные обеспечивают теплоснабжение потребителей в своих зонах действия. Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, в данной системе теплоснабжения не планируется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах города под жилищную застройку для микрорайонов 6 и 14 приведены в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1. – Предложения по строительству сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах города под жилищную застройку

| Котельная Энергетик | тепловая сеть 1 контура | ТК (проектируемое) | Мкр. №6 | 1400 | 2024-2028 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ | 101900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год.

Утверждаемая часть.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям города Ленинск-Кузнецкий от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия   по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных данной схемой не предусмотрены.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них формируются в составе подгрупп проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей при условии соблюдения расчетных гидравлических режимов и надежности систем теплоснабжения.

Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей приведены в таблице 6.5.1.

Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год. Утверждаемая часть.

Таблица 6.5.1. – Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Привокзальная | котельная | ТК2 | 218 | 2024-2027 | 400 | 500 | надземный | минматы | 21518 |
| Котельная Привокзальная | ТК1 | ТК7 | 372 | 2026-2027 | 200 | 300 | надземный | минматы | 16375 |
| Котельная Привокзальная | УП-1 | ТК-25 | 218 | 2024-2027 | 200 | 250 | надземный | минматы | 9596 |
| Котельная Привокзальная | УП-28 | ТК-81 | 152 | 2024-2027 | 150 | 200 | надземный | минматы | 4339 |
| Котельная Привокзальная | УП3 |  | 200 | 2026-2027 | 150 | 200 | Бесканальная | ППУ | 8804 |
| Котельная Привокзальная | ТК13 | УП3 | 45 | 2026-2027 | 150 | 200 | Бесканальная | ППУ | 1981 |
| Котельная Привокзальная | УП-7/1 | ТК-9 | 87 | 2026-2028 | 100 | 150 | Бесканальная | ППУ | 2553 |
| Котельная Привокзальная | ТК-33 | УП-9 | 220 | 2024-2027 | 200 | 250 | надземный | минматы | 9684 |
| Котельная Привокзальная | ТК7 | ТК13 | 246 | 2026-2027 | 200 | 250 | надземный | минматы | 10829 |
| Котельная КСК | ЦТП3 | ЦТП7 | 752 | 2024-2027 | 200 | 250 | надземный | минматы | 23975 |
| Котельная КСК | УТ-5/17 | переход | 50 | 2026-2027 | 80 | 100 | надземный | минматы | 1225 |
| Котельная КСК | врезка 3 | ж/д пр. Ленина, 59/3 | 107 | 2026-2027 | 50 | 80 | надземный | минматы | 2623 |
| Котельная КСК | ЦТП7 | ЦТП8 | 521 | 2024-2027 | 150 | 200 | надземный | минматы | 17862 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 131365 |
| ООО «Мастер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Никитинский | УТ-1 | К-3 | 139 | 2027-2028 | 100 | 100 | надземный | ППУ | 1087 |
| Котельная п. Никитинский | К-1 | УТ-1 | 41 | 2029 | 100 | 100 | надземный | ППУ | 361 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1448 |
| Всего по Ленинск-Кузнецкому городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  | 132813 |

пп. 1 ÷ 8, 11 ÷ 12 Реконструкция тепловых сетей котельных с увеличением диаметра:

- от ЦТП-3 (ТК-5) до ЦТП-7 протяженностью 752 м с Ду 200 мм на Ду 250 мм;

- от ЦТП-7 до ЦТП-8 протяженностью 521 м с Ду 150 мм на Ду 182 мм;

- от Привокзальной котельной до ТК-2 протяженностью 218 м с Ду 400 мм на Ду 500 мм;

- от УП-1 до ТК-25 протяженность 218 м с Ду 200 мм на Ду 250 мм;

- от УП-28 до ТК-81 протяженностью 152 м с Ду 150 мм на Ду 200 мм;

- от ТК-3 до УП-9 протяженностью 220 м с Ду 200 мм на Ду 250 мм.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения путем строительства тепловых сетей не целесообразно в виду того, что требуется строительство магистральных, квартальных, внутриквартальных трубопроводов города в условиях стесненной застройки.

Для выполнения перевода в закрытую систему теплоснабжения потребуется реконструкция всей системы теплоснабжения города, включая тепловые сети и оборудования.

При актуализации схемы теплоснабжения на 2027 г. расчетным способом определена среднерыночная цена организации закрытой схемы ГВС, которая составляет ориентировочно 20,761 млн. руб. за 1 Гкал/ч средней нагрузки ГВС.

Однако при оценке экономической эффективности перехода от открытой системы отопления к закрытой установка ИТП у потребителей в рамках гарантийного срока эксплуатации (5 лет) - так же не эффективна в связи с необходимостью капитальных вложений по окончании гарантийного срока ИТП.

  - Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем ГВС на закрытые от ресурсоснабжающих организаций на период актуализации схемы теплоснабжения 2027 г. – отсутствуют.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Расход топлива для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 8.1.1.

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Для котельных города Ленинск-Кузнецкий основным топлива является каменный уголь марки «Др» с Кузнецкого бассейна с калорийностью от 4000 – 6000 Ккал, для Термороботов  уголь марки «Дом».

Таблица 8.1.1. – Перспективный баланс топлива

| Наименование котельной | Вид основного топлива | Вид резервного топлива | Вид аварийного топлива | Потребление | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | Уголь Кузнецкого бассейна марки Др | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 23114 | 23114 | 23114 | 23114 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 31750 | 31750 | 31750 | 31750 |
| Привокзальная | Уголь Кузнецкого бассейна марки Др | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 31785 | 31785 | 31785 | 31785 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 43661,38 | 43661,38 | 43661,38 | 43661,38 |
| Ш. им. 7 Ноября | Уголь Кузнецкого бассейна марки Др | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 10188 | 10188 | 10188 | 10188 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 13994,80 | 13994,80 | 13994,80 | 13994,80 |
| Энергетик | Уголь Кузнецкого бассейна марки Др | Мазут топочный | Мазут топочный | Расход условного топлива, т у. т. | 31619 | 31619 | 31619 | 31619 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 43141,32 | 43141,32 | 43141,32 | 43141,32 |
| КСК | Уголь Кузнецкого бассейна марки Др | Мазут топочный | Мазут топочный | Расход условного топлива, т у. т. | 39924 | 39924 | 39924 | 39924 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 54478,25 | 54478,25 | 54478,25 | 54478,25 |
| Котельная № 5 | Уголь Кузнецкого бассейна марки Др | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 3537,97 | 3537,97 | 3537,97 | 3537,97 |
| Терморобот № 26 | Уголь Кузнецкого бассейна марки Дом | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 310 | 310 | 310 | 310 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 426,30 | 426,30 | 426,30 | 426,30 |
| Терморобот № 40 | Уголь Кузнецкого бассейна марки Дом | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 117 | 117 | 117 | 117 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 |
| Терморобот | Уголь Кузнецкого бассейна марки Дом | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 69 | 69 | 69 | 69 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 94,40 |
| Терморобот № 44 | Уголь Кузнецкого бассейна марки Дом | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 341 | 341 | 341 | 341 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 468,00 |
| Всего по ОАО «СКЭК»: |  | Расход натурального топлива, т |  | Уголь марки (Др, Дом) | 191713 | 191713 | 191713 | 191713 |
|  |  |  |  | Мазут | 742 | 742 | 742 | 742 |

| Наименование котельной | Вид основного топлива | Вид резервного топлива | Вид аварийного топлива | Потребление | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | Уголь Кузнецкого бассейна марки Др | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 4910 | 4910 | 4910 | 4910 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 6744 | 6744 | 6744 | 6744 |
| Котельная п. Никитинский | Уголь Кузнецкого бассейна марки Др | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 |
| Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | Уголь Кузнецкого бассейна марки Др | уголь | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 581 | 581 | 581 | 581 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 798,1 | 798,1 | 798,1 | 798,1 |
| ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий: |  |  |  |  | 201421 | 201421 | 201421 | 201421 |

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию котельных указана в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. – Величина инвестиций в источники теплоснабжения, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной КСК | 225 567,58 | 207 000,00 | 0 |  |
| 1.1 | Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 №4, с установкой системы автоматизации. (+НДС 22%) | 225 567,58 | 0 | 0 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 1.2 | Проектирование и реконструкция системы золошлакоудаления (добавлено) | 0 | 207 000,00 | 0 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 2 | Реконструкция котельной "Энергетик" | 155 338,65 | 29 239,89 | 121 421,24 |  |
| 2.1 | Проектирование и установка котла К-50-40/14 № 2 с установкой системы автоматизации. (перенос с 2026г, + НДС 22%) | 7 114,16 | 0 | 121 421,24 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 2.2 | Проектирование и реконструкция системы золошлакоудаления (уменьшена ст-сть) | 148 224,49 | 29 239,89 | 0 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 3 | Реконструкция котельной «Больничный городок» | 0 | 42 000,00 | 227 000,00 |  |
| 3.1. | Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов | 0 | 30 000,00 | 0 | Средства ОАО «СКЭК» |
|  | Проектирование и реконструкция котельного оборудования | 0 | 12 000,00 | 227 000,00 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 4 | Реконструкция котельной пос. Никитинский | 1 260,97 | 0 | 0 |  |
| 4.1 | Проектирование и замена котлов «Сибирь» (НР-18) №1, №2, №3 на два котла КВр-1,45 в 2026 году монтаж котлов КВр-1,45 и вспомогательного оборудования) | 1 260,97 | 0 | 0 | Средства ООО «Мастер» |
| 5 | Монтаж приборов учета | 577 |  |  | Средства ООО «Мастер» |
| 6 | Реконструкция котельной Терморобот |  |  | 178,00 |  |
| 6.1 | Установка ХВП - FS 50-08М - 1 шт. или аналогичного оборудования. Установка бака-аккумулятора V=2 м3 - 1 шт. |  |  | 178,00 | Средства ОАО «СКЭК» |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей указана в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1. – Величина инвестиций в тепловые сети, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новое строительство тепловых сетей от котельных: Центральной, Привокзальной, Ш. им. 7 Ноября, КСК, Энергетик, Терморобот №26 | 52 807,4 | 52 807,4 | 52 807,4 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей котельных с увеличением диаметра: от ТК-7 до ТК-13 протяженностью 246 м с Ду200 на Ду250, от УП-3 протяженностью 200 м с Ду150 на Ду200, от ТК-13 до УП-3 протяженностью 45 м с Ду150 на Ду200, от УП-7/3 до ТК-9 протяженностью 87 м с Ду100 на Ду150, от УП-5/17 до перехода протяженностью 50 м с Ду80 на Ду100, от врезки 3 до ж/д пр. Ленина, 59/3 протяженностью 107 м с Ду50 на Ду80 | 28 015,00 | 0 | 0 | Средства ОАО «СКЭК» |
| 3 | Реконструкция участка тепловых сетей котельной пос. Никитинский надземной тепловой сети ТК2→ТК-3 с использованием высокоэффективных теплоизоляционных материалов поэтапно: на компенсаторе К-1, протяженностью 14 м Ду100, на компенсаторе К-3, протяженностью 25 м Ду100, от УТ-1 до К-3 протяженностью 139 м Ду100, от К-1 до УТ-1 протяженностью 41 м Ду100 | 0 | 498,10 | 589,30 | Средства ООО «Мастер» |
|  | Итого по теплоснабжению: | 80 822,4 | 53 305,5 | 53 396,7 |  |
|  | в т.ч. за счёт ОАО «СКЭК» | 80 822,4 | 52 807,4 | 52 807,4 |  |
|  | в т.ч. за счёт ООО «Мастер» | 0 | 498,10 | 589,30 |  |
|  | в т.ч. за счёт бюджета | 0 | 0 | 0 |  |

Объемы строительства насосных станций на тепловых сетях планируются в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК», приведены в таблице 9.2.2.

Ориентировочные объемы нового строительства для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки определяются в соответствии с требуемой пропускной способностью трубопровода по подключенной нагрузки и расходу теплоносителя.

Таблица 9.2.2. – Объемы строительства насосных станций

| Наименование насосной станции, место установки | Год строительства/реконструкции | напор, создаваемый насосной станцией, м | Производи- тельность насосов, м3/час | Затраты с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП для микрорайона №6 | 2024-2026 | 75 | 700 | 98100 |
| ИТОГО: |  |  |  | 98100 |

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям на данном этапе актуализации схемы теплоснабжения на 2027 год не проводилась.

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

По котельной в пос. Никитинский на начало 2025 год было запланировано исполнение второго этапа мероприятия «Проектирование и замена котлов «Сибирь» (НР-18) №1, №2, №3 на два котла КВр-1,45», на общею сумму 1496,41 тыс. руб. Фактические инвестиции на 2025 год составили – 1278,0 тыс. руб. Второй этап выполнен в срок, были поставлены два котла КВр-1,45.

Всего с начала реализации проекта нарастающим итогом – 2207,39 тыс. руб.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Согласно Постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 года №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, города, городов федерального значения.

В соответствии с Постановлением присвоен статус единой теплоснабжающей организации в своих зонах деятельности Открытому акционерному обществу

«СКЭК», ГБУЗ ККЦОЗШ, ООО «Мастер» и ГБУЗ ЛКПБ.

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.

Зоны действия систем теплоснабжения Единых теплоснабжающих организаций показаны на Рисунке 2.1.1. Раздела 2.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

    - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

    - размер собственного капитала;

    - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающим организациям присвоен статус единой теплоснабжающей организации, представлены в таблице 10.3.1.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года №808 для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, города лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В адрес Администрации города Ленинск-Кузнецкий на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2027 г. заявок на статус ЕТО не поступало.

Таблица 10.3.1. – Критерии определения единой теплоснабжающей организации

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем Теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | N зоны деятельности |  | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная | 70,07 | ОАО «СКЭК» | н/д | Жилой фонд | Концессионное соглашение | 11025 |  | J | 2 | ОАО «СКЭК» |
|  | Котельная Привокзальная | 55,79 |  |  |  |  |  |  | J | 1 |  |
|  | Котельная «Энергетик» | 65,78 |  |  |  |  |  |  | J | 12 |  |
|  | Котельная КСК | 89,38 |  |  |  |  |  |  | J | 11 |  |
|  | Котельная № 5 | 7,76 |  |  |  |  |  |  | J | 10 |  |
|  | Котельная Терморобот №44 | 1,82 |  |  |  |  |  |  | J | 5 |  |
|  | Котельная «Ш. им. 7 Ноября» | 41,44 |  |  | Общественные здания |  |  |  | J | 6 |  |
|  | Котельная Терморобот №26 | 1,82 |  |  |  |  |  |  | J | 7 |  |
|  | Котельная Терморобот ул. Аккумуляторная | 0,14 |  |  |  |  |  |  | J | 8 |  |
|  | Котельная Терморобот №40 | 0,14 |  |  | Производственные предприятия |  |  |  | J | 9 |  |
| 2 | Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ | 11,96 | ГБУЗ ККЦОЗШ | н/д | Жилой фонд | Оперативное управление | 190,55 |  | J | 16 | ГБУЗ ККЦОЗШ |
|  |  |  |  |  | Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производственные Предприятия |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная пос. Никитинский | 3,96 | ООО «Мастер» | н/д | Жилой фонд | Концессионное соглашение | 82,6 |  | J | 17 | ООО «Мастер» |
|  |  |  |  |  | Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производственные предприятия |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная ГБУЗ «ЛКПБ» | 1,90 | ГБУЗ «ЛКПБ» | н/д | Жилой фонд | Оперативное управление | 10,0 |  | J | 18 | ГБУЗ «ЛКПБ» |
|  |  |  |  |  | Общественные здания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производственные предприятия |  |  |  |  |  |  |

Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год.

Утверждаемая часть.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах города приведен в таблице 10.5.1.

Таблица 10.5. – Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем Теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности |  | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная | 70,07 | ОАО «СКЭК» | Жилой фонд | J | 2 | ОАО «СКЭК» |
|  | Котельная Привокзальная | 55,79 |  |  | J | 1 |  |
|  | Котельная «Энергетик» | 65,78 |  |  | J | 12 |  |
|  | Котельная КСК | 89,38 |  |  | J | 11 |  |
|  | Котельная № 5 | 7,76 |  |  | J | 10 |  |
|  | Котельная Терморобот №44 | 1,82 |  |  | J | 5 |  |
|  | Котельная «Ш. им. 7 Ноября» | 41,44 |  | Общественные здания | J | 6 |  |
|  | Котельная Терморобот № 26 | 1,82 |  |  | J | 7 |  |
|  | Котельная Терморобот ул. Аккумуляторная | 0,14 |  |  | J | 8 |  |
|  | Котельная Терморобот №40 | 0,14 |  | Производственные предприятия | J | 9 |  |
| 2 | Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ | 11,96 | ГБУЗ ККЦОЗШ | Жилой фонд | J | 16 | ГБУЗ ККЦОЗШ |
|  |  |  |  | Общественные здания |  |  |  |
|  |  |  |  | Производственные предприятия |  |  |  |

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем Теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |  | N зоны деятельности |  |  | Утвержденная ЕТО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Котельная пос. Никитинский | 3,96 | ООО «Мастер» |  | Жилой фонд |  | J | 17 |  | ООО «Мастер» |
|  |  |  |  |  | Общественные здания |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производственные предприятия |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная ГБУЗ «ЛКПБ» | 1,90 | ГБУЗ «ЛКПБ» |  | Жилой фонд |  | J | 18 |  | ГБУЗ «ЛКПБ» |
|  |  |  |  |  | Общественные здания |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Производственные предприятия |  |  |  |  |  |

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Данной схемой актуализации системы теплоснабжения распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается, поскольку на территории города Ленинск-Кузнецкий вопрос о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не стоит.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения на территории города Ленинск-Кузнецкий бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На момент написания актуализации схемы теплоснабжения города Ленинск- Кузнецкий решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не рассматриваются.

Перспективным планом развития города Ленинск-Кузнецкий газификация до 2035 года не предусмотрена.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

По состоянию на 01.01.2026 город Ленинск-Кузнецкий не газифицирован.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Программа газификации города Ленинск-Кузнецкий в настоящее время отсутствует.

  - Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 10 лет с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.

При этом обеспечивается соответствие схем водоснабжения и водоотведения схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом (п. 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782):

а) мощности энергопринимающих установок, используемых для водоподготовки, транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод;

б) объема тепловой энергии и топлива (природного газа), используемых для подогрева воды в целях горячего водоснабжения;

в) нагрузок теплопринимающих устройств, которые должны соответствовать параметрам схем теплоснабжения и газоснабжения в целях горячего водоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

К индикаторам, характеризующим динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

- общая отапливаемая площадь жилых зданий

- общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий

- тепловая нагрузка всего, в том числе:

- в жилищном фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения

- расход тепловой энергии, всего, в том числе:

- в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения

- в общественно-деловом фонде, том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения

- удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде

- удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде

- градус-сутки отопительного периода

- удельное	приведенное	потребление	тепловой	энергии	на	отопление	в жилищном фонде

- удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде

- удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде

- средняя плотность тепловой нагрузки

- средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде

- средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя

- средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на	тепловую мощность, представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: |  | тыс. м2 | 6358 | 7034 | 7034 | 7034 | 7388 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий |  | тыс. м2 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 190,09 | 207,91 | 207,91 | 207,91 | 207,91 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: |  | Гкал/ч | 157,9 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 183,5 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 140,9 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 166,5 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: |  | Гкал/ч | 32,19 | 33,21 | 33,21 | 33,21 | 24,41 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 28,79 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 21,01 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 546,46 | 588,72 | 588,72 | 588,72 | 610,85 |
| 4.1 | в жилищном фонде |  | тыс. Гкал | 397,13 | 439,39 | 439,39 | 439,39 | 461,52 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 354,37 | 396,63 | 396,63 | 396,63 | 418,76 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 42,76 | 42,76 | 42,76 | 42,76 | 42,76 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: |  | тыс. Гкал | 149,33 | 149,33 | 149,33 | 149,33 | 149,33 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 141,45 | 141,45 | 141,45 | 141,45 | 141,45 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | 0,48 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,56 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С·сут | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С сут) | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно- деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00003 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде |  | Гкал/м2/ (°С сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | 17,78 | 19,13 | 19,13 | 19,13 | 19,83 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | 43717 | 47098 | 47098 | 47098 | 48868 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,00470 | 0,0456 | 0,00412 | 0,00412 | 0,00407 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/ год | 11,55 | 11,22 | 10,14 | 10,14 | 10,02 |

Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год.

Утверждаемая часть.

К индикаторам, характеризующим функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), должны относиться:

- установленная тепловая мощность котельной

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах

- доля резерва тепловой мощности котельной

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения

- удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной

- коэффициент полезного использования теплоты топлива

- число часов использования установленной тепловой мощности

- удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной

- доля	автоматизированных	котельных	без	обслуживающего	персонала	с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч

- доля котельных, оборудованных приборами учета.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в разрезе основных теплоснабжающих организаций, установлены в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлены в таблице 14.2.

Таблица 14.2. – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в разрезе основных теплоснабжающих организаций

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч | 473 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 190,09 | 207,91 | 207,91 | 207,91 | 207,91 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 40,19 | 44,90 | 44,90 | 44,90 | 44,90 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 656 | 610 | 666 | 666 | 693 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 200 | 238 | 239 | 239 | 230 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 0,054 | 0,048 | 0,052 | 0,052 | 0,054 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1813 | 1907 | 1975 | 1975 | 2062 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,012 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,010 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | 92664 | 84240 | 75816 | 75816 | 58968 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | 72,73 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ООО «Мастер» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1522,8 | 1522,8 | 1522,8 | 1522,8 | 1522,8 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | 29160 | 34992 | 40824 | 40824 | 46656 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 37,68 | 37,68 | 37,68 | 37,68 | 37,68 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 | 222,54 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | 42120 | 33696 | 25272 | 25272 | 8424 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ГБУЗ «ЛКПБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 5832 | 5832 | 5832 | 5832 | 5832 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | 52488 | 46656 | 46656 | 46656 | 87480 |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

- протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных

- материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных

- удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения

- присоединенная тепловая нагрузка

- относительная материальная характеристика

- нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных

- относительные нормативные потери в тепловых сетях

- линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям

- количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям

- удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;

- тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)

- доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

- расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети)

- фактический расход теплоносителя

- удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

- нормативная подпитка тепловой сети

- фактическая подпитка тепловой сети

- расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя

- удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, установлены в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлены в таблице 14.3.

Таблица 14.3. – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей организаций

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 264,5 | 264,5 | 264,6 | 264,7 | 264,7 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 1.2. | распределительных |  | км | 227,5 | 227,5 | 227,6 | 227,7 | 227,7 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 45,85 |
| 2.1. | магистральных |  | тыс. м2 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 32,71 | 32,71 | 32,71 | 32,71 | 32,71 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 3.2. | распределительных |  | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,8739 | 0,7899 | 0,7899 | 0,7899 | 0,7520 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 190,09 | 207,91 | 207,91 | 207,91 | 207,91 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 241,20 | 220,53 | 220,53 | 220,53 | 220,53 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 119,06 | 119,20 | 129,08 | 129,08 | 134,28 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 34,14 | 34,18 | 37,01 | 37,01 | 38,50 |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 84,92 | 85,02 | 92,07 | 92,07 | 95,78 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 17,41 | 18,67 | 18,54 | 19,26 | 18,57 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 0,450 | 0,451 | 0,488 | 0,488 | 0,507 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.2 | распределительных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 190,09 | 207,91 | 207,91 | 207,91 | 207,91 |  |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 8115 | 8787 | 8787 | 9140 | 9140 |  |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 8115 | 8787 | 8787 | 9140 | 9140 |  |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 8115 | 8787 | 8787 | 9140 | 9140 |  |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 8115 | 8787 | 8787 | 9140 | 9140 |  |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | 14,15 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 14,95 |  |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | 21583 | 21583 | 19781 | 19016 | 21583 |  |
| ООО «Мастер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |  |
| 1.1. | магистральных |  | км | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| 1.2. | распределительных |  | км | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 2.1. | магистральных |  | тыс. м2 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 |  |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |  |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  |
| 3.1. | магистральных |  | лет | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  |
| 3.2. | распределительных |  | лет | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |  |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |  |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 212,39 | 212,39 | 212,39 | 212,39 | 212,39 |  |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |  |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |  |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |  |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.2 | распределительных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |  |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |  |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |  |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - |  |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |  |
| ГБУЗ КК ЦОЗШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |  |
| 1.1. | магистральных |  | км | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,908 |  |
| 1.2. | распределительных |  | км | 2,056 | 2,056 | 2,056 | 2,056 | 2,056 |  |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |  |
| 2.1. | магистральных |  | тыс. м2 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 | 0,882 |  |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 0,2187 | 0,2187 | 0,2187 | 0,2187 | 0,2187 |  |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
| 3.1. | магистральных |  | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
| 3.2. | распределительных |  | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,2966 | 0,2884 | 0,2884 | 0,2847 | 0,2847 |  |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 |  |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 88,92 | 88,92 | 88,92 | 88,92 | 88,92 |  |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |  |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |  |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |  |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.2 | распределительных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 |  |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 629 | 629 | 629 | 629 |  | 629 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 629 | 629 | 629 | 629 |  | 629 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |  | 0,32 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |  | 15,7 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |  | 15,7 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | - | - | - | - |  | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - |  | - |
| ГБУЗ «ЛКПБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |  | 2,3 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |  | 0,354 |
| 1.2. | распределительных |  | км | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,942 |  | 1,942 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  | 0,17 |
| 2.1. | магистральных |  | тыс. м2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 |
| 2.2. | распределительных |  | тыс. м2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 3.2. | распределительных |  | лет | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,821 | 0,798 | 0,798 | 0,788 | 0,788 |  |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |  |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 246,38 | 246,38 | 246,38 | 246,38 | 246,38 |  |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.2 | распределительных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |  |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 52,17 | 52,17 | 52,17 | 52,17 | 52,17 |  |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - |  |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |  |

К индикаторам, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

- плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии

- освоение инвестиций, в процентах от плана

- плановая потребность в инвестициях в тепловые сети

- освоение инвестиций в тепловые сети, в процентах от плана

- план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения

- всего инвестиций накопленным итогом

- освоение инвестиций в переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

- всего плановая потребность в инвестициях

- всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом

- источники инвестиций, в том числе собственные средства

- средства за счет присоединения потребителей

- средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

- тариф на производство тепловой энергии

- тариф на передачу тепловой энергии

- тариф на теплоноситель

- конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)

- тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

- индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода приведены в таблице 14.4.

Таблица 14.4. – Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. | 204,5 | 388,8 | 465,9 | 544,5 |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. | 204,5 | 388,8 | 465,9 | 544,5 |
| 3. | В процентах от плана |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 83 | 0 | 450 | 0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. | 83 | 0 | 450 | 0 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. | 348,1 | 348,1 | 348,1 | 348,1 |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. | 1214,0 | 1950,9 | 3214,9 | 4107,5 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 635,6 | 736,9 | 1264,0 | 892,6 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. | 1214,0 | 1950,9 | 3214,9 | 4107,5 |
| 11. | Источники инвестиций | - | - |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. | 648,06 | 1526,71 | 907,46 | 478,45 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,43 |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. | 0 | 0 | 324,11 | 381,72 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал | 3124 | 3117 | 3519 | 3403 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 3255 | 3343 | 3434 | 3526 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 3906 | 4012 | 4120 | 42321 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 104,2 | 107,3 | 97,6 | 103,6 |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. | 1,496 | 1,817 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. | 1,496 | 1,817 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | В процентах от плана |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. | 2,286 | 4,103 | 4,103 | 5,053 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 1,496 | 1,817 | 0,00 | 0,95 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. | 2,286 | 4,103 | 4,103 | 5,053 |
| 11. | Источники инвестиций | - | - |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. | 1,496 | 1,817 | 0,00 | 0,95 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал | 3794 | 2983 | 4182 | 4382 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 3937 | 4043 | 4152 | 4379 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 4724 | 4852 | 4983 | 5255 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 103,8 | 101,5 | 99,3 | 99,9 |
| ООО «Мастер» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. | 4,69 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. | 4,69 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | В процентах от плана |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. | 4,69 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 4,69 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. | 4,69 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
| 11. | Источники инвестиций | - | - |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. | 4,69 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал | 2047 | 2207 | 2232 | 2257 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 1900 | 1952 | 2004 | 2058 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 2280 | 2342 | 2405 | 2470 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 92,8 | 88,4 | 89,8 | 91,2 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей города Ленинск-Кузнецкий выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения, а именно реконструкции котельных и тепловых сетей.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Тарифно-балансовая модель ОАО «СКЭК» с учетом предложений по техническому перевооружению показана в таблице 15.1.

Тарифно-балансовая модель котельной пос. Никитинский с учетом предложений по техническому перевооружению показана в таблице 15.2.

Тарифно-балансовая модель ГБУЗ «ЛКПБ» с учетом предложений по техническому перевооружению показана в таблице 15.3.

Тарифно-балансовая модель ГБУЗ ККЦОЗШ с учетом предложений по техническому перевооружению показана в таблице 15.4.

Таблица 15.1. – Тарифно-балансовая модель по ООО «СКЭК» с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 465 | 473 | 473 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч | -1 |  |  | -11 |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 15 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 347 | 350 | 350 | 343 | 343 | 341 | 341 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 23 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 226,52 | 218,98 | 221,23 | 244,72 | 244,72 | 252,94 | 252,94 |
| Отопление | Гкал/ч | 207,65 | 200,13 | 202,38 | 223,89 | 223,89 | 231,41 | 231,41 |

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 18,87 | 18,85 | 18,85 | 20,83 | 20,83 | 21,53 | 21,53 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 120,48 | 131,02 | 128,77 | 98,28 | 98,28 | 88,06 | 88,06 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 25,91 | 27,70 | 27,22 | 21,23 | 21,23 | 19,02 | 19,02 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 687,88 | 621,82 | 618,39 | 638,26 | 627,42 | 670,22 | 722,97 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 32,28 | 23,73 | 22,22 | 27,89 | 27,42 | 30,20 | 30,20 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 655,6 | 598,1 | 596,17 | 610,37 | 600,0 | 603,6 | 692,8 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 172,14 | 118,74 | 119,06 | 119,20 | 121,57 | 129,07 | 134,27 |
| То же в % | % | 25,02 | 19,10 | 17,41 | 18,68 | 18,54 | 19,26 | 18,57 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 483,46 | 479,34 | 477,11 | 491,17 | 478,43 | 474,57 | 558,50 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 121,04 | 119,44 | 132,64 | 130,89 | 145,12 | 159,35 | 159,35 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 185 | 200 | 202 | 214 | 218 | 249 | 230 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 79,0 | 80,2 | 81,4 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 85,0 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 814,54 | 803,77 | 892,60 | 880,82 | 976,58 | 1072,34 | 1072,34 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 4666778 | 476244 | 453305 | 522161 | 579118 | 607392 | 635666 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 147248 | 164346 | 153516 | 156907 | 160403 | 164010 | 167730 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 611 | 656 | 648 | 667 | 687 | 707 | 728 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 88945 | 95426 | 94289 | 97080 | 99953 | 102912 | 105958 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 44075 | 68265 | 44075 | 44075 | 44075 | 44075 | 44075 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 13617 | 0,00 | 14505 | 15085 | 15688 | 16316 | 16969 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 451323 | 595868 | 528778 | 546203 | 564316 | 583126 | 602667 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0,00 | 109406 | 47144 | 48540 | 49977 | 51456 | 52979 |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 40432 | 45161 | 46058 | 49195 | 52596 | 56259 | 60205 |

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги по пуско- наладке | тыс. руб. | 407743 | 437452 | 432239 | 445033 | 458206 | 471769 | 485733 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 3148 | 3849 | 3337 | 3436 | 3538 | 3642 | 3750 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 206584 | 274829 | 305210 | 301190 | 333926 | 366662 | 366662 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 104732 | 156255 | 171805 | 160386 | 174935 | 168418 | 181674 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 104732 | 156255 | 171805 | 160386 | 174935 | 168418 | 181674 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 13840 | 14848 | 14671 | 15105 | 15552 | 16013 | 16487 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4193 | 4499 | 4445 | 4577 | 4712 | 4852 | 4995 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб | 767 | 8130 | 34844 | 86310 | 150650 | 264991 | 264991 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 46004 | 21844 | 58448 | 60403 | 59863 | 49075 | 56801 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства на страхование | тыс. руб. | 0,00 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0,00 | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 26779 | 17803 | 41003 | 42322 | 42702 | 34015 | 48321 |
| налог на землю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 17956 | 3515 | 16169 | 16802 | 15879 | 13774 | 7190 |
| арендная плата | тыс. руб. | 1269 | 421 | 1276 | 1279 | 1282 | 1286 | 1289 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 974691 | 1240619 | 1271718 | 1331081 | 1464359 | 1617146 | 1662007 |

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 184201 | 246190 | 212275 | 203409 | 209079 | 180955 | 238898 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1158892 | 1486809 | 1483993 | 1534490 | 1673438 | 1798101 | 1900905 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2397 | 3102 | 2993 | 3124 | 3117 | 3519 | 3404 |

Таблица 15.2. – Тарифно-балансовая модель ГБУЗ КК ЦОЗШ с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,438 | 0,418 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 10,838 | 10,818 | 10,635 | 10,635 | 10,635 | 10,635 | 10,635 |
| Отопление | Гкал/ч | 9,44 | 9,44 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 1,4 | 1,38 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,16 | 1,18 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 5,81 | 5,91 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 22,45 | 23,27 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,83 | 0,83 | 0,835 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 21,62 | 22,44 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 22,15 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 3,69 | 3,69 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| То же в % | % | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 17,93 | 18,75 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 5,2 | 5,7 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 241 | 254 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 60,19 | 74 | 76 | 78 | 79 | 85 | 85 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 34,99 | 38,36 | 33,24 | 33,24 | 33,24 | 33,24 | 33,24 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 317 | 184 | 190 | 196 | 207 | 207 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 462 | 543 | 1078 | 1116 | 1151 | 1226 | 1226 |
| материалы на эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 296 | 383 | 933 | 963 | 991 | 1051 | 1051 |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 166 | 160 | 145 | 153 | 160 | 175 | 175 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 2522 | 2886 | 4488 | 4663 | 4830 | 5187 | 5187 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 1643 | 599 | 2833 | 2923 | 3009 | 3190 | 3190 |
| услуги транспорта | тыс. руб. | 879 | 2287 | 1655 | 1740 | 1821 | 1997 | 1997 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 7107 | 9497 | 9153 | 9483 | 9805 | 10483 | 10483 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 4448 | 4770 | 5951 | 6230 | 6398 | 6749 | 6749 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 4448 | 4770 | 5951 | 6230 | 6398 | 6749 | 6749 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 9838 | 10274 | 13883 | 14321 | 14745 | 15631 | 15631 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3116 | 3330 | 4432 | 4572 | 4707 | 4990 | 4990 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 524 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 1101 | 868 | 179 | 187 | 198 | 211 | 211 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства на страхование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на землю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 635 | 378 | 179 | 187 | 198 | 211 | 211 |
| арендная плата | тыс. руб. | 469 | 490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 29118 | 32820 | 39348 | 40762 | 42030 | 44684 | 44684 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 557 | -1 997 | -338 | 1 623 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги, сборы, платежи | тыс. руб. | 708 | 879 | 877 | 870 | 862 | 848 | 848 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 29826 | 34276 | 38228 | 41294 | 44515 | 45532 | 45532 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 1663 | 1 828 | 1896 | 2047 | 2207 | 2257 | 2257 |

Таблица 15.3. – Тарифно-балансовая модель ООО «Мастер» с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели |  | Ед. изм. | 2023 (УСН) |  | 2024 (УСН) |  |  | 2025 (УСН) |  |  | 2026 (УСН НДС 5%) |  | 2027 (УСН) | 2028 (УСН) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 | 6 |
| Ввод мощности |  | Гкал/ч | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Вывод мощности |  | Гкал/ч | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Средневзвешенный НУР |  | кг у. т/Гкал | 227,25 |  |  |  | 227,25 |  | 227,25 |  | 228,9 |  | 224,78 | 224,78 |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. |  | 1302,15 |  |  | 1406,45 |  |  | 1547,85 |  | 1552,17 | 1753,4 | 1703,68 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  | 516,05 |  |  | 547,67 |  |  | 610,00 |  | 751,97 | 711,7 | 782,87 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. |  | 650,15 |  |  | 689,99 |  |  | 725,66 |  | 596,87 | 837,1 | 920,81 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. |  | 135,95 |  |  | 168,79 |  |  | 212,19 |  | 203,33 | 204,6 | 225,06 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. |  | 1478,18 |  |  | 1612,42 |  |  | 1015,06 |  | 1035,36 | 1882,9 | 2071,08 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. |  | 620,50 |  |  | 670,73 |  |  | 170,0 |  | 369,21 | 741,1 | 815,1 |
| услуги транспорта | тыс. руб. |  | 854,68 |  |  | 941,69 |  |  | 845,06 |  | 666,15 | 1141,8 | 1255,98 |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. |  | 4795,22 |  |  | 4352,72 |  |  | 5485,78 |  | 5942,38 | 5280,0 | 5808,0 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  | 1916,23 |  |  | 2144,95 |  |  | 2195,15 |  | 2602,35 | 2601,5 | 2861,65 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. |  | 8922 |  |  | 9468,74 |  |  | 7970,33 |  | 10319,32 | 11481,9 | 11650,8 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  | 2694,45 |  |  | 2859,56 |  |  | 2295,0 |  | 3116,43 | 3468,3 | 3518,54 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  | 300,35 |  |  | 299,54 |  |  | 293,65 |  | 378,59 | 331,0 | 331,0 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. |  | 940,27 |  |  | 989,32 |  |  | 1485,42 |  | 1095,0 | 1295,64 | 1395,52 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на страхование | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  | 1,18 |  |  | 3,59 |  |  | 25,32 |  | 25,32 | 21,49 | 21,49 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  | 383,58 |  |  | 378,51 |  |  | 415,9 |  | 610,68 | 273,9 | 301,29 |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  |  | 23,80 |  |  | 25,35 |  | 25,35 | 25,35 | 25,35 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. |  | 396,34 |  |  | 420,63 |  |  | 1018,85 |  | 556,93 | 724,9 | 797,39 |
| арендная плата | тыс. руб. |  | 159,17 |  |  | 162,79 |  |  | 234,42 |  | 177,41 | 250,0 | 250,0 |
| Итого расходов | тыс. руб. |  | 22345,85 |  |  | 23133,70 |  |  | 22288,21 |  | 28210,06 | 28819,54 | 30137,66 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  | 391,35 |  |  | 921,41 |  |  | 655,27 |  | 1022,78 | 1116,5 | 1228,15 |
| капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги банка | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  | 218,32 |  |  | 226,32 |  |  | 258,55 |  | 255,1 | 308,0 | 339,0 |
| на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. |  | 218,32 |  |  | 226,32 |  |  | 258,55 |  | 255,1 | 308,0 | 339,0 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. |  | 1058,36 |  |  | 3263,02 |  |  | 777,35 |  | 284,03 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. |  | 24013,88 |  |  | 25079,24 |  |  | 23979,38 |  | 27928,84 | 30244,04 | 31704,81 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  | 3666,24 |  |  | 3738,71 |  |  | 4038,41 |  | 4346,41 | 4872,78 | 5360,06 |

Таблица 15.4. – Тарифно-балансовая модель по ЛКПБ с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,808 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 5,808 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же в % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,808 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 | 4,468 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1,26 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 217 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 8,48 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |

- Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), размещенных на территории городского округа

Перспективные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут иметь тенденцию к снижению за счет установки более эффективных газоочитсных устройств.

Величины отходов (золошлаков) производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), размещенных на территории города, приведены в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1. – Текущие и перспективные объемы (массы) отходов (золошлаков), т/год

| Котельная | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | 3940,596 | 3807,276 | 5488,428 | 6285,048 | 6285,048 |
| Привокзальная | 6928,02 | 5706,492 | 6131,136 | 5605,248 | 5605,248 |
| Ш. им.7 Ноября | 1846,68 | 1521,036 | 1627,428 | 1481,7 | 1481,7 |
| «Энергетик» | 4286,832 | 3530,868 | 4768,632 | 5243,568 | 5243,568 |
| КСК | 7192,944 | 5924,556 | 6363,192 | 5815,128 | 5815,128 |
| Котельная № 5 | 468,864 | 386,232 | 413,292 | 376,332 | 376,332 |
| Терморобот № 26 | 68,64 | 48,444 | 51,876 | 47,256 | 47,256 |
| Терморобот № 40 | 18,876 | 13,332 | 14,256 | 12,936 | 12,936 |
| Котельная Терморобот № 44 | 12,936 | 9,372 | 10,032 | 9,108 | 9,108 |
| Терморобот | 56,232 | 39,6 | 43,296 | 40,26 | 40,26 |
| Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | 852,72 | 852,72 | 852,72 | 852,72 | 852,72 |
| Котельная пос. Никитинский | 314,16 | 314,16 | 314,16 | 314,16 | 314,16 |
| Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | 100,848 | 100,848 | 100,848 | 100,848 | 100,848 |

Котельная КСК

В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 12841,84 т/год (существующее положение), 14974,29 т/год (перспектива с 2025 года), которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6040).

Часть образовавшегося золошлака в количестве 2568 т/год (существующее положение), 2972 т/год (перспектива с 2024 года) поступает на временный склад шлака (Ист. № 6079). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 25 м2.

При перегрузке шлака в атмосферу не организованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).

Для получения угля более мелкой фракции, уголь проходит переработку на дробилке щековой РЕХ 150×450 (Ист. № 6080). Годовое количество переработанного угля составляет 2 000 тонн.

В процессе переработки угля на дробилке в атмосферу не организованно поступает пыль каменного угля (3749).

Котельная «Шахты им. 7 ноября»

В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 3786,44 т/год, которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6034).

Часть образовавшегося золошлака, в количестве 757,3 т/год поступает на временный склад шлака (Ист. № 6075). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 9 м2.

При перегрузке и в процессе хранения шлака в атмосферу не организованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).

Котельная «Энергетик»

В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 6785,48 т/год (существующее положение), 8732,92 т/год (перспектива с 2025 года), которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6037).

Часть образовавшегося золошлака, в количестве 1357,1 т/год (существующее положение), 1733,22 т/год (перспектива с 2025 года) поступает на временный склад шлака (Ист. № 6077). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 9 м2.

При перегрузке и в процессе хранения шлака в атмосферу не организованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).

Котельная «Привокзальная»

В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 8576,83 т/год (существующее положение), 9112 т/год (перспектива с 2025 года), которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6028). Часть образовавшегося золошлака, в количестве 1715,37 т/год (существующее положение), 1822,4 т/год (перспектива с 2025 года) поступает на временный склад шлака (Ист. № 6073). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 25 м2.

При перегрузке шлака в атмосферу не организованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).

Котельная № 5

В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 1000,54 т/год, которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6003). Часть образовавшегося золошлака, в количестве 200,11 т/год поступает на временный склад шлака (Ист. № 6071). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 9 м2.

При перегрузке и в процессе хранения шлака в атмосферу не организованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).

  - Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения приведено в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1. – Текущие и перспективные значения средних за год концентраций

| Котельная | Загрязняющее вещество | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | Диоксид азота NO2 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 |
|  | Оксид углерода СО | 0,0291 | 0,0291 | 0,0291 | 0,0291 | 0,0291 |
|  | Зола летучая | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
|  | Коксовый остаток | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |
|  | Бензапирен | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Привокзальная | Диоксид азота NO2 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 |
|  | Оксид углерода СО | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
|  | Зола летучая | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |
|  | Коксовый остаток | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
|  | Бензапирен | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Ш. им.7 Ноября | Диоксид азота NO2 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 |
|  | Оксид углерода СО | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 |
|  | Зола летучая | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
|  | Коксовый остаток | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
|  | Бензапирен | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| «Энергетик» | Диоксид азота NO2 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 |
|  | Оксид углерода СО | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 | 0,0215 |
|  | Зола летучая | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
|  | Коксовый остаток | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
|  | Бензапирен | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Мазутная смола | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| КСК | Диоксид азота NO2 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 |
|  | Оксид углерода СО | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 |
|  | Зола летучая | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 |
|  | Коксовый остаток | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0163 |
|  | Бензапирен | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Мазутная смола | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная № 5 | Диоксид азота NO2 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 |
|  | Оксид углерода СО | 0,0341 | 0,0341 | 0,0341 | 0,0341 | 0,0341 |
|  | Зола летучая | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
|  | Коксовый остаток | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
|  | Бензапирен | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Терморобот № 26 | Диоксид азота NO2 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 |
|  | Оксид углерода СО | 0,0259 | 0,0259 | 0,0259 | 0,0259 | 0,0259 |
|  | Зола летучая | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 | 0,0234 |
|  | Коксовый остаток | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
|  | Бензапирен | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Терморобот № 40 | Диоксид азота NO2 | 0,0855 | 0,0855 | 0,0855 | 0,0855 | 0,0855 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,1710 | 0,1710 | 0,1710 | 0,1710 | 0,1710 |
|  | Оксид углерода СО | 0,7266 | 0,7266 | 0,7266 | 0,7266 | 0,7266 |
|  | Зола летучая | 0,6840 | 0,6840 | 0,6840 | 0,6840 | 0,6840 |
|  | Коксовый остаток | 0,8549 | 0,8549 | 0,8549 | 0,8549 | 0,8549 |
|  | Бензапирен | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная Терморобот № 44 | Диоксид азота NO2 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 | 0,0049 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 | 0,0082 |
|  | Оксид углерода СО | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 | 0,0375 |
|  | Зола летучая | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 |
|  | Коксовый остаток | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 |
|  | Бензапирен | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Терморобот | Диоксид азота NO2 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,1815 | 0,1815 | 0,1815 | 0,1815 | 0,1815 |
|  | Оксид углерода СО | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 |
|  | Зола летучая | 0,6919 | 0,6919 | 0,6919 | 0,6919 | 0,6919 |
|  | Коксовый остаток | 0,8848 | 0,8848 | 0,8848 | 0,8848 | 0,8848 |
|  | Бензапирен | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ | Диоксид азота NO2 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,0151 | 0,0151 | 0,0151 | 0,0151 | 0,0151 |
|  | Оксид углерода СО | 0,1796 | 0,1796 | 0,1796 | 0,1796 | 0,1796 |
|  | Зола летучая | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 |
|  | Коксовый остаток | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |
|  | Бензапирен | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная пос. Никитинский | Диоксид азота NO2 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 |
|  | Оксид углерода СО | 0,1401 | 0,1401 | 0,1401 | 0,1401 | 0,1401 |
|  | Зола летучая | 0,0577 | 0,0577 | 0,0577 | 0,0577 | 0,0577 |
|  | Коксовый остаток | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 |
|  | Бензапирен | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Котельная ГБУЗ «ЛКПБ» | Диоксид азота NO2 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 |
|  | Оксид углерода СО | 0,0658 | 0,0658 | 0,0658 | 0,0658 | 0,0658 |
|  | Зола летучая | 0,0271 | 0,0271 | 0,0271 | 0,0271 | 0,0271 |
|  | Коксовый остаток | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
|  | Бензапирен | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

  - Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Таблица 16.3.1. – Текущие и перспективные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, г/с

| Котельная | Загрязняющее вещество | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | Диоксид азота NO2 | 7,50 | 7,08 | 6,67 | 6,30 | 5,94 |
|  | Oксид азота NO | 1,22 | 1,15 | 1,09 | 1,02 | 0,97 |
|  | Диоксид серы SO2 | 18,34 | 17,30 | 16,32 | 15,40 | 14,53 |
|  | Оксид углерода СО | 61,57 | 58,08 | 54,80 | 51,70 | 48,77 |
|  | Зола летучая | 8,97 | 8,46 | 7,98 | 7,53 | 7,11 |
|  | Коксовый остаток | 7,82 | 7,38 | 6,96 | 6,57 | 6,19 |
|  | Бензапирен | 0,000058 | 0,000055 | 0,000052 | 0,000049 | 0,000046 |
| Привокзальная | Диоксид азота NO2 | 7,27 | 6,86 | 6,47 | 6,10 | 5,76 |
|  | Oксид азота NO | 1,17 | 1,10 | 1,04 | 0,98 | 0,93 |
|  | Диоксид серы SO2 | 18,61 | 17,56 | 16,56 | 15,63 | 14,74 |
|  | Оксид углерода СО | 59,69 | 56,31 | 53,12 | 50,12 | 47,28 |
|  | Зола летучая | 9,10 | 8,58 | 8,10 | 7,64 | 7,21 |
|  | Коксовый остаток | 7,58 | 7,15 | 6,75 | 6,36 | 6,00 |
|  | Бензапирен | 0,000045 | 0,000042 | 0,000040 | 0,000038 | 0,000036 |
| Ш. им.7 Ноября | Диоксид азота NO2 | 3,28 | 3,09 | 2,92 | 2,75 | 2,60 |
|  | Oксид азота NO | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,44 | 0,42 |
|  | Диоксид серы SO2 | 8,41 | 7,93 | 7,48 | 7,06 | 6,66 |
|  | Оксид углерода СО | 26,96 | 25,43 | 23,99 | 22,64 | 21,35 |
|  | Зола летучая | 4,11 | 3,88 | 3,66 | 3,45 | 3,26 |
|  | Коксовый остаток | 3,43 | 3,24 | 3,05 | 2,88 | 2,72 |
|  | Бензапирен | 0,000042 | 0,000040 | 0,000037 | 0,000035 | 0,000033 |
| «Энергетик» | Диоксид азота NO2 | 7,49 | 7,07 | 6,67 | 6,29 | 5,93 |
|  | Oксид азота NO | 1,21 | 1,14 | 1,08 | 1,02 | 0,96 |
|  | Диоксид серы SO2 | 19,82 | 18,70 | 17,64 | 16,64 | 15,70 |
|  | Оксид углерода СО | 65,11 | 61,42 | 57,95 | 54,67 | 51,57 |
|  | Зола летучая | 3,88 | 3,66 | 3,45 | 3,26 | 3,07 |
|  | Коксовый остаток | 3,79 | 3,58 | 3,37 | 3,18 | 3,00 |
|  | Бензапирен | 0,000034 | 0,000032 | 0,000030 | 0,000029 | 0,000027 |
| КСК | Диоксид азота NO2 | 7,46 | 7,04 | 6,64 | 6,26 | 5,91 |
|  | Oксид азота NO | 1,22 | 1,15 | 1,09 | 1,02 | 0,97 |
|  | Диоксид серы SO2 | 19,95 | 18,82 | 17,76 | 16,75 | 15,80 |
|  | Оксид углерода СО | 64,96 | 61,28 | 57,81 | 54,54 | 51,45 |
|  | Зола летучая | 39,02 | 36,81 | 34,73 | 32,76 | 30,91 |
|  | Коксовый остаток | 37,81 | 35,67 | 33,65 | 31,75 | 29,95 |
|  | Бензапирен | 0,000050 | 0,000047 | 0,000044 | 0,000042 | 0,000040 |
| Котельная № 5 | Диоксид азота NO2 | 0,77 | 0,73 | 0,69 | 0,65 | 0,61 |
|  | Oксид азота NO | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |

| Котельная | Загрязняющее вещество | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диоксид серы SO2 | 1,99 | 1,88 | 1,77 | 1,67 | 1,58 |
|  | Оксид углерода СО | 6,69 | 6,31 | 5,95 | 5,62 | 5,30 |
|  | Зола летучая | 0,78 | 0,74 | 0,69 | 0,65 | 0,62 |
|  | Коксовый остаток | 0,78 | 0,74 | 0,69 | 0,65 | 0,62 |
|  | Бензапирен | 0,000007 | 0,000007 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 |
| Терморобот № 26 | Диоксид азота NO2 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
|  | Oксид азота NO | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 |
|  | Оксид углерода СО | 0,82 | 0,77 | 0,73 | 0,69 | 0,65 |
|  | Зола летучая | 0,74 | 0,70 | 0,66 | 0,62 | 0,59 |
|  | Коксовый остаток | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 |
|  | Бензапирен | 0,000005 | 0,000005 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 |
| Терморобот № 40 | Диоксид азота NO2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
|  | Oксид азота NO | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
|  | Оксид углерода СО | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,27 |
|  | Зола летучая | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,25 |
|  | Коксовый остаток | 0,40 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 |
|  | Бензапирен | 0,0000006 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Котельная Терморобот № 44 | Диоксид азота NO2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
|  | Oксид азота NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Оксид углерода СО | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,18 |
|  | Зола летучая | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 |
|  | Коксовый остаток | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,21 |
|  | Бензапирен | 0,0000006 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Терморобот | Диоксид азота NO2 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
|  | Оксид углерода СО | 0,67 | 0,63 | 0,60 | 0,56 | 0,53 |
|  | Зола летучая | 0,61 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,48 |
|  | Коксовый остаток | 0,78 | 0,74 | 0,69 | 0,65 | 0,62 |
|  | Бензапирен | 0,0000001 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ | Диоксид азота NO2 | 2,95 | 2,78 | 2,63 | 2,48 | 2,34 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,49 | 0,46 | 0,44 | 0,41 | 0,39 |
|  | Диоксид серы SO2 | 7,28 | 6,87 | 6,48 | 6,11 | 5,77 |
|  | Оксид углерода СО | 86,41 | 81,52 | 76,90 | 72,55 | 68,44 |
|  | Зола летучая | 7,11 | 6,71 | 6,33 | 5,97 | 5,63 |
|  | Коксовый остаток | 1,81 | 1,71 | 1,61 | 1,52 | 1,43 |
|  | Бензапирен | 0,000063 | 0,000059 | 0,000056 | 0,000053 | 0,000050 |
| Котельная пос. Никитинский | Диоксид азота NO2 | 0,43 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,34 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Диоксид серы SO2 | 1,05 | 0,99 | 0,93 | 0,88 | 0,83 |
|  | Оксид углерода СО | 12,49 | 11,78 | 11,12 | 10,49 | 9,89 |
|  | Зола летучая | 5,14 | 4,85 | 4,57 | 4,32 | 4,07 |
|  | Коксовый остаток | 1,30 | 1,23 | 1,16 | 1,09 | 1,03 |
|  | Бензапирен | 0,000017 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000013 |
| Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ» | Диоксид азота NO2 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,25 |
|  | Оксид углерода СО | 3,69 | 3,48 | 3,28 | 3,10 | 2,92 |
|  | Зола летучая | 1,52 | 1,43 | 1,35 | 1,28 | 1,20 |
|  | Коксовый остаток | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,31 |
|  | Бензапирен | 0,000007 | 0,000007 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 |

  - Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Мероприятия по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства, не предусмотрены.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Инвестиции по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства, не предусмотрены.