




СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
ДО 2028 ГОДА
Утверждаемая часть.
Актуализация на 2027 год












Брянск 2026 г.


СОДЕРЖАНИЕ
Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год.
Утверждаемая часть.


7

Введение	5
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского
округа, города федерального значения	7
Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	7
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	7
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	9
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	9
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	10
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии	10
Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	15
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии	15
Радиус эффективного теплоснабжения	23
Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	25
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	25
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	28
Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа	37
Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	37
Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	……………………………………..38
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	40
Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	40
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	40
Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	42
Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	43
Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	43
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	68
Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	69
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)	69
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	69
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	73
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	73
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	73
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего
водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	76
Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	76
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	77
Раздел 8. Перспективные топливные балансы	78
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива	78
Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	78
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	81
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	81
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	82
Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	83
Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	83
Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	84
Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	84
Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	84
Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	84
Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	85
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа
.	87
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	90
Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	91
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения,
городского округа, города федерального значения	92
Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	92
Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения,
городского округа, города федерального значения	94
Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	115
Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	122
Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), размещенных на территории городского округа	122
Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	125
Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	128
Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	130
Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	130

[bookmark: _bookmark0]Введение
Актуализация схемы теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий выполнена во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 года №190 «О теплоснабжении». Закон устанавливает статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Актуализация схемы теплоснабжения разработана на период до 2028 года.
Целью актуализации схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.
Основанием для разработки схемы теплоснабжения являются:
· Федеральный закон от 27.07.2010 года №190 «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154	«О	требованиях	к	схемам	теплоснабжения,	порядку	их	разработки	и утверждения»;
· Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 г. №1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;
·  Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808;
· СП 89.13330.2016 «Котельные установки»;
-   СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
· СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;
· СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
· СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»;
-	Методикой разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 29 мая 2019 г. №314/пр. (с изменениями на 7 августа 2023 года);
-	Приказом Минстроя России от 17 ноября 2017 г. №1550/пр. (редакция от 17.11.2017 года, действует с 06.04.2018 года) «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;
-	Письмом Министерства энергетики российской федерации от 15 апреля 2020 г. №мю-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения городских округов»;
-	иным нормативным документам и нормативно-технической документации в сфере теплоснабжения, а также другим документам, имеющим отношение к настоящей работе.









[bookmark: _bookmark1]Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения
1.1. [bookmark: _bookmark2]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам
Численность населения города Ленинск-Кузнецкий на 01.01.2025 год составляет около 89440 человек.
Существующая отапливаемая площадь строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов представленная в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1 – Приросты отапливаемой площади
	№ п/п
	Потребители
	Площадь строительных фондов с учетом развития, тыс. м2

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	МКД
	36241
	36290
	36339
	36388

	2
	Жилые дома
	198
	198
	198
	198

	3
	Общественные здания
	6137
	6148
	6159
	6170



1.2 [bookmark: _bookmark3]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 1.2.1.
На основании служебной записки от 25.02.2026 года, в схеме теплоснабжения (актуализация на 2027год), плановый объем полезного отпуска тепловой энергии на 2027 год на потребительский рынок составит:
· Ленинск-Кузнецкий (на потребительский рынок, без производственных  нужд на НФС и  ОСВ) – 474,57 тыс. Гкал.
Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год. Утверждаемая часть.
Таблица 1.2.1. – Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
	№ п/п
	Источник тепловой энергии, теплоснабжающая организация, адрес
	Объемы потребления тепловой энергии (мощности) с 2025 по 2028 годы, Гкал

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС
	отопление
	ГВС

	1
	Многоэтажный жилищный фонд, в т. ч.
	321415
	50303
	339665
	101389
	342167
	102135
	339665
	101389

	1.1
	Центральный район
	144583
	28598
	122583
	24246
	123486
	24425
	122583
	24246

	1.2
	Северо-Восточный район
	176832
	21705
	217082
	77143
	218681
	77711
	217082
	77143

	1.3
	Юго-Восточный район
	309
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	8642
	0
	7326
	0
	0
	0
	7326
	0

	3
	Общественно-деловой фонд, в т. ч.
	73243
	35078
	30046
	0
	30267
	0
	30046
	0

	3.1
	Центральный район
	12859
	3446
	3576
	0
	3602
	0
	3576
	0

	3.2
	Северо-Восточный район
	36261
	31632
	23941
	0
	24117
	0
	23941
	0

	3.3
	Юго-Восточный район
	463
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.4
	Северная промзона
	23710
	0
	2529
	0
	2548
	0
	2529
	0
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1.3 [bookmark: _bookmark7][bookmark: _bookmark4]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
[bookmark: _bookmark5]Котельные города Ленинск-Кузнецкий не поставляют тепловую энергию объектам, находящимся в производственных зонах.

1.4. [bookmark: _bookmark6]Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения
Таблица 1.4.1. – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	ЕТО
	Источник теплоснабжения
	Средняя плотность, Гкал/ч/га

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	ОАО «СКЭК»
	Центральная
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	
	Привокзальная
	0,33
	0,33
	0,33
	0,33

	
	Ш. им. 7 Ноября
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	Энергетик
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	
	КСК
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235

	
	Котельная № 5
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222

	
	Терморобот № 26
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	
	Терморобот № 40
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	
	Терморобот
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	
	Терморобот № 44
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	Всего:
	0,2677
	0,2677
	0,2677
	0,2677

	ГБУЗ ККЦОЗШ
	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	
	Всего:
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	ООО «Мастер»
	пос. Никитинский
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	
	Всего:
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	ГБУЗ «ЛКПБ»
	ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	
	Всего:
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	ИТОГО:
	0,304
	0,304
	0,304
	0,304


Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год.
Утверждаемая часть.
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Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1. [bookmark: _bookmark8]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии
Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, малоэтажная жилая застройка, некоторые производственные и коммунально- бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию данных котельных и тепловых сетей на территории города Ленинск-Кузнецкий осуществляют ОАО СКЭК, ГБУЗ ККЦОЗШ, ООО «Мастер» и ГБУЗ КО «ЛКПБ».
В зоне действия системы теплоснабжения ОАО «СКЭК» суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей на базовый 2025 год составляет:
– в горячей воде – 202,813 Гкал/час
Зона действия системы теплоснабжения ОАО «СКЭК» сформирована радиальными тепловыми сетями и условно представлена на рисунке 2.1.1.
В зоне действия системы теплоснабжения ГБУЗ ККЦОЗШ суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет 15,72 Гкал/час. Зона действия системы теплоснабжения ГБУЗ ККЦОЗШ сформирована радиальными тепловыми сетями и условно представлена на рисунке 2.1.1.
В зоне действия системы теплоснабжения ООО «Мастер» суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет 2,87 Гкал/час. Зона действия системы теплоснабжения ООО «Мастер» сформирована радиальными тепловыми сетями и условно представлена на рисунке 2.1.1.
В зоне действия системы теплоснабжения ГБУЗ КО «ЛКПБ» суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет 0,89 Гкал/час. Зона действия системы теплоснабжения ГБУЗ КО «ЛКПБ» сформирована радиальными тепловыми сетями и условно представлена на рисунке 2.1.1. Ссылка на интерактивную карту:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A157f6d84e3c2961bd573941bb5da83fd 58909ebf733dea262188f4316d05f733&source=constructorLink
[image: ]

· ОАО «СКЭК»

· ГБУЗ ККЦОЗШ

· ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница»

· ООО «Мастер»И


Рисунок 2.1.1. – Зоны действия систем теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий

Районы города, подлежащие под перспективную застройку, показаны на рисунке 2.1.2. Ссылка на интерактивную карту 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Affeb54f1728ab7845b2c8e0fd82dd3dc8a621e 7f2e9ddf4e95febf6698bdf98e&source=constructorLink

[image: ]
Рисунок 2.1.2. – Области перспективной застройки жилищного и общественно-делового секторов по Ленинск-Кузнецкому городскому округу
Перспективы тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. – Перспективы тепловой нагрузки потребителей
[image: ]
[image: ]
[image: ]
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Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год. Утверждаемая часть.
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2.2. [bookmark: _bookmark9]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Зон действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории города Ленинск-Кузнецкий нет.

2.3. [bookmark: _bookmark10]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии
Балансы тепловой мощности в разрезе котельных в системе теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, включающие показатели, приведены в таблицах 2.3.1. – 2.3.13.:
· существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
· существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
· существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии
· значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
· значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
· затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год.
Утверждаемая часть.

· значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии,
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принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
· значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.
Таблица 2.3.1. – Перспективный баланс тепловой мощности котельной Центральная, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	90
	90
	90
	90

	Располагаемая тепловая мощность
	76,9
	76,9
	76,9
	76,9

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,536
	0,536
	0,536
	0,536

	Потери в тепловых сетях
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	39,96
	39,96
	39,96
	45,02

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе:
	31,37
	31,37
	31,37
	31,37

	отопление и вентиляция
	28,30
	28,30
	28,30
	28,30

	горячее водоснабжение
	3,07
	3,07
	3,07
	3,07

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	33,404
	33,404
	33,404
	28,9

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	44,994
	44,994
	44,994
	44,994

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	76,1
	76,1
	76,1
	76,1

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	76,1
	76,1
	76,1
	76,1

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	98,01
	98,01
	98,01
	98,01

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32



Таблица 2.3.2. – Баланс тепловой мощности котельной «Привокзальная»
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	80
	80
	80
	80

	Располагаемая тепловая мощность
	55,79
	55,79
	55,79
	55,79

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,761
	0,761
	0,761
	0,761

	Потери в тепловых сетях
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	46,96
	46,96
	46,96
	46,96

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе:
	33,15
	33,15
	33,15
	33,15

	отопление и вентиляция
	33,15
	33,15
	33,15
	33,15

	горячее водоснабжение
	29,90
	29,90
	29,90
	29,90

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	5,57
	5,57
	5,57
	5,57

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	19,38
	19,38
	19,38
	19,38

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	
35,0
	
35,0
	
35,0
	
35,0

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	99,67
	99,67
	99,67
	99,67

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32









Таблица 2.3.3. – Баланс тепловой мощности котельной «Ш. им. 7 Ноября»
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	80
	80
	80
	80

	Располагаемая тепловая мощность
	41,4
	41,4
	41,4
	41,4

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,348
	0,348
	0,348
	0,348

	Потери в тепловых сетях
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	17,07
	17,07
	17,07
	17,07

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе:
	12,05
	12,05
	12,05
	12,05

	отопление и вентиляция
	10,87
	10,87
	10,87
	10,87

	горячее водоснабжение
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	21,18
	21,18
	21,18
	21,18

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	26,20
	26,20
	26,20
	26,20

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	21,1
	21,1
	21,1
	21,1

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	86,86
	86,86
	86,86
	86,86

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14



Таблица 2.3.4. – Баланс тепловой мощности котельной «Энергетик»
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	84
	84
	84
	84

	Располагаемая тепловая мощность
	65,78
	65,78
	65,78
	65,78

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,703
	0,703
	0,703
	0,703

	Потери в тепловых сетях
	4,93
	4,93
	4,93
	4,93

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	39,94
	39,94
	39,94
	39,94

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе:
	28,20
	28,20
	28,20
	28,20

	отопление и вентиляция
	25,43
	25,43
	25,43
	25,43

	горячее водоснабжение
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	20,21
	20,21
	20,21
	20,21

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	31,95
	31,95
	31,95
	31,95

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	43,5
	43,5
	43,5
	43,5

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	43,5
	43,5
	43,5
	43,5

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	94,03
	94,03
	94,03
	94,03

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30






Таблица 2.3.5. – Баланс тепловой мощности котельной КСК
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	112
	112
	112
	112

	Располагаемая тепловая мощность
	89,38
	89,38
	89,38
	89,38

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,713
	0,713
	0,713
	0,713

	Потери в тепловых сетях
	3,58
	3,58
	3,58
	3,58

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	52,58
	52,58
	52,58
	52,58

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе:
	37,12
	37,12
	37,12
	37,12

	отопление и вентиляция
	33,48
	33,48
	33,48
	33,48

	горячее водоснабжение
	3,64
	3,64
	3,64
	3,64

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	32,507
	32,507
	32,507
	32,507

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	47,967
	47,967
	47,967
	47,967

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	60,7
	60,7
	60,7
	60,7

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	52,5
	52,5
	52,5
	52,5

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	157,84
	157,84
	157,84
	157,84

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235



Таблица 2.3.6. – Баланс тепловой мощности котельной №5
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	10
	10
	10
	10

	Располагаемая тепловая мощность
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	Потери в тепловых сетях
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	4,65
	4,65
	4,65
	4,65

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе:
	3,28
	3,28
	3,28
	3,28

	отопление и вентиляция
	2,96
	2,96
	2,96
	2,96

	горячее водоснабжение
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	2,875
	2,875
	2,875
	2,875

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	4,245
	4,245
	4,245
	4,245

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	14,77
	14,77
	14,77
	14,77

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,222
	0,222
	0,222
	0,222




Таблица 2.3.7. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот №26
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Располагаемая тепловая мощность
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138

	Потери в тепловых сетях
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе:
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	отопление и вентиляция
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	горячее водоснабжение
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	0,662
	0,662
	0,662
	0,662

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,932
	0,932
	0,932
	0,932

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	4,22
	4,22
	4,22
	4,22

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16



Таблица 2.3.8. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот №40
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	Располагаемая тепловая мощность
	0,212
	0,212
	0,212
	0,212

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	Потери в тепловых сетях
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе:
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	отопление и вентиляция
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	горячее водоснабжение
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,084
	-0,084
	-0,084
	-0,084

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,46
	0,46
	0,46
	0,46

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41











Таблица 2.3.9. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Располагаемая тепловая мощность
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	Потери в тепловых сетях
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	0,153
	0,153
	0,153
	0,153

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе:
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	отопление и вентиляция
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	горячее водоснабжение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-0,017
	-0,017
	-0,017
	-0,017

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50



Таблица 2.3.10. – Баланс тепловой мощности котельной Терморобот №44
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064

	Располагаемая тепловая мощность
	1,82
	1,82
	1,82
	1,82

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	Потери в тепловых сетях
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	0,306
	0,306
	0,306
	0,306

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе:
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	отопление и вентиляция
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	горячее водоснабжение
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,059
	0,059
	0,059
	0,059











Таблица 2.3.11. – Баланс тепловой мощности котельной ГБУЗ КК ЦОЗШ
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85

	Располагаемая тепловая мощность
	11,96
	11,96
	11,96
	11,96

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099

	Потери в тепловых сетях
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	15,72
	15,72
	15,72
	15,72

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе:
	
10,635
	
10,635
	
10,635
	
10,635

	отопление и вентиляция
	9,255
	9,255
	9,255
	9,255

	горячее водоснабжение
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	-3,76
	-3,76
	-3,76
	-3,76

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,325
	1,325
	1,325
	1,325

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	8,5
	8,5
	8,5
	8,5

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	21,24
	21,24
	21,24
	21,24

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74



Таблица 2.3.12. – Баланс тепловой мощности котельной пос. Никитинский
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	6
	6
	6
	6

	Располагаемая тепловая мощность
	3,96
	3,96
	3,96
	3,96

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	Потери в тепловых сетях
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	2,87
	2,87
	2,87
	2,87

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе:
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03

	отопление и вентиляция
	2,03
	2,03
	2,03
	2,03

	горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,93
	1,93
	1,93
	1,93

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	9,89
	9,89
	9,89
	9,89

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28










Таблица 2.3.13. – Баланс тепловой мощности котельной ГБУЗ ЛКПБ
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	Располагаемая тепловая мощность
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери в тепловых сетях
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе:
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	отопление и вентиляция
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	горячее водоснабжение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	1,11
	1,11
	1,11
	1,11

	Зона действия источника тепловой мощности, га
	3,596
	3,596
	3,596
	3,596

	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25



2.4. [bookmark: _bookmark11]Радиус эффективного теплоснабжения
С момента введения в действие Федерального закона РФ от 27 июля 2010 г. №190 «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
Эффективный радиус теплоснабжения не привязан к существующей топологии тепловых сетей, а отражает возможность подключения к источнику теплоснабжения. 
Определение радиуса эффективного теплоснабжения может быть использовано для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии. 
Целесообразность осуществления подключения определяется технико-экономическим обоснованием.
Радиус эффективного теплоснабжения каждого источника тепловой энергии должен быть инструментом, определяющим техническую и экономическую целесообразность подключения новых потребителей к существующим системам централизованного теплоснабжения или строительства индивидуального источника, выбора между несколькими источниками тепловой энергии, работающими в одной зоне. При централизованном теплоснабжении значительного числа потребителей возникают вопросы об области применения данного вида теплоснабжения на базе рассматриваемого источника и о выборе показателей эффективности, определяющих централизацию теплоснабжения на всей территории города.
В основу расчетов радиуса эффективного теплоснабжения от теплового источника положены полуэмпирические соотношения, которые впервые были приведены в «Нормы по проектированию тепловых сетей» (Энергоиздат, М., 1938 г.).
Для приведения указанных зависимостей к современным условиям функционирования системы теплоснабжения использованы эмпирические коэффициенты, предложенные В.Н. Папушкиным (ВТИ, Москва).
Аналитическое решение научной проблемы расчета радиуса эффективного теплоснабжения также было найдено в 1938 г. Е.Я. Соколовым. 
Эффективный радиус теплоснабжения определялся из условия минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источников, согласно его методике, оптимальный и предельный радиусы действия тепловой сети должны определяться по следующим формулам:
[image: ]
где s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м;  – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение ТЭЦ; B – среднее число абонентов на 1 км; Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C; П – теплоплотность района, Гкал/ч·км; p – разница себестоимости тепла, выработанного на ТЭЦ и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал; C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал; K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.
Однако расчетные зависимости имеют эмпирический характер. Последующие исследования привели к разработке аналитических выражений для оценки ряда величин, влияющих на эффективность теплоснабжения, однако методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения разработана не была.
В настоящее время для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности, вопрос о перераспределении резерва тепловой мощности из одной зоны действия в другую не стоит. В связи с этим расчёт радиуса эффективного теплоснабжения для каждого из источников тепловой энергии города Ленинск- Кузнецкий в настоящее время не актуален.
Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год.
Утверждаемая часть.
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[bookmark: _bookmark12]Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1 [bookmark: _bookmark13]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок указаны в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
	ЕТО
	Котельная
	Показатель
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	ОАО «СКЭК»
	Центральная
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	229,27
	180,61
	185,98
	222,42
	260,59
	239,16
	306,10
	306,10

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	42,06
	50,22
	50,22
	59,80
	70,37
	52,78
	52,78
	52,78

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	46,09
	1,36
	0,00
	0,00
	0,00
	186,38
	253,32
	253,32

	
	Привокзальная
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	141,12
	129,03
	135,76
	162,62
	190,22
	294,2
	304,2
	304,2

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	280,51
	286,37
	290,65
	290,66
	296,73
	32,60
	32,60
	32,60

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	32,6
	32,6
	32,59
	32,6
	33,28
	261,6
	271,6
	271,6

	
	Ш. им. 7 Ноября
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,00
	8,5
	0,00
	0,00
	0,00
	86,0
	86,0
	86,0

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	247,92
	245,27
	258,06
	258,06
	263,45
	25,00
	25,00
	25,00

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	83,78
	76,52
	80,68
	80,68
	80,68
	61
	61
	61

	
	Энергетик
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	21,398
	21,93
	23,24
	23,24
	23,24
	309,6
	309,6
	309,6

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	4,7
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,1
	49,1
	49,1

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	57,64
	54,59
	57,44
	57,44
	57,44
	260,5
	260,5
	260,5

	
	КСК
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	290,5
	293,87
	307,24
	307,24
	380,55
	342,6
	342,6
	342,6

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	47,46
	47,46
	47,46
	47,46
	58,78
	95,44
	95,44
	95,44

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	247,16
	247,16
	247,16

	
	Котельная №5
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	243,1
	246,41
	259,78
	259,78
	321,77
	32,1
	32,1
	32,1

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	1,531
	332,78
	326,34
	338,48
	338,48
	342,53
	1,531
	1,531

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	93,37
	93,34
	93,37
	93,37
	94,49
	30,569
	30,569
	30,569

	
	Терморобот
№26
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,401
	0,401
	0,401

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	239,4
	233,00
	245,11
	245,11
	248,04
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	40,96
	42,50
	32,10
	32,10
	32,10
	0,001
	0,001
	0,001

	
	Терморобот
№40
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	1,531
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	8,50
	11,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	30,93
	29,26
	30,57
	30,57
	30,57
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Терморобот
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	2,588
	0,401
	0,401
	0,401
	0,401
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	0,401
	0,301
	0,401
	0,401
	0,401
	0,009
	0,009
	0,009

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	1,860
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Терморобот
№44
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,327
	0,1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,31
	0,31
	0,31

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	0,311
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,31
	0,31
	0,31

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,02
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по ОАО «СКЭК»
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	929,834
	882,382
	913,932
	977,232
	1178,302
	1304,403
	1381,343
	1381,343

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	872,793
	1207,134
	1218,264
	1239,994
	1276,274
	598,192
	257,193
	257,193

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	387,25
	330,193
	326,773
	326,783
	328,583
	1047,21
	1124,15
	1124,15

	ГБУЗ КК ЦОЗШ
	Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34,60
	34,60
	34,60

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,46
	1,46
	1,46

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,14
	33,14
	33,14

	ООО
«Мастер»
	Котельная пос. Никитинский
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,383
	1,383
	1,383

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,383
	1,383
	1,383

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0

	ЛКПБ
	Котельная ЛКПБ
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,511
	1,511
	1,511

	
	
	нормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,198
	0,198
	0,198

	
	
	сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,313
	1,313
	1,313


Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год. Утверждаемая часть.
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Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год.
Утверждаемая часть.
3.2 [bookmark: _bookmark14]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в таблицах 3.2.1.-3.2.14.
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[bookmark: _bookmark15]
Таблица 3.2.1. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Центральная
	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Производительность ВПУ
	т/ч
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	Срок службы
	лет
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	18,7
	40,3
	41,3
	41,3
	41,3
	40,3
	40,3
	40,3

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	10,5
	21,44
	22,08
	26,41
	30,94
	22,08
	22,08
	22,08

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	4,99
	5,96
	5,96
	7,13
	8,35
	5,96
	5,96
	5,96

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	5,47
	0,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	15,32
	16,12
	19,28
	22,59
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,374
	0,806
	0,826
	0,826
	0,826
	0,37
	0,37
	0,37

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	29,50
	18,56
	17,92
	14,06
	9,53
	29,50
	29,50
	29,50

	Доля резерва
	%
	73,75
	46,4
	44,8
	34,0
	23,1
	73,75
	73,75
	73,75



Таблица 3.2.2. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Привокзальная
	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Производительность ВПУ
	т/ч
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Срок службы
	лет
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	27,0
	27,0
	27,0
	27,0
	27,0
	27
	27
	27

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	32,9
	83,1
	69,9
	69,9
	69,9
	69,90
	69,90
	71,80

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	3,87
	34,0
	34,5
	34,5
	35,2
	3,87
	3,87
	3,87

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	3,87
	3,87
	3,87
	3,87
	3,95
	3,87
	3,87
	3,87

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	1,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	29,12
	30,63
	30,63
	31,3
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,658
	1,662
	1,398
	1,398
	1,4
	29,12
	29,12
	29,12

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	46,1
	16,0
	15,5
	15,5
	33,3
	0,66
	0,66
	0,66

	Доля резерва
	%
	92,2
	32,0
	32,0
	32,0
	47,6
	46,10
	46,10
	46,10


Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год. Утверждаемая часть.
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Таблица 3.2.3. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Ш. им. 7 Ноября
	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Производительность ВПУ
	т/ч
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	Срок службы
	лет
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	30,93
	30,93
	30,93
	30,93
	30,93
	30,93
	30,93
	30,93

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	23,94
	34,92
	35,55
	35,55
	35,55
	35,55
	35,55
	35,55

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	10,192
	13,175
	13,891
	13,891
	13,891
	2,76
	2,76
	2,97

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,54
	3,776
	4,001
	4,001
	4,001
	2,76
	2,76
	2,97

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	6,842
	9,399
	9,890
	9,890
	9,890
	7,24
	7,24
	7,24

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,48
	0,70
	0,71
	0,71
	0,71
	0,70
	0,70
	0,70

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	65
	62
	61
	61
	61
	72,24
	72,24
	72,03

	Доля резерва
	%
	87
	83
	81
	81
	81
	96,32
	96,32
	96,04



Таблица 3.2.4. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Энергетик
	Показатель
	Ед. изм
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Производительность ВПУ
	т/ч
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172
	172

	Срок службы
	лет
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	31,4
	31,4
	31,4
	31,4
	31,4
	31,4
	31,4
	31,4

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	36,81
	97,66
	120,29
	120,29
	120,29
	120,29
	120,29
	120,29

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	10,815
	34,934
	36,434
	36,434
	45,13
	10,86
	10,86
	11,05

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	10,815
	5,634
	5,634
	5,634
	6,98
	10,86
	10,86
	11,05

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	29,3
	30,8
	30,8
	38,15
	31
	31
	31

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,74
	1,95
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	161
	137
	136
	136
	72,75
	161
	161
	161

	Доля резерва
	%
	94
	80
	79
	79
	60,5
	94
	94
	94






Таблица 3.2.5. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной КСК
	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Производительность ВПУ
	т/ч
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180
	180

	Срок службы
	лет
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	73,8
	73,8
	75,6
	75,6
	75,6
	73,8
	73,8
	73,8

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	11,1
	38,8
	40,2
	40,2
	40,7
	11,3
	11,3
	11,3

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	11,1
	11,1
	11,1
	11,1
	11,2
	11,33
	11,33
	11,33

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	27,66
	29,10
	29,10
	29,5
	29,10
	29,10
	29,10

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,19
	1,48
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51
	1,51

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	168,90
	141,20
	139,80
	139,80
	33,4
	168,92
	168,92
	168,92

	Доля резерва
	%
	93,83
	78,44
	77,67
	77,67
	44,2
	93,71
	93,71
	93,71



Таблица 3.2.6. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №5
	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Производительность ВПУ
	т/ч
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	Срок службы
	лет
	34
	35
	36
	37
	38
	37
	38
	39

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	2,8
	7,0
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	1,270
	4,682
	3,864
	3,864
	3,864
	3,86
	3,86
	3,86

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,264
	0,182
	0,264
	0,264
	0,264
	0,26
	0,26
	0,26

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,01
	1,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	3,5
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,056
	0,14
	0,077
	0,077
	0,077
	0,08
	0,08
	0,08

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	5,73
	2,32
	3,14
	3,14
	3,14
	3,14
	3,14
	3,14

	Доля резерва
	%
	82,0
	33,1
	44,9
	44,9
	44,9
	44,8
	44,8
	44,8



Таблица 3.2.7. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Терморобот №26
	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Производительность ВПУ
	т/ч
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Срок службы
	лет
	0
	1
	2
	3
	4
	12
	13
	14

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	3,17
	1,08
	1,01
	1,01
	1,01
	1,0
	1,0
	1,0

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,39
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,1
	0,1
	0,1

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,07
	0,052
	0,069
	0,069
	0,069
	0,1
	0,1
	0,1

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	4
	9
	9
	9
	9
	8,9
	8,9
	8,9

	Доля резерва
	%
	89
	100
	100
	100
	100
	99,2
	99,2
	99,2



Таблица 3.2.8. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Терморобот №40
	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,035
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-0,05
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица 3.2.9. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Терморобот
	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Срок службы
	лет
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065
	0,065

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 0,002
	- 0,002
	- 0,002

	Доля резерва
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица 3.2.10. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Терморобот №44
	Показатель
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Срок службы
	лет
	6
	0
	1
	2
	3
	4
	12
	13
	14

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	0,00
	2
	2
	2
	2
	2
	0,00
	0,00
	0,00

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,00
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,00
	0,00
	0,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,34
	0,60
	0,60
	0,58
	0,58
	0,58
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,39
	0,165
	0,07
	0,053
	0,053
	0,053
	0,39
	0,39
	0,39

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,05
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,05
	0,05
	0,05

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,33
	0,093
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,01
	0,019
	0,017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,01
	0,0033
	0,014
	0,00106
	0,00106
	0,00106
	0,01
	0,01
	0,01

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	4,11
	4,34
	4,43
	4,45
	4,45
	4,45
	4,11
	4,11
	4,11

	Доля резерва
	%
	91,42
	96,44
	98,44
	98,89
	98,89
	98,89
	91,33
	91,33
	91,33




Таблица 3.2.10. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной Терморобот №44
	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Производительность ВПУ
	т/ч
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Срок службы
	лет
	0
	1
	2
	3
	4
	12
	13
	14

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт
	2
	2
	2
	2
	2
	0,00
	0,00
	0,00

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,00
	0,00
	0,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,60
	0,60
	0,58
	0,58
	0,58
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,165
	0,07
	0,053
	0,053
	0,053
	0,39
	0,39
	0,39

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053
	0,05
	0,05
	0,05

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,093
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,019
	0,017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,0033
	0,014
	0,00106
	0,00106
	0,00106
	0,01
	0,01
	0,01

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	4,34
	4,43
	4,45
	4,45
	4,45
	4,11
	4,11
	4,11

	Доля резерва
	%
	96,44
	98,44
	98,89
	98,89
	98,89
	91,33
	91,33
	91,33



Таблица 3.2.11. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети суммарно по ОАО СКЭК
	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1061
	835,5
	835,5
	546,5
	546,5
	546,5
	546,5
	546,5

	Срок службы
	лет
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	19
	19
	19
	19
	17
	17
	17
	17

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	163,69
	163,69
	163,69
	163,69
	158,39
	158,39
	158,39
	158,39

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	355,005
	363,625
	363,625
	363,625
	347,115
	347,115
	347,115
	348,296

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	62,77
	69,14
	58,01
	54,787
	54,787
	55,22
	55,22
	55,622

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	30,83
	31,268
	35,044
	34,73
	34,73
	35,166
	35,166
	5,565

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,31
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	116,405
	121,54
	105,42
	99,438
	99,438
	99,438
	99,438
	99,855

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	5,575
	5,996
	5,998
	5,998
	5,738
	5,738
	5,738
	5,738

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	997,7
	766,4
	777,5
	491,7
	491,7
	491,3
	491,3
	490,9

	Доля резерва
	%
	94,1
	91,7
	93,1
	90,0
	90,0
	89,9
	89,9
	89,8



Таблица 3.2.12. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной ГБУЗ КК ЦОЗШ
	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Производительность ВПУ
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Срок службы
	лет
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,00
	16,215
	16,215
	16,215
	16,215
	16,22
	16,22
	16,22

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	6,05
	6,173
	4,68
	4,68
	4,68
	4,68
	4,68
	4,68

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,05
	0,173
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	6
	6
	4,17
	4,17
	4,17
	4,2
	4,2
	4,17

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,005
	0,124
	0,094
	0,094
	0,094
	0,005
	0,005
	0,005

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	9,75
	3,827
	5,32
	5,32
	5,32
	5,32
	5,32
	5,32

	Доля резерва
	%
	97,5
	38,27
	53,2
	53,2
	53,2
	53,20
	53,20
	53,20


	

Таблица 3.2.13. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной пос. Никитинский
	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Производительность ВПУ
	т/ч
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	Срок службы
	лет
	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	10

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,30
	0,30
	0,303

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	399,76
	399,76
	399,76
	399,76
	399,76
	399,8
	399,8
	399,8

	Доля резерва
	%
	99,94
	99,94
	99,94
	99,94
	99,94
	99,4
	99,4
	99,4




Таблица 3.2.14. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной ЛКПБ
	Показатель
	Ед. изм.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	Срок службы
	лет
	32
	33
	34
	35
	36
	30
	31
	32

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,01
	0,01
	0,01

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,00
	0,00
	0,00

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,00
	0,00
	0,00

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	Доля резерва
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа
4.1 [bookmark: _bookmark16]Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Проектом схемы теплоснабжения предусматривается два варианта развития системы теплоснабжения города Ленинск-Кузнецкий.
1 вариант
Подключение перспективных тепловых нагрузок в северной части города к существующим котельным: Энергетик и КСК
2 вариант
Монтаж в северной части города двух блочно-модульных котельных на угле мощностью по 10 МВт каждая. Учитывая преобладание западных ветров в городском округе, предлагается установить котельные так, как показано на рисунке 4.1.1.
Новый трубопровод

Рисунок 5.1.1. – Монтаж новых котельных
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В котельных предусмотреть по три котла: два зимних и один летний для ГВС.
Приблизительная длина нового трубопровода от котельных до нового ЦТП составит 500 метров, система ГВС закрытая, работа сети – круглогодичная.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Для доставки до нового микрорайона тепловой мощности в размере 9,531 Гкал/ч при температурном графике 95/70 расчетный расход теплоносителя составит 380 м3/ч или 0,106 м3/с. Такому расходу при скорости движения теплоносителя 1,5 м/с соответствует внутренний диаметр трубопровода, равный 300 мм. На участке 500 м годовые нормативные тепловые потери составят:
· с утечкой теплоносителя 42,14 Гкал
· через теплоизоляцию 328,44 Гкал Итого: 370,6 Гкал.
Проектом установлено, что проектируемая магистраль пойдет по улице Абрамцева до нового ЦТП (см. рисунок 4.2.1. Обосновывающих материалов), и протяженность участка составит 4890 метров. На таком расстоянии тепловые потери составят 3625,2 Гкал.
Сравнительная таблица 5.2.1. показывает эффективность подключения застраиваемой территории города от новых блочных модульных котельных.
Таблица 5.2.1. – Сравнительный анализ вариантов
	Параметр
	Подключение от котельной Энергетик
	Подключение от новых котельных
	Эффект

	Полезный отпуск, Гкал
	24750
	24750
	0

	Отпуск в сеть, Гкал
	28375
	25120
	3255

	Собственные нужды котельной, Гкал
	851,25
	753,6
	97,65

	КПД котлов
	0,78
	0,84
	-0,06

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	37470
	30802
	6668

	Удельный расход топлива, кг/Гкал
	287,2
	221,0
	66,2

	Расход топлива, т
	10754
	6807
	3947

	Расход топлива, тыс. руб.
	25164
	15929
	9235




Из результатов, полученных в таблице 5.2.1., следует, что годовой эффект от внедрения варианта №2 только по топливу составит 9235 тыс. руб. При стоимости блочной модульной котельной под «ключ» в размере 28,4 млн рублей (по данным котельного завода «Росэнергопром») простой срок окупаемости при равных тарифах составит 3 года.
При тарифе 2025 года, равном 3427,6 руб./Гкал, новый тариф составил бы 2736,10 руб./Гкал, что на 691,5 рубля дешевле.
Однако мероприятия по первому варианту уже занесены в инвестиционную программу, поэтому второй вариант предполагается для рассмотрения в дальнейшей перспективе.

[bookmark: _bookmark17]Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
5.1 [bookmark: _bookmark18]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
По состоянию на перспективу 2026-2028 год планируется расширение зоны действия котельных Энергетик, Привокзальная, КСК, Ш. им. 7 Ноября и Терморобот №26. Так как данные мероприятия включены в инвестиционную программу, то рассмотрение строительства источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города, предполагается в дальнейшей перспективе.
5.2 [bookmark: _bookmark19]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Программные мероприятия развития источников теплоснабжения города до 2028 года с проиндексированными капитальными затратами, указанными в ценах соответствующих лет, показаны в таблице 5.2.1.
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Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год. Утверждаемая часть.
Таблица 5.2.1. – Предложения по реконструкции котельных, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	2026
	2027
	2028
	Источник инвестиций

	1
	Реконструкция котельной КСК
	225 567,58
	207 000,00
	0
	

	1.1
	Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 №4, с установкой системы автоматизации. (+НДС 22%)
	225 567,58
	0
	0
	Средства ОАО «СКЭК»

	1.2
	Проектирование и реконструкция системы золошлакоудаления (добавлено)
	0
	207 000,00
	0
	Средства ОАО «СКЭК»

	2
	Реконструкция котельной «Энергетик»
	155 338,65
	29 239,89
	121 421,24
	

	2.1
	Проектирование и установка котла К-50-40/14 № 2 с установкой системы автоматизации. (перенос с 2026г, + НДС 22%)
	7 114,16
	0
	121 421,24
	Средства ОАО «СКЭК»

	2.2
	Проектирование и реконструкция системы золошлакоудаления (уменьшена ст-сть)
	148 224,49
	29 239,89
	0
	Средства ОАО «СКЭК»

	3
	Реконструкция котельной «Больничный городок»
	0
	42 000,00
	227 000,00
	

	3.1.
	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при  эксплуатации опасных производственных объектов 
	0
	30 000,00
	0 
	Средства ОАО «СКЭК»

	3.2.
	Проектирование и реконструкция котельного оборудования
	0
	12 000,00
	227 000,00
	Средства ОАО «СКЭК»

	4
	Реконструкция котельной пос. Никитинский
	1 260,97
	0
	0
	

	4.1
	Проектирование и замена котлов «Сибирь» (НР-18) №1, №2, №3 на два котла КВр-1,45 в 2026 году монтаж котлов КВр-1,45 и вспомогательного оборудования)
	1 260,97
	0
	0
	Средства ООО «Мастер»

	
	Итого по теплоснабжению:
	382 167,202
	236 239,89
	0
	

	
	в т.ч. за счёт ОАО «СКЭК»
	380 906,232
	236 239,89
	0
	

	
	в т.ч. за счёт ООО «Мастер»
	1 260,97
	0
	0
	

	
	в т.ч. за счёт бюджета
	0
	0
	0
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5.3 [bookmark: _bookmark20]Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Перечень мероприятий по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии приведен в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1. – Перечень мероприятий по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	2026
	2027
	2028
	Источник инвестиций

	1
	Реконструкция котельной Терморобот
	0
	0
	178,00
	

	1.1
	Установка ХВП - FS 50-08М - 1 шт. или аналогичного оборудования. Установка бака-аккумулятора V=2 м3 - 1 шт.
	0
	0
	178,00
	Средства ОАО «СКЭК»

	2
	Реконструкция котельной ш. 7-го Ноября
	0
	14 173,0
	0
	

	2.1
	Модернизация существующего газоочистного оборудования
	0
	14 173,0
	0
	Средства ОАО «СКЭК»

	3
	Реконструкция котельной п. Никитинский
	1 260,97
	0
	0
	

	3.1
	Монтаж котлов КВр-1,45 и вспомогательного оборудования)
	1 260,97
	0
	0
	Средства ООО
«Мастер»

	4
	Монтаж приборов учета
	577
	0
	0
	Средства ООО
«Мастер»

	
	Итого по теплоснабжению:
	1 837,97
	14 173,0
	178,00
	

	
	в т.ч. за счёт ГБУЗ КК ЦОЗШ
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	в т.ч. за счёт ООО «Мастер»
	1 837,97
	0,00
	0,00
	

	
	в т.ч. за счёт СКЭК
	0,00
	14 173,0
	178,00
	

	
	в т.ч. за счёт бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
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5.4. [bookmark: _bookmark21]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

5.5. [bookmark: _bookmark22]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. В существующих системах теплоснабжения изменений температурного графика отпуска тепловой энергии не требуется. Температурные графики для работы котельных приведены ниже.
Таблица 5.5.1. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной Привокзальная 1 контур
[image: ]




Таблица 5.5.2. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной Привокзальная 2 контур
[image: ]
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Таблица 5.5.3. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной «Энергетик» 1 контур


[image: ]

Таблица 5.5.4. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной «Энергетик» 2 контур
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Таблица 5.5.5. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной КСК 1 контур



Таблица 5.5.6. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной КСК 2 контур
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Таблица 5.5.7. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии                         с коллекторов источника тепловой энергии котельной Центральная
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Таблица 5.5.8. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной ГБУЗ ЛКПБ
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Таблица 5.5.9. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной пос. Никитинский
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Таблица 5.5.10. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной ГБУЗ ККЦОЗШ
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Таблица 5.5.11. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной Терморобот № 40
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[image: ]

Таблица 5.5.12. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной Терморобот ул. Аккумуляторная
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Таблица 5.5.13. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной Терморобот № 44
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Таблица 5.5.14. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной Терморобот № 26
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Таблица 5.5.15. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной № 5
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[image: ]Таблица 5.5.16. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной «Ш. им.7 Ноября»
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5.6. [bookmark: _bookmark23]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
На основании анализа резерва (дефицита) тепловой мощности при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей в таблице 4.3.1. следует, что для подключения планируемых объектов резерва тепловой мощности котельных будет достаточно. Поэтому предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей не актуальны.
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[bookmark: _bookmark24]Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
6.1 [bookmark: _bookmark25]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)
Котельные обеспечивают теплоснабжение потребителей в своих зонах действия. Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, в данной системе теплоснабжения не планируется.
6.2 [bookmark: _bookmark26]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Предложения по строительству сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах города под жилищную застройку для микрорайонов 6 и 14 приведены в таблице 6.2.1.

[image: ][image: ]Таблица 6.2.1. – Предложения по строительству сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах города под жилищную застройку
[image: ][image: ]
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	Котельная Энергетик
	тепловая сеть 1 контура
	ТК
(проектируемое)
	Мкр. №6
	1400
	2024-2028
	200
	Подземная бесканальная
	ППУ
	101900
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Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год.
Утверждаемая часть.
6.3 [bookmark: _bookmark27]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям города Ленинск-Кузнецкий от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.
6.4. [bookmark: _bookmark28]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Мероприятия   по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных данной схемой не предусмотрены.
6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них формируются в составе подгрупп проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей при условии соблюдения расчетных гидравлических режимов и надежности систем теплоснабжения.

[bookmark: _bookmark29]Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей приведены в таблице 6.5.1.
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Таблица 6.5.1. – Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности
	Источник
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Год строительства/ реконструкции
	Существующий условный диаметр, мм
	Перспективный условный диаметр, мм
	Вид прокладки тепловой
сети
	Теплоизоляционный материал
	Затраты с НДС,
тыс. руб.

	ОАО «СКЭК»

	Котельная Привокзальная
	котельная
	ТК2
	218
	2024-2027
	400
	500
	надземный
	минматы
	21518

	Котельная Привокзальная
	ТК1
	ТК7
	372
	2026-2027
	200
	300
	надземный
	минматы
	16375

	Котельная
Привокзальная
	УП-1
	ТК-25
	218
	2024-2027
	200
	250
	надземный
	минматы
	9596

	Котельная Привокзальная
	УП-28
	ТК-81
	152
	2024-2027
	150
	200
	надземный
	минматы
	4339

	Котельная Привокзальная
	УП3
	
	200
	2026-2027
	150
	200
	Бесканальная
	ППУ
	8804

	Котельная Привокзальная
	ТК13
	УП3
	45
	2026-2027
	150
	200
	Бесканальная
	ППУ
	1981

	Котельная Привокзальная
	УП-7/1
	ТК-9
	87
	2026-2028
	100
	150
	Бесканальная
	ППУ
	2553

	Котельная Привокзальная
	ТК-33
	УП-9
	220
	2024-2027
	200
	250
	надземный
	минматы
	9684

	Котельная Привокзальная
	ТК7
	ТК13
	246
	2026-2027
	200
	250
	надземный
	минматы
	10829

	Котельная КСК
	ЦТП3
	ЦТП7
	752
	2024-2027
	200
	250
	надземный
	минматы
	23975

	Котельная КСК
	УТ-5/17
	переход
	50
	2026-2027
	80
	100
	надземный
	минматы
	1225

	Котельная КСК
	врезка 3
	ж/д пр. Ленина, 59/3
	107
	2026-2027
	50
	80
	надземный
	минматы
	2623

	Котельная КСК
	ЦТП7
	ЦТП8
	521
	2024-2027
	150
	200
	надземный
	минматы
	17862

	ИТОГО:
	131365

	ООО «Мастер»

	Котельная п. Никитинский
	УТ-1
	К-3
	139
	2027-2028
	100
	100
	надземный
	ППУ
	1087

	Котельная п. Никитинский
	К-1
	УТ-1
	41
	2029
	100
	100
	надземный
	ППУ
	361

	ИТОГО:
	1448

	Всего по Ленинск-Кузнецкому городскому округу
	132813
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пп. 1 ÷ 8, 11 ÷ 12 Реконструкция тепловых сетей котельных с увеличением диаметра:
· от ЦТП-3 (ТК-5) до ЦТП-7 протяженностью 752 м с Ду 200 мм на Ду 250 мм;
· от ЦТП-7 до ЦТП-8 протяженностью 521 м с Ду 150 мм на Ду 182 мм;
· от Привокзальной котельной до ТК-2 протяженностью 218 м с Ду 400 мм на Ду 500 мм;
· от УП-1 до ТК-25 протяженность 218 м с Ду 200 мм на Ду 250 мм;
· от УП-28 до ТК-81 протяженностью 152 м с Ду 150 мм на Ду 200 мм;
· от ТК-3 до УП-9 протяженностью 220 м с Ду 200 мм на Ду 250 мм.
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[bookmark: _bookmark30]Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
7.1. [bookmark: _bookmark31]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения путем строительства тепловых сетей не целесообразно в виду того, что требуется строительство магистральных, квартальных, внутриквартальных трубопроводов города в условиях стесненной застройки.
Для выполнения перевода в закрытую систему теплоснабжения потребуется реконструкция всей системы теплоснабжения города, включая тепловые сети и оборудования.
При актуализации схемы теплоснабжения на 2027 г. расчетным способом определена среднерыночная цена организации закрытой схемы ГВС, которая составляет ориентировочно 20,761 млн. руб. за 1 Гкал/ч средней нагрузки ГВС.
Однако при оценке экономической эффективности перехода от открытой системы отопления к закрытой установка ИТП у потребителей в рамках гарантийного срока эксплуатации (5 лет) - так же не эффективна в связи с необходимостью капитальных вложений по окончании гарантийного срока ИТП.

7.2. [bookmark: _bookmark32]Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Предложения по переводу существующих открытых систем ГВС на закрытые от ресурсоснабжающих организаций на период актуализации схемы теплоснабжения 2027 г. – отсутствуют.

[bookmark: _bookmark33]Раздел 8. Перспективные топливные балансы
8.1. [bookmark: _bookmark34]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива
Расход топлива для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 8.1.1.

8.2. [bookmark: _bookmark35]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Для котельных города Ленинск-Кузнецкий основным топлива является каменный уголь марки «Др» с Кузнецкого бассейна с калорийностью от 4000 – 6000 Ккал, для Термороботов  уголь марки «Дом».
Таблица 8.1.1. – Перспективный баланс топлива
	Наименование котельной
	Вид основного топлива
	Вид резервного топлива
	Вид аварийного топлива
	Потребление
	2025
	2026
	2027
	2028

	Центральная
	Уголь Кузнецкого бассейна марки Др
	отсутствует
	отсутствует
	Расход условного топлива, т у. т.
	23114
	23114
	23114
	23114

	
	
	
	
	Расход натурального топлива, т
	31750
	31750
	31750
	31750

	Привокзальная
	Уголь Кузнецкого бассейна марки Др
	отсутствует
	отсутствует
	Расход условного топлива, т у. т.
	31785
	31785
	31785
	31785

	
	
	
	
	Расход натурального топлива, т
	43661,38
	43661,38
	43661,38
	43661,38

	Ш. им. 7 Ноября
	Уголь Кузнецкого бассейна марки Др
	отсутствует
	отсутствует
	Расход условного топлива, т у. т.
	10188
	10188
	10188
	10188

	
	
	
	
	Расход натурального топлива, т
	13994,80
	13994,80
	13994,80
	13994,80

	Энергетик
	Уголь Кузнецкого бассейна марки Др
	Мазут топочный
	Мазут топочный
	Расход условного топлива, т у. т.
	31619
	31619
	31619
	31619

	
	
	
	
	Расход натурального топлива, т
	43141,32
	43141,32
	43141,32
	43141,32

	КСК
	Уголь Кузнецкого бассейна марки Др
	Мазут топочный
	Мазут топочный
	Расход условного топлива, т у. т.
	39924
	39924
	39924
	39924

	
	
	
	
	Расход натурального топлива, т
	54478,25
	54478,25
	54478,25
	54478,25

	Котельная № 5
	Уголь Кузнецкого бассейна марки Др
	отсутствует
	отсутствует
	Расход условного топлива, т у. т.
	2576
	2576
	2576
	2576

	
	
	
	
	Расход натурального топлива, т
	3537,97
	3537,97
	3537,97
	3537,97

	Терморобот № 26
	Уголь Кузнецкого бассейна марки Дом
	отсутствует
	отсутствует
	Расход условного топлива, т у. т.
	310
	310
	310
	310

	
	
	
	
	Расход натурального топлива, т
	426,30
	426,30
	426,30
	426,30

	Терморобот № 40
	Уголь Кузнецкого
бассейна марки Дом
	отсутствует
	отсутствует
	Расход условного топлива, т у. т.
	117
	117
	117
	117

	
	
	
	
	Расход натурального топлива, т
	161,00
	161,00
	161,00
	161,00

	Терморобот
	Уголь Кузнецкого бассейна марки Дом
	отсутствует
	отсутствует
	Расход условного топлива, т у. т.
	69
	69
	69
	69

	
	
	
	
	Расход натурального топлива, т
	94,40
	94,40
	94,40
	94,40

	Терморобот № 44
	Уголь Кузнецкого
бассейна марки Дом
	отсутствует
	отсутствует
	Расход условного топлива, т у. т.
	341
	341
	341
	341

	
	
	
	
	Расход натурального топлива, т
	468,00
	468,00
	468,00
	468,00

	Всего по ОАО «СКЭК»:
	Расход натурального топлива, т
	Уголь марки (Др, Дом)
	191713
	191713
	191713
	191713

	
	
	Мазут
	742
	742
	742
	742










	Наименование котельной
	Вид основного топлива
	Вид резервного топлива
	Вид аварийного топлива
	Потребление
	2025
	2026
	2027
	2028

	Котельная
ГБУЗ КК ЦОЗШ
	Уголь Кузнецкого бассейна марки Др
	отсутствует
	отсутствует
	Расход условного топлива, т у. т.
	4910
	4910
	4910
	4910

	
	
	
	
	Расход натурального топлива, т
	6744
	6744
	6744
	6744

	Котельная п. Никитинский
	Уголь Кузнецкого бассейна марки Др
	отсутствует
	отсутствует
	Расход условного топлива, т у. т.
	1809
	1809
	1809
	1809

	
	
	
	
	Расход натурального топлива, т
	2165
	2165
	2165
	2165

	Котельная ГБУЗ КО
«ЛКПБ»
	Уголь Кузнецкого бассейна марки Др
	уголь
	отсутствует
	Расход условного топлива, т у. т.
	581
	581
	581
	581

	
	
	
	
	Расход натурального топлива, т
	798,1
	798,1
	798,1
	798,1

	ИТОГО по г. Ленинск-Кузнецкий:
	
	
	201421
	201421
	201421
	201421
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[bookmark: _bookmark36]Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
9.1 [bookmark: _bookmark37]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию котельных указана в таблице 9.1.1.
Таблица 9.1.1. – Величина инвестиций в источники теплоснабжения, тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	2026
	2027
	2028
	Источник инвестиций

	1
	Реконструкция котельной КСК
	225 567,58
	207 000,00
	0
	

	1.1
	Проектирование и реконструкция котла К-50-40/14 №4, с установкой системы автоматизации. (+НДС 22%)
	225 567,58
	0
	0
	Средства ОАО «СКЭК»

	
1.2
	Проектирование и реконструкция системы золошлакоудаления (добавлено)
	0
	207 000,00
	0
	Средства ОАО «СКЭК»

	2
	Реконструкция котельной "Энергетик"
	155 338,65
	29 239,89
	121 421,24
	

	2.1
	Проектирование и установка котла К-50-40/14 № 2 с установкой системы автоматизации. (перенос с 2026г, + НДС 22%)
	7 114,16
	0
	121 421,24
	Средства ОАО «СКЭК»

	2.2
	Проектирование и реконструкция системы золошлакоудаления (уменьшена ст-сть)
	148 224,49
	29 239,89
	0
	Средства ОАО «СКЭК»

	3
	Реконструкция котельной «Больничный городок»
	0
	42 000,00
	227 000,00
	

	3.1.
	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при  эксплуатации опасных производственных объектов 
	0
	30 000,00
	0 
	Средства ОАО «СКЭК»

	
	Проектирование и реконструкция котельного оборудования
	0
	12 000,00
	227 000,00
	Средства ОАО «СКЭК»

	4
	Реконструкция котельной пос. Никитинский
	1 260,97
	0
	0
	

	4.1
	Проектирование и замена котлов «Сибирь» (НР-18) №1, №2, №3 на два котла КВр-1,45 в 2026 году монтаж котлов КВр-1,45 и вспомогательного оборудования)
	1 260,97
	0
	0
	Средства ООО «Мастер»

	5
	Монтаж приборов учета
	577
	
	
	Средства ООО
«Мастер»

	6
	Реконструкция котельной Терморобот
	
	
	178,00
	

	6.1
	Установка ХВП - FS 50-08М - 1 шт. или аналогичного оборудования. Установка бака-аккумулятора V=2 м3 - 1 шт.
	
	
	178,00
	Средства ОАО «СКЭК»
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9.2. [bookmark: _bookmark38]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей указана в таблице 9.2.1.
Таблица 9.2.1. – Величина инвестиций в тепловые сети, тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	2026
	2027
	2028
	Источник инвестиций

	1
	Новое строительство тепловых сетей от котельных: Центральной, Привокзальной, Ш. им. 7 Ноября, КСК, Энергетик, Терморобот №26
	52 807,4
	52 807,4
	52 807,4
	Средства ОАО «СКЭК»

	
2
	Реконструкция тепловых сетей котельных с увеличением диаметра: от ТК-7 до ТК-13 протяженностью 246 м с Ду200 на Ду250, от УП-3 протяженностью 200 м с Ду150 на Ду200, от ТК-13 до УП-3 протяженностью 45 м с Ду150 на Ду200, от УП-7/3 до ТК-9 протяженностью 87 м с Ду100 на Ду150, от УП-5/17 до перехода протяженностью 50 м с Ду80 на Ду100, от врезки 3 до ж/д пр. Ленина, 59/3 протяженностью 107 м с Ду50 на Ду80
	28 015,00
	0
	0
	Средства ОАО «СКЭК»

	3
	Реконструкция участка тепловых сетей котельной пос. Никитинский надземной тепловой сети ТК2→ТК-3 с использованием высокоэффективных теплоизоляционных материалов поэтапно: на компенсаторе К-1, протяженностью 14 м Ду100, на компенсаторе К-3, протяженностью 25 м Ду100, от УТ-1 до К-3 протяженностью 139 м Ду100, от К-1 до УТ-1 протяженностью 41
м Ду100
	0
	498,10
	589,30
	
Средства ООО «Мастер»

	
	Итого по теплоснабжению:
	80 822,4
	53 305,5
	53 396,7
	

	
	в т.ч. за счёт ОАО «СКЭК»
	80 822,4
	52 807,4
	52 807,4
	

	
	в т.ч. за счёт ООО «Мастер»
	0
	498,10
	589,30
	

	
	в т.ч. за счёт бюджета
	0
	0
	0
	



Объемы строительства насосных станций на тепловых сетях планируются в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК», приведены в таблице 9.2.2.
Ориентировочные объемы нового строительства для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки определяются в соответствии с требуемой пропускной способностью трубопровода по подключенной нагрузки и расходу теплоносителя.
Таблица 9.2.2. – Объемы строительства насосных станций
	Наименование насосной станции, место установки
	Год
строительства/реконструкции
	напор,
создаваемый насосной станцией, м
	Производи- тельность насосов, м3/час
	Затраты с НДС, тыс. руб.

	ЦТП для микрорайона
№6
	2024-2026
	75
	700
	98100

	ИТОГО:
	98100




9.3. [bookmark: _bookmark39]Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям на данном этапе актуализации схемы теплоснабжения на 2027 год не проводилась.
[bookmark: _bookmark40]
9.4. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
По котельной в пос. Никитинский на начало 2025 год было запланировано исполнение второго этапа мероприятия «Проектирование и замена котлов «Сибирь» (НР-18) №1, №2, №3 на два котла КВр-1,45», на общею сумму 1496,41 тыс. руб. Фактические инвестиции на 2025 год составили – 1278,0 тыс. руб. Второй этап выполнен в срок, были поставлены два котла КВр-1,45.
Всего с начала реализации проекта нарастающим итогом – 2207,39 тыс. руб.  



[bookmark: _bookmark41]Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
10.1 [bookmark: _bookmark42]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
Согласно Постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 года №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, города, городов федерального значения.
В соответствии с Постановлением присвоен статус единой теплоснабжающей организации в своих зонах деятельности Открытому акционерному обществу
«СКЭК», ГБУЗ ККЦОЗШ, ООО «Мастер» и ГБУЗ ЛКПБ.

10.2 [bookmark: _bookmark43]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.
Зоны действия систем теплоснабжения Единых теплоснабжающих организаций показаны на Рисунке 2.1.1. Раздела 2.

10.3 [bookmark: _bookmark44]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающим организациям присвоен статус единой теплоснабжающей организации, представлены в таблице 10.3.1.

10.4. [bookmark: _bookmark45]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года №808 для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, города лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
В адрес Администрации города Ленинск-Кузнецкий на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2027 г. заявок на статус ЕТО не поступало.

Таблица 10.3.1. – Критерии определения единой теплоснабжающей организации
	№ системы
теплоснабжения
	Наименования источников
тепловой энергии в системе
теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала
теплоснабжающей (теплосетевой) организации,
тыс. руб.
	Объекты систем Теплоснабжения в обслуживании
теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного
права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	N зоны
деятельности
	Утвержденная ЕТО

	1
	Котельная Центральная
	70,07
	ОАО «СКЭК»
	н/д
	Жилой фонд
	Концессионное соглашение
	11025
	
	J
	2
	ОАО «СКЭК»

	
	Котельная Привокзальная
	55,79
	
	
	
	
	
	
	J
	1
	

	
	Котельная
«Энергетик»
	65,78
	
	
	
	
	
	
	J
	12
	

	
	Котельная КСК
	89,38
	
	
	
	
	
	
	J
	11
	

	
	Котельная № 5
	7,76
	
	
	
	
	
	
	J
	10
	

	
	Котельная Терморобот №44
	1,82
	
	
	
	
	
	
	J
	5
	

	
	Котельная «Ш. им. 7 Ноября»
	41,44
	
	
	Общественные здания
	
	
	
	J
	6
	

	
	Котельная Терморобот №26
	1,82
	
	
	
	
	
	
	J
	7
	

	
	Котельная
Терморобот ул. Аккумуляторная
	0,14
	
	
	
	
	
	
	J
	8
	

	
	Котельная Терморобот №40
	0,14
	
	
	Производственные предприятия
	
	
	
	J
	9
	

	2
	Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ
	11,96
	ГБУЗ ККЦОЗШ
	н/д
	Жилой фонд
	Оперативное управление
	190,55
	
	J
	16
	ГБУЗ ККЦОЗШ

	
	
	
	
	
	Общественные здания
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Производственные Предприятия
	
	
	
	
	
	

	3
	Котельная пос. Никитинский
	3,96
	ООО «Мастер»
	н/д
	Жилой фонд
	Концессионное соглашение
	82,6
	
	J
	17
	ООО «Мастер»

	
	
	
	
	
	Общественные здания
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Производственные предприятия
	
	
	
	
	
	

	4
	Котельная ГБУЗ
«ЛКПБ»
	1,90
	ГБУЗ «ЛКПБ»
	н/д
	Жилой фонд
	Оперативное управление
	10,0
	
	J
	18
	ГБУЗ «ЛКПБ»

	
	
	
	
	
	Общественные здания
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Производственные
предприятия
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Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год.
Утверждаемая часть.
10.5. [bookmark: _bookmark46]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах города приведен в таблице 10.5.1.
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Таблица 10.5. – Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой
энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем Теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей
(теплосетевой) организации
	N зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО

	1
	Котельная Центральная
	70,07
	ОАО «СКЭК»
	Жилой фонд
	J
	2
	ОАО «СКЭК»

	
	Котельная Привокзальная
	55,79
	
	
	J
	1
	

	
	Котельная
«Энергетик»
	65,78
	
	
	J
	12
	

	
	Котельная КСК
	89,38
	
	
	J
	11
	

	
	Котельная № 5
	7,76
	
	
	J
	10
	

	
	Котельная Терморобот №44
	1,82
	
	
	J
	5
	

	
	Котельная
«Ш. им. 7 Ноября»
	41,44
	
	Общественные здания
	J
	6
	

	
	Котельная
Терморобот № 26
	1,82
	
	
	J
	7
	

	
	Котельная Терморобот ул. Аккумуляторная
	0,14
	
	
	J
	8
	

	
	Котельная Терморобот №40
	0,14
	
	Производственные предприятия
	J
	9
	

	2
	Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ
	11,96
	ГБУЗ ККЦОЗШ
	Жилой фонд
	J
	16
	ГБУЗ ККЦОЗШ

	
	
	
	
	Общественные здания
	
	
	

	
	
	
	
	Производственные
предприятия
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	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой
энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем Теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей
(теплосетевой) организации
	N зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО

	3
	Котельная пос. Никитинский
	3,96
	ООО «Мастер»
	Жилой фонд
	J
	17
	ООО «Мастер»

	
	
	
	
	Общественные здания
	
	
	

	
	
	
	
	Производственные предприятия
	
	
	

	4
	Котельная ГБУЗ «ЛКПБ»
	1,90
	ГБУЗ «ЛКПБ»
	Жилой фонд
	J
	18
	ГБУЗ «ЛКПБ»

	
	
	
	
	Общественные здания
	
	
	

	
	
	
	
	Производственные предприятия
	
	
	



[bookmark: _bookmark47]Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Данной схемой актуализации системы теплоснабжения распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается, поскольку на территории города Ленинск-Кузнецкий вопрос о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не стоит.
Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2027 год.
Утверждаемая часть.
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[bookmark: _bookmark48]Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения на территории города Ленинск-Кузнецкий бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

[bookmark: _bookmark49]Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения
13.1 [bookmark: _bookmark50]Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
На момент написания актуализации схемы теплоснабжения города Ленинск- Кузнецкий решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не рассматриваются.
Перспективным планом развития города Ленинск-Кузнецкий газификация до 2035 года не предусмотрена.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
По состоянию на 01.01.2026 город Ленинск-Кузнецкий не газифицирован.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Программа газификации города Ленинск-Кузнецкий в настоящее время отсутствует.

13.4 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 10 лет с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.
При этом обеспечивается соответствие схем водоснабжения и водоотведения схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом (п. 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782):
а) мощности энергопринимающих установок, используемых для водоподготовки, транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод;
б) объема тепловой энергии и топлива (природного газа), используемых для подогрева воды в целях горячего водоснабжения;
в) нагрузок теплопринимающих устройств, которые должны соответствовать параметрам схем теплоснабжения и газоснабжения в целях горячего водоснабжения.
Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

[bookmark: _bookmark51][bookmark: _bookmark52]Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
К индикаторам, характеризующим динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:
· общая отапливаемая площадь жилых зданий
· общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
· тепловая нагрузка всего, в том числе:
· в жилищном фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения
· в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения
· расход тепловой энергии, всего, в том числе:
· в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения
· в общественно-деловом фонде, том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения
· удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
· удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
· градус-сутки отопительного периода
· удельное	приведенное	потребление	тепловой	энергии	на	отопление	в жилищном фонде
· удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
· удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
· средняя плотность тепловой нагрузки
· средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
· средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя

· средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.
Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на	тепловую мощность, представлены в таблице 14.1.
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Таблица 14.1 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность
	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	
[image: ]
	тыс. м2
	6358
	7034
	7034
	7034
	7388

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий
	
[image: ]
	тыс. м2
	746
	746
	746
	746
	746

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	
[image: ]
	Гкал/ч
	190,09
	207,91
	207,91
	207,91
	207,91

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	
[image: ]
	Гкал/ч
	157,9
	174,7
	174,7
	174,7
	183,5

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	
[image: ]
	Гкал/ч
	140,9
	157,7
	157,7
	157,7
	166,5

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	
[image: ]
	Гкал/ч
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	
[image: ]
	Гкал/ч
	32,19
	33,21
	33,21
	33,21
	24,41

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	
[image: ]
	Гкал/ч
	28,79
	29,81
	29,81
	29,81
	21,01

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	
[image: ]
	Гкал/ч
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	546,46
	588,72
	588,72
	588,72
	610,85

	4.1
	в жилищном фонде
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	397,13
	439,39
	439,39
	439,39
	461,52

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	354,37
	396,63
	396,63
	396,63
	418,76

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	42,76
	42,76
	42,76
	42,76
	42,76

	4.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	149,33
	149,33
	149,33
	149,33
	149,33

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	141,45
	141,45
	141,45
	141,45
	141,45

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88
	7,88

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	
[image: ]
	Гкал/ч/м2
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	
[image: ]
	Гкал/м2/год
	0,48
	0,53
	0,53
	0,53
	0,56
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	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	°С·сут
	6849
	6849
	6849
	6849
	6849

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	
[image: ]
	Гкал/м2/(°С сут)
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-
деловом фонде
	
[image: ]
	Гкал/ч/м2
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00004
	0,00003

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
	
[image: ]
	Гкал/м2/ (°С  сут)
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	
[image: ]
	Гкал/ч/га
	17,78
	19,13
	19,13
	19,13
	19,83

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	
[image: ]
	Гкал/га
	43717
	47098
	47098
	47098
	48868

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	
[image: ]
	Гкал/ч/чел.
	0,00470
	0,0456
	0,00412
	0,00412
	0,00407

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	
[image: ]
	Гкал/чел/ год
	11,55
	11,22
	10,14
	10,14
	10,02
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К индикаторам, характеризующим функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), должны относиться:
· установленная тепловая мощность котельной
· присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
· доля резерва тепловой мощности котельной
· отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения
· удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
· коэффициент полезного использования теплоты топлива
· число часов использования установленной тепловой мощности
· удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
· частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной
· относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
· доля	автоматизированных	котельных	без	обслуживающего	персонала	с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч
· доля котельных, оборудованных приборами учета.
Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в разрезе основных теплоснабжающих организаций, установлены в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлены в таблице 14.2.
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Таблица 14.2. – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в разрезе основных теплоснабжающих организаций
	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение
показателя
	Единицы
измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	ОАО «СКЭК»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной
	
[image: ]
	Гкал/ч
	473
	463
	463
	463
	463

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	
[image: ]
	Гкал/ч
	190,09
	207,91
	207,91
	207,91
	207,91

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	
[image: ]
	%
	40,19
	44,90
	44,90
	44,90
	44,90

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	656
	610
	666
	666
	693

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	
[image: ]
	кг/Гкал
	200
	238
	239
	239
	230

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	0,054
	0,048
	0,052
	0,052
	0,054

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1813
	1907
	1975
	1975
	2062

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	
[image: ]
	МВт/тыс. чел
	0,012
	0,010
	0,011
	0,011
	0,010

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	
[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	
[image: ]
	час
	92664
	84240
	75816
	75816
	58968

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	
[image: ]
	%
	72,73
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	12.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	
[image: ]
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	ООО «Мастер»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной
	
[image: ]
	Гкал/ч
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	
[image: ]
	Гкал/ч
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	
[image: ]
	%
	61
	61
	61
	61
	61

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00
	8,00




	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	
[image: ]
	кг/Гкал
	228
	228
	228
	228
	228

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	55
	55
	55
	55
	55

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1522,8
	1522,8
	1522,8
	1522,8
	1522,8

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	
[image: ]
	МВт/тыс. чел
	0,011
	0,011
	0,012
	0,012
	0,012

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	
[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	
[image: ]
	час
	29160
	34992
	40824
	40824
	46656

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	
[image: ]
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	
[image: ]
	%
	0
	0
	0
	0
	100

	ГБУЗ КК ЦОЗШ

	1
	Установленная тепловая мощность котельной
	
[image: ]
	Гкал/ч
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85
	19,85

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	
[image: ]
	Гкал/ч
	12,37
	12,37
	12,37
	12,37
	12,37

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	
[image: ]
	%
	37,68
	37,68
	37,68
	37,68
	37,68

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	22,2
	22,2
	22,2
	22,2
	22,2

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	
[image: ]
	кг/Гкал
	222,54
	222,54
	222,54
	222,54
	222,54

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	68
	68
	68
	68
	68

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	416
	416
	416
	416
	416

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	
[image: ]
	МВт/тыс. чел
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	
[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	
[image: ]
	час
	42120
	33696
	25272
	25272
	8424



	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	
[image: ]
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	
[image: ]
	%
	0
	0
	0
	0
	100

	ГБУЗ «ЛКПБ»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной
	
[image: ]
	Гкал/ч
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	
[image: ]
	Гкал/ч
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	
[image: ]
	%
	70
	70
	70
	70
	70

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	
[image: ]
	кг/Гкал
	129
	129
	129
	129
	129

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	31
	31
	31
	31
	31

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	5832
	5832
	5832
	5832
	5832

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	
[image: ]
	МВт/тыс. чел
	0,013
	0,013
	0,014
	0,014
	0,014

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	
[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	
[image: ]
	час
	52488
	46656
	46656
	46656
	87480

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	
[image: ]
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	
[image: ]
	%
	0
	0
	0
	0
	0
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К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:
· протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных
· материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных
· средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных
· удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения
· присоединенная тепловая нагрузка
· относительная материальная характеристика
· нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных
· относительные нормативные потери в тепловых сетях
· линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям
· количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям
· удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;
· тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)
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· доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
· расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети)
· фактический расход теплоносителя
· удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;
· нормативная подпитка тепловой сети
· фактическая подпитка тепловой сети
· расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
· удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.
Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, установлены в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлены в таблице 14.3.

Таблица 14.3. – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей организаций
	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	ОАО «СКЭК»

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	
[image: ]
	км
	264,5
	264,5
	264,6
	264,7
	264,7

	1.1.
	магистральных
	
[image: ]
	км
	37
	37
	37
	37
	37

	1.2.
	распределительных
	
[image: ]
	км
	227,5
	227,5
	227,6
	227,7
	227,7

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	
[image: ]
	тыс. м2
	45,85
	45,85
	45,85
	45,85
	45,85

	2.1.
	магистральных
	
[image: ]
	тыс. м2
	13,15
	13,15
	13,15
	13,15
	13,15

	2.2.
	распределительных
	
[image: ]
	тыс. м2
	32,71
	32,71
	32,71
	32,71
	32,71

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	
[image: ]
	лет
	25
	26
	27
	28
	29

	3.1.
	магистральных
	
[image: ]
	лет
	34
	35
	36
	37
	38

	3.2.
	распределительных
	
[image: ]
	лет
	26
	27
	28
	29
	30

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых
сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	
[image: ]
	м2/чел
	0,8739
	0,7899
	0,7899
	0,7899
	0,7520

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	
[image: ]
	Гкал/ч
	190,09
	207,91
	207,91
	207,91
	207,91

	6.
	Относительная материальная характеристика
	
[image: ]
	м2/Гкал/ч
	241,20
	220,53
	220,53
	220,53
	220,53

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	119,06
	119,20
	129,08
	129,08
	134,28

	7.1.
	магистральных
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	34,14
	34,18
	37,01
	37,01
	38,50

	7.2.
	распределительных
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	84,92
	85,02
	92,07
	92,07
	95,78

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	
[image: ]
	%
	17,41
	18,67
	18,54
	19,26
	18,57

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в
тепловых сетях
	
[image: ]
	Гкал/м
	0,450
	0,451
	0,488
	0,488
	0,507
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	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	
[image: ]
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	
[image: ]
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.1.
	магистральных
	
[image: ]
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.2
	распределительных
	
[image: ]
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	
12.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая
схема)
	

[image: ]
	
Гкал/ч
	
190,09
	
207,91
	
207,91
	
207,91
	
207,91

	13.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	
[image: ]
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с
утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	
[image: ]
	тонн/ч
	8115
	8787
	8787
	9140
	9140

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	
[image: ]
	тонн/ч
	8115
	8787
	8787
	9140
	9140

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	
[image: ]
	тонн/Гкал
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	
[image: ]
	тонн/ч
	8115
	8787
	8787
	9140
	9140

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	
[image: ]
	тонн/ч
	8115
	8787
	8787
	9140
	9140

	19.
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	
[image: ]
	млн. кВт-ч
	14,15
	13,17
	13,17
	13,17
	14,95

	20.
	Удельный расход электрической энергии на
передачу тепловой энергии
	
[image: ]
	кВт-ч/Гкал
	21583
	21583
	19781
	19016
	21583

	ООО «Мастер»

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	
[image: ]
	км
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4

	1.1.
	магистральных
	
[image: ]
	км
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2
	3,2

	1.2.
	распределительных
	
[image: ]
	км
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	
[image: ]
	тыс. м2
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	2.1.
	магистральных
	
[image: ]
	тыс. м2
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497
	0,497

	2.2.
	распределительных
	
[image: ]
	тыс. м2
	0,403
	0,403
	0,403
	0,403
	0,403

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	
[image: ]
	лет
	56
	56
	56
	56
	56

	3.1.
	магистральных
	
[image: ]
	лет
	56
	56
	56
	56
	56

	3.2.
	распределительных
	
[image: ]
	лет
	56
	56
	56
	56
	56

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из
системы теплоснабжения
	
[image: ]
	м2/чел
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	
[image: ]
	Гкал/ч
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34
	2,34

	6.
	Относительная материальная характеристика
	
[image: ]
	м2/Гкал/ч
	212,39
	212,39
	212,39
	212,39
	212,39

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34

	7.1.
	магистральных
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	7.2.
	распределительных
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	
[image: ]
	%
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	
[image: ]
	Гкал/м
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению
теплоснабжения потребителей
	
[image: ]
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	
[image: ]
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.1.
	магистральных
	
[image: ]
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.2
	распределительных
	
[image: ]
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	
12.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая
схема)
	

[image: ]
	
Гкал/ч
	
2,34
	
2,34
	
2,34
	
2,34
	
2,34

	13.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	
[image: ]
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с
утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	
[image: ]
	тонн/ч
	111
	111
	111
	111
	111

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	
[image: ]
	тонн/ч
	111
	111
	111
	111
	111

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	
[image: ]
	тонн/Гкал
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	
[image: ]
	тонн/ч
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	
[image: ]
	тонн/ч
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	19.
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	
[image: ]
	млн. кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-

	20.
	Удельный расход электрической энергии на
передачу тепловой энергии
	
[image: ]
	кВт-ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	ГБУЗ КК ЦОЗШ

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	
[image: ]
	км
	4,58
	4,58
	4,58
	4,58
	4,58

	1.1.
	магистральных
	
[image: ]
	км
	2,908
	2,908
	2,908
	2,908
	2,908

	1.2.
	распределительных
	
[image: ]
	км
	2,056
	2,056
	2,056
	2,056
	2,056

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	
[image: ]
	тыс. м2
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10

	2.1.
	магистральных
	
[image: ]
	тыс. м2
	0,882
	0,882
	0,882
	0,882
	0,882

	2.2.
	распределительных
	
[image: ]
	тыс. м2
	0,2187
	0,2187
	0,2187
	0,2187
	0,2187

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	
[image: ]
	лет
	24
	25
	26
	27
	28

	3.1.
	магистральных
	
[image: ]
	лет
	24
	25
	26
	27
	28

	3.2.
	распределительных
	
[image: ]
	лет
	24
	25
	26
	27
	28

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	
[image: ]
	м2/чел
	0,2966
	0,2884
	0,2884
	0,2847
	0,2847

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	
[image: ]
	Гкал/ч
	12,37
	12,37
	12,37
	12,37
	12,37

	6.
	Относительная материальная характеристика
	
[image: ]
	м2/Гкал/ч
	88,92
	88,92
	88,92
	88,92
	88,92

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98

	7.1.
	магистральных
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59

	7.2.
	распределительных
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	
[image: ]
	%
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	
[image: ]
	Гкал/м
	0,399
	0,399
	0,399
	0,399
	0,399

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	
[image: ]
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	
[image: ]
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.1.
	магистральных
	
[image: ]
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.2
	распределительных
	
[image: ]
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	
12.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая
схема)
	

[image: ]
	
Гкал/ч
	
12,37
	
12,37
	
12,37
	
12,37
	
12,37

	13.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	
[image: ]
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые
сети)
	
[image: ]
	тонн/ч
	629
	629
	629
	629
	629

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	
[image: ]
	тонн/ч
	629
	629
	629
	629
	629

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	
[image: ]
	тонн/Гкал
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	
[image: ]
	тонн/ч
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	
[image: ]
	тонн/ч
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7
	15,7

	19.
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	
[image: ]
	млн. кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-

	20.
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	
[image: ]
	кВт-ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	ГБУЗ «ЛКПБ»

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	
[image: ]
	км
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	1.1.
	магистральных
	
[image: ]
	км
	0,354
	0,354
	0,354
	0,354
	0,354

	1.2.
	распределительных
	
[image: ]
	км
	1,942
	1,942
	1,942
	1,942
	1,942

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	
[image: ]
	тыс. м2
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	2.1.
	магистральных
	
[image: ]
	тыс. м2
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	2.2.
	распределительных
	
[image: ]
	тыс. м2
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	
[image: ]
	лет
	13
	14
	15
	16
	17

	3.1.
	магистральных
	
[image: ]
	лет
	13
	14
	15
	16
	17

	3.2.
	распределительных
	
[image: ]
	лет
	13
	14
	15
	16
	17

	4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	
[image: ]
	м2/чел
	0,821
	0,798
	0,798
	0,788
	0,788

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	
[image: ]
	Гкал/ч
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	6.
	Относительная материальная характеристика
	
[image: ]
	м2/Гкал/ч
	246,38
	246,38
	246,38
	246,38
	246,38

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	7.1.
	магистральных
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	7.2.
	распределительных
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	
[image: ]
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	
[image: ]
	Гкал/м
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению
теплоснабжения потребителей
	
[image: ]
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	
[image: ]
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.1.
	магистральных
	
[image: ]
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.2
	распределительных
	
[image: ]
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	
12.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	

[image: ]
	
Гкал/ч
	
0,69
	
0,69
	
0,69
	
0,69
	
0,69

	13.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой
схеме
	
[image: ]
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с
утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	
[image: ]
	тонн/ч
	36
	36
	36
	36
	36

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	
[image: ]
	тонн/ч
	36
	36
	36
	36
	36

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	
[image: ]
	тонн/Гкал
	52,17
	52,17
	52,17
	52,17
	52,17

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	
[image: ]
	тонн/ч
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	
[image: ]
	тонн/ч
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	19.
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	
[image: ]
	млн. кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-

	20.
	Удельный расход электрической энергии на
передачу тепловой энергии
	
[image: ]
	кВт-ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-



К индикаторам, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:
· плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии
· освоение инвестиций, в процентах от плана
· плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
· освоение инвестиций в тепловые сети, в процентах от плана
· план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения
· всего инвестиций накопленным итогом
· освоение инвестиций в переход к закрытой системе горячего водоснабжения;
· всего плановая потребность в инвестициях
· всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
· источники инвестиций, в том числе собственные средства
· средства за счет присоединения потребителей
· средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
· тариф на производство тепловой энергии
· тариф на передачу тепловой энергии
· тариф на теплоноситель
· конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
· тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
· индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.
Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода приведены в таблице 14.4.
Актуализация схемы теплоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий на 2026 год.
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Таблица 14.4. – Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения
	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2025
	2026
	2027
	2028

	ОАО «СКЭК»

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	[image: ]
	млн. руб.
	204,5
	388,8
	465,9
	544,5

	2.
	Освоение инвестиций
	[image: ]
	млн. руб.
	204,5
	388,8
	465,9
	544,5

	3.
	В процентах от плана
	[image: ]
	%
	100
	100
	100
	100

	4.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	[image: ]
	млн. руб.
	83
	0
	450
	0

	5.
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	[image: ]
	млн. руб.
	83
	0
	450
	0

	6.
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	[image: ]
	млн. руб.
	348,1
	348,1
	348,1
	348,1

	7.
	Всего накопленным итогом
	[image: ]
	млн. руб.
	1214,0
	1950,9
	3214,9
	4107,5

	8.
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	[image: ]
	%
	0
	0
	0
	0

	9.
	Всего плановая потребность в инвестициях
	[image: ]
	млн. руб.
	635,6
	736,9
	1264,0
	892,6

	10.
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	[image: ]
	млн. руб.
	1214,0
	1950,9
	3214,9
	4107,5

	11.
	Источники инвестиций
	-
	-
	
	
	
	

	11.1.
	Собственные средства
	[image: ]
	млн. руб.
	648,06
	1526,71
	907,46
	478,45

	11.2.
	Средства за счет присоединения потребителей
	
[image: ]
	млн. руб.
	32,43
	32,43
	32,43
	32,43

	11.3.
	Средства бюджетов
	
[image: ]
	млн. руб.
	0
	0
	324,11
	381,72

	12.
	Тариф на производство тепловой энергии
	
[image: ]
	руб./Гкал
	3124
	3117
	3519
	3403

	13.
	Тариф на передачу тепловой энергии
	
[image: ]
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-

	14.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	
[image: ]
	руб./Гкал
	3255
	3343
	3434
	3526

	15.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	
[image: ]
	руб./Гкал
	3906
	4012
	4120
	42321

	16.
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	104,2
	107,3
	97,6
	103,6

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	
[image: ]
	млн. руб.
	1,496
	1,817
	0,00
	0,00

	2.
	Освоение инвестиций
	
[image: ]
	млн. руб.
	1,496
	1,817
	0,00
	0,00

	3.
	В процентах от плана
	
[image: ]
	%
	100
	100
	100
	100

	4.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	
[image: ]
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,95

	5.
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	
[image: ]
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,95

	6.
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	
[image: ]
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.
	Всего накопленным итогом
	
[image: ]
	млн. руб.
	2,286
	4,103
	4,103
	5,053

	8.
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	
[image: ]
	%
	0
	0
	0
	0

	9.
	Всего плановая потребность в инвестициях
	
[image: ]
	млн. руб.
	1,496
	1,817
	0,00
	0,95

	10.
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	
[image: ]
	млн. руб.
	2,286
	4,103
	4,103
	5,053

	11.
	Источники инвестиций
	-
	-
	
	
	
	

	11.1.
	Собственные средства
	
[image: ]
	млн. руб.
	1,496
	1,817
	0,00
	0,95

	11.2.
	Средства за счет присоединения потребителей
	
[image: ]
	млн. руб.
	0
	0
	0
	0

	11.3.
	Средства бюджетов
	
	млн. руб.
	0
	0
	0
	0

	12.
	Тариф на производство тепловой энергии
	
	руб./Гкал
	3794
	2983
	4182
	4382

	13.
	Тариф на передачу тепловой энергии
	
[image: ]
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-

	14.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	
[image: ]
	руб./Гкал
	3937
	4043
	4152
	4379

	15.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	
[image: ]
	руб./Гкал
	4724
	4852
	4983
	5255

	16.
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	103,8
	101,5
	99,3
	99,9

	ООО «Мастер»

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	
[image: ]
	млн. руб.
	4,69
	0,23
	0,00
	0,00

	2.
	Освоение инвестиций
	
[image: ]
	млн. руб.
	4,69
	0,23
	0,00
	0,00

	3.
	В процентах от плана
	
[image: ]
	%
	100
	100
	100
	100

	4.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	
[image: ]
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	
[image: ]
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	
[image: ]
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.
	Всего накопленным итогом
	
[image: ]
	млн. руб.
	4,69
	4,92
	4,92
	4,92

	8.
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	
[image: ]
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Всего плановая потребность в инвестициях
	
	млн. руб.
	4,69
	0,23
	0,00
	0,00

	10.
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	
	млн. руб.
	4,69
	4,92
	4,92
	4,92

	11.
	Источники инвестиций
	-
	-
	
	
	
	

	11.1.
	Собственные средства
	
[image: ]
	млн. руб.
	4,69
	0,23
	0,00
	0,00

	11.2.
	Средства за счет присоединения потребителей
	
[image: ]
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11.3.
	Средства бюджетов
	
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12.
	Тариф на производство тепловой энергии
	
	руб./Гкал
	2047
	2207
	2232
	2257

	13.
	Тариф на передачу тепловой энергии
	
[image: ]
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-

	14.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	
[image: ]
	руб./Гкал
	1900
	1952
	2004
	2058

	15.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	
[image: ]
	руб./Гкал
	2280
	2342
	2405
	2470

	16.
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	92,8
	88,4
	89,8
	91,2
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[bookmark: _bookmark53]Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей города Ленинск-Кузнецкий выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения, а именно реконструкции котельных и тепловых сетей.
Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.
Тарифно-балансовая модель ОАО «СКЭК» с учетом предложений по техническому перевооружению показана в таблице 15.1.
Тарифно-балансовая модель котельной пос. Никитинский с учетом предложений по техническому перевооружению показана в таблице 15.2.
Тарифно-балансовая модель ГБУЗ «ЛКПБ» с учетом предложений по техническому перевооружению показана в таблице 15.3.
Тарифно-балансовая модель ГБУЗ ККЦОЗШ с учетом предложений по техническому перевооружению показана в таблице 15.4.
Таблица 15.1. – Тарифно-балансовая модель по ООО «СКЭК» с учетом предложений по техническому перевооружению
	Показатели
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Установленная
тепловая мощность котельных
	
Гкал/ч
	
465
	
473
	
473
	
463
	
463
	
463
	
463

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	
	8
	
	
	
	
	

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	-1
	
	
	-11
	
	
	

	Средневзвешенный
срок службы котлоагрегатов
	лет
	15
	11
	9
	10
	11
	13
	13

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	347
	350
	350
	343
	343
	341
	341

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	6
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	23
	17
	18
	18
	18
	17
	17

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в
том числе:
	
Гкал/ч
	
226,52
	
218,98
	
221,23
	
244,72
	
244,72
	
252,94
	
252,94

	Отопление
	Гкал/ч
	207,65
	200,13
	202,38
	223,89
	223,89
	231,41
	231,41
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	Показатели
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС
	Гкал/ч
	18,87
	18,85
	18,85
	20,83
	20,83
	21,53
	21,53

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой
мощности
	Гкал/ч
	120,48
	131,02
	128,77
	98,28
	98,28
	88,06
	88,06

	Доля резерва (от
установленной мощности)
	%
	25,91
	27,70
	27,22
	21,23
	21,23
	19,02
	19,02

	Тепловая энергия

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	687,88
	621,82
	618,39
	638,26
	627,42
	670,22
	722,97

	Собственные нужды
котельной
	тыс.
Гкал
	32,28
	23,73
	22,22
	27,89
	27,42
	30,20
	30,20

	Отпущено с
коллекторов
	тыс.
Гкал
	655,6
	598,1
	596,17
	610,37
	600,0
	603,6
	692,8

	Потери при
передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	172,14
	118,74
	119,06
	119,20
	121,57
	129,07
	134,27

	То же в %
	%
	25,02
	19,10
	17,41
	18,68
	18,54
	19,26
	18,57

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	483,46
	479,34
	477,11
	491,17
	478,43
	474,57
	558,50

	Затрачено топлива
на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	121,04
	119,44
	132,64
	130,89
	145,12
	159,35
	159,35

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т/Гкал
	185
	200
	202
	214
	218
	249
	230

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	79,0
	80,2
	81,4
	82,6
	82,6
	82,6
	85,0

	Тепловой эквивалент затраченного
топлива
	тыс. Гкал
	
814,54
	
803,77
	
892,60
	
880,82
	
976,58
	1072,34
	
1072,34

	Затраты на выработку тепловой энергии

	Сырье, основные материалы
	тыс. руб.
	4666778
	476244
	453305
	522161
	579118
	607392
	635666

	Вспомогательные материалы, в том
числе:
	тыс. руб.
	147248
	164346
	153516
	156907
	160403
	164010
	167730

	материалы на
эксплуатацию
	тыс. руб.
	611
	656
	648
	667
	687
	707
	728

	материалы на ремонт
	тыс. руб.
	88945
	95426
	94289
	97080
	99953
	102912
	105958

	вода на
технологические цели
	тыс. руб.
	44075
	68265
	44075
	44075
	44075
	44075
	44075

	плата за пользование
водными объектами
	тыс. руб.
	13617
	0,00
	14505
	15085
	15688
	16316
	16969

	Работы и услуги
производственного характера
	тыс. руб.
	451323
	595868
	528778
	546203
	564316
	583126
	602667

	в том числе услуги по подрядному ремонту
	
тыс. тут
	
0,00
	
109406
	
47144
	
48540
	
49977
	
51456
	
52979

	услуги транспорта
	тыс. руб.
	40432
	45161
	46058
	49195
	52596
	56259
	60205



	Показатели
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	услуги водоснабжения
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	услуги по пуско- наладке
	тыс. руб.
	407743
	437452
	432239
	445033
	458206
	471769
	485733

	расходы по испытаниям и
опытам
	тыс. руб.
	3148
	3849
	3337
	3436
	3538
	3642
	3750

	Топливо на
технологические цели
	тыс. руб.
	206584
	274829
	305210
	301190
	333926
	366662
	366662

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс. руб.
	104732
	156255
	171805
	160386
	174935
	168418
	181674

	покупная электрическая энергия на технологические
цели
	
тыс. руб.
	
104732
	
156255
	
171805
	
160386
	
174935
	
168418
	
181674

	покупная тепловая энергия от ведомственных
котельных
	
тыс. руб.
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	Затраты на оплату труда
	тыс. руб.
	13840
	14848
	14671
	15105
	15552
	16013
	16487

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	4193
	4499
	4445
	4577
	4712
	4852
	4995

	Амортизация основных средств
	тыс. руб
	767
	8130
	34844
	86310
	150650
	264991
	264991

	Прочие затраты всего, в том числе:
	тыс. руб.
	46004
	21844
	58448
	60403
	59863
	49075
	56801

	целевые средства на НИОКР
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	средства на страхование
	тыс. руб.
	0,00
	28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	тыс. руб.
	0,00
	77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отчисления в ремонтный фонд (в случае его
формирования)
	
тыс. руб.
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	водный налог (ГЭС)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	непроизводственные расходы (налоги и
другие обязательные платежи и сборы)
	
тыс. руб.
	
26779
	
17803
	
41003
	
42322
	
42702
	
34015
	
48321

	налог на землю
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	налог на имущество
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	транспортный налог
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в
том числе:
	
тыс. руб.
	
17956
	
3515
	
16169
	
16802
	
15879
	
13774
	
7190

	арендная плата
	тыс. руб.
	1269
	421
	1276
	1279
	1282
	1286
	1289

	Итого расходов
	тыс. руб.
	974691
	1240619
	1271718
	1331081
	1464359
	1617146
	1662007



	Показатели
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	184201
	246190
	212275
	203409
	209079
	180955
	238898

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	1158892
	1486809
	1483993
	1534490
	1673438
	1798101
	1900905

	Тариф на производство
тепловой энергии
	руб./Гкал
	2397
	3102
	2993
	3124
	3117
	3519
	3404



Таблица 15.2. – Тарифно-балансовая модель ГБУЗ КК ЦОЗШ с учетом предложений по техническому перевооружению
	Показатели
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Установленная тепловая
мощность котельных
	Гкал/ч
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099

	Потери мощности в тепловой
сети
	Гкал/ч
	0,438
	0,418
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235
	0,235

	Расчетная присоединенная
тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	10,838
	10,818
	10,635
	10,635
	10,635
	10,635
	10,635

	Отопление
	Гкал/ч
	9,44
	9,44
	9,24
	9,24
	9,24
	9,24
	9,24

	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС
	Гкал/ч
	1,4
	1,38
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой
мощности
	Гкал/ч
	1,16
	1,18
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37

	Доля резерва (от установленной
мощности)
	%
	5,81
	5,91
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83
	6,83

	Тепловая энергия

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	22,45
	23,27
	22,98
	22,98
	22,98
	22,98
	22,98

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,83
	0,83
	0,835
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	21,62
	22,44
	22,15
	22,15
	22,15
	22,15
	22,15

	Потери при передаче по
тепловым сетям
	тыс. Гкал
	3,69
	3,69
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98

	То же в %
	%
	16
	16
	9
	9
	9
	9
	9

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	17,93
	18,75
	20,17
	20,17
	20,17
	20,17
	20,17

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	5,2
	5,7
	4,94
	4,94
	4,94
	4,94
	4,94

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т/Гкал
	241
	254
	223
	223
	223
	223
	223

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	60,19
	74
	76
	78
	79
	85
	85

	Тепловой эквивалент затраченного топлива
	тыс. Гкал
	34,99
	38,36
	33,24
	33,24
	33,24
	33,24
	33,24

	Затраты на выработку тепловой энергии

	Сырье, основные материалы
	тыс. руб.
	0,00
	317
	184
	190
	196
	207
	207

	Вспомогательные материалы, в
том числе:
	тыс. руб.
	462
	543
	1078
	1116
	1151
	1226
	1226

	материалы на эксплуатацию
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





	Показатели
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	материалы на ремонт
	тыс. руб.
	296
	383
	933
	963
	991
	1051
	1051

	вода на технологические цели
	тыс. руб.
	166
	160
	145
	153
	160
	175
	175

	плата за пользование водными объектами
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Работы и услуги производственного характера
	тыс. руб.
	2522
	2886
	4488
	4663
	4830
	5187
	5187

	в том числе услуги по подрядному ремонту
	тыс. тут
	1643
	599
	2833
	2923
	3009
	3190
	3190

	услуги транспорта
	тыс. руб.
	879
	2287
	1655
	1740
	1821
	1997
	1997

	услуги водоснабжения
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	услуги по пуско-наладке
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	расходы по испытаниям и опытам
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Топливо на технологические цели
	тыс. руб.
	7107
	9497
	9153
	9483
	9805
	10483
	10483

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс. руб.
	4448
	4770
	5951
	6230
	6398
	6749
	6749

	покупная электрическая энергия на технологические цели
	тыс. руб.
	4448
	4770
	5951
	6230
	6398
	6749
	6749

	покупная тепловая энергия от ведомственных котельных
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Затраты на оплату труда
	тыс. руб.
	9838
	10274
	13883
	14321
	14745
	15631
	15631

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	3116
	3330
	4432
	4572
	4707
	4990
	4990

	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	524
	335
	335
	335
	335
	335
	335

	Прочие затраты всего, в том числе:
	тыс. руб.
	1101
	868
	179
	187
	198
	211
	211

	целевые средства на НИОКР
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	средства на страхование
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	водный налог (ГЭС)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	непроизводственные расходы
(налоги и другие обязательные платежи и сборы)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	налог на землю
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	налог на имущество
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	транспортный налог
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	635
	378
	179
	187
	198
	211
	211

	арендная плата
	тыс. руб.
	469
	490
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого расходов
	тыс. руб.
	29118
	32820
	39348
	40762
	42030
	44684
	44684

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	557
	-1 997
	-338
	1 623
	0,00
	0,00

	Налоги, сборы, платежи
	тыс. руб.
	708
	879
	877
	870
	862
	848
	848

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	29826
	34276
	38228
	41294
	44515
	45532
	45532

	Тариф на производство
тепловой энергии
	руб./Гкал
	1663
	1 828
	1896
	2047
	2207
	2257
	2257





	
Таблица 15.3. – Тарифно-балансовая модель ООО «Мастер» с учетом предложений по техническому перевооружению
	Показатели
	Ед. изм.
	2023 (УСН)
	2024 (УСН)
	2025 (УСН)
	2026
(УСН  НДС 5%)
	2027 (УСН)
	2028 (УСН)

	Установленная тепловая мощность котельной 
	Гкал/ч
	 6
	 6
	6
	6
	6
	6

	Ввод мощности 
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности 
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный НУР 
	кг у. т/Гкал
	227,25
	227,25
	227,25
	228,9
	224,78
	224,78

	Сырье, основные материалы 
	тыс. руб.
	1302,15
	1406,45
	1547,85
	1552,17
	1753,4
	1703,68

	Вспомогательные материалы, в том числе: 
	тыс. руб.
	516,05
	547,67
	610,00
	751,97
	711,7
	782,87

	материалы на эксплуатацию, в том числе: 
	тыс. руб.
	650,15
	689,99
	725,66
	596,87
	837,1
	920,81

	материалы на ремонт 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	вода на технологические цели 
	тыс. руб.
	135,95
	168,79
	212,19
	203,33
	204,6
	225,06

	плата за пользование водными объектами 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	Работы и услуги производственного характера 
	тыс. руб.
	1478,18
	1612,42
	1015,06
	1035,36
	1882,9
	2071,08

	в том числе услуги по подрядному ремонту 
	тыс. руб.
	620,50
	670,73
	170,0
	369,21
	741,1
	815,1

	услуги транспорта 
	тыс. руб.
	854,68
	941,69
	845,06
	666,15
	1141,8
	1255,98

	услуги водоснабжения 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	услуги по пуско-наладке 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	расходы по испытаниям и опытам 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	Топливо на технологические цели 
	тыс. руб.
	4795,22
	4352,72
	5485,78
	5942,38
	5280,0
	5808,0

	энергия на хозяйственные нужды 
	тыс. руб.
	1916,23
	2144,95
	2195,15
	2602,35
	2601,5
	2861,65

	Затраты на оплату труда 
	тыс. руб.
	8922
	9468,74
	7970,33
	10319,32
	11481,9
	11650,8

	Отчисления на социальные нужды 
	тыс. руб.
	2694,45
	2859,56
	2295,0
	3116,43
	3468,3
	3518,54

	Амортизация основных средств 
	тыс. руб.
	300,35
	299,54
	293,65
	378,59
	331,0
	331,0

	Прочие затраты всего, в том числе: 
	тыс. руб.
	940,27
	989,32
	1485,42
	1095,0
	1295,64
	1395,52

	целевые средства на НИОКР 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	средства на страхование 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) 
	тыс. руб.
	1,18
	3,59
	25,32
	25,32
	21,49
	21,49

	отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	водный налог (ГЭС) 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) 
	тыс. руб.
	383,58
	378,51
	415,9
	610,68
	273,9
	301,29

	налог на землю 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	налог на имущество 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	транспортный налог 
	тыс. руб.
	
	23,80
	25,35
	25,35
	25,35
	25,35

	другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: 
	тыс. руб.
	396,34
	420,63
	1018,85
	556,93
	724,9
	797,39

	арендная плата 
	тыс. руб.
	159,17
	162,79
	234,42
	177,41
	250,0
	250,0

	Итого расходов 
	тыс. руб.
	22345,85
	23133,70
	22288,21
	28210,06
	28819,54
	30137,66

	Расчетные расходы по производству продукции (услуг) 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	Прибыль всего, в том числе: 
	тыс. руб.
	391,35
	921,41
	655,27
	1022,78
	1116,5
	1228,15

	капитальные вложения 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	дивиденды по акциям 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	прибыль на прочие цели, в том числе: 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	% за пользование кредитом 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	услуги банка 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	расходы на демонтаж основных фондов 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	затраты на обучение и подготовку персонала 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	прибыль, облагаемая налогом 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: 
	тыс. руб.
	218,32
	226,32
	258,55
	255,1
	308,0
	339,0

	на прибыль 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	плата за выбросы загрязняющих веществ 
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	другие налоги и обязательные сборы и платежи 
	тыс. руб.
	218,32
	226,32
	258,55
	255,1
	308,0
	339,0

	Выпадающие расходы по факту предыдущего года 
	тыс. руб.
	1058,36
	3263,02
	777,35
	284,03
	0
	0

	Необходимая валовая выручка 
	тыс. руб.
	24013,88
	25079,24
	23979,38
	27928,84
	30244,04
	31704,81

	Тариф на производство тепловой энергии 
	руб./Гкал
	3666,24
	3738,71
	4038,41
	4346,41
	4872,78
	5360,06






Таблица 15.4. – Тарифно-балансовая модель по ЛКПБ с учетом предложений по техническому перевооружению
	Показатели
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Установленная тепловая мощность котельных
	Гкал/ч
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	Отопление
	Гкал/ч
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59
	0,59

	Вентиляция
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ГВС
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31

	Доля резерва (от установленной
мощности)
	%
	60,4
	60,4
	60,4
	60,4
	60,4
	60,4
	60,4

	Тепловая энергия

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	5,808
	4,468
	4,468
	4,468
	4,468
	4,468
	4,468

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	5,808
	4,468
	4,468
	4,468
	4,468
	4,468
	4,468

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	То же в %
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	5,808
	4,468
	4,468
	4,468
	4,468
	4,468
	4,468

	Затрачено топлива на выработку
тепловой энергии
	тыс. т
у.т.
	1,26
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т/Гкал
	217
	130
	130
	130
	130
	130
	130

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81

	Тепловой эквивалент затраченного топлива
	тыс. Гкал
	8,48
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90



16. [bookmark: _bookmark54]Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
16.1. [bookmark: _bookmark55]Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), размещенных на территории городского округа
Перспективные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут иметь тенденцию к снижению за счет установки более эффективных газоочитсных устройств.
Величины отходов (золошлаков) производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), размещенных на территории города, приведены в таблице 16.1.1.
Таблица 16.1.1. – Текущие и перспективные объемы (массы) отходов (золошлаков), т/год
	Котельная
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Центральная
	3940,596
	3807,276
	5488,428
	6285,048
	6285,048

	Привокзальная
	6928,02
	5706,492
	6131,136
	5605,248
	5605,248

	Ш. им.7 Ноября
	1846,68
	1521,036
	1627,428
	1481,7
	1481,7

	«Энергетик»
	4286,832
	3530,868
	4768,632
	5243,568
	5243,568

	КСК
	7192,944
	5924,556
	6363,192
	5815,128
	5815,128

	Котельная № 5
	468,864
	386,232
	413,292
	376,332
	376,332

	Терморобот № 26
	68,64
	48,444
	51,876
	47,256
	47,256

	Терморобот № 40
	18,876
	13,332
	14,256
	12,936
	12,936

	Котельная Терморобот № 44
	12,936
	9,372
	10,032
	9,108
	9,108

	Терморобот
	56,232
	39,6
	43,296
	40,26
	40,26

	Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ
	852,72
	852,72
	852,72
	852,72
	852,72

	Котельная пос. Никитинский
	314,16
	314,16
	314,16
	314,16
	314,16

	Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	100,848
	100,848
	100,848
	100,848
	100,848



Котельная КСК
В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 12841,84 т/год (существующее положение), 14974,29 т/год (перспектива с 2025 года), которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6040).
Часть образовавшегося золошлака в количестве 2568 т/год (существующее положение), 2972 т/год (перспектива с 2024 года) поступает на временный склад шлака (Ист. № 6079). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 25 м2.
При перегрузке шлака в атмосферу не организованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).
Для получения угля более мелкой фракции, уголь проходит переработку на дробилке щековой РЕХ 150×450 (Ист. № 6080). Годовое количество переработанного угля составляет 2 000 тонн.
В процессе переработки угля на дробилке в атмосферу не организованно поступает пыль каменного угля (3749).

Котельная «Шахты им. 7 ноября»
В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 3786,44 т/год, которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6034).
Часть образовавшегося золошлака, в количестве 757,3 т/год поступает на временный склад шлака (Ист. № 6075). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 9 м2.
При перегрузке и в процессе хранения шлака в атмосферу не организованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).
Котельная «Энергетик»
В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 6785,48 т/год (существующее положение), 8732,92 т/год (перспектива с 2025 года), которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6037).
Часть образовавшегося золошлака, в количестве 1357,1 т/год (существующее положение), 1733,22 т/год (перспектива с 2025 года) поступает на временный склад шлака (Ист. № 6077). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 9 м2.
При перегрузке и в процессе хранения шлака в атмосферу не организованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).
Котельная «Привокзальная»
В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 8576,83 т/год (существующее положение), 9112 т/год (перспектива с 2025 года), которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6028). Часть образовавшегося золошлака, в количестве 1715,37 т/год (существующее положение), 1822,4 т/год (перспектива с 2025 года) поступает на временный склад шлака (Ист. № 6073). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 25 м2.
При перегрузке шлака в атмосферу не организованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).
Котельная № 5
В процессе сжигания угля образуются золошлаки в количестве 1000,54 т/год, которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6003). Часть образовавшегося золошлака, в количестве 200,11 т/год поступает на временный склад шлака (Ист. № 6071). Склад открытый, от внешних воздействий окружающей среды не защищен. Площадь склада 9 м2.
При перегрузке и в процессе хранения шлака в атмосферу не организованно поступает пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % (2908).

16.2. [bookmark: _bookmark56]Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения приведено в таблице 16.2.1.












Таблица 16.2.1. – Текущие и перспективные значения средних за год концентраций
	Котельная
	Загрязняющее вещество
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	


Центральная
	Диоксид азота NO2
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035
	0,0035

	
	Oксид азота NO2
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	
	Диоксид серы SO2
	0,0086
	0,0086
	0,0086
	0,0086
	0,0086

	
	Оксид углерода СО
	0,0291
	0,0291
	0,0291
	0,0291
	0,0291

	
	Зола летучая
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042
	0,0042

	
	Коксовый остаток
	0,0037
	0,0037
	0,0037
	0,0037
	0,0037

	
	Бензапирен
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	


Привокзальная
	Диоксид азота NO2
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030

	
	Oксид азота NO2
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	
	Диоксид серы SO2
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076
	0,0076

	
	Оксид углерода СО
	0,0245
	0,0245
	0,0245
	0,0245
	0,0245

	
	Зола летучая
	0,0037
	0,0037
	0,0037
	0,0037
	0,0037

	
	Коксовый остаток
	0,0031
	0,0031
	0,0031
	0,0031
	0,0031

	
	Бензапирен
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	


Ш. им.7 Ноября
	Диоксид азота NO2
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024
	0,0024

	
	Oксид азота NO2
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003

	
	Диоксид серы SO2
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060

	
	Оксид углерода СО
	0,0194
	0,0194
	0,0194
	0,0194
	0,0194

	
	Зола летучая
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030
	0,0030

	
	Коксовый остаток
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025

	
	Бензапирен
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
«Энергетик»
	Диоксид азота NO2
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025

	
	Oксид азота NO2
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005

	
	Диоксид серы SO2
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065

	
	Оксид углерода СО
	0,0215
	0,0215
	0,0215
	0,0215
	0,0215

	
	Зола летучая
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0012

	
	Коксовый остаток
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0012
	0,0012

	
	Бензапирен
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Мазутная смола
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	


КСК
	Диоксид азота NO2
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032

	
	Oксид азота NO2
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	
	Диоксид серы SO2
	0,0086
	0,0086
	0,0086
	0,0086
	0,0086

	
	Оксид углерода СО
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280
	0,0280

	
	Зола летучая
	0,0169
	0,0169
	0,0169
	0,0169
	0,0169

	
	Коксовый остаток
	0,0163
	0,0163
	0,0163
	0,0163
	0,0163

	
	Бензапирен
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Мазутная смола
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	


Котельная № 5
	Диоксид азота NO2
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040

	
	Oксид азота NO2
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007

	
	Диоксид серы SO2
	0,0101
	0,0101
	0,0101
	0,0101
	0,0101

	
	Оксид углерода СО
	0,0341
	0,0341
	0,0341
	0,0341
	0,0341

	
	Зола летучая
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040

	
	Коксовый остаток
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040

	
	Бензапирен
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	

Терморобот № 26
	Диоксид азота NO2
	0,0028
	0,0028
	0,0028
	0,0028
	0,0028

	
	Oксид азота NO2
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007
	0,0007

	
	Диоксид серы SO2
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060

	
	Оксид углерода СО
	0,0259
	0,0259
	0,0259
	0,0259
	0,0259

	
	Зола летучая
	0,0234
	0,0234
	0,0234
	0,0234
	0,0234

	
	Коксовый остаток
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300
	0,0300

	
	Бензапирен
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	


Терморобот № 40
	Диоксид азота NO2
	0,0855
	0,0855
	0,0855
	0,0855
	0,0855

	
	Oксид азота NO2
	0,0213
	0,0213
	0,0213
	0,0213
	0,0213

	
	Диоксид серы SO2
	0,1710
	0,1710
	0,1710
	0,1710
	0,1710

	
	Оксид углерода СО
	0,7266
	0,7266
	0,7266
	0,7266
	0,7266

	
	Зола летучая
	0,6840
	0,6840
	0,6840
	0,6840
	0,6840

	
	Коксовый остаток
	0,8549
	0,8549
	0,8549
	0,8549
	0,8549

	
	Бензапирен
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	

Котельная Терморобот № 44
	Диоксид азота NO2
	0,0049
	0,0049
	0,0049
	0,0049
	0,0049

	
	Oксид азота NO2
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	Диоксид серы SO2
	0,0082
	0,0082
	0,0082
	0,0082
	0,0082

	
	Оксид углерода СО
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375
	0,0375

	
	Зола летучая
	0,0342
	0,0342
	0,0342
	0,0342
	0,0342

	
	Коксовый остаток
	0,0439
	0,0439
	0,0439
	0,0439
	0,0439

	
	Бензапирен
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	


Терморобот
	Диоксид азота NO2
	0,0907
	0,0907
	0,0907
	0,0907
	0,0907

	
	Oксид азота NO2
	0,0114
	0,0114
	0,0114
	0,0114
	0,0114

	
	Диоксид серы SO2
	0,1815
	0,1815
	0,1815
	0,1815
	0,1815

	
	Оксид углерода СО
	0,7600
	0,7600
	0,7600
	0,7600
	0,7600

	
	Зола летучая
	0,6919
	0,6919
	0,6919
	0,6919
	0,6919

	
	Коксовый остаток
	0,8848
	0,8848
	0,8848
	0,8848
	0,8848

	
	Бензапирен
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	

Котельная ГБУЗ ККЦОЗШ
	Диоксид азота NO2
	0,0061
	0,0061
	0,0061
	0,0061
	0,0061

	
	Oксид азота NO2
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0010

	
	Диоксид серы SO2
	0,0151
	0,0151
	0,0151
	0,0151
	0,0151

	
	Оксид углерода СО
	0,1796
	0,1796
	0,1796
	0,1796
	0,1796

	
	Зола летучая
	0,0148
	0,0148
	0,0148
	0,0148
	0,0148

	
	Коксовый остаток
	0,0037
	0,0037
	0,0037
	0,0037
	0,0037

	
	Бензапирен
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	

Котельная пос. Никитинский
	Диоксид азота NO2
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048

	
	Oксид азота NO2
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	
	Диоксид серы SO2
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118
	0,0118

	
	Оксид углерода СО
	0,1401
	0,1401
	0,1401
	0,1401
	0,1401

	
	Зола летучая
	0,0577
	0,0577
	0,0577
	0,0577
	0,0577

	
	Коксовый остаток
	0,0145
	0,0145
	0,0145
	0,0145
	0,0145

	
	Бензапирен
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	

Котельная ГБУЗ «ЛКПБ»
	Диоксид азота NO2
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023

	
	Oксид азота NO2
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	0,0003

	
	Диоксид серы SO2
	0,0056
	0,0056
	0,0056
	0,0056
	0,0056

	
	Оксид углерода СО
	0,0658
	0,0658
	0,0658
	0,0658
	0,0658

	
	Зола летучая
	0,0271
	0,0271
	0,0271
	0,0271
	0,0271

	
	Коксовый остаток
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	0,0069

	
	Бензапирен
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000



16.3. [bookmark: _bookmark57]Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
Таблица 16.3.1. – Текущие и перспективные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, г/с
	Котельная
	Загрязняющее вещество
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	


Центральная
	Диоксид азота NO2
	7,50
	7,08
	6,67
	6,30
	5,94

	
	Oксид азота NO
	1,22
	1,15
	1,09
	1,02
	0,97

	
	Диоксид серы SO2
	18,34
	17,30
	16,32
	15,40
	14,53

	
	Оксид углерода СО
	61,57
	58,08
	54,80
	51,70
	48,77

	
	Зола летучая
	8,97
	8,46
	7,98
	7,53
	7,11

	
	Коксовый остаток
	7,82
	7,38
	6,96
	6,57
	6,19

	
	Бензапирен
	0,000058
	0,000055
	0,000052
	0,000049
	0,000046

	


Привокзальная
	Диоксид азота NO2
	7,27
	6,86
	6,47
	6,10
	5,76

	
	Oксид азота NO
	1,17
	1,10
	1,04
	0,98
	0,93

	
	Диоксид серы SO2
	18,61
	17,56
	16,56
	15,63
	14,74

	
	Оксид углерода СО
	59,69
	56,31
	53,12
	50,12
	47,28

	
	Зола летучая
	9,10
	8,58
	8,10
	7,64
	7,21

	
	Коксовый остаток
	7,58
	7,15
	6,75
	6,36
	6,00

	
	Бензапирен
	0,000045
	0,000042
	0,000040
	0,000038
	0,000036

	


Ш. им.7 Ноября
	Диоксид азота NO2
	3,28
	3,09
	2,92
	2,75
	2,60

	
	Oксид азота NO
	0,53
	0,50
	0,47
	0,44
	0,42

	
	Диоксид серы SO2
	8,41
	7,93
	7,48
	7,06
	6,66

	
	Оксид углерода СО
	26,96
	25,43
	23,99
	22,64
	21,35

	
	Зола летучая
	4,11
	3,88
	3,66
	3,45
	3,26

	
	Коксовый остаток
	3,43
	3,24
	3,05
	2,88
	2,72

	
	Бензапирен
	0,000042
	0,000040
	0,000037
	0,000035
	0,000033

	


«Энергетик»
	Диоксид азота NO2
	7,49
	7,07
	6,67
	6,29
	5,93

	
	Oксид азота NO
	1,21
	1,14
	1,08
	1,02
	0,96

	
	Диоксид серы SO2
	19,82
	18,70
	17,64
	16,64
	15,70

	
	Оксид углерода СО
	65,11
	61,42
	57,95
	54,67
	51,57

	
	Зола летучая
	3,88
	3,66
	3,45
	3,26
	3,07

	
	Коксовый остаток
	3,79
	3,58
	3,37
	3,18
	3,00

	
	Бензапирен
	0,000034
	0,000032
	0,000030
	0,000029
	0,000027

	


КСК
	Диоксид азота NO2
	7,46
	7,04
	6,64
	6,26
	5,91

	
	Oксид азота NO
	1,22
	1,15
	1,09
	1,02
	0,97

	
	Диоксид серы SO2
	19,95
	18,82
	17,76
	16,75
	15,80

	
	Оксид углерода СО
	64,96
	61,28
	57,81
	54,54
	51,45

	
	Зола летучая
	39,02
	36,81
	34,73
	32,76
	30,91

	
	Коксовый остаток
	37,81
	35,67
	33,65
	31,75
	29,95

	
	Бензапирен
	0,000050
	0,000047
	0,000044
	0,000042
	0,000040

	Котельная № 5
	Диоксид азота NO2
	0,77
	0,73
	0,69
	0,65
	0,61

	
	Oксид азота NO
	0,13
	0,12
	0,12
	0,11
	0,10



	Котельная
	Загрязняющее вещество
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	Диоксид серы SO2
	1,99
	1,88
	1,77
	1,67
	1,58

	
	Оксид углерода СО
	6,69
	6,31
	5,95
	5,62
	5,30

	
	Зола летучая
	0,78
	0,74
	0,69
	0,65
	0,62

	
	Коксовый остаток
	0,78
	0,74
	0,69
	0,65
	0,62

	
	Бензапирен
	0,000007
	0,000007
	0,000006
	0,000006
	0,000006

	


Терморобот № 26
	Диоксид азота NO2
	0,09
	0,08
	0,08
	0,08
	0,07

	
	Oксид азота NO
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	Диоксид серы SO2
	0,19
	0,18
	0,17
	0,16
	0,15

	
	Оксид углерода СО
	0,82
	0,77
	0,73
	0,69
	0,65

	
	Зола летучая
	0,74
	0,70
	0,66
	0,62
	0,59

	
	Коксовый остаток
	0,95
	0,90
	0,85
	0,80
	0,75

	
	Бензапирен
	0,000005
	0,000005
	0,000004
	0,000004
	0,000004

	


Терморобот № 40
	Диоксид азота NO2
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03

	
	Oксид азота NO
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Диоксид серы SO2
	0,08
	0,08
	0,07
	0,07
	0,06

	
	Оксид углерода СО
	0,34
	0,32
	0,30
	0,29
	0,27

	
	Зола летучая
	0,32
	0,30
	0,28
	0,27
	0,25

	
	Коксовый остаток
	0,40
	0,38
	0,36
	0,34
	0,32

	
	Бензапирен
	0,0000006
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	


Котельная Терморобот № 44
	Диоксид азота NO2
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,02

	
	Oксид азота NO
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Диоксид серы SO2
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Оксид углерода СО
	0,23
	0,22
	0,20
	0,19
	0,18

	
	Зола летучая
	0,21
	0,20
	0,19
	0,18
	0,17

	
	Коксовый остаток
	0,27
	0,25
	0,24
	0,23
	0,21

	
	Бензапирен
	0,0000006
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	


Терморобот
	Диоксид азота NO2
	0,08
	0,08
	0,07
	0,07
	0,06

	
	Oксид азота NO2
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Диоксид серы SO2
	0,16
	0,15
	0,14
	0,13
	0,13

	
	Оксид углерода СО
	0,67
	0,63
	0,60
	0,56
	0,53

	
	Зола летучая
	0,61
	0,58
	0,54
	0,51
	0,48

	
	Коксовый остаток
	0,78
	0,74
	0,69
	0,65
	0,62

	
	Бензапирен
	0,0000001
	0,000000
	0,000000
	0,000000
	0,000000

	


Котельная ГБУЗ КК ЦОЗШ
	Диоксид азота NO2
	2,95
	2,78
	2,63
	2,48
	2,34

	
	Oксид азота NO2
	0,49
	0,46
	0,44
	0,41
	0,39

	
	Диоксид серы SO2
	7,28
	6,87
	6,48
	6,11
	5,77

	
	Оксид углерода СО
	86,41
	81,52
	76,90
	72,55
	68,44

	
	Зола летучая
	7,11
	6,71
	6,33
	5,97
	5,63

	
	Коксовый остаток
	1,81
	1,71
	1,61
	1,52
	1,43

	
	Бензапирен
	0,000063
	0,000059
	0,000056
	0,000053
	0,000050

	


Котельная пос. Никитинский
	Диоксид азота NO2
	0,43
	0,41
	0,38
	0,36
	0,34

	
	Oксид азота NO2
	0,07
	0,07
	0,06
	0,06
	0,06

	
	Диоксид серы SO2
	1,05
	0,99
	0,93
	0,88
	0,83

	
	Оксид углерода СО
	12,49
	11,78
	11,12
	10,49
	9,89

	
	Зола летучая
	5,14
	4,85
	4,57
	4,32
	4,07

	
	Коксовый остаток
	1,30
	1,23
	1,16
	1,09
	1,03

	
	Бензапирен
	0,000017
	0,000016
	0,000015
	0,000014
	0,000013

	


Котельная ГБУЗ КО «ЛКПБ»
	Диоксид азота NO2
	0,13
	0,12
	0,12
	0,11
	0,10

	
	Oксид азота NO2
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	Диоксид серы SO2
	0,31
	0,29
	0,28
	0,26
	0,25

	
	Оксид углерода СО
	3,69
	3,48
	3,28
	3,10
	2,92

	
	Зола летучая
	1,52
	1,43
	1,35
	1,28
	1,20

	
	Коксовый остаток
	0,39
	0,37
	0,35
	0,33
	0,31

	
	Бензапирен
	0,000007
	0,000007
	0,000006
	0,000006
	0,000006



16.4. [bookmark: _bookmark58]Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства
Мероприятия по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства, не предусмотрены.
16.5. Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства
Инвестиции по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства, не предусмотрены.
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HauMeHOBaHHe Tepcnextre- | TIpoTsiken- VeaoBmBri Tenomso- | 3aTpaThic
HanMeHOBAHHE & CTpoHTETH- BHI IPOKTATKE £ 4
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TIpuBOK3aTbHAS g =~ - 5
3 TC KoTempHOIT TIOTpeOHTeTb 221 il 8.7 2024-2025 32 GOIPOBOIOB TEMIOCHAGKEHHS B Ty 94,90
SoTcuL Ty H30/IANHH H3 [IeHOMOTHYPETaHa
. BecKaHATEHAA MPOKIATKA TPY-
TIpuBOK3aTbHAS & - i
% P! TC KoTembHOI TOTpeOHTETb 222 5 6.1 2024-2025 32 GOMPOBOIOB TEIIOCHAGKEHHA B Ty 66.54
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c BeckaHATbHAT NPOKIATKA Tpy-
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HecroTnEK HATATA HBI IOTPeGH- | HOCTH yIACT- | amamerp, = asmmornEH | HIC, ThIc.
KOHIIA YIACTKA CTBa/peKoHCTpY Tem10Boi ceTR >
yIacTka Ters Ka, M MM MaTepHAT py6.
Knun
H30TAIIHH H3 NIEHONOTHYpeTaHa

s B _ N j BeckaHATbHAT NPOKIATKA TPy- ) .

> 4 TC KoTembHOI TOTpeOHTETb 164 12 2781 2026-2028 125 GOMPOBOIOB TEIIOCHAGKEHHA B TITY 301632
HEPICTHE H30TAINH 3 TIeHOMOTHypeTaBa

Kotemsnas BeckaHATbHAT NPOKIANKA TPy-

> g TC KoTembHOI TIOTpeGHTeTb 165 12 2756 2026-2028 125 GOMPOBOIOB TEIIOCHAGKEHHA B Ty 3 066,39
EEREtaE H30TAINN H3 MeHOMOTHypeTaBa
c BeckaHATbHAT NPOKIANKA TPy-

Korempnas . B = o

> § TC KoTembHOI TOTpeOHTETb 166 12 2756 2026-2028 125 GOMPOBOIOB TEIIOCHAGKEHHA B Ty 3066.39
(i ] H3OTAINN H3 eHOMOTHypeTaBa

_—_— B BeckaHATbHAT NPOKIATKA Tpy-

> N TC KoTeIbHOI TIOTpeOHTeTb 167 12 275,6 2026-2028 125 GOMPOBOIOB TEIIOCHAGKEHHA B Ty 3066.39
HEPICTHE H30TAINH H3 MeHOMOTHypeTaBa

e BeckaHATbHAT NPOKIATKA TPYy-

> 2 TC KoTelbHOI TIOTpeGHTeTb 168 12 2756 2026-2028 125 GOMPOBOIOB TEIIOCHAGKEHHA B Ty 3 066,39
HEPreTHK H30TIIHH H3 NeHONOTHYpeTaHa
c BeckaHATbHAT NPOKIANKA TPy~

Kotempnas = ~ < S

> i TC KoTembHOI TOTpeOHTETb 169 12 275.6 2026-2028 125 GOMPOBOIOB TEIIOCHAGKEHHA B Ty 3 066,39
HEPreTHE H30TAINH 13 MeHOMOTHypeTaBa
c BeckaHATbHAT MPOKIATKA TP;

Korempnas = =

> 4 TC KoTembHOI TOTpeOHTETb 170 12 264.4 2026-2028 65 GOMPOBOIOB TEIIOCHAGKEHHA B Ty 2884.09
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Kotemsnas BeckaHATbHAT NPOKIATKA TPy~

3 1 TC xotenpHOI TIOTpedHTeTh 171 12 2783 2026-2028 65 GOMPOBOTIOB TeMIOCHAGKEHHT B Ty
HEPreTHK H30TAIIHH H3 NeHONOTHypeTaHa

Y

c BeckaHATbHAT NPOKIANKA TPy~

Korempnas . B = o

> § TC KoTembHOI TOTpeOHTETb 172 12 264.4 2026-2028 65 GOMPOBOIOB TEIIOCHAGKEHHA B Ty 2 884.09
(i et H30TAINN H3 MeHOMOTHypeTaBa

P BeckaHaTbHAT NPOKIANKA Tpy-

3 & i TC KoTeIpHOI TIOTpeOHTeTb 173 2 513 2024-2025 65 GOMPOBOIOB TEMIOCHAGKEHHA B Ty 550.58
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3 & i TC xoTenbHOIT TIOTpeOHTeTh 175 12 1400 2024-2028 200 GONPOBOIOB TEMIOCHAGKEHHA B Ty 41332,75
i et H30IALHH H3 IEHONOTHYPETAHA
KorensHas BeckaHaTbHAA NMPOKIAIKA TPY-
3 i TC KoTeTpHOI TIOTpeGHTeTh 176 12 86 2026-2028 65 (GOMPOBOIOB TEMIOCHAGKEHHA B TITY 938.09
HCPICTHE H3OTANNH H3 MeHOMOTHYpETAKA
KoTembHas BecKaHATbHAA MPOKTAIKA Tpy-
'3Hep}eml< TC KoTembHOIT TIOTpeGHTeTh {57 12 353 2024-2028 125 GOMPOBOIOB TeITOCHAGKCHHA B Ty 3927.56

H307ALHH H3 NEHONOTHYPeTaHa





image55.png
Kotempnas
DHepreTHK

TC KoTembHOI

TOTpeGHTeh

174

12

264.4

2026-2028

BecKaHATbHAA MPOKIAIKA Tpy-
GONpOBOIOB TEMIOCHAOKEHHA B
H30/IAIHH H3 IeHONOMHYpeTaHa

2884.09





image56.jpeg
Kortempnas 7

BecKaHATBHAS MPOKTATKA TPY-
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