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[bookmark: _bookmark1]Введение
Актуализация схемы теплоснабжения Полысаевского городского округа выполнена во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 года №190 «О теплоснабжении». Закон устанавливает статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Актуализация схемы теплоснабжения разработана на период до 2030 года.

Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.
Основанием для разработки схемы теплоснабжения являются:

· Федеральный закон от 27.07.2010 года №190 «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 г. №1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

· Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808;
· СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

· СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;

· СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

· СП 131.13330.2025 «Строительная климатология».
· Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 29.05. 2019 г. № 314/пр; приказом Минстроя России от 17.11.2017 г. № 1550/пр. «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;
· Письмом Минэнерго РФ от 15.04.2020 г. № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения городских округов»;
· иные нормативные документы и нормативно-техническая документация в сфере теплоснабжения, а также другие документы, имеющие отношение к настоящей работе.

[bookmark: _bookmark2]Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения
1.1. [bookmark: _bookmark3]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам
Численность населения Полысаевского городского округа на 01.01.2026 год составляет 27678 человек.
Существующая отапливаемая площадь строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов представленная в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1 – Приросты отапливаемой площади
	№ п/п
	Потребители
	Площадь строительных фондов с учетом развития, тыс. м2

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	1
	Жилой фонд
	722
	722
	757
	757

	2
	Общественные здания
	203,56
	203,56
	207,61
	207,61



1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 1.2.1.
В таблице 1.2.2. представлен перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению за период с 2025 по 2030 гг. Они показаны на рисунке 1.3.1. Ссылка на интерактивную карту:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A2393e96d05495470fb8eb1994f4853045ae28 faacf3d8132201055292f6e8a3a&source=constructorLink

[bookmark: _bookmark4]На основании служебной записки от 25.02.2026 года, в схеме теплоснабжения (актуализация на 2027год), плановый объем полезного отпуска тепловой энергии на 2027 год на потребительский рынок составит:
· г. Полысаево (на потребительский рынок, без производственных нужд на НФС и ОСВ) – 139,59 тыс. Гкал.
· 
Таблица 1.2.1. – Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
	№ п/п
	Источник тепловой энергии, теплоснабжающая организация, адрес
	Объемы потребления тепловой энергии (мощности) с 2025 по 2030 годы, тыс. Гкал

	
	
	2025факт
	Утверждено РЭК Кузбасса на 2026 год
	Утверждено РЭК Кузбасса на 2027 год
	Корректировка             2027 год
Предложение ОАО «СКЭК»
	Перспектива
2028-2030 год

	1
	Нормативная выработка
	185,319
	150,142
	157,364
	148,837
	148,837

	2
	Расход на собственные нужды
	2,950
	2,387
	2,502
	2,370
	2,370

	3
	Покупная тепловая энергия (АО «СУЭК-Кузбасс» - только полезный отпуск)
	6,477
	6,637
	9,229
	6,609
	6,609

	4
	Полезный отпуск
	138,608
	140,690
	150,600
	139,585
	139,585

	5
	Отпуск жилищным
	112,612
	110,908
	119,030
	112,426
	112,426

	6
	Отпуск бюджетным
	17,545
	20,209
	23,460
	18,257
	18,257

	7
	Отпуск иным потребителям
	8,451
	9,573
	8,110
	8,902
	8,902

	8
	Отпуск на производственные нужды
	0
	0
	0
	0
	0



Таблица 1.2.2. - Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению за период с 2026 по 2030 гг.
	Уникальный номер абонента Ij
	Адресная привязка
	№
кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Год планируемого подключения
	Подключенная тепловая нагрузка
отопления и вентиляции, Гкал/час
	Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час
	Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час

	371
	1
	ул. Анжерская,1 (спортивный манеж)
	42:38:00
	ППШ
	2026-2028
	1,366
	0,166
	1,532

	372
	1
	Гараж,1, ряд 1 гаражная площадка,33
	42:38:00
	ППШ
	2026-2028
	0,03
	0
	0,030

	373
	1
	Жилой дом ул. Бажова, 20
	42:38:00
	ППШ
	2026-2028
	0,014
	0,009
	0,023

	374
	1
	Малоэтажный 24-х квартирный жилой дом, ул. Луначарского
	42:38:00
	ППШ
	2026-2028
	0,081
	0,056
	0,137

	375
	1
	Жилой дом, Молодежная, 24
	42:38:00
	ППШ
	2026-2028
	0,05
	0,056
	0,106

	376
	1
	5-ти эт. жилые дома 8 шт. ул.Копровая,36,36а,38,38а,40,40а,42,42а
	42:38:00
	ППШ
	2026-2031
	2,7094
	0
	2,709



	Уникальный номер абонента Ij
	Адресная привязка
	№
кадастрового квартала
	Источник тепловой энергии
	Год планируемого подключения
	Подключенная тепловая нагрузка
отопления и вентиляции, Гкал/час
	Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час
	Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час

	377
	1
	Магазин, ул. Космонавтов, 52
	42:38:00
	ППШ
	2026-2028
	0,094
	0,005
	0,099

	378
	1
	Магазин ул. Крупской, 118б
	42:38:00
	ППШ
	2026-2028
	0,047
	0
	0,047

	379
	1
	ФОК «Школа №14» ул. Читинская, 47
	42:38:00
	ППШ
	2026-2028
	0,106
	0
	0,106

	380
	1
	Здание автостоянки ул. Крупской, 116а
	42:38:00
	ППШ
	2026-2028
	0,072
	0
	0,072

	381
	1
	Здание придорожного сервиса
	42:38:00
	ППШ
	2026-2028
	0,19
	0
	0,190

	382
	1
	Жилой дом ул. Космонавтов, 51а
	42:38:00
	ППШ
	2026-2028
	0,31
	0
	0,310

	383
	1
	Жилой дом ул. Севастопольская, 67
	42:38:00
	ППШ
	2026-2028
	0,06
	0
	0,060

	66
	2
	ФОК «Школа №35» ул. Космонавтов, 17
	42:38:00
	Котельная
№29
	2026-2028
	0,106
	0
	0,106

	67
	2
	Жилой дом ул. Крупской, 62а
	42:38:00
	Котельная
№29
	2026-2028
	0,1
	0
	0,100

	68
	2
	Жилой дом, ул. Крупской, 64а
	42:38:00
	Котельная
№29
	2026-2028
	0,07
	0
	0,070

	5
	4
	Малобюджетный физкультурно–оздоровительный комплекс на
территории школы № 32 (ФОК)
	42:38:00
	Котельная
№32
	2026-2028
	0,035
	0
	0,035

	6
	4
	Модульное здание фельдшерского акушерского пункта (ФАП)
	42:38:00
	Котельная
№32
	2026-2028
	0,006
	0
	0,006

	15
	5
	Реконструкция Школы №17 с
пристроем блоков начальной школы на 275 уч.
	42:38:00
	Котельная ш. Полысаевская
	2026-2030
	0,86
	0
	0,860

	16
	5
	3-х эт. жилой дом на ул. Конституции
	42:38:00
	Котельная ш. Полысаевская
	2026-2031
	0,07
	0,019
	0,089

	ИТОГО:
	6,38
	0,31
	6,69


Актуализация схемы теплоснабжения ПГО на 2027 год. Утверждаемая часть.
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· подключения от котельной ППШ
· подключения от котельной №29
· подключения от котельной ш. Полысаевская


Рисунок 1.2.1. – Зоны перспективного подключения потребителей

1.3. [bookmark: _bookmark6]Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения
Таблица 1.3.1. – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	ЕТО
	Источник теплоснабжения
	Средняя плотность, Гкал/ч/га

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	ОАО «СКЭК»
	Котельная ППШ
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	
	Котельная №28
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	
	Котельная №29
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	
	Котельная №32
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	
	Всего:
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	АО «СУЭК-
Кузбасс»
	Котельная ш. Полысаевская
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	
	Всего:
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	ИТОГО:
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35


Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения ПГО на 2027 год
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[bookmark: _bookmark7]Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1. [bookmark: _bookmark8]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии
Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, малоэтажная жилая застройка, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию данных котельных и тепловых сетей на территории Полысаевского городского округа осуществляют ОАО «СКЭК» и АО «СУЭК-Кузбасс».
В зоне действия системы теплоснабжения ОАО «СКЭК» суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет:
– в горячей воде – 57,2602 Гкал/час.

Зона действия системы теплоснабжения ОАО «СКЭК» сформирована радиальными тепловыми сетями и условно представлена на рисунке 2.1.1.
В зоне действия системы теплоснабжения АО «СУЭК-Кузбасс» суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет:
- в горячей воде – 28,65 Гкал/час.

Зона действия системы теплоснабжения АО «СУЭК-Кузбасс» сформирована радиальными тепловыми сетями и условно представлена на рисунке 2.1.1.
Ссылка на интерактивную карту:
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ae54443ab389552bf322fb00b7cb4fe7a4d1c1f 4e48f4e30fc19cdc3dfa911e9e&source=constructorLink


[image: ]

- зона действия ОАО «СКЭК»

- зона действия АО «СУЭК-Кузбасс»

Рисунок 2.1.1. – Зоны действия систем теплоснабжения Полысаевского
городского округа

2.2. [bookmark: _bookmark9]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
По состоянию на 01.01.2026 года микрорайоны № 5 и 7 не входят ни в одну из зон действия источников теплоснабжения:
Микрорайон № 5 – не отапливается в связи со сносом ветхого жилого фонда. В перспективе строительство жилых домов, строительство котельной;
Микрорайон № 7 – частный сектор с печным отоплением.

К зоне действия индивидуального теплоснабжения Полысаевского городского округа относятся частные домовладения, занимающие площадь 285,12 тыс. м2.
В процессе развития городского округа планируется путем сноса ветхого жилья переводить индивидуальные источники теплоснабжения на централизованные.

2.3. [bookmark: _bookmark10]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии
Изменения в существующих балансах установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузке за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения – отсутствуют.
Изменения в перспективных балансах тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузке за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, предполагаются в результате выполнения мероприятий:
· реконструкция котлоагрегатов с установкой системы топливоподачи и шлакозолоудаления
· установка автоматической блочно-модульной котельной 1200 кВт (2 х 600).
Балансы тепловой мощности в разрезе котельных в системе теплоснабжения Полысаевского городского округа, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, включающие показатели, приведены в таблицах 2.3.1. – 2.3.5.:
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения ПГО на 2027 год
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· существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
· существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
· существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии
· значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
· значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
· затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
· значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
· значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.
Таблица 2.3.1. – Баланс тепловой мощности котельной ППШ, Гкал/ч
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, в т.ч.:
	79,50
	79,50
	79,50
	79,50
	79,50
	79,50
	79,50
	79,50
	79,50
	79,50
	79,50

	Располагаемая тепловая мощность
	56,75
	58,41
	58,41
	58,41
	55,58
	55,58
	55,58
	55,58
	55,58
	55,58
	55,58

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,75
	0,44
	1,98
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Потери в тепловых сетях
	2,29
	1,42
	0,96
	1,97
	1,97
	1,97
	2,00
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06

	Присоединенная договорная тепловая
нагрузка, в т. ч.:
	46,32
	46,30
	46,42
	46,55
	46,66
	46,6864
	46,80
	52,51
	52,51
	52,51
	52,51

	отопление и вентиляция
	32,22
	32,22
	32,30
	32,40
	42,32
	42,344
	42,45
	47,85
	47,85
	47,85
	47,85



	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	горячее водоснабжение
	3,34
	3,33
	3,34
	3,34
	4,35
	4,342
	4,35
	4,67
	4,67
	4,67
	4,67

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	7,39
	10,25
	9,05
	9,58
	6,64
	6,61
	6,47
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе
самого мощного котла
	

40,9
	

40,9
	

42,2
	

42,2
	

42,2
	

42,2
	

42,2
	

42,2
	

42,2
	

42,2
	

42,2

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	


40,9
	


40,9
	


42,2
	


42,2
	


42,2
	


42,2
	


42,2
	


42,2
	


42,2
	


42,2
	


42,2



Таблица 4.1.2. – Баланс тепловой мощности котельной №28
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40
	6,40

	Располагаемая тепловая мощность
	4,11
	4,69
	4,69
	4,69
	4,11
	4,11
	4,11
	4,11
	4,11
	4,11
	4,11

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,06
	0,07
	0,81
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Потери в тепловых сетях
	0,22
	0,18
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	4,83
	4,83
	4,83
	4,83
	4,83
	4,8331
	4,83
	5,11
	5,11
	5,11
	5,11

	отопление и вентиляция
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,55
	4,553
	4,55
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82

	горячее водоснабжение
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	-1
	-0,39
	-1,12
	-0,34
	-0,93
	-0,93
	-0,93
	-1,21
	-1,21
	-1,21
	-1,21

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,1
	3,1
	3,5
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	1,37
	1,37
	1,37
	1,37

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,1
	3,1
	3,5
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47



Таблица 4.1.3. – Баланс тепловой мощности котельной №29
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64
	6,60
	6,60
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0

	Располагаемая тепловая мощность
	4,33
	4,33
	5,05
	5,05
	4,33
	4,33
	4,33
	9,96
	9,96
	9,96
	9,96

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,1
	0,1
	0,8
	0,04
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Потери в тепловых сетях
	0,12
	0,33
	0,22
	0,18
	0,19
	0,19
	0,19
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	5,13
	5,13
	5,13
	5,01
	5,01
	5,015
	5,01
	5,29
	5,29
	5,29
	5,29

	отопление и вентиляция
	3,69
	3,69
	3,69
	3,62
	3,624
	4,71
	4,71
	4,98
	4,98
	4,98
	4,98

	горячее водоснабжение
	0,25
	0,25
	0,25
	0,23
	0,23
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31





	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	-1,02
	-1,23
	-1,1
	-0,18
	-0,99
	-0,995
	-1,0
	4,34
	4,34
	4,34
	4,34

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	3,2
	3,2
	3,2
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	6,64
	6,64
	6,64
	6,64

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого
мощного пикового котла/турбоагрегата
	3,2
	3,2
	3,2
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	5,29
	5,29
	5,29
	5,29



Таблица 4.1.4. – Баланс тепловой мощности котельной №32
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Располагаемая тепловая мощность
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Потери в тепловых сетях
	0,00
	0,03
	0,02
	0,04
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60
	0,73
	0,7254
	0,7254
	0,7254
	0,7254
	0,7254
	0,7254

	отопление и вентиляция
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,72
	0,7154
	0,7154
	0,7154
	0,7154
	0,7154
	0,7154

	горячее водоснабжение
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	0,18
	0,15
	0,16
	0,14
	0,16
	-0,1057
	-0,1057
	-0,1057
	-0,1057
	-0,1057
	-0,1057

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды
станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



Таблица 4.1.5. – Баланс тепловой мощности котельной ш. Полысаевская
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, в т. ч.:
	49,3
	49,3
	51,3
	51,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3

	Располагаемая тепловая мощность
	42,86
	42,86
	38,18
	31,73
	43,51
	43,51
	43,51
	43,51
	43,51
	43,51
	43,51

	Затраты тепла на собственные нужды
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери в тепловых сетях
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка
	28,43
	28,43
	28,62
	28,62
	28,62
	28,62
	28,62
	29,57
	29,57
	29,57
	29,57

	отопление и вентиляция
	28,43
	28,43
	28,43
	28,43
	28,43
	28,43
	28,43
	29,36
	29,36
	29,36
	29,36

	горячее водоснабжение
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	14,05
	14,23
	9,36
	2,91
	14,62
	14,62
	14,62
	13,67
	13,67
	13,67
	13,67

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
	30,0
	30,0
	26,9
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37




	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого
мощного пикового котла/турбоагрегата
	28,4
	28,6
	28,6
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37
	20,37



2.4. [bookmark: _bookmark11]Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом радиуса эффективного теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
В настоящее время для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности, вопрос о перераспределении резерва тепловой мощности из одной зоны действия в другую не стоит. В связи с этим расчёт радиуса эффективного теплоснабжения для каждого из источников тепловой энергии Полысаевского городского округа в настоящее время не актуален.

[bookmark: _bookmark12]Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1 [bookmark: _bookmark13]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок указаны в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
	ЕТО
	Котельная
	Показатель
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	

ОАО «СКЭК»
	ППШ
	Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:
	389,2
	354,00
	338,70
	338,70
	339,06
	339,44
	340,50
	340,50
	340,50
	340,50

	
	
	участков тепловых сетей
	35,40
	33,60
	35,40
	35,40
	35,74
	36,10
	37,10
	37,10
	37,10
	37,10

	
	
	сооружений на тепловых сетях
	353,80
	320,40
	303,30
	303,30
	303,32
	303,34
	303,34
	303,34
	303,34
	303,34

	
	№28
	Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:
	15,16
	14,97
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54
	14,54

	
	
	участков тепловых сетей
	1,42
	1,39
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42

	
	
	сооружений на тепловых сетях
	13,74
	13,58
	13,12
	13,12
	13,12
	13,12
	13,12
	13,12
	13,12
	13,12

	
	№29
	Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:
	14,20
	13,2
	14,7
	14,7
	14,74
	14,78
	14,86
	14,86
	14,86
	14,86

	
	
	участков тепловых сетей
	1,2
	1,1
	1,2
	1,2
	1,21
	1,22
	1,23
	1,23
	1,23
	1,23

	
	
	сооружений на тепловых сетях
	13
	12,1
	13,5
	13,5
	13,53
	13,56
	13,63
	13,63
	13,63
	13,63

	
	№32
	Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:
	0,19
	0,14
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	
	участков тепловых сетей
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	
	сооружений на тепловых сетях
	0,15
	0,1
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	
	Всего по ОАО «СКЭК»
	Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:
	419
	382
	368
	368
	368
	369
	370
	370
	370
	370

	
	
	Участков тепловых сетей
	38
	36
	38
	38
	38
	39
	40
	40
	40
	40

	
	
	сооружений на тепловых сетях
	381
	346
	330
	330
	330
	330
	330
	330
	330
	330







	ЕТО
	Котельная
	Показатель
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
АО
«СУЭК-
Кузбасс»
	
Котельная ш. Полысаевская
	Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе:
	2,10
	14,50
	14,30
	14,30
	14,30
	14,30
	14,32
	14,32
	14,32
	14,32

	
	
	участков тепловых сетей
	1,50
	3,10
	3,10
	3,10
	3,10
	3,10
	3,10
	3,10
	3,10
	3,10

	
	
	сооружений на тепловых сетях
	0,6
	11,4
	11,2
	11,2
	11,2
	11,2
	11,22
	11,22
	11,22
	11,22

	

ИТОГО по г. Полысаево:
	Всего плановая подпитка
тепловой сети, в том числе:
	421,1
	396,5
	382,3
	382,3
	382,3
	383,3
	384,32
	384,32
	384,32
	384,32

	
	Участков тепловых сетей
	39,5
	39,1
	41,1
	41,1
	41,1
	42,1
	43,1
	43,1
	43,1
	43,1

	
	сооружений на тепловых сетях
	381,6
	357,4
	341,2
	341,2
	341,2
	341,2
	341,22
	341,22
	341,22
	341,22
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3.2 [bookmark: _bookmark14]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в таблицах 3.2.1.-3.2.6.
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Таблица 3.2.1. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной ППШ
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	81
	81
	81,1
	81,1
	81,1

	Срок службы
	лет
	40
	41
	42
	43
	44

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	200
	200
	200
	200
	200

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	623
	623
	623
	623
	618,9

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	44,31
	44,31
	44,31
	44,31
	40,22

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	40,11
	40,11
	40,11
	40,11
	36,02

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	12,46
	12,46
	12,46
	12,46
	12,36

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	36,79
	36,79
	36,79
	36,79
	40,88

	Доля резерва
	%
	45,36
	45,36
	45,36
	45,36
	50,41



Таблица 3.2.2. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №28
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	100
	100
	100
	100
	100

	Срок службы
	лет
	17
	18
	19
	20
	21

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	4
	4
	4
	4
	4

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	52
	52
	52
	52
	52

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	29
	29
	29
	29
	29

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	2
	2
	2
	2
	2

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58
	0,58

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	98,00
	98,00
	98,00
	98,00
	48,00

	Доля резерва
	%
	98,00
	98,00
	98,00
	98,00
	96,00
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Таблица 3.2.3. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №29
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	10
	10
	10
	10
	10

	Срок службы
	лет
	4
	5
	6
	7
	8

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	54
	54
	54
	54
	54

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	28
	28
	28
	28
	28

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6
	2,6

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39
	2,39

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4
	7,4

	Доля резерва
	%
	74
	74
	74
	74
	74



Таблица 3.2.4. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №32
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	100
	100
	100
	100
	100

	Срок службы
	лет
	17
	18
	19
	20
	21

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	40
	40
	40
	40
	40

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	1
	1
	1
	1
	1

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	99,97
	99,97
	99,97
	99,97
	99,97

	Доля резерва
	%
	99,97
	99,97
	99,97
	99,97
	99,97




Таблица 3.2.6. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной ш. Полысаевская
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	64
	64
	64
	64
	64

	Срок службы
	лет
	37
	38
	39
	40
	41

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	500
	500
	500
	500
	500

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	237
	237
	237
	237
	237

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	49,33
	49,33
	49,33
	49,33
	45,24

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,805

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	18,8

	Доля резерва
	%
	22,97
	22,97
	22,97
	22,97
	29,38



Таблица 3.2.5. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети суммарно по ОАО «СКЭК»
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	291,1
	291,1
	291,1
	291,1
	291,1

	Срок службы
	лет
	20
	21
	22
	23
	24

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	10
	10
	10
	10
	8

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	346
	346
	346
	346
	336

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	681
	681
	681
	681
	676,09

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	48,94
	48,94
	48,94
	48,94
	44,85

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59
	4,59

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	44,91
	44,91
	44,91
	44,91
	40,82

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	13,6
	13,6
	13,6
	13,6
	13,5

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	242,2
	242,2
	242,2
	242,2
	196,3

	Доля резерва
	%
	83,2
	83,2
	83,2
	83,2
	81,4




Таблица 3.2.6. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной ш. Полысаевская
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	64
	64
	64
	64
	64

	Срок службы
	лет
	37
	38
	39
	40
	41

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	500
	500
	500
	500
	500

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	237
	237
	237
	237
	237

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	49,33
	49,33
	49,33
	49,33
	45,24

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,773
	0,773
	0,773
	0,773
	0,805

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	14,7
	14,7
	14,7
	14,7
	18,8

	Доля резерва
	%
	22,97
	22,97
	22,97
	22,97
	29,38




[bookmark: _bookmark15]Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа
4.1 [bookmark: _bookmark16]Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Проектом схемы теплоснабжения предусматривается два варианта развития системы теплоснабжения Полысаевского городского округа.
1 вариант
Реконструкция котлоагрегатов на котельной №29 с увеличением установленной мощности с 6,64 Гкал/ч до 12 Гкал/час. Для данного варианта предусмотрены следующие мероприятия:
· проектные работы

· увеличение объёма топки

· увеличение количества секций конвективного блока с сохранением габаритов

· установка новых газовых горелок с рециркуляционными устройствами

· замена воздухопроводов и дутьевых вентиляторов

· реконструкция площадок и лестниц

· экспертное обследование каркаса котла с выполнением необходимых объёмов
работ

· ревизия насосной группы

· установка нового вентилятора и более мощного двигателя на дымососе

· пуско-наладочные работы.
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2 вариант
Установка резервной блочной модульной котельной мощностью 6,3 МВт для покрытия перспективных и пиковых нагрузок. Для данного варианта предусмотрены следующие мероприятия:
· проектные работы

· покупка и установка котельной

· пуско-наладочные работы.


4.2 Обоснование	выбора	приоритетного	сценария	развития	теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Сравнительная	таблица	5.2.1.	показывает	эффективность	подключения застраиваемой территории города от новых блочных модульных котельных.
Таблица 5.2.1. – Сравнительный анализ вариантов
	Параметр
	Вариант 1
	Вариант 2 (котельная
№29+новая)
	Вариант 1 минус вариант 2
	Примечания

	Стоимость проекта, тыс. руб.
	56055
	28400
	27655
	

	Удельный расход топлива при проектной мощности, кг/Гкал
	
428,5
	
221,0
	
121,8
	Котёл, работающий на мощности, для которой он не предназначен, будет потреблять больше топлива, но при этом выдавать меньше тепла.
Работа котла на пониженной нагрузке при варианте 1 снижает его коэффициент полезного действия

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	
27524
	
27524
	
0
	

	Стоимость топлива, тыс. руб.
	17571
	9062
	8508
	1490 руб./т

	Тариф, тыс. руб./Гкал
	2,4
	2,4
	0
	2025

	Стоимость отпущенной в сеть тепловой энергии, тыс. руб.
	66057,6
	66057,6
	0
	

	Срок окупаемости варианта, лет
	1,1
	0,57
	0,53
	




Из результатов, полученных в таблице 5.2.1., следует, что годовой эффект от внедрения варианта №2 только по топливу составит 8508 тыс. руб., а простой срок окупаемости при равных тарифах уменьшается в два раза.


[bookmark: _bookmark17]Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
5.1 [bookmark: _bookmark18]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
По состоянию на 01.01.2026 реконструкция котельных Полысаевского городского округа не предусматривает увеличение зоны их действия

5.2 [bookmark: _bookmark19]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Программные мероприятия развития источников теплоснабжения городского округа до 2028 года с проиндексированными капитальными затратами, указанными в ценах соответствующих лет, показаны в таблице 5.2.1.
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Таблица 5.2.1. – Программа развития источников теплоснабжения города до 2030 года с проиндексированными капитальными затратами, указанными в ценах соответствующих лет, в тыс. руб. с НДС

Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером
по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021 - 2030 годы
	
	тыс. руб. с НДС - 20 % в 2021-2025гг, НДС - 22% с 2026г.

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	 
	Стоимость
в ценах 2020г.
	Стоимость в прогнозных ценах,
тыс. руб.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Источник инвестиций

	 
	Индексы МЭР России
	 
	 
	 
	1,037
	1,075
	1,116
	1,159
	1,208
	1,259
	1,311
	1,363
	1,418
	1,475
	 

	1
	Реконструкция котельных "ППШ"
	утв.
	223 212,49
	299 159,35
	0,00
	2 228,59
	14 461,99
	28 774,54
	19 693,30
	21 467,08
	11 155,77
	60 388,41
	58 350,36
	82 639,33
	 

	
	
	изм.
	225 996,72
	300 751,50
	0,00
	2 228,59
	14 461,99
	28 774,54
	19 693,30
	2 858,94
	51 979,27
	61 394,89
	70 065,04
	49 341,82
	

	1.1.
	Реконструкция котлоагрегатов КВТС-20-150 №1, 2, 3 с заменой на топки ТЧЗМ-2-2,7/6,5 и заменой конвейера ШЗУ 50 м, проект автоматики (перенос сроков, +ндс 22%)
	утв.
	146 811,89
	201 607,26
	 
	 
	 
	20 375,72
	12 565,82
	 
	 
	53 168,32
	55 295,05
	60 202,36
	Собственные средства

	
	
	изм.
	148 792,36
	197 888,48
	 
	 
	 
	20 375,72
	12 565,82
	 
	51 979,27
	52 412,17
	60 555,50
	 
	

	1.2.
	Реконструкция системы газоочистки котлов КВТС-20 №1,2,3
	 
	20 204,86
	22 860,81
	 
	 
	14 461,99
	8 398,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	1.3.
	Реконструкция дымовой трубы и кровли газохода
	 
	8 168,32
	9 939,56
	 
	 
	 
	 
	7 127,48
	2 858,94
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	1.4.
	Установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей  (перенос сроков, +ндс 22%)
	утв.
	19 791,57
	25 179,04
	 
	 
	 
	 
	 
	18 655,00
	6 524,04
	 
	 
	 
	Собственные средства

	
	
	изм.
	20 121,43
	28 556,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 982,72
	9 509,53
	10 064,12
	

	1.5.
	Установка приборов учета выработанной тепловой энергии 
	 
	2 072,39
	2 228,59
	 
	2 228,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	1.6.
	Реконструкция тепловой сети диам. 400 мм протяженностью 730 м  (перенос сроков, +ндс 22%)
	утв.
	26 200,68
	37 344,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 631,73
	7 220,09
	3 055,31
	22 436,97
	Собственные средства

	
	
	изм.
	26 637,36
	39 277,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 277,70
	 

	2.
	Реконструкция котельной №29
	 
	3 280,62
	3 527,88
	0,00
	3 527,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Собственные средства

	2.1.
	Установка оборудования ХВО
	 
	1 208,23
	1 299,30
	 
	1 299,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Установка узла учета тепловой энергии
	 
	2 072,39
	2 228,59
	 
	2 228,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	3.
	Реконструкция котельной №32
	утв.
	30 492,58
	39 971,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39 971,38
	0,00
	0,00
	0,00
	Собственные средства

	
	
	изм.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 502,97
	




	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	 
	Стоимость
в ценах 2020г.
	Стоимость в прогнозных ценах,
тыс. руб.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Источник инвестиций

	3.1.
	Установка автоматической блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600) (исключено, +ндс 22%)
	утв.
	30 492,58
	39 971,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 971,38
	 
	 
	 
	Собственные средства

	
	
	изм.
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.
	Проектирование и реконструкция котельной (добавлено, +ндс 22%)
	утв.
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	
	
	изм.
	15 939,25
	23 117,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 502,97
	

	4.
	Реконструкция котельной №28
	утв.
	29 780,16
	38 300,87
	0,00
	2 228,59
	0,00
	0,00
	0,00
	25 506,22
	0,00
	0,00
	10 566,06
	0,00
	 

	
	
	изм.
	45 303,51
	58 297,68
	0,00
	2 228,59
	0,00
	0,00
	0,00
	44 897,24
	0,00
	0,00
	0,00
	11 171,85
	 

	4.1.
	Установка оборудования ХВП и бака-аккумулятора V=21,0 м³ 2 шт.
(перенос сроков, +ндс 22%)
	утв.
	7 452,32
	10 566,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 566,06
	 
	 

	
	
	изм.
	7 576,53
	11 171,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 171,85
	 

	4.2.
	Установка узла учета тепловой энергии
	 
	2 072,39
	2 228,59
	 
	2 228,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	4.3.
	Замена технологического оборудования с увеличением мощности (+ндс 22%)
	 
	20 593,04
	25 931,33
	 
	 
	 
	 
	 
	25 931,33
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	4.4.
	Установка системы АСУ ТП и углеподачи (добавлено, +ндс 22%)
	утв.
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	
	
	изм.
	15 061,55
	18 965,92
	 
	 
	 
	 
	 
	18 965,92
	 
	 
	 
	 
	

	5.
	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при  эксплуатации опасных производственных объектов - котельной ППШ (устройство ограждений, систем видеонаблюдения)
	 
	19 840,71
	23 452,00
	 
	3 226,11
	1 000,00
	1 000,00
	18 225,89
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	 
	Итого по теплоснабжению:
	утв.
	306 606,57
	404 411,50
	0,00
	11 211,16
	15 461,99
	29 774,54
	37 919,19
	46 973,30
	51 127,15
	60 388,41
	68 916,43
	82 639,33
	 

	
	
	изм.
	310 360,81
	409 146,74
	0,00
	11 211,16
	15 461,99
	29 774,54
	37 919,19
	47 756,19
	51 979,27
	61 394,89
	70 065,04
	84 016,65
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5.3 [bookmark: _bookmark20]Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Перечень мероприятий по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии приведен в таблице 5.2.1.

5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

5.5. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. В существующих системах теплоснабжения изменений температурного графика отпуска тепловой энергии не требуется. Температурные графики для работы котельных приведены ниже.




[bookmark: _bookmark21]
5.6. [bookmark: _bookmark22]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. В существующих системах теплоснабжения изменений температурного графика отпуска тепловой энергии не требуется. Температурные графики для работы котельных приведены ниже.


[image: ]Таблица 5.5.1. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной №28
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[image: ]Таблица 5.5.2. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной №29
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[image: ]Таблица 8.7.3. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной ППШ (II контур)
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[image: ]Таблица 8.7.4. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной ш. Полысаевская (II контур)
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[image: ]Таблица 8.7.6. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной №32
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[image: ]Таблица 8.7.7. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной ППШ – I контур
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[image: ]Таблица 8.7.8. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной ш. Полысаевская
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5.7. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
На основании анализа резерва (дефицита) тепловой мощности при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей в таблице 4.3.1. Обосновывающих материалов следует, что для подключения планируемых объектов резерва тепловой мощности котельных будет достаточно, за исключением котельной №29. Поэтому предложения по перспективной установленной тепловой мощности рассмотрены в разделе 4.



[bookmark: _bookmark23][bookmark: _bookmark24]Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
6.1 [bookmark: _bookmark25]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)
Котельные обеспечивают теплоснабжение потребителей в своих зонах действия. Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, в данной системе теплоснабжения не планируется.

6.2 [bookmark: _bookmark26]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Предложения по строительству и реконструкции сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную застройку приведены в таблицах 6.2.1 и 6.2.2.
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения ПГО на 2027 год
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[image: ]Таблица 6.2.1. – Предложения по строительству сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную застройку
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[image: ]Таблица 6.2.2. – Объемы реконструкции тепловых сетей организаций для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

6.3 [bookmark: _bookmark27]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям Полысаевского городского округа от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
На момент актуализации 2027 год, запланировано мероприятие по реконструкции тепловой сети от котельной ППШ диаметром 400 мм протяженностью 730 м (см. таблицу 6.4.1.).
Таблица 6.4.1. – Объемы модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Источник инвестиций

	1
	Реконструкция тепловой сети от котельной ППШ
	0,00
	4631,73
	7220,09
	3055,31
	22436,97
	

	

1.1
	Реконструкция тепловой сети диаметром 400 мм протяженностью 730 м
	
	4631,73
	7220,09
	3055,31
	22436,97
	Средства ОАО «СКЭК»

	
	Итого по теплоснабжению:
	0,00
	4631,73
	7220,09
	3055,31
	22436,97
	

	
	в т.ч. за счёт СКЭК
	0,00
	4631,73
	7220,09
	3055,31
	22436,97
	

	
	в т.ч. за счёт бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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[bookmark: _bookmark28]Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
7.1. [bookmark: _bookmark29]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Актуальность предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения на момент актуализации распространяется только на вновь вводимые объекты.
При актуализации схемы теплоснабжения на 2027 г. расчетным способом определена среднерыночная цена организации закрытой схемы ГВС, которая составляет ориентировочно 13,821 млн. руб. за 1 Гкал/ч средней нагрузки ГВС.
Однако при оценке экономической эффективности перехода от открытой системы отопления к закрытой установка ИТП у потребителей в рамках гарантийного срока эксплуатации (5 лет) - так же не эффективна в связи с необходимостью капитальных вложений по окончании гарантийного срока ИТП.
При этом для потребителей с нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч предлагается установка индивидуальных водонагревателей. Для потребителей со столь малыми нагрузками не всегда возможно установить ИТП в существующих техподпольях по техническим причинам.
Финансирование данных расходов должно осуществляться:
· в части многоквартирных домов – собственниками помещений на основании решений их общих собраний за счет взносов на капитальный ремонт (либо платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме)
· в части общественных, торговых, административных и промышленных объектов капитального строительства – собственниками указанных объектов.

В оценке не учтены затраты на расход электроэнергии для передачи горячей воды, так как расход электроэнергии будет производится в здании на циркуляцию и обслуживание ИТП.
Для более детального рассмотрения данного вопроса необходим углубленный анализ всех факторов, влияющих на выполнение расчетов, и оценка стоимости ИТП по проектным решениям, выполненным на основании действующих технических условий.

7.2. [bookmark: _bookmark30]Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Предложения по переводу существующих открытых систем ГВС на закрытые от ресурсоснабжающих организаций на период актуализации схемы теплоснабжения 2027 г. – отсутствуют.

[bookmark: _bookmark31]Раздел 8. Перспективные топливные балансы
8.1. [bookmark: _bookmark32]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива
Расход топлива для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 8.1.1.

8.2. [bookmark: _bookmark33]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Для котельных Полысаевского городского округа основным топлива является каменный уголь марки «Д + Г» с Кузнецкого бассейна с калорийностью от 4000 –6000 Ккал.
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения ПГО на 2026 год
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Таблица 8.1.1. – Перспективный баланс топлива
	Наименование котельной
	Вид
основного топлива
	Вид резервного
топлива
	Вид аварийного топлива
	Потребление
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Котельная ППШ
	Уголь Кузнецкого бассейна марки Д
	отсутствует
	отсутствует
	Расход условного топлива, т у. т.
	29 471
	24 227
	27 152
	27 152
	27 152
	27 152

	
	
	
	
	Расход натурального
топлива, т
	40 482,58
	33 279
	37 297
	37 297
	37 297
	37 297

	Котельная №28
	Уголь Кузнецкого бассейна марки Д
	отсутствует
	отсутствует
	Расход условного топлива, т у. т.
	2 621
	2 154
	2 414
	2 414
	2 414
	2 414

	
	
	
	
	Расход натурального топлива, т
	3 599,62
	2 959
	3 316
	3 316
	3 316
	3 316

	Котельная №29
	Уголь Кузнецкого бассейна марки Д
	отсутствует
	отсутствует
	Расход условного топлива, т у. т.
	2 440
	2 006
	2 248
	2 248
	2 248
	2 248

	
	
	
	
	Расход натурального топлива, т
	3 352,10
	2 756
	3 088
	3 088
	3 088
	3 088

	Котельная №32
	Уголь Кузнецкого бассейна марки Д
	Мазут топочный
	Мазут топочный
	Расход условного топлива, т у. т.
	276
	227
	254
	254
	254
	254

	
	
	
	
	Расход натурального топлива, т
	379,34
	312
	349
	349
	349
	349

	Всего по ОАО СКЭК:
	Расход натурального топлива, т
	уголь
	47 813,64
	39 306,00
	44 050,00
	44 050,00
	44 050,00
	44 050,00

	Котельная ш. Полысаевская
	Уголь Кузнецкого бассейна марки Д
	отсутствует
	отсутствует
	Расход условного топлива, т у. т.
	6 403
	6 403
	6 403
	6 403
	6 403
	6 403

	
	
	
	
	Расход натурального топлива, т
	8 794,92
	8 794,92
	8 794,92
	8 794,92
	8 794,92
	8 794,92

	ИТОГО по ПГО:
	
	
	56 608,56
	48 100,92
	52 844,92
	52 844,92
	52 844,92
	52 844,92
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[bookmark: _bookmark34]Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
9.1 [bookmark: _bookmark35]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
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Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию котельных указана в таблице 9.1.1.
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Таблица 9.1.1. – Величина инвестиций в источники теплоснабжения, тыс. руб. с НДС
	
	тыс. руб. с НДС - 20 % в 2021-2025гг, НДС - 22% с 2026г.

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	 
	Стоимость
в ценах 2020г.
	Стоимость в прогнозных ценах,
тыс. руб.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Источник инвестиций

	 
	Индексы МЭР России
	 
	 
	 
	1,037
	1,075
	1,116
	1,159
	1,208
	1,259
	1,311
	1,363
	1,418
	1,475
	 

	1
	Реконструкция котельных "ППШ"
	утв.
	223 212,49
	299 159,35
	0,00
	2 228,59
	14 461,99
	28 774,54
	19 693,30
	21 467,08
	11 155,77
	60 388,41
	58 350,36
	82 639,33
	 

	
	
	изм.
	225 996,72
	300 751,50
	0,00
	2 228,59
	14 461,99
	28 774,54
	19 693,30
	2 858,94
	51 979,27
	61 394,89
	70 065,04
	49 341,82
	

	1.1.
	Реконструкция котлоагрегатов КВТС-20-150 №1, 2, 3 с заменой на топки ТЧЗМ-2-2,7/6,5 и заменой конвейера ШЗУ 50 м, проект автоматики (перенос сроков, +ндс 22%)
	утв.
	146 811,89
	201 607,26
	 
	 
	 
	20 375,72
	12 565,82
	 
	 
	53 168,32
	55 295,05
	60 202,36
	Собственные средства

	
	
	изм.
	148 792,36
	197 888,48
	 
	 
	 
	20 375,72
	12 565,82
	 
	51 979,27
	52 412,17
	60 555,50
	 
	

	1.2.
	Реконструкция системы газоочистки котлов КВТС-20 №1,2,3
	 
	20 204,86
	22 860,81
	 
	 
	14 461,99
	8 398,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	1.3.
	Реконструкция дымовой трубы и кровли газохода
	 
	8 168,32
	9 939,56
	 
	 
	 
	 
	7 127,48
	2 858,94
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	1.4.
	Установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей  (перенос сроков, +ндс 22%)
	утв.
	19 791,57
	25 179,04
	 
	 
	 
	 
	 
	18 655,00
	6 524,04
	 
	 
	 
	Собственные средства

	
	
	изм.
	20 121,43
	28 556,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 982,72
	9 509,53
	10 064,12
	

	1.5.
	Установка приборов учета выработанной тепловой энергии 
	 
	2 072,39
	2 228,59
	 
	2 228,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	1.6.
	Реконструкция тепловой сети диам. 400 мм протяженностью 730 м  (перенос сроков, +ндс 22%)
	утв.
	26 200,68
	37 344,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 631,73
	7 220,09
	3 055,31
	22 436,97
	Собственные средства

	
	
	изм.
	26 637,36
	39 277,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 277,70
	 

	2.
	Реконструкция котельной №29
	 
	3 280,62
	3 527,88
	0,00
	3 527,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Собственные средства

	2.1.
	Установка оборудования ХВО
	 
	1 208,23
	1 299,30
	 
	1 299,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Установка узла учета тепловой энергии
	 
	2 072,39
	2 228,59
	 
	2 228,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	3.
	Реконструкция котельной №32
	утв.
	30 492,58
	39 971,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39 971,38
	0,00
	0,00
	0,00
	Собственные средства

	
	
	изм.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 502,97
	










	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	 
	Стоимость
в ценах 2020г.
	Стоимость в прогнозных ценах,
тыс. руб.
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Источник инвестиций

	3.1.
	Установка автоматической блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600) (исключено, +ндс 22%)
	утв.
	30 492,58
	39 971,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 971,38
	 
	 
	 
	Собственные средства

	
	
	изм.
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.
	Проектирование и реконструкция котельной (добавлено, +ндс 22%)
	утв.
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	
	
	изм.
	15 939,25
	23 117,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 502,97
	

	4.
	Реконструкция котельной №28
	утв.
	29 780,16
	38 300,87
	0,00
	2 228,59
	0,00
	0,00
	0,00
	25 506,22
	0,00
	0,00
	10 566,06
	0,00
	 

	
	
	изм.
	45 303,51
	58 297,68
	0,00
	2 228,59
	0,00
	0,00
	0,00
	44 897,24
	0,00
	0,00
	0,00
	11 171,85
	 

	4.1.
	Установка оборудования ХВП и бака-аккумулятора V=21,0 м³ 2 шт.
(перенос сроков, +ндс 22%)
	утв.
	7 452,32
	10 566,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 566,06
	 
	 

	
	
	изм.
	7 576,53
	11 171,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 171,85
	 

	4.2.
	Установка узла учета тепловой энергии
	 
	2 072,39
	2 228,59
	 
	2 228,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	4.3.
	Замена технологического оборудования с увеличением мощности (+ндс 22%)
	 
	20 593,04
	25 931,33
	 
	 
	 
	 
	 
	25 931,33
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	4.4.
	Установка системы АСУ ТП и углеподачи (добавлено, +ндс 22%)
	утв.
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	
	
	изм.
	15 061,55
	18 965,92
	 
	 
	 
	 
	 
	18 965,92
	 
	 
	 
	 
	

	5.
	Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при  эксплуатации опасных производственных объектов - котельной ППШ (устройство ограждений, систем видеонаблюдения)
	 
	19 840,71
	23 452,00
	 
	3 226,11
	1 000,00
	1 000,00
	18 225,89
	 
	 
	 
	 
	 
	Собственные средства

	 
	Итого по теплоснабжению:
	утв.
	306 606,57
	404 411,50
	0,00
	11 211,16
	15 461,99
	29 774,54
	37 919,19
	46 973,30
	51 127,15
	60 388,41
	68 916,43
	82 639,33
	 

	
	
	изм.
	310 360,81
	409 146,74
	0,00
	11 211,16
	15 461,99
	29 774,54
	37 919,19
	47 756,19
	51 979,27
	61 394,89
	70 065,04
	84 016,65
	 




9.2. [bookmark: _bookmark36]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей указана в таблице 9.2.1.

[image: ][image: ]Таблица 9.2.1. – Величина инвестиций в тепловые сети, тыс. руб. с НДС
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9.3. [bookmark: _bookmark37][bookmark: _GoBack]Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям Таблица 9.3.1. – Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениямНаименование мероприятий
Цель мероприятия
Объем инвестиций,
тыс. руб.
Величина эффекта,
тыс. руб.
Срок
окупаемости, лет
Реконструкция системы
газоочистки котлов КВТС-20, №№1, 2, 3
Снижение платы за
загрязнение окружающей среды
14462
37305,54
0,4



[bookmark: _bookmark38]Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
10.1 [bookmark: _bookmark39]Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
Согласно Постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения.
В соответствии с Постановлением присвоен статус единой теплоснабжающей организации в своих зонах деятельности ОАО «СКЭК» и АО «СУЭК-Кузбасс».

10.2 [bookmark: _bookmark40]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.
Зоны действия систем теплоснабжения Единых теплоснабжающих организаций показаны на Рисунке 2.1.1. Раздела 2.

10.3 [bookmark: _bookmark41]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающим организациям присвоен статус единой теплоснабжающей организации, представлены в таблице 10.3.1.

10.4. [bookmark: _bookmark42]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года №808 для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
В адрес Администрации Полысаевского городского округа на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2027 г. заявок не поступало.
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Таблица 10.3.1. – Критерии определения единой теплоснабжающей организации
	№ системы
теплоснабжения
	Наименования источников
тепловой энергии в системе
теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	
Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала
теплоснабжающей (теплосетевой) организации,
тыс. руб.
	Объекты систем Теплоснабжения в обслуживании
теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного
права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	N зоны
деятельности
	Утвержденная ЕТО

	1
	Котельная ППШ,  г.Полысаево, ул. Читинская, 90
	55,575
	ОАО «СКЭК»
	н/д
	Жилой фонд
	Концессионное соглашение
	11025
	отсутствует
	J
	1
	ОАО
«СКЭК»

	
	Котельная №28,     г. Полысаево, ул. Покрышкина,12а
	4,112
	
	
	
	
	
	
	J
	2
	

	
	Котельная №29,    г. Полысаево, ул. Покрышкина, 4а
	4,332
	
	
	
	
	
	
	J
	3
	

	
	Котельная №32,     г. Полысаево, ул. Карбышева, 14а
	0,647
	
	
	
	
	
	
	J
	4
	

	2
	
Котельная ш. Полысаевская, 
г. Полысаево, ул.
Токарева, 1

	51,28
	АО «СУЭК-
Кузбасс»
	н/д
	Жилой фонд
	Оперативное управление
	190,55
	отсутствует
	J
	5
	АО «СУЭК-
Кузбасс»

	
	
	
	
	
	Общественные здания
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Производственные Предприятия
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10.5. [bookmark: _bookmark43]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа приведен в таблице 10.5.1.
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Таблица 10.5. – Реестр систем теплоснабжения
	№ системы
теплоснабжения
	Наименования источников
тепловой энергии в системе
теплоснабжения
	
Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем Теплоснабжения в обслуживании
теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного
права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	N зоны
деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Изменения в границах системы
теплоснабжения

	1
	Котельная ППШ,  г. Полысаево, ул. Читинская, 90
	ОАО «СКЭК»
	Жилой фонд
	Концессионное соглашение
	11025
	отсутствует
	J
	1
	ОАО
«СКЭК»
	Ранее утвержденная ЕТО-ОАО «СКЭК» на
основании Договора № 6-20-70 аренды
имущества, находящегося в муниципальной собственности Полысаевского городского округа, в настоящее время ОАО «СКЭК» на
основании Концессионного соглашения
№4 в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся
в муниципальной собственности
Полысаевского городского округа от 21.06.2021г.

	
	Котельная №28,     г. Полысаево, ул. Покрышкина,12а
	
	
	
	
	
	J
	2
	
	

	
	Котельная №29,    г. Полысаево, ул. Покрышкина, 4а
	
	
	
	
	
	J
	3
	
	

	
	Котельная №32,     г. Полысаево, ул. Карбышева, 14а
	
	
	
	
	
	J
	4
	
	

	2
	Котельная ш. Полысаевская, 
г. Полысаево, ул.
Токарева, 1
	АО «СУЭК-
Кузбасс»
	Жилой фонд
	Оперативное управление
	190,55
	отсутствует
	J
	5
	АО «СУЭК-
Кузбасс»
	

	
	
	
	Общественные здания
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Производственные Предприятия
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[bookmark: _bookmark44]Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками
тепловой энергии

Данной схемой актуализации системы теплоснабжения на 2027 год распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается, поскольку на территории Полысаевского городского округа вопрос о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не стоит.
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения ПГО на 2027 год
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[bookmark: _bookmark45]Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На	момент	актуализации схемы теплоснабжения на 2027 год настоящей Схемой теплоснабжения на территории Полысаевского городского округа бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

[bookmark: _bookmark46]Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения
13.1 [bookmark: _bookmark47]Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
На момент актуализации схемы теплоснабжения на 2027 год Полысаевского городского округа решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не рассматриваются.
Перспективным планом развития городского округа предусмотрена газификация четырех котельных до 2030 года.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
По состоянию на 01.01.2026 Полысаевский городской округ не газифицирован.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Программа газификации Полысаевского городского округа в настоящее время отсутствует. Поэтому корректировка Схемы газоснабжения и газификации Полысаевского городского округа для обеспечения согласованности с указанными в Схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется

13.4 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 10 лет с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.
При этом обеспечивается соответствие схем водоснабжения и водоотведения схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом (п. 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782):
а) мощности энергопринимающих установок, используемых для водоподготовки, транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод;
б) объема тепловой энергии и топлива (природного газа), используемых для подогрева воды в целях горячего водоснабжения;
в) нагрузок теплопринимающих устройств, которые должны соответствовать параметрам схем теплоснабжения и газоснабжения в целях горячего водоснабжения.
Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

[bookmark: _bookmark48][bookmark: _bookmark49]Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
14.1. Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность 
К индикаторам, характеризующим динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:
· общая отапливаемая площадь жилых зданий

· общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий

· тепловая нагрузка всего, в том числе:

· в жилищном фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения
· в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения
· расход тепловой энергии, всего, в том числе:

· в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения
· в общественно-деловом фонде, том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения
· удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде

· удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде

· градус-сутки отопительного периода

· удельное	приведенное	потребление	тепловой	энергии	на	отопление	в жилищном фонде
· удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения ПГО на 2027 год
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· удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде
· средняя плотность тепловой нагрузки

· средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде

· средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя

· средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

Индикаторы,	характеризующие	динамику	изменения	спроса	на	тепловую мощность, представлены в таблице 13.1.1.

Таблица 14.1.1 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность
	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	1.
	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:
	
[image: ]
	тыс. м2
	722
	722
	772
	757
	757

	2.
	Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий
	
[image: ]
	тыс. м2
	203,56
	203,56
	203,56
	207,61
	207,61

	3.
	Тепловая нагрузка всего, в том числе:
	
[image: ]
	Гкал/ч
	57,23
	85,61
	85,90
	93,1
	93,1

	3.1.
	в жилищном фонде, в том числе:
	
[image: ]
	Гкал/ч
	42,96
	43,54
	43,80
	45,3
	45,3

	3.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	
[image: ]
	Гкал/ч
	38,72
	39,20
	39,20
	39,60
	39,60

	3.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	
[image: ]
	Гкал/ч
	4,25
	4,34
	4,60
	5,70
	5,70

	3.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	
[image: ]
	Гкал/ч
	14,28
	42,07
	42,1
	47,8
	47,8

	3.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	
[image: ]
	Гкал/ч
	13,57
	41,23
	41,23
	46,70
	46,70

	3.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	
[image: ]
	Гкал/ч
	0,71
	0,84
	0,87
	1,1
	1,1

	4.
	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	139,45
	188,02
	188,02
	190,20
	197,00

	4.1
	в жилищном фонде
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	111,67
	111,69
	111,69
	117,03
	117,03

	4.1.1
	для целей отопления и вентиляции
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	83,83
	100,66
	100,66
	101,83
	105,47

	4.1.2
	для целей горячего водоснабжения
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	27,84
	11,03
	11,03
	15,2
	11,56

	4.2
	в общественно-деловом фонде в том числе:
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	27,77
	76,33
	76,33
	79,97
	79,97

	4.2.1
	для целей отопления и вентиляции
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	26,39
	70,19
	70,19
	79,50
	79,50

	4.2.2
	для целей горячего водоснабжения
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	1,38
	6,14
	6,14
	0,47
	0,47

	5.
	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде
	
[image: ]
	Гкал/ч/м2
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006
	0,00006







	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	6.
	Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/м2/год
	0,155
	0,155
	0,145
	0,155
	0,155

	7.
	Градус-сутки отопительного периода
	ГСОП
	°С·сут
	5472
	5472
	5472
	5472
	5472

	8.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/м2/(°С сут)
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003
	0,00003

	9.
	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде
	
[image: ]
	Гкал/ч/м2
	0,00007
	0,00021
	0,00021
	0,00023
	0,00023

	10.
	Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно- деловом фонде
	[image: ]
	Гкал/м2/ (°С  сут)
	0,136
	0,375
	0,375
	0,385
	0,385

	11.
	Средняя плотность тепловой нагрузки
	
[image: ]
	Гкал/ч/га
	0,26
	0,35
	0,35
	0,35
	0,38

	12.
	Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде
	[image: ]
	Гкал/га
	507,32
	768
	768
	805
	805

	13.
	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя
	
[image: ]
	Гкал/ч/чел.
	0,002
	0,0031
	0,0030
	0,0032
	0,0032

	14.
	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя
	
[image: ]
	Гкал/чел/ год
	5,04
	6,82
	6,82
	6,81
	6,81
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14.2. [bookmark: _bookmark50]Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (котельные)
К индикаторам, характеризующим функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), должны относиться:
· установленная тепловая мощность котельной

· присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах

· доля резерва тепловой мощности котельной

· отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения
· удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
· коэффициент полезного использования теплоты топлива

· число часов использования установленной тепловой мощности

· удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя

· частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной

· относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
· доля	автоматизированных	котельных	без	обслуживающего	персонала	с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч
· доля котельных, оборудованных приборами учета.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в разрезе основных теплоснабжающих организаций, установлены в соответствии с Приказом
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Минэнерго РФ от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлены в таблице 13.2.2.

Таблица 14.2.2. – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в разрезе основных теплоснабжающих организаций
	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение
показателя
	Единицы
измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	ОАО «СКЭК»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной
	[image: ]
	Гкал/ч
	93,38
	93,38
	93,38
	99
	99

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	[image: ]
	Гкал/ч
	59,85
	59,85
	59,85
	63,55
	63,55

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	[image: ]
	%
	7,45
	7,45
	7,45
	13,1
	13,1

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	[image: ]
	тыс. Гкал
	153,15
	155,86
	154,40
	166,65
	166,65

	5.
	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	[image: ]
	кг/Гкал
	329,99
	329,99
	329,14
	329,14
	329,14

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	66,78
	88,15
	71,84
	71,84
	71,84

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1514
	1623
	1610
	1709
	1709

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	[image: ]
	МВт/тыс. чел
	0,039
	0,039
	0,039
	0,004
	0,004

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	[image: ]
	час
	581256
	581256
	581256
	581256
	581256

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	[image: ]
	%
	0
	0
	25
	25
	25

	12.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	[image: ]
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	АО «СУЭК-Кузбасс»

	1
	Установленная тепловая мощность котельной
	[image: ]
	Гкал/ч
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3
	49,3

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах
	
[image: ]
	Гкал/ч
	28,62
	28,62
	28,62
	29,57
	29,57

	3.
	Доля резерва тепловой мощности котельной
	
[image: ]
	%
	3,1
	3,1
	3,1
	2,2
	2,2

	4.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	48,15
	48,15
	48,15
	49,79
	49,79

	5.
	Удельный расход условного топлива на
тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной
	
[image: ]
	кг/Гкал
	198
	198
	198
	191
	191








	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	6.
	Коэффициент полезного использования теплоты топлива
	КИТТ
	%
	67,04
	67,04
	67,04
	67,09
	67,09

	7.
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	ЧЧИТМ
	час/год
	1006
	1006
	1006
	1081
	1039

	8.
	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя
	
[image: ]
	МВт/тыс. чел
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	9.
	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной
	
[image: ]
	1/год
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной
	
[image: ]
	час
	162162
	92664
	101088
	109512
	101088

	11.
	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/
	
[image: ]
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Доля котельных оборудованных приборами учета
	
[image: ]
	%
	0
	0
	0
	0
	0
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[bookmark: _bookmark51]14.3. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей
К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:
· протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных
· материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных
· средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных
· удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения
· присоединенная тепловая нагрузка

· относительная материальная характеристика

· нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных
· относительные нормативные потери в тепловых сетях

· линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям

· количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям
· удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;
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· тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)
· доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
· расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети)
· фактический расход теплоносителя

· удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

· нормативная подпитка тепловой сети

· фактическая подпитка тепловой сети

· расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя

· удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, установлены в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлены в таблице 13.3.1.

Таблица 14.3.1. – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей организаций
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	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	ОАО «СКЭК»

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	[image: ]
	км
	54,81
	54,81
	54,81
	60,20
	60,20

	1.1.
	магистральных
	
[image: ]
	км
	0,51
	0,51
	0,51
	0,54
	0,54

	1.2.
	распределительных
	
[image: ]
	км
	54,30
	54,30
	54,30
	59,66
	59,66

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	
[image: ]
	тыс. м2
	5,60
	5,60
	5,60
	12,7
	12,7

	2.1.
	магистральных
	
[image: ]
	тыс. м2
	0,19
	0,19
	0,19
	0,26
	0,26

	2.2.
	распределительных
	
[image: ]
	тыс. м2
	5,41
	5,41
	5,41
	12,44
	12,44

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	
[image: ]
	лет
	27
	28
	29
	30
	33

	3.1.
	магистральных
	
[image: ]
	лет
	24
	25
	26
	27
	30

	3.2.
	распределительных
	
[image: ]
	лет
	29
	30
	31
	32
	35

	
4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	
[image: ]
	м2/чел
	0,202
	0,336
	0,320
	0,408
	0,422

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	
[image: ]
	Гкал/ч
	57,23
	57,23
	57,23
	63,55
	63,55

	6.
	Относительная материальная характеристика
	
[image: ]
	м2/Гкал/ч
	97,85
	97,85
	162,12
	200,94
	200,94

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	13,7
	13,7
	13,7
	17,06
	17,06

	7.1.
	магистральных
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0
	0

	7.2.
	распределительных
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	13,7
	13,7
	13,7
	17,06
	17,06

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	
[image: ]
	%
	8,95
	8,95
	8,95
	24,63
	24,63

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	
[image: ]
	Гкал/м
	2,79
	2,79
	2,79
	0,283
	0,283

	10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	[image: ]
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0




	
	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	
[image: ]
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.1.
	магистральных
	
[image: ]
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.2
	распределительных
	
[image: ]
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	[image: ]
	Гкал/ч
	57,23
	57,23
	57,23
	63,55
	63,55

	13.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	
[image: ]
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	
14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	
[image: ]
	
тонн/ч
	
2280
	
2280
	
2290
	
2542
	
2542

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	
[image: ]
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	
[image: ]
	тонн/Гкал
	0,17
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	
[image: ]
	тонн/ч
	57,0
	57,0
	57,3
	63,6
	63,6

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	
[image: ]
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	19.
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	
[image: ]
	млн. кВт-ч
	9,88
	9,59
	9,50
	9,50
	9,50

	20.
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	
[image: ]
	кВт-ч/Гкал
	70,86
	67,49
	67,49
	67,49
	67,49

	АО «СУЭК-Кузбасс»

	1.
	Протяженность тепловых сетей, в том числе:
	
[image: ]
	км
	8,96
	8,96
	8,96
	8,96
	9,42

	1.1.
	магистральных
	
[image: ]
	км
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	1.2.
	распределительных
	
[image: ]
	км
	8,26
	8,26
	8,26
	8,26
	8,72

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:
	
[image: ]
	тыс. м2
	1,417
	1,417
	1,42
	1,42
	1,47

	2.1.
	магистральных
	
[image: ]
	тыс. м2
	0,225
	0,225
	0,23
	0,23
	0,225

	2.2.
	распределительных
	
[image: ]
	тыс. м2
	1,192
	1,192
	1,19
	1,19
	1,245





	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	
[image: ]
	лет
	28
	29
	30
	31
	32

	3.1.
	магистральных
	
[image: ]
	лет
	29
	30
	31
	32
	33

	3.2.
	распределительных
	
[image: ]
	лет
	27
	28
	29
	30
	31

	
4.
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения
	[image: ]
	м2/чел
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,16

	5.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	
[image: ]
	Гкал/ч
	28,62
	28,62
	28,62
	29,57
	29,57

	6.
	Относительная материальная характеристика
	
[image: ]
	м2/Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	7.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	2,29
	2,29
	2,29
	2,37
	2,37

	7.1.
	магистральных
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	7.2.
	распределительных
	
[image: ]
	тыс. Гкал
	1,93
	1,93
	1,93
	1,99
	1,99

	8.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	
[image: ]
	%
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6

	9.
	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях
	
[image: ]
	Гкал/м
	0,256
	0,256
	0,256
	0,265
	0,252

	
10.
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей
	[image: ]
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	
[image: ]
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.1.
	магистральных
	
[image: ]
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	11.2
	распределительных
	
[image: ]
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)
	[image: ]
	Гкал/ч
	28,62
	28,62
	28,62
	29,57
	29,57

	13.
	Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме
	
[image: ]
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	14.
	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)
	
[image: ]
	тонн/ч
	1145
	1145
	1145
	1183
	1183




	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	15.
	Фактический расход теплоносителя
	
[image: ]
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	16.
	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде
	
[image: ]
	тонн/Гкал
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	17.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	
[image: ]
	тонн/ч
	28,6
	28,6
	28,6
	29,6
	29,6

	18.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	
[image: ]
	тонн/ч
	0
	0
	0
	0
	0

	19.
	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя
	
[image: ]
	млн. кВт-ч
	-
	-
	-
	-
	-

	20.
	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии
	
[image: ]
	кВт-ч/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-






[bookmark: _bookmark52]14.4. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения
К индикаторам, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:
· плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии

· освоение инвестиций, в процентах от плана

· плановая потребность в инвестициях в тепловые сети

· освоение инвестиций в тепловые сети, в процентах от плана

· план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения

· всего инвестиций накопленным итогом

· освоение инвестиций в переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

· всего плановая потребность в инвестициях

· всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом

· источники инвестиций, в том числе собственные средства

· средства за счет присоединения потребителей

· средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

· тариф на производство тепловой энергии

· тариф на передачу тепловой энергии

· тариф на теплоноситель

· конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
· тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
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· индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода приведены в таблице 13.4.1.




Таблица 14.4.1. – Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения
	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	
[image: ]
	млн. руб.
	29,78
	51,13
	46,97
	51,13
	211,94

	2.
	Освоение инвестиций
	
[image: ]
	млн. руб.
	29,78
	51,13
	46,97
	51,13
	211,94

	3.
	В процентах от плана
	
[image: ]
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	4.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	
[image: ]
	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	
[image: ]
	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	
[image: ]
	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Всего накопленным итогом
	
[image: ]
	млн. руб.
	29,78
	80,91
	127,88
	179,01
	390,95

	8.
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	
[image: ]
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Всего плановая потребность в инвестициях
	
[image: ]
	млн. руб.
	29,78
	51,13
	46,97
	51,13
	211,94

	10.
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	
[image: ]
	млн. руб.
	29,78
	80,91
	127,88
	179,01
	390,95

	11.
	Источники инвестиций
	-
	-
	
	
	
	
	

	11.1.
	Собственные средства
	
[image: ]
	млн. руб.
	29,78
	51,13
	46,97
	51,13
	211,94

	11.2.
	Средства за счет присоединения потребителей
	
[image: ]
	млн. руб.
	
	
	
	
	

	11.3.
	Средства бюджетов
	
[image: ]
	млн. руб.
	
	
	
	
	

	12.
	Тариф на производство тепловой энергии
	
[image: ]
	руб./Гкал
	2219
	2832
	3174
	3194
	4490

	13.
	Тариф на передачу тепловой энергии
	
[image: ]
	руб./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	
[image: ]
	руб./Гкал
	2462
	2514
	2419
	2503
	2753

	15.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	
[image: ]
	руб./Гкал
	2663
	2780
	2903
	3004
	3034

	16.
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	100
	81,8
	76,2
	78,4
	61,3





	N
п/п
	Наименование показателя
	Обозначение показателя
	Единицы измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	АО «СУЭК-Кузбасс»

	1.
	Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности
	
[image: ]
	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Освоение инвестиций
	
[image: ]
	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	В процентах от плана
	
[image: ]
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети
	
[image: ]
	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Освоение инвестиций в тепловые сети
	
[image: ]
	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения
	
[image: ]
	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Всего накопленным итогом
	
[image: ]
	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения
	
[image: ]
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Всего плановая потребность в инвестициях
	
[image: ]
	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом
	
[image: ]
	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Источники инвестиций
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0

	11.1.
	Собственные средства
	
[image: ]
	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	11.2.
	Средства за счет присоединения потребителей
	
[image: ]
	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	11.3.
	Средства бюджетов
	
	млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Тариф на производство тепловой энергии
	
	руб./Гкал
	1818
	1904
	1993
	2042
	2189

	13.
	Тариф на передачу тепловой энергии
	
[image: ]
	руб./Гкал
	2219
	2317
	2419
	2525
	2419

	14.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)
	
[image: ]
	руб./Гкал
	1981
	2069
	2160
	2255
	2566

	15.
	Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС)
	
[image: ]
	руб./Гкал
	2377
	2483
	2592
	2706
	3079

	16.
	Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя
	ИРТ
	%
	40,9
	40,8
	40,8
	41,1
	46,4



[bookmark: _bookmark53]Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей Полысаевского городского округа выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения, а именно реконструкции котельных и тепловых сетей.
Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.
Тарифно-балансовая модель ОАО «СКЭК» с учетом предложений по техническому перевооружению показана в таблице 15.1.
Тарифно-балансовая модель котельной ш. Полысаевская с учетом предложений по техническому перевооружению показана в таблице 15.2.
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Таблица 15.1. – Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по узлу теплоснабжения Полысаевский городский округ на 2027 год, в отношении объектов теплоснабжения, переданных по концессионному соглашению № 4 от 21 июля 2021 г.
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Утверждено РЭК Кузбасса на 2025 год
	Факт 2025 год
	Утверждено РЭК Кузбасса на 2026 год
	Утверждено РЭК Кузбасса на 2027 год
	Корректировка           2027 год
Предложение ОАО «СКЭК»

	 
	Количество котельных
	шт.
	4
	4
	4
	4
	4

	 
	Нормативная выработка
	тыс. Гкал
	151,558
	185,319
	150,142
	157,364
	148,837

	 
	Расход на собственные нужды
	тыс. Гкал
	2,410
	2,950
	2,387
	2,502
	2,370

	 
	Покупная тепловая энергия (АО «СУЭК-Кузбасс» - только полезный отпуск)
	тыс. Гкал
	6,713
	6,477
	6,637
	9,229
	6,609

	 
	Полезный отпуск
	тыс. Гкал
	142,160
	138,608
	140,690
	150,600
	139,585

	 
	Отпуск жилищным
	тыс. Гкал
	111,759
	112,612
	110,908
	119,030
	112,426

	 
	Отпуск бюджетным
	тыс. Гкал
	20,167
	17,545
	20,209
	23,460
	18,257

	 
	Отпуск иным потребителям
	тыс. Гкал
	10,234
	8,451
	9,573
	8,110
	8,902

	 
	Отпуск на производственные нужды
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Потери в сетях предприятия
	тыс. Гкал
	13,701
	50,238
	13,701
	13,491
	13,491

	 
	доли полезного отпуска
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	с 1 января
	 
	0,52
	0,52
	0,73
	0,53
	0,52

	 
	с 1 июля
	 
	0,48
	0,48
	0,27
	0,47
	0,48

	1 блок затрат: Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний)

	1
	Энергетические ресурсы
	тыс. руб.
	153 836,0
	168 422,65
	148 073,56
	134 422
	204 335,57

	1.1
	Расходы на топливо с учетом транспорта
	тыс. руб.
	96 061
	104 184
	81 237
	81 563
	117 304

	 
	СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА С ТРАНСПОРТОМ
	тыс. руб.
	96 061
	104 184
	81 237
	81 563
	117 304

	 
	в том числе натуральное топливо
	тыс. руб.
	73 336
	87 180
	73 129
	63 861
	106 583

	 
	-уголь каменный 
	т
	40 009
	47 714
	39 306
	41 606
	44 051

	 
	цена топлива
	руб./т
	1 833,00
	1 827,15
	1 860,50
	1 534,90
	2 419,56

	 
	% роста цены топлива
	%
	21,04
	22,61
	1,50
	-17,50
	30,05

	 
	в том числе транспорт топлива
	тыс. руб.
	22 725
	17 004
	8 109
	17 702
	10 721

	 
	цена транспортировки 
	руб./т
	568,00
	356,37
	206,29
	425,47
	243,39

	 
	% роста цены транспортировки
	%
	-9,18
	-39,33
	-63,68
	106,25
	17,98

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	51 225
	57 258
	59 613
	46 401
	76 731

	 
	Расход э/э
	тыс. кВтч
	9 594,38
	10 122,83
	9 495,17
	10 163,99
	9 420,59

	 
	Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч
	руб. кВт*ч
	5,34
	5,66
	6,28
	4,57
	8,15

	 
	% роста цены электроэнергии
	%
	9,27
	16,67
	17,59
	-27,28
	29,74

	1.3
	Расходы на холодную воду
	тыс. руб.
	5 222
	5 028
	5 637
	4 397
	7 356

	 
	объем холодной воды (собственный подъем)
	тыс.м3
	96,74
	93,27
	95,74
	102,24
	94,76

	 
	цена холодной воды (собственный подъем)
	руб./м3
	53,98
	53,90
	58,88
	43,01
	77,62

	 
	% роста тарифа на воду
	 
	11,28
	11,14
	9,08
	-26,95
	31,84

	1.4
	Расходы на водоотведение
	тыс. руб.
	1 237
	1 953
	1 487
	1 988
	2 812,52

	 
	объем стоков
	тыс.м3
	24,05
	38,25
	26,50
	49,70
	38,25

	 
	цена стоков
	руб./м3
	51,43
	51,07
	56,10
	40,00
	73,53

	 
	% роста цены водоотведения
	%
	11,28
	12,30
	9,08
	-28,71
	31,07

	1.5
	Расходы на теплоноситель
	тыс. руб.
	91
	0
	100
	73
	131

	 
	Объем теплоносителя(АО «СУЭК-Кузбасс»)
	м3
	1,69
	0,00
	1,69
	1,69
	1,69

	 
	Цена теплоносителя
	руб.
	53,98
	0,00
	58,88
	42,95
	77,62

	 
	% роста цены теплоносителя
	%
	11,28
	 
	9,08
	-27,06
	31,84

	 
	Ресурсы без топлива
	тыс. руб.
	57 775
	64 239
	66 836
	52 859
	87 031

	 
	% роста ресурсов без топлива
	%
	8,59
	20,12
	15,68
	-20,91
	30,22

	1.6
	Неснижаемый запас топлива
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 2 блок затрат:  Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования
(базовый уровень операционных расходов на 2021 год согласно приложению 5.1 Методических указаний) 

	 
	индекс операционных расходов
	 
	
	
	1,0237
	
	1,1880

	2
	Операционные расходы, в т.ч.:
	тыс. руб.
	176 746
	163 462,34
	180 942,17
	171 393
	214 959,30

	2.1
	  - вспомог.материалы
	тыс. руб.
	375
	434,83
	386,99
	365
	459,75

	2.2
	  - оплата труда
	тыс. руб.
	9 044
	10 311,23
	9 338,97
	8 847
	11 094,70

	 
	 в том числе ППП
	тыс. руб.
	4 509
	6 324,70
	4 703
	 
	5 530,78

	 
	 в том числе АУП
	тыс. руб.
	4 536
	3 986,54
	4 731
	 
	5 563,91

	 
	 численность, всего 
	чел
	17
	15
	17
	17
	17

	 
	  в том числе ППП
	чел
	12
	12
	12
	12
	12

	 
	  в том числе АУП
	чел
	5
	3
	5
	5
	5

	 
	 средняя зарплата ППП
	тыс. руб.
	31 518,60
	44 290,61
	32 877,40
	 
	37 066,73

	 
	 средняя зарплата АУП
	тыс. руб.
	77 768,45
	108 932,08
	81 121,11
	 
	91 457,80

	2.3
	  - иные
	тыс. руб.
	2 274
	6 057,58
	2 348,04
	2 224
	2 789,47

	2.4
	  - расходы на служебные командировки
	тыс. руб.
	26
	20,04
	27,12
	26
	32,22

	2.5
	  - расходы на обучение персонала
	тыс. руб.
	77
	51,59
	79,28
	76
	94,18

	2.6
	  - арендная плата (прочего имущества)
	тыс. руб.
	152
	549,09
	157,51
	149
	187,12

	2.7
	  - услуги произв. хар-ра (договор с ЛКС)
	тыс. руб.
	137 089
	121 238,07
	139 989,64
	132 602
	166 307,70

	2.8
	  - прочие расходы
	тыс. руб.
	2 560
	1 221,43
	2 644,29
	2 505
	3 141,41

	2.9
	  - ремонт основных средств
	тыс. руб.
	25 068
	23 462,62
	25 886,88
	24 521
	30 753,61

	2.10
	  - услуги банка 
	тыс. руб.
	81
	115,85
	83,45
	79
	99,14

	3 блок затрат: Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру  Приложения 5.3 Методических указаний)

	3
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	21 065,00
	30 597,16
	32 867,12
	47 136,00
	45 653,23

	3.1
	Аренда КУМИ в т.ч.:
	тыс. руб.
	346,00
	308,44
	317,71
	404,00
	355,30

	 
	 - аренда имущества КУМИ
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  - арендная плата за землю
	тыс. руб.
	346,00
	308,44
	317,71
	404,00
	355,30

	3.2
	АРЕНДА прочего имущества
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Амортизация итого
	тыс. руб.
	3 753,00
	4 334,53
	13 541,12
	23 827,97
	23 590,42

	 
	  - амортизация собственного имущества (сч.26)
	тыс. руб.
	93,00
	112,14
	70,48
	362,51
	112,14

	 
	  - амортизация собственного имущества (сч.25)
	тыс. руб.
	0,00
	 
	0,00
	215,59
	0,00

	 
	  - амортизация собственного имущества (сч.20)
	тыс. руб.
	 
	228,41
	180,56
	 
	228,41

	 
	  - амортизация вновь введенных ОС (учитывается при расчете инвестиций)
	тыс. руб.
	3 660,00
	3 993,97
	13 464,00
	23 249,87
	23 249,87

	3.4
	Расходы на обязательное страхование (ОСАГО сч.25,26)
	тыс. руб.
	7,00
	4,45
	6,18
	17,00
	4,45

	3.5
	Налоги
	тыс. руб.
	1 412,00
	1 389,45
	2 518,05
	2 643,18
	2 890,51

	 
	Плата за выбросы загрязняющих веществ
	тыс. руб.
	30,00
	45,55
	37,31
	0,00
	185,37

	 
	Земельный налог
	тыс. руб.
	2,00
	1,64
	2,60
	11,00
	1,64

	 
	Транспортный налог
	тыс. руб.
	7,00
	26,91
	6,99
	35,00
	27,07

	 
	Налог на имущество организации
	тыс. руб.
	1 373,00
	1 315,35
	2 471,15
	2 597,18
	2 676,43

	 
	 -  с имущества переданного в концессию
	тыс. руб.
	1 309,00
	1 276,53
	1 045,50
	748,18
	814,46

	 
	 -  с имущества с вновь введенного имущества (на балансе предприятия)
	тыс. руб.
	47,00
	10,04
	1 399,16
	1 838,00
	1 837,76

	 
	 - с собственного имущества предприятия (сч.25,26)
	тыс. руб.
	17,00
	28,78
	26,49
	11,00
	24,21

	 
	Налог на прибыль 
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	0,00

	3.6
	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	2 702,02
	2 994,06
	2 847,20
	2 654,04
	3 361,69

	 
	Отчисления с заработной платы ППП
	тыс. руб.
	1 347,00
	1 904,18
	1 419,35
	 
	1 675,83

	 
	Отчисления с заработной платы АУП
	тыс. руб.
	1 355,02
	1 089,89
	1 427,85
	 
	1 685,87

	3.7
	Расходы по сомнительным долгам
	тыс. руб.
	0,00
	1 689,75
	 
	 
	 

	3.8
	% за кредит 
	тыс. руб.
	0,00
	7 539,18
	 
	 
	 

	3.9
	Покупная тепловая энергия
	тыс. руб.
	12 845,00
	12 337,31
	13 636,86
	17 590,00
	15 450,86

	 
	 - объем тепловой энергии
	Гкал
	6 713,00
	6 477,26
	6 636,61
	9 229,00
	6 608,833

	 
	1 полугодие 
	Гкал
	3 505,00
	 
	 
	 
	3 404,471

	 
	5 мес 
	Гкал
	3 208,00
	 
	 
	 
	3 204,362

	 
	декабрь
	Гкал
	
	
	
	
	

	 
	 - цена тепловой энергии
	руб./Гкал
	1 913,45
	1 904,71
	2 054,79
	1 905,95
	2 337,91

	 
	1 полугодие 
	руб./Гкал
	1 809,74
	 
	 
	 
	2 131,24

	 
	5 мес 
	руб./Гкал
	2 026,91
	 
	 
	 
	2 557,49

	 
	декабрь
	руб./Гкал
	
	
	
	
	

	 
	% роста цены тепловой энергии
	%
	10,80
	10,73
	7,39
	-7,24
	13,78

	3.10
	Прочие неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.11
	Компенсации выпадающих доходов, связанных с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	4 блок: Прибыль и корректирока

	4
	Нормативная прибыль, в т.ч.:
	тыс. руб.
	27 939,00
	29 071,07
	29 023,00
	19 906,00
	26 223,07

	 
	нормативный уровень прибыли ДПР
	%
	8,02
	8,02
	8,02
	5,64
	5,64

	4.1
	 - прибыль на соц.развитие
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	549,91
	 

	 
	выплаты социального характера
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	материальные выплаты
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	 инвестиции на концессию, в расчет
	тыс. руб.
	31 599,00
	31 599,00
	39 144,00
	42 606,00
	42 606,00

	4.3
	 - прочие расходы из прибыли
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	11 968,00
	11 968,00
	13 350,43
	12 690,00
	16 609,64

	6
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	391 554,00
	403 521,21
	404 256,28
	385 547,00
	507 780,83

	 
	НВВ на потребительский рынок
	тыс. руб.
	391 554,00
	403 521,21
	404 256,28
	385 547,00
	507 780,83

	7
	Ограничение НВВ
	тыс. руб.
	-15 283,00
	0,00
	 
	 
	 

	8
	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Корректировка НВВ на основе данных о фактических значениях параметров расчета тарифов 
	тыс. руб.
	 
	0,00
	-644,51
	 
	0,00

	 
	ΔНВВ 2022
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ΔНВВ 2023
	тыс. руб.
	 
	 
	2 767,81
	 
	 

	 
	ΔНВВ 2024
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ΔНВВ 2025
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Корректировка необоснованно начисленного/полученного дохода в рамках ИП
	тыс. руб.
	 
	 
	-3 343,00
	 
	 

	 
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением)  ремонтной программы
	тыс. руб.
	 
	 
	-69,32
	 
	 

	10
	Возврат ограничений в НВВ, связанных с ростом тарифов
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Корректировка с целью учета отклонения установленных тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на ГВС
	тыс. руб.
	 
	0,00
	 
	 
	 

	12
	Итого НВВ с учетом ограничений
	тыс. руб.
	376 271,00
	403 521,21
	403 611,77
	385 547,00
	507 780,83

	 
	% роста НВВ 
	%
	3,65
	 
	7,27
	-4,48
	25,81

	13
	Полезный отпуск 
	Гкал
	142,160
	 
	140,690
	150,600
	139,585

	 
	1 полугодие 
	Гкал
	74,235
	 
	102,704
	79,818
	71,906

	 
	2 полугодие
	Гкал
	67,925
	 
	37,986
	70,782
	67,679

	14
	Средний тариф
	руб./Гкал
	2 646,81
	 
	2 868,80
	2 560,07
	3 637,79

	14.1
	с 1 января
	руб./Гкал
	2 526,07
	 
	2 778,77
	2 524,33
	3 112,21

	14.2
	с 1 июля
	руб./Гкал
	2 778,77
	 
	3 112,21
	2 600,38
	4 196,19

	 
	%  роста тарифа с 1 июля
	%
	10,00
	 
	12,00
	3,01
	34,83

	 
	% роста среднего тарифа
	%
	9,80
	 
	8,39
	-7,87
	26,81







Таблица 15.2. – Тарифно-балансовая модель АО «СУЭК-Кузбасс» с учетом предложений по техническому перевооружению
	Показатели
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	Установленная тепловая мощность котельных
	Гкал/ч
	51,28
	51,28
	51,28
	51,28

	Ввод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0

	Вывод мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
	лет
	11
	12
	13
	14

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	51,28
	51,28
	51,28
	51,28

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,27
	0,27
	0,33
	0,33

	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:
	Гкал/ч
	21,18
	21,18
	21,18
	21,18

	Отопление
	Гкал/ч
	21,03
	21,03
	21,03
	21,03

	Вентиляция
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0

	ГВС
	Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	29,83
	29,83
	29,83
	29,83

	Доля резерва (от установленной мощности)
	%
	56,61
	56,61
	56,61
	56,61

	Тепловая энергия

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	37,029
	49,57
	51,21
	51,21

	Собственные нужды котельной
	тыс. Гкал
	26,147
	1,417
	1,417
	1,417

	Отпущено с коллекторов
	тыс. Гкал
	10,882
	48,153
	49,793
	49,793

	Потери при передаче по тепловым сетям
	тыс. Гкал
	1,662
	1,662
	1,662
	1,662

	То же в %
	%
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	9,22
	9,22
	9,22
	9,22

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	6,403
	6,403
	6,403
	6,403

	Средневзвешенный НУР
	кг у.т./Гкал
	206,33
	206,33
	206,33
	206,33

	Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
	%
	86,9
	86,9
	86,9
	86,9

	Тепловой эквивалент затраченного топлива
	тыс. Гкал
	31,032
	31,032
	31,032
	31,032

	Затраты на выработку тепловой энергии

	Сырье, основные материалы
	тыс. руб.
	27958
	29272
	30648
	33214

	Вспомогательные материалы, в том числе:
	тыс. руб.
	5190
	5434
	5689
	6166

	материалы на эксплуатацию
	тыс. руб.
	2861
	2995
	3136
	3399

	материалы на ремонт
	тыс. руб.
	1455
	1523
	1595
	1729

	вода на технологические цели
	тыс. руб.
	1406
	1472
	1541
	1670

	плата за пользование водными объектами
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	Работы и услуги производственного характера
	тыс. руб.
	1455
	1523
	1595
	1729

	в том числе услуги по подрядному ремонту
	тыс. тут
	1455
	1523
	1595
	1729

	услуги транспорта
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	услуги водоснабжения
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	услуги по пуско-наладке
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	расходы по испытаниям и опытам
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	Топливо на технологические цели
	тыс. руб.
	19907
	20843
	21823
	23650

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс. руб.
	14976
	15680
	16417
	17791

	покупная электрическая энергия на технологические цели
	тыс. руб.
	14976
	15680
	16417
	17791

	покупная тепловая энергия от ведомственных котельных
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	Затраты на оплату труда
	тыс. руб.
	22213
	23257
	24350
	26389

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	6708
	7023
	7353
	7969

	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	1663
	1741
	1823
	1976

	Прочие затраты всего, в том числе:
	тыс. руб.
	14645
	15333
	16055
	17398

	целевые средства на НИОКР
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	средства на страхование
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	водный налог (ГЭС)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
	
тыс. руб.
	
0
	
0
	
0
	
0

	налог на землю
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	налог на имущество
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	транспортный налог
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:
	тыс. руб.
	16055
	17398
	13988
	14645

	арендная плата
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	Итого расходов
	тыс. руб.
	86757
	90834
	95105
	103068

	Прибыль всего, в том числе:
	тыс. руб.
	3039
	3182
	3332
	3489

	Налоги, сборы, платежи
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	89797
	94017
	98436
	106679

	Тариф на производство тепловой энергии
	руб./Гкал
	1812
	1897
	1922
	2083





[bookmark: _bookmark54]Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
16.1. [bookmark: _bookmark55]Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), размещенных на территории городского округа
Перспективные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут иметь тенденцию к снижению засчет установки более эффективных газоочитсных устройств.
Величины отходов (золошлаков) производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), размещенных на территории городского округа, приведены в таблице 16.1.1.
Таблица 16.1.1. – Текущие и перспективные объемы (массы) отходов (золошлаков), т/год
	Котельная
	2025
	2026
	2027
	2030

	ППШ
	1696,60
	2062,29
	2281,83
	2281,83

	№28
	100,18
	121,77
	139,21
	139,21

	№29
	169,89
	206,51
	235,44
	235,44

	№32
	23,73
	28,81
	32,71
	32,71

	Ш. Полысаевская
	496,69
	496,69
	496,69
	513,23



Котельная ППШ

От источника в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, сажа, бензапирен, зола углей.
Каменный уголь доставляется на закрытый и открытый склады угля. На складе угля осуществляется работа трактора. От данного источника в атмосферу поступает пыль каменного угля, азот диоксид, азот оксид, углерод оксид, сера диоксид, сажа, керосин. Выброс пыли осуществляется не организованно.
Склад угля (Ист. № 6013) предназначен для складирования угля на нужды котельной. Уголь на склад доставляется автосамосвалами, вместимостью 10 т.

Склад не защищен от внешних воздействий окружающей среды, открыт с 4-х сторон. Площадь склада 450 м2. На территории склада работает бульдозер мощностью 92 кВт.
При формировании угольного склада и хранении угля в атмосферу неорганизованно поступают следующие загрязняющие вещества: пыль каменного угля (3749), азота диоксид (0301), азот (II) оксид (0304), углерод (0328), сера диоксид
(0330), углерода оксид (0337) и керосин (2732).

В процессе сжигания угля в котельной ППШ образуются золошлаки, которые из котлов по закрытому скребковому конвейеру поступают в накопительный бункер золошлака №1. Выброс загрязняющих веществ происходит в процессе перегрузки шлака из бункера в автотранспорт (Ист. № 6014).
Часть образовавшегося золошлака поступает на временные склады шлака № 1 и
№ 2 (Ист. № 6019-6020). Склады открытые, от внешних воздействий окружающей среды не защищены. Площадь складов 100 м2.
Загрузка золошлака из бункера в автотранспорт (ист. № 6014) – зола, образующаяся от сжигания угля, поступает в закрытый бункер котельной, откуда сгружается в автотранспорт для отправки на полигон ТБО. От данного источника в атмосферу поступает пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния.
Выброс осуществляется не организованно.

Котельная №28

От котельной № 28 в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, сажа, бензапирен, зола углей Каменный уголь доставляется на открытый склад угля. От данного источника в атмосферу поступает пыль каменного угля. Выброс пыли осуществляется не организованно.

Неорганизованный закрытый склад угля (источник № 6002) расположен в здании, предназначен для хранения угля. Загрузка угля осуществляется через проем ворот. Площадь склада составляет 100 кв. м. Загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух через проем ворот от пыления в результате выгрузки угля на склад, пыление с поверхности склада.
В атмосферный воздух от данного источника поступают: пыль каменного угля.

Неорганизованный «Бункер золошлака» (источник № 6003) предназначен для временного хранения проступающих от котельной золошлаков с последующей выгрузкой их в транспортное средство. Загрязняющие вещества в атмосферный воздух поступают от пыления в результате пересыпки из бункера в транспортное средство.
Загрузка золошлака из бункера в автотранспорт (ист. № 6003) – зола, образующаяся от сжигания угля, поступает в закрытый бункер котельной, откуда сгружается в автотранспорт для отправки на полигон ТБО. От данного источника в атмосферу поступает пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния.
Выброс осуществляется не организованно.

Котельная №29

От источника в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, сажа, бензапирен, зола углей.
Каменный уголь доставляется на закрытый склад угля, располагающийся в помещение котельной. От данного источника в атмосферу поступает пыль каменного угля. Выброс пыли осуществляется не организованно.
Неорганизованный открытый склад угля (источник № 6005) – склад, открытый со всех сторон. Площадь склада составляет 25 кв. м. Загрязняющие вещества

поступают в атмосферный воздух от пыления в результате выгрузки угля на склад, пыления с поверхности склада.
В атмосферный воздух от данного источника поступают: пыль каменного угля.

Неорганизованный «Бункер золошлака» (источник № 6006) предназначен для временного хранения проступающих от котельной золошлаков с последующей выгрузкой их в транспортное средство.
Загрязняющие вещества в атмосферный воздух поступают от пыления в результате пересыпки из бункера в транспортное средство.
Загрузка золошлака из бункера в автотранспорт (ист. № 6006) – зола, образующаяся от сжигания угля, поступает в закрытый бункер котельной, откуда сгружается в автотранспорт для отправки на полигон ТБО. От данного источника в атмосферу поступает пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.
Выброс осуществляется не организованно


Котельная №32

От источника в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, сажа, бензапирен, зола углей.
Каменный уголь доставляется на закрытый склад угля, располагающийся в помещение котельной. От данного источника в атмосферу поступает пыль каменного угля. Выброс пыли осуществляется не организованно.
Неорганизованный закрытый склад угля (источник № 6008) расположен в здании, предназначен для хранения угля. Загрузка угля осуществляется через проем ворот. Площадь склада составляет 9 кв. м. Загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух через проем ворот от пыления в результате выгрузки угля на склад, пыление с поверхности склада.

В атмосферный воздух от данного источника поступают: пыль каменного угля.

Неорганизованный склад золошлака (источник № 6003) открыт со всех сторон. Предназначен для временного хранения проступающих от котельной золошлаков с последующей выгрузкой их в транспортное средство. Загрязняющие вещества в атмосферный воздух поступают от пыления в результате пересыпки на склад, пыления с поверхности и пыления от перегрузки в автотранспорт.
Загрузка золошлака из бункера в автотранспорт (ист. № 6009) – зола, образующаяся от сжигания угля, поступает в закрытый бункер котельной, откуда сгружается в автотранспорт для отправки на полигон ТБО. От данного источника в атмосферу поступает пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния.
Выброс осуществляется не организованно.

Котельная ш. Полысаевская

Загрузка золошлака из бункера в автотранспорт (ист. № 6009) – зола, образующаяся от сжигания угля, поступает в закрытый бункер котельной, откуда сгружается в автотранспорт для отправки на полигон ТБО. От данного источника в атмосферу поступает пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния.
Выброс осуществляется не организованно.

16.2. [bookmark: _bookmark56]Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения приведено в таблице 16.2.1.
Таблица 16.2.1. – Текущие и перспективные значения средних за год концентраций
	Котельная
	Загрязняющее вещество
	2025
	2026
	2027
	2028

	ППШ
	Диоксид азота NO2
	0,0059
	0,0059
	0,0059
	0,0059

	
	Oксид азота NO2
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0010

	
	Диоксид серы SO2
	0,0085
	0,0085
	0,0085
	0,0085

	
	Оксид углерода СО
	0,0629
	0,0629
	0,0629
	0,0629

	
	Зола летучая
	0,0047
	0,0047
	0,0047
	0,0047

	
	Коксовый остаток
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040

	
	Бензапирен
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	№28
	Диоксид азота NO2
	0,0141
	0,0141
	0,0141
	0,0141

	
	Oксид азота NO2
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023

	
	Диоксид серы SO2
	0,0420
	0,0420
	0,0420
	0,0420

	
	Оксид углерода СО
	0,3120
	0,3120
	0,3120
	0,3120

	
	Зола летучая
	0,0932
	0,0932
	0,0932
	0,0932

	
	Коксовый остаток
	0,0793
	0,0793
	0,0793
	0,0793

	
	Бензапирен
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	№29
	Диоксид азота NO2
	0,0123
	0,0123
	0,0123
	0,0123

	
	Oксид азота NO2
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020

	
	Диоксид серы SO2
	0,0176
	0,0176
	0,0176
	0,0176

	
	Оксид углерода СО
	0,1313
	0,1313
	0,1313
	0,1313

	
	Зола летучая
	0,0392
	0,0392
	0,0392
	0,0392

	
	Коксовый остаток
	0,0334
	0,0334
	0,0334
	0,0334

	
	Бензапирен
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	№32
	Диоксид азота NO2
	0,0109
	0,0109
	0,0109
	0,0109

	
	Oксид азота NO2
	0,0018
	0,0018
	0,0018
	0,0018

	
	Диоксид серы SO2
	0,0127
	0,0127
	0,0127
	0,0127

	
	Оксид углерода СО
	0,0934
	0,0934
	0,0934
	0,0934

	
	Зола летучая
	0,0278
	0,0278
	0,0278
	0,0278

	
	Коксовый остаток
	0,0238
	0,0238
	0,0238
	0,0238

	
	Бензапирен
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	ш. Полысаевская
	Диоксид азота NO2
	0,0061
	0,0061
	0,0061
	0,0061

	
	Oксид азота NO2
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,0010

	
	Диоксид серы SO2
	0,0132
	0,0132
	0,0132
	0,0132

	
	Оксид углерода СО
	0,1789
	0,1789
	0,1789
	0,1789

	
	Зола летучая
	0,0129
	0,0129
	0,0129
	0,0129

	
	Коксовый остаток
	0,0037
	0,0037
	0,0037
	0,0037

	
	Бензапирен
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000



16.3. [bookmark: _bookmark57]Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
Таблица 16.3.1. – Текущие и перспективные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, г/с
	Котельная
	Загрязняющее вещество
	2025
	2026
	2027
	2030

	ППШ
	Диоксид азота NO2
	4,67
	4,58
	4,49
	4,40

	
	Oксид азота NO
	0,75
	0,74
	0,73
	0,71

	
	Диоксид серы SO2
	6,71
	6,57
	6,45
	6,32

	
	Оксид углерода СО
	49,79
	48,82
	47,86
	46,92

	
	Зола летучая
	3,72
	3,64
	3,57
	3,50

	
	Коксовый остаток
	3,16
	3,09
	3,03
	2,97

	
	Бензапирен
	0,000078
	0,000077
	0,000075
	0,000074

	№28
	Диоксид азота NO2
	2,09
	2,05
	2,01
	1,97

	
	Oксид азота NO
	0,34
	0,34
	0,33
	0,32

	
	Диоксид серы SO2
	6,23
	6,10
	5,98
	5,87

	
	Оксид углерода СО
	46,22
	45,31
	44,42
	43,55

	
	Зола летучая
	13,80
	13,53
	13,27
	13,01

	
	Коксовый остаток
	11,74
	11,51
	11,28
	11,06

	
	Бензапирен
	0,0000029
	0,0000029
	0,0000028
	0,0000028

	№29
	Диоксид азота NO2
	2,15
	2,10
	2,06
	2,02

	
	Oксид азота NO
	0,35
	0,35
	0,34
	0,33

	
	Диоксид серы SO2
	3,08
	3,02
	2,96
	2,90

	
	Оксид углерода СО
	22,88
	22,43
	21,99
	21,56

	
	Зола летучая
	6,83
	6,70
	6,57
	6,44

	
	Коксовый остаток
	5,81
	5,70
	5,59
	5,48

	
	Бензапирен
	0,0000039
	0,0000038
	0,0000038
	0,0000037

	№32
	Диоксид азота NO2
	0,30
	0,30
	0,29
	0,29

	
	Oксид азота NO
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	Диоксид серы SO2
	0,35
	0,35
	0,34
	0,33

	
	Оксид углерода СО
	2,61
	2,56
	2,51
	2,46

	
	Зола летучая
	0,77
	0,76
	0,74
	0,73

	
	Коксовый остаток
	0,67
	0,65
	0,64
	0,63

	
	Бензапирен
	0,000001
	0,000001
	0,0000009
	0,0000009

	ш.
Полысаевская
	Диоксид азота NO2
	3,57
	3,50
	3,43
	3,36

	
	Oксид азота NO
	0,58
	0,57
	0,56
	0,55

	
	Диоксид серы SO2
	7,69
	7,54
	7,39
	7,24

	
	Оксид углерода СО
	104,19
	102,14
	100,14
	98,18

	
	Зола летучая
	7,52
	7,37
	7,23
	7,09

	
	Коксовый остаток
	2,17
	2,12
	2,08
	2,04

	
	Бензапирен
	0,000108
	0,000106
	0,000104
	0,000102
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