СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДО 2040 ГОДА

Обосновывающие материалы.

Актуализация на 2027 год

Том 1 (Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»)

Ленинск-Кузнецкий МО 2026

Оглавление

Введение	7

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	10

  - Функциональная структура теплоснабжения	10

    - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО)	10

    - Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	14

    - Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО		14

    - Зоны действия индивидуального теплоснабжения	14

    - Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно	15

  - Источники тепловой энергии	15

    - Структура и технические характеристики основного оборудования	17

    - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	17

    - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	17

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды	17

    - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	27

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного теплогенерирующего оборудования котельных приведены в таблице 1.2.4.1.	27

На данный момент, котельное оборудование, прошедшее техническое диагностирование в соответствии с утвержденными графиками и в установленные сроки, эксплуатируется в рабочем режиме	27

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	27

    - Среднегодовая загрузка оборудования	28

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	30

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	30

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	31

    - Проектный и установленный топливный режим котельных	31

  - Тепловые сети, сооружения на них	33

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

.	33

    - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	35

    - Параметры тепловых сетей	52

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях		59

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	60

    - Количество и средняя тепловая мощность индивидуальных тепловых пунктов	60

    - Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения	60

    - Характеристика типов оборудования насосных станций в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации	60

    - Описание изменений, произошедших за ретроспективный период, в части строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	61

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	61

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	65

    - Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	67

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	89

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	89

    - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя…………………………………………………………………………………………...105

    - Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии, теплоносителя	107

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	111

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	111

    - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющие выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	111

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	113

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	113

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	115

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	115

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	115

  - Зоны действия источников тепловой энергии	115

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

.	115

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	115

    - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	118

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	121

    - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	122

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	122

    - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	125

    - Динамика изменения тепловых нагрузок в ретроспективный период	127

    - Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	128

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	129

    - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	129

    - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто	147

    - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя	147

    - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	147

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2020-2024 гг. не наблюдается.	147

    - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	147

  - Балансы теплоносителя	151

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть		151

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	157

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	174

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	174

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	178

    - Описание видов топлива	178

  - Надежность теплоснабжения	184

    - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	184

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	195

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	200

    - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	200

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	205

    - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	206

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	206

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	206

    - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	207

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	207

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	208

  - Экологическая безопасность теплоснабжения	208

    - Электронная карта территории городского округа, с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	209

    - Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории городского округа	211

    - Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения	211

    - Описание технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	214

    - Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бензапирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы	215

    - Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	222

    - Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

.	227

    - Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива	252

Введение

Объектом актуализации являются системы централизованного теплоснабжения сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа: сельские поселения.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения по критериям: качества, надежности и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения сельских населенных пунктов муниципального образования.

Разработка схемы теплоснабжения представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в системы теплоснабжения. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития округа, в первую очередь его градостроительной деятельности.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития до 2040 года, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.

Актуализация на 2027 год Схемы теплоснабжения сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа до 2040 г. выполнена в соответствии с:

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ (редакция от 23.03.2026 года, действует с 03.04.2026 года) «О теплоснабжении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 (редакция от 18.03.2025 года, действует с 27.03.2025 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. №212 (с изменениями на 11 сентября 2024 года) «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ (редакция от 23.03.2026 года, действует с 03.04.2026 года);

- Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ (редакция от 31.07.2025 года, действует с 01.03.2026 года) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808 (редакция от 31.03.2025 года, действует с 01.09.2025 года);

- СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;

- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология»;

- Методикой разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 29 мая 2019 г. №314/пр. (с изменениями на 7 августа 2023 года);

- Приказом Минстроя России от 17 ноября 2017 г. №1550/пр. (редакция от 17.11.2017 года, действует с 06.04.2018 года) «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

- Письмом Министерства энергетики российской федерации от 15 апреля 2020 г. №мю-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения городских округов»;

- иным нормативным документам и нормативно-технической документации в сфере теплоснабжения, а также другим документам, имеющим отношение к настоящей работе.

Актуализация схемы теплоснабжения разработана на основании муниципального контракта №0139300033726000050.2026.16 между Управлением жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (УЖК и ДК) и ООО «НП ТЭКТЕС-32».

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные Администрацией Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и ресурсоснабжающими организациями:

- Материалы утвержденной схемы теплоснабжения в административных границах сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; схема теплоснабжения и актуализация схем теплоснабжения территорий

- Данные проектов реализации Генеральных планов городов Ленинска-Кузнецкого, Полысаево и Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (сельских населенных пунктов);

- Отчетные данные теплоснабжающих и теплосетевых организаций на начало (январь) 2026 года

- Отчетные данные и инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

- Данные по основному и вспомогательному оборудованию, установленному на источниках теплоснабжения, и его характеристики.

- Тепловые схемы источников тепловой энергии.

- Описание схемы отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

- Установленная и располагаемая тепловая мощность источников, с указанием причин ограничения располагаемой мощности.

- Иная информация по письменному запросу исполнителя.

Базовый год актуализации схемы теплоснабжения – 2025.

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура теплоснабжения

    - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО)

Жилой фонд, общественные здания, производственные и коммунально-бытовые предприятия сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа подключены к централизованной системе теплоснабжения. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение для социальных нужд населения на территории сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа осуществляют пять организаций, перечень которых предоставлен в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1. – Реестр единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) на базовый 2025 год

| Наименование ЕТО | Адрес | Наименование зоны действия теплоисточников | Установленная тепловая мощность источников, Гкал/ч | Площадь обслуживания, км2 | Вид собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» | 652523, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная, 13, оф. 227 | - Котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка, ул. Чкалова, 6а - Котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная - Котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а - Котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а - Котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 - Котельная п. ст. Егозово, п. ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | 14,19 |  | Концессия |
| ООО «Коммунальщик» | 652576, Кемеровская область - Кузбасс, м. о. Ленинск-Кузнецкий, с. Красное, ул. Кирова, зд. 65А, помещ. 1 | - Котельная детсада, с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 - Котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | 9,66 |  | Концессия |

| Наименование ЕТО | Адрес | Наименование зоны действия теплоисточников | Установленная тепловая мощность источников, Гкал/ч | Площадь обслуживания, км2 | Вид собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 - Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а - Котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская |  |  |  |
| ООО «Панфиловец» | 652592, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, д. 103, корп. а | - Котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а - Котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 - Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а - Котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а - Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 5,393 |  | Концессия |
| ООО «Авангард» | 652582, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, 15/18, офис 207 | - Котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б - Котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а - Котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а - Котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 - Котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а - Котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а - Котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а - Котельная ЦРБ652500, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9 А | 5,13 |  | Концессия |

| Наименование ЕТО | Адрес | Наименование зоны действия теплоисточников | Установленная тепловая мощность источников, Гкал/ч | Площадь обслуживания, км2 | Вид собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Шанс» | 652572, Кемеровская область, Ленинск- Кузнецкий муниципальный округ, п. Чкаловский, ул. Садовая, 5а-2 | 1. Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а 2. Котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а 3. Котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 4. Котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | 5,67 |  | Концессия |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: |  |  | 40,046 |  |  |

Соотношение зон действия ЕТО по установленной мощности показано на рисунке

1.1.1.1.2.

ООО «Шанс»

17%

ООО «Авангард»

11%

ООО «Велес»

35%

ООО «Панфиловец»

13%

ООО «Коммунальщик»

24%

ООО «Велес»	ООО «Коммунальщик»	ООО «Панфиловец»	ООО «Авангард»	ООО «Шанс»

Рисунок 1.1.1.2. – Соотношение ЕТО по располагаемой мощности на базовый 2025 год

Рисунок 1.1.1.3. – Соотношение ЕТО по располагаемой мощности на актуализацию 2027 год

Единые теплоснабжающие организации в сельских населенных пунктах Ленинск-Кузнецком муниципальном округе не подразделяются на источники тепловой энергии и тепловые сети; в рамках одной ЕТО находится и то, и другое.

Зоны действия системы теплоснабжения ЕТО сформированы радиальными тепловыми сетями, с резервированием по кварталам.

    - Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

Единые теплоснабжающие организации в сельских населенных пунктах Ленинск-Кузнецком муниципальном округе не подразделяются на источники тепловой энергии и тепловые сети; в рамках одной ЕТО находится и то, и другое.

    - Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Источники тепловой энергии, не вошедшие в зоны деятельности ЕТО, отсутствуют.

    - Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в районах с индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой. Одно-, двухэтажные индивидуальные и малоэтажные многоквартирные жилые дома, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение зданий осуществляется посредством применения индивидуальных твердотопливных котлов и печного отопления. Основными видами печного топлива индивидуальной и малоэтажной жилой застройки являются уголь и дрова.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

    - Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно

На 01.01.2026 г. в работе 28 котельных, в том числе:

- 6 котельных ООО «Велес»

- 5 котельных ООО «Коммунальщик»

- 5 котельных ООО «Панфиловец»

- 8 котельных ООО «Авангард»

- 4 котельных ООО «Шанс».

  - Источники тепловой энергии

На 2027 год актуализации схемы все 28 котельных расположенных на территории сельских поселений будут в зоне ЕТО – ООО «Велес».

    - Ссылка на интерактивную карту:

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A103c2586971240d296df8bcc2b44b0e72fafd4d 1b172c76938965f8538f390b4&source=constructorLink

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения сельских населенных пунктов на 2027 год

Рисунок 1.2.1. – Расположение котельных по сельским населенным пунктам ЛКМО

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения сельских населенных пунктов на 2027 год

    - Структура и технические характеристики основного оборудования

Источники тепловой энергии сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа с описанием технических характеристик основного оборудования котельных представлены в таблице 1.2.1.1.

    - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Параметры установленной тепловой мощности приведены в таблице 1.2.2.1.

    - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

По тепловым источникам величина располагаемой тепловой мощности соответствует величине установленной тепловой мощности – ограничения отсутствуют.

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды приведен в таблице 1.2.4.1.

Таблица 1.2.1.1. – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных по состоянию на 01.01.2026 г.

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования или вывод из эксплуатации котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | КВр-1,0 | 3 | 2022 | 0,86 | 3,0 | 213,20 | 100 | 226,13 | 2028 |
|  |  | КВр-1,0 |  | 2022 | 0,86 |  | 213,20 | 100 |  |  |
|  |  | КВр-1,0 |  | 2022 | 0,86 |  | 213,20 | 100 |  |  |
| 2 | Котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | КВр-0,9 | 2 | 2014 | 0,8 | 1,6 | 213,20 | 100 | 231,07 | 2025 |
|  |  | КВр-0,9 |  | 2014 | 0,8 |  | 213,20 | 100 |  |  |
| 3 | Котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | НР-18 | 2 | 1993 | 0,8 | 1,6 | 213,20 | 100 | 249,13 | 2026 |
|  |  | НР-18 |  | 1993 | 0,8 |  | 213,20 | 100 |  |  |
| 4 | Котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | КВр-0,8 | 3 | 2009 | 0,69 | 2,07 | 213,20 | 100 | 223,67 | 2026 |
|  |  | КВр-0,8 |  | 2022 | 0,69 |  | 213,20 | 100 |  | 2028 |
|  |  | КВр-0,8 |  | 2021 | 0,69 |  | 213,20 | 100 |  | 2027 |
| 5 | Котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 | КВр-1,0 | 3 | 2014 | 0,86 | 2,72 | 213,20 | 100 | 234,17 | 2028 |
|  |  | КВр-1,0 |  | 2014 | 0,86 |  | 213,20 | 100 |  | 2028 |
|  |  | КВр-1,16 |  | 2021 | 1,0 |  | 213,20 | 100 |  | 2029 |

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования или вывод из эксплуатации котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Котельная п. ст. Егозово, п. ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | КВр-0,8 | 4 | 2015 | 0,8 | 3,2 | - | 100 | 222,01 | - |
|  |  | КВр-0,8 |  | 2015 | 0,8 |  | - | 100 |  | - |
|  |  | КВр-0,8 |  | 2015 | 0,8 |  | - | 100 |  | - |
|  |  | КВр-0,8 |  | 2015 | 0,8 |  | - | 100 |  | - |
| 7 | Котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | КВр-0,8 | 3 | 2021 | 0,69 | 2,07 | - | 100 | 226,03 | 2031 |
|  |  | КВр-0,8 |  | 2021 | 0,69 |  | - | 100 |  | 2031 |
|  |  | КВр-0,8 |  | 2021 | 0,69 |  | - | 100 |  | 2031 |
| 8 | Котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | КВр-0,6 | 3 | 2023 | 0,51 | 1,53 | - | 100 | 224,78 | 2033 |
|  |  | КВр-0,6 |  | 2023 | 0,51 |  | - | 100 |  | 2033 |
|  |  | КВр-0,6 |  | 2024 | 0,51 |  | - | 100 |  | 2034 |
| 9 | Котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | КВр-0,4 | 2 | 2017 | 0,34 | 0,68 | - | 100 | 230,23 | 2027 |
|  |  | КВр-0,4 |  | 2017 | 0,34 |  | - | 100 |  | 2027 |
| 10 | Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | № 1071 КВр-0,8 | 3 | 2019 | 0,69 | 2,18 | - | 100 | 228,88 | 2029 |
|  |  | № 1072 КВр-0,8 |  | 2019 | 0,69 |  | - | 100 |  | 2029 |
|  |  | № 973 КВр- 0,8 |  | 2014 | 0,80 |  | - | 100 |  | 2026 |

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования или вывод из эксплуатации котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | КВр-0,8 | 4 | 2016 | 0,8 | 3,2 | - | 100 | 213,2 | 2026 |
|  |  | КВр-0,8 |  | 2020 | 0,8 |  | - | 100 |  | 2030 |
|  |  | КВр-0,8 |  | 2016 | 0,8 |  | - | 100 |  | 2026 |
|  |  | КВр-0,8 |  | 2016 | 0,8 |  | - | 100 |  | 2026 |
| 12 | Котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | КВр-0,65 | 2 | 2009 | 0,56 | 1,12 | - | 100 | 215,25 | 2026 |
|  |  | КВр-0,65 |  | 2009 | 0,56 |  | - | 100 |  | 2026 |
| 13 | Котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | КВр-0,23 | 2 | 2019 | 0,2 | 0,4 | - | 100 | 216,35 | 2029 |
|  |  | ZOTA CARBON |  | 2016 | 0,2 |  | - | 100 |  | 2026 |
| 14 | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | КВр-0,17 | 2 | 2020 | 0,146 | 0,246 | - | 100 | 215,25 | 2030 |
|  |  | ZOTA CARBON |  | 2024 | 0,10 |  | - | 100 |  | 2034 |
| 15 | Котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | КВр-0,25 | 2 | 2021 | 0,215 | 0,43 | - | 100 | 218,57 | 2031 |
|  |  | КВр-0,25 |  | 2021 | 0,215 |  | - | 100 |  | 2031 |
| 16 | Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | КВр-0,93 | 4 | 2022 | 0,80 | 3,20 | - | 100 | 216,98 | 2034 |
|  |  | КВр-0,93 |  | 2024 | 0,80 |  | - | 100 |  | 2034 |
|  |  | КВр-0,93 |  | 2024 | 0,80 |  | - | 100 |  | 2034 |
|  |  | КВр-0,93 |  | 2024 | 0,80 |  | - | 100 |  | 2034 |

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования или вывод из эксплуатации котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | КВр-0,4 | 3 | 2024 | 0,34 | 1,02 | 213,20 | 100 | 224,49 | 2034 |
|  |  | КВр-0,4 |  | 2024 | 0,34 |  | 213,20 | 100 |  |  |
|  |  | КВр-0,4 |  | 2024 | 0,34 |  | 213,20 | 100 |  |  |
| 18 | Котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | КВр-0,6 | 2 | 2024 | 0,52 | 1,04 | 213,20 | 100 | 227,09 | 2034 |
|  |  | КВр-0,6 |  | 2024 | 0,52 |  | 213,20 | 100 |  |  |
| 19 | Котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | КЧМ-5 | 3 | 2005 | 0,1 | 0,3 | 213,20 | 100 | 232,62 | 2029 |
|  |  | КЧМ-5 |  | 2005 | 0,1 |  | 213,20 | 100 |  |  |
|  |  | КЧМ-5 |  | 2005 | 0,1 |  | 213,20 | 100 |  |  |
| 20 | Котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | КВр-0,4 | 2 | 2010 | 0,34 | 0,74 | 213,20 | 100 | 230,97 | 2026 |
|  |  | НР-18 |  | 2015 | 0,4 |  | 213,20 | 100 |  | 2026 |
| 21 | Котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | КВр-0,2 | 3 | 2017 | 0,17 | 0,51 | 213,20 | 100 | 226,27 | 2027 |
|  |  | КВр-0,2 |  | 2017 | 0,17 |  | 213,20 | 100 |  | 2027 |
|  |  | КВр-0,2 |  | 2009 | 0,17 |  | 213,20 | 100 |  | 2026 |
| 22 | Котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | КВр-0,4 | 2 | 2010 | 0,34 | 0,68 | 213,20 | 100 | 228,07 | 2026 |
|  |  | КВр-0,4 |  | 2010 | 0,34 |  | 213,20 | 100 |  | 2027 |
| 23 | Котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | КВр-0,2 | 2 | 2024 | 0,17 | 0,34 | 213,20 | 100 | 234,41 | 2034 |
|  |  | КВр-0,2 |  | 2024 | 0,17 |  | 213,20 | 100 |  | 2027 |

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования или вывод из эксплуатации котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Котельная ЦРБ, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9А | КЧМ-5 | 5 | 2002 | 0,1 | 0,5 | 213,20 | 100 | 213,20 | 2026 |
|  |  | КЧМ-5 |  | 2002 | 0,1 |  | 213,20 | 100 |  | 2026 |
|  |  | КЧМ-5 |  | 2002 | 0,1 |  | 213,20 | 100 |  | 2026 |
|  |  | КЧМ-5 |  | 2002 | 0,1 |  | 213,20 | 100 |  | 2026 |
|  |  | КЧМ-5 |  | 2002 | 0,1 |  | 213,20 | 100 |  | 2026 |
| 25 | Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | КВр-0,85 | 3 | 2023 | 0,73 | 2,19 | 231,2 | 100 | 213,20 | 2033 |
|  |  | КВр-0,85 |  | 2024 | 0,73 |  | 213,2 | 100 |  | 2034 |
|  |  | КВр-0,85 |  | 2025 | 0,73 |  | 213,2 | 100 |  | 2035 |
| 26 | Котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | КВр-0,2 | 2 | 2021 | 0,17 | 0,34 | - | 100 | 213,20 | 2031 |
|  |  | КВр-0,2 |  | 2021 | 0,17 |  | - | 100 |  | 2031 |
| 27 | Котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 | КВр-1,0 | 3 | 2023 | 0,8 | 2,40 | - | 100 | 213,20 | 2034 |
|  |  | КВр-1,0 |  | 2024 | 0,8 |  | - | 100 |  | 2033 |
|  |  | КВМ Томь |  | 2008 | 0,8 |  | - | 100 |  | 2026 |
| 28 | Котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | КВр-0,4 | 2 | 2021 | 0,37 | 0,74 | - | 100 | 213,20 | 2031 |
|  |  | КВр-0,4 |  | 2021 | 0,37 |  | - | 100 |  | 2031 |
| ИТОГО по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу |  |  | 76 |  | 76 | 40,046 |  |  |  |  |

Таблица 1.2.4.1. – Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды.

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | 3,0 | 3,0 | 0,016 | 2,984 |
| 2 | Котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | 1,6 | 1,6 | 0,006 | 1,594 |
| 3 | Котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | 1,6 | 1,6 | 0,006 | 1,594 |
| 4 | Котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | 2,070 | 2,070 | 0,005 | 2,065 |
| 5 | Котельная п. Восходящий, промзона, база №2 | 2,720 | 2,720 | 0,026 | 2,694 |
| 6 | Котельная п. ст. Егозово, п. ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | 3,200 | 3,200 | 0,013 | 3,187 |
| 7 | Котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 2,07 | 2,07 | 0,011 | 2,059 |
| 8 | Котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет октября, 3 | 1,53 | 1,53 | 0,013 | 1,517 |
| 9 | Котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 0,68 | 0,68 | 0,007 | 0,673 |
| 10 | Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | 2,18 | 2,18 | 0,014 | 2,166 |
| 11 | Котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | 3,200 | 3,200 | 0,013 | 3,187 |

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | 1,12 | 1,12 | 0,024 | 1,096 |
| 13 | Котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 0,400 | 0,400 | 0,026 | 0,374 |
| 14 | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | 0,246 | 0,246 | 0,018 | 0,228 |
| 15 | Котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | 0,430 | 0,430 | 0,026 | 0,404 |
| 16 | Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 3,2 | 3,2 | 0,26 | 2,94 |
| 17 | Котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | 1,020 | 1,020 | 0,006 | 1,014 |
| 18 | Котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 1,040 | 1,040 | 0,005 | 1,035 |
| 19 | Котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | 0,300 | 0,300 | 0,003 | 0,297 |
| 20 | Котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 0,740 | 0,740 | 0,005 | 0,735 |
| 21 | Котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 0,510 | 0,510 | 0,004 | 0,506 |
| 22 | Котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | 0,680 | 0,680 | 0,005 | 0,675 |

| N п/п | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | 0,340 | 0,340 | 0,003 | 0,337 |
| 24 | Котельная ЦРБ, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9А | 0,50 | 0,50 | 0,002 | 0,497 |
| 25 | Центр. Котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | 2,190 | 2,190 | 0,016 | 2,174 |
| 26 | Котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | 0,340 | 0,340 | 0,008 | 0,332 |
| 27 | Котельная п. Мирный, п. Мирный, промзона №2, корп. 6 | 2,400 | 2,400 | 0,016 | 2,384 |
| 28 | Котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | 0,740 | 0,740 | 0,008 | 0,732 |
| ИТОГО по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу: |  | 40,046 | 40,046 | 0,565 | 39,48 |

    - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного теплогенерирующего оборудования котельных приведены в таблице 1.2.4.1.

На данный момент, котельное оборудование, прошедшее техническое диагностирование в соответствии с утвержденными графиками и в установленные сроки, эксплуатируется в рабочем режиме

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На котельных сельских населенных пунктов муниципального округа применяется центральный качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии (температура теплоносителя на выходе с котельной изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха). Центральное качественное регулирование дополняется местным регулированием в центральных тепловых пунктах и индивидуальных тепловых пунктах.

Изменение температуры теплоносителя производится вручную оперативным персоналом или автоматически с помощью изменения количества подаваемого на сжигание топлива.

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Учет числа часов использования котельного оборудования (поагрегатно) на предприятиях не ведется (данные не предоставлены). Загрузка теплогенерирующего оборудования котельных в течение отопительного периода производилась, исходя из необходимости покрытия присоединенной тепловой нагрузки в соответствии с температурным графиком и учетом единичной мощности оборудования.

Сведения о величине коэффициента использования установленной тепловой мощности по котельным приведены в таблице 1.2.8.1.

Таблица 1.2.8.1. – Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за 2025 год

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Базовый 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | КИУМ, час |
| ООО «Велес» |  |  | 11389 |  |
| 1 | Котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | 3,0 | 2633 | 878 |
| 2 | Котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | 1,6 | 987 | 617 |
| 3 | Котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | 1,6 | 384 | 240 |
| 4 | Котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | 2,070 | 1051 | 508 |
| 5 | Котельная п. Восходящий, промзона, база №2 | 2,720 | 2393 | 880 |
| 6 | Котельная п. ст. Егозово, п. ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | 3,200 | 3940 | 1231 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  | 10026,69 |  |
| 7 | Котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 2,07 | 2780,57 | 1343 |
| 8 | Котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет октября, 3 | 1,53 | 2032,54 | 1328 |
| 9 | Котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 0,68 | 835,31 | 1228 |
| 10 | Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | 2,18 | 2425,07 | 1112 |
| 11 | Котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | 3,200 | 1953,20 | 610 |
| ООО «Панфиловец» |  |  | 6440 |  |
| 12 | Котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | 1,12 | 1277 | 1140 |

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Базовый 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | КИУМ, час |
| 13 | Котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 0,400 | 335 | 838 |
| 14 | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | 0,246 | 267 | 1085 |
| 15 | Котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | 0,430 | 588 | 1367 |
| 16 | Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 3,2 | 3973 | 1242 |
| ООО «Авангард» |  |  | 5733,02 |  |
| 17 | Котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | 1,020 | 866,23 | 849 |
| 18 | Котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 1,040 | 846,08 | 814 |
| 19 | Котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | 0,300 | 357,57 | 1192 |
| 20 | Котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 0,740 | 435,75 | 589 |
| 21 | Котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 0,510 | 1054,38 | 2067 |
| 22 | Котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | 0,680 | 719,43 | 1058 |
| 23 | Котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | 0,340 | 267,71 | 787 |
| 24 | Котельная ЦРБ, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9А | 0,500 | 1185,87 | 2372 |
| ООО «Шанс» |  |  | 6061,51 |  |
| 25 | Центр. Котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | 2,190 | 1852,96 | 846 |
| 26 | Котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | 0,340 | 582,40 | 1713 |
| 27 | Котельная п. Мирный, п. Мирный, промзона №2, корп. 6 | 2,400 | 1834,42 | 764 |
| 28 | Котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | 0,740 | 725,20 | 980 |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: |  |  | 39650,22 |  |

Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации за базовый 2025 год показана на рисунке 1.2.8.1.

Рисунок 1.2.8.1. – Среднегодовая загрузка оборудования котельных

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Согласно представленным данным, на котельной отсутствуют приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По данным РСО отказов и инцидентов на котельных за период 2021-2025 гг. не зафиксировано.

    - Предписания	надзорных	органов	по	запрещению	дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

    - Проектный и установленный топливный режим котельных Установленный топливный режим котельных показан в таблице ниже.

Таблица 1.2.12.1. – Установленный топливный режим котельных

| N п/п | Наименование котельной | Вид топлива |  | Низшая теплота сгорания топлива за 2025 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основной | резервный |  |  |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Демьяновка | уголь | - | 5130 | 774 |
| 2 | Котельная д. Красноярка | уголь | - |  | 291 |
| 3 | Котельная ДК д. Новогеоргиевка | уголь | - |  | 118 |
| 4 | Котельная п. Клейзавод | уголь | - |  | 308 |
| 5 | Котельная п. Восходящий | уголь | - |  | 708 |
| 6 | Котельная п. ст. Егозово, п. ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | уголь | - | 5500 | 848 |
| 7 | Котельная детсада с. Красное | уголь | - | 5284 | 614 |
| 8 | Котельная школы с. Красное | уголь | - |  | 440 |
| 9 | Котельная коррекционной школы с. Красное | уголь | - |  | 183 |
| 10 | Центральная котельная с. Ариничево | уголь | - |  | 537 |
| 11 | Котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | уголь | - | 5200 | 401 |
| 12 | Котельная школы с. Панфилово | уголь | - | 5312 | 278 |
| 13 | Котельная детсада с. Панфилово | уголь | - |  | 49 |
| 14 | Котельная администрации с. Панфилово | уголь | - |  | 62 |
| 15 | Котельная п. Новый | уголь | - |  | 141 |
| 16 | Центральная котельная с. Чусовитино | уголь | - |  | 968 |
| 17 | Котельная школы с. Драченино | уголь | - | 5040 | 217,71 |
| 18 | Котельная школы п. Свердловский | уголь | - | 5040 | 215,42 |
| 19 | Котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский | уголь | - | 5040 | 91,67 |
| 20 | Котельная ДК с. Подгорное | уголь | - | 5040 | 108,86 |
| 21 | Котельная школы с. Подгорное | уголь | - | 5040 | 268,13 |
| 22 | Котельная больницы с. Подгорное | уголь | - | 5040 | 182,19 |
| 23 | Котельная с. Худяшово | уголь | - | 5040 | 68,75 |
| 24 | Котельная ЦРБ | уголь | - | 5040 | 294,48 |
| 25 | Центр. Котельная п. Чкаловский | уголь | - | 5330 | 376 |
| 26 | Котельная школы п. Мусохраново | уголь | - |  | 114 |
| 27 | Котельная п. Мирный, п. Мирный | уголь | - |  | 371 |
| 28 | Котельная школы с. Камышино | уголь | - |  | 145 |
| ИТОГО по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу: |  |  |  |  | 9173,21 |

  - Тепловые сети, сооружения на них

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Муниципальный округ не имеет единой системы теплоснабжения. Каждая котельная работает локально в своей зоне действия.

Транспорт тепловой энергии от котельных осуществляется по тепловым сетям, находящимся в ведении соответствующей организации, а также через тепловые сети, находящиеся на балансе потребителей.

Общие характеристики тепловых сетей показаны в таблице 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1. – Общие характеристики тепловых сетей ЛКМО по состоянию на 01.01.2026 г.

| Наименование ЕТО | Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км, в т. ч.: | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ООО «Велес» | 18,702 | 4,66 |
| ООО «Коммунальщик» | 5,920 | 3,44 |
| ООО «Панфиловец» | 3,832 | 1,04 |
| ООО «Авангард» | 1,118 | 2,48 |
| ООО «Шанс» | 1,269 | 3,29 |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: | 30,84 | 14,91 |

Общая протяженность тепловых сетей сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, по данным ресурсоснабжающих организаций на 01.01.2026 г., составляет 30,84 км в однотрубном исчислении.

Тепловые сети в зоне действия всех ЕТО – разветвленные тупиковые. Присоединенная тепловая нагрузка – 14,91 Гкал/час.

На рисунках 1.3.1.1. и 1.3.1.2. показаны соотношения тепловых сетей Единых теплоснабжающих организаций по их протяженности и по присоединительной мощности.

ООО «Велес»	ООО «Коммунальщик»	ООО «Панфиловец»	ООО «Авангард»	ООО «Шанс»

ООО «Велес»

32%

ООО «Авангард»

14%

ООО «Панфиловец»

7%

ООО

«Коммунальщик»

24%

ООО «Велес»	ООО «Коммунальщик»	ООО «Панфиловец»	ООО «Авангард»	ООО «Шанс»

ООО «Шанс»

23%

Рисунок 1.3.1.1. – Соотношение тепловых сетей по их протяженности

Рисунок 1.3.1.2. – Соотношение тепловых сетей по их присоединенной нагрузке

На	территории	сельских	населенных	пунктов	Ленинск-Кузнецкого муниципального округа действует схема подачи тепла с закрытым ГВС.

    - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы расположения тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии изображены на рисунках 1.3.2.1. – 1.3.2.16. Ссылка на интерактивную карту:

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A103c2586971240d296df8bcc2b44b0e72fafd4d 1b172c76938965f8538f390b4&source=constructorLink

На 01.07.2026 года закончилось концессионное соглашение с ООО «Велес», ООО «Коммунальщик», ООО «Панфиловец», ООО «Авангард», ООО «Шанс».

Постановлением администрации района, была назначена организация ООО «Велес» по подготовке к отопительному сезону 2026/2027 года. В дальнейшем с данной организацией планируется заключить концессионное соглашение.     ,

Рисунок 1.3.2.1. – Зона действия Центральной котельной с. Чусовитино

Рисунок 1.3.2.2. – Зона действия котельной школы с. Драченино

Рисунок 1.3.2.3. – Зона действия котельной п. Демьяновка

Рисунок 1.3.2.4. – Зона действия котельной п. Чкаловский

Рисунок 1.3.2.5. – Зона действия котельной п. ст. Егозово

Рисунок 1.3.2.6. – Зона действия котельных п. Клейзавод

Рисунок 1.3.2.7. – Зона действия котельной д. Красноярка

Рисунок 1.3.2.8. – Зона действия котельной школы п. Свердловский

Рисунок 1.3.2.9. – Зона действия котельной п. Мирный

Рисунок 1.3.2.10. – Зона действия котельных школы и детсада с. Камышино

Рисунок 1.3.2.11. – Зона действия котельных школы и детсада с. Красное

Рисунок 1.3.2.12. – Зона действия котельной коррекционной школы с. Красное

Рисунок 1.3.2.13. – Зона действия Центральной котельной с. Ариничево

Рисунок 1.3.2.14. – Зона действия котельной школы с. Подгорное

Рисунок 1.3.2.15. – Зона действия котельной больницы с. Подгорное

Рисунок 1.3.2.16. – Зона действия котельной ЦРБ

    - Параметры тепловых сетей

Параметры тепловых сетей представлены в таблицах 1.3.3.1. – 1.3.3.7.

Таблица 1.3.3.1. – Параметры и характеристики тепловых сетей от источников ООО

«Велес»

| Наименование источника | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | 1 | 2013 | 0,202 | 0,100 | подземная |
|  | 2 | 2015 | 0,085 | 0,040 | подземная |
|  | 3 | 1961 | 0,108 | 0,080 | подземная |
|  | 1 | 1961 | 0,730 | 0,080 | подземная |
| Котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | 2 | 2014 | 0,137 | 0,080 | подземная |
| Котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | 3 | 2008 | 1,126 | 0,100 | надземная |
|  | 4 | 2007 | 0,170 | 0,125 | надземная |
|  | 5 | 2007 | 0,080 | 0,100 | надземная |
|  | 1 | 2008 | 0,507 | 0,050 | надземная |
|  | 2 | 2007 | 0,035 | 0,100 | надземная |
|  | 3 | 2007 | 0,284 | 0,100 | подземная |
|  | 4 | 2007 | 0,456 | 0,100 | надземная |
|  | 1 | 2012 | 0,190 | 0,025 | надземная |
|  | 2 | 2007 | 0,693 | 0,100 | надземная |
|  | 3 | 2007 | 0,571 | 0,100 | подземная |
|  | 5 | 2007 | 0,865 | 0,100 | надземная |
|  | 6 | 2007 | 0,778 | 0,100 | подземная |
|  | 7 | 1982 | 0,320 | 0,050 | подземная |
|  | 8 | 1982 | 0,222 | 0,100 | подземная |
|  | 1 | 1982 | 0,427 | 0,070 | подземная |
|  | 2 | 1982 | 0,060 | 0,050 | подземная |
|  | 3 | 1982 | 0,180 | 0,050 | подземная |
|  | 6 | 1982 | 0,140 | 0,070 | подземная |
|  | 7 | 2009 | 0,159 | 0,080 | надземная |
|  | 1 | 2009 | 0,110 | 0,070 | надземная |
|  | 2 | 2009 | 0,030 | 0,050 | подземная |
|  | 3 | 2009 | 0,028 | 0,050 | подземная |
|  | 1 | 2014 | 0,105 | 0,080 | подземная |
|  | 1 | 2009 | 0,070 | 0,050 | надземная |
| Котельная п. Восходящий, промзона, база №2 | 2 | 1980 | 0,030 | 0,100 | подземная |
|  | 3 | 1980 | 0,080 | 0,200 | надземная |
|  | 1 | 2009 | 0,036 | 0,150 | подземная |
|  | 2 | 2009 | 0,290 | 0,150 | надземная |
|  | 3 | 1980 | 0,210 | 0,100 | надземная |
|  | 4 | 1980 | 0,247 | 0,100 | надземная |
|  | 5 | 1980 | 0,253 | 0,100 | подземная |

| Наименование источника | Наименование участка |  | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  | 1980 | 0,280 | 0,100 | надземная |
|  | 7 |  | 1980 | 0,580 | 0,050 | подземная |
|  | 8 |  | 1980 | 0,350 | 0,100 | надземная |
|  | 9 |  | 1980 | 0,226 | 0,100 | подземная |
|  | 10 |  | 1980 | 0,280 | 0,100 | надземная |
|  | 1 |  | 1980 | 0,200 | 0,100 | подземная |
|  | 2 |  | 1980 | 0,280 | 0,050 | подземная |
| Котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | 3 |  | 1972 | 0,850 | 0,100 | подземная |
|  | 4 |  | 1972 | 0,150 | 0,050 | подземная |
|  | 5 |  | 1972 | 0,750 | 0,100 | подземная |
|  | 1 |  | 1972 | 0,555 | 0,050 | подземная |
|  | 2 |  | 1972 | 0,045 | 0,100 | подземная |
|  | 3 |  | 1972 | 0,285 | 0,050 | подземная |
|  | 5 |  | 1972 | 0,330 | 0,100 | подземная |
|  | 6 |  | 1972 | 0,018 | 0,050 | подземная |
|  | 1 |  | 1972 | 0,324 | 0,100 | подземная |
|  | 2 |  | 1972 | 0,313 | 0,050 | подземная |
|  | 3 |  | 1972 | 0,260 | 0,100 | подземная |
|  | 4 |  | 1972 | 0,169 | 0,050 | подземная |
|  | 5 |  | 2008 | 0,627 | 0,050 | подземная |
|  | 6 |  | 2008 | 0,564 | 0,050 | подземная |
|  | 3 |  | 2008 | 0,286 | 0,500 | подземная |
|  | 4 |  | 2008 | 0,202 | 0,050 | подземная |
| Котельная п. ст. Егозово, п. ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | см. вид. Прокл. |  | 2019 | 0,008 | 0,065 | подземная |
|  | ТК1 |  | 1990 | 0,01 | 0,08 | подземная |
|  | ТК1 |  | 1990 | 0,085 | 0,1 | подземная |
|  | ТК 2 |  | 1995 | 0,05 | 0,05 | подземная |
|  | ТК3 |  | 2013 | 0,008 | 0,08 | подземная |
|  | ТК3 |  | 2013 | 0,07 | 0,05 | подземная |
|  | ж. д. 38 |  | 2016 | 0,045 | 0,04 | подземная |
|  | Котельная |  | 2015 | 0,1511 | 0,15 | наземная |
|  | ТК1 |  | 2019 | 0,0173 | 0,065 | наземная |
|  | ТК3 |  | 2014 | 0,1095 | 0,065 | наземная |
|  | см. диаметра |  | 2014 | 0,0205 | 0,04 | наземная |
|  | котельная |  | 2017 | 0,153 | 0,05 | наземная |
|  | ж.д.32г |  | 2018 | 0,0347 | 0,05 | наземная |
| Котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 |  | котельная –детский сад | 2008 | 0,062 | 0,125 | подземная |
|  |  | котельная – жилой дом | 2008 | 0,115 | 0,080 | подземная |
|  |  | котельная – клуб | 2011 | 0,416 | 0,065 | надземная |
|  |  | клуб – больница | 2011 | 0,197 | 0,080 | надземная |
|  |  | больница – гараж | 2011 | 0,107 | 0,050 | надземная |
|  |  | гараж –амбулатория | 2011 | 0,028 | 0,050 | подземная |
|  |  | амбулатория -музей | 2011 | 0,95 | 0,050 | подземная |

| Наименование источника | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, км | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет октября, 3 | котельная – д/дом «Аленушка» | 2011 | 0,92 | 0,100 | надземная |
|  | котельная – гараж | 2009 | 0,180 | 0,050 | подземная |
|  | котельная – школа | 2009 | 0,100 | 0,025 | подземная |
|  | котельная –ДШИ | 2009 | 0,041 | 0,025 | подземная |
| Котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | см. кам. № 1 – баня | 2019 | 0,045 | 0,025 | подземная |
|  | см. кам. № 1 –скважина | 2019 | 0,026 | 0,040 | подземная |
|  | см. кам. № 1 –котельная | 2019 | 0,022 | 0,08 | подземная |
|  | Котельн - см. кам № 2 | 2019 | 0,037 | 0,08 | подземная |
|  | см. кам. № 2 –столовая | 2019 | 0,017 | 0,025 | подземная |
|  | см. кам. № 2 – №3 | 2019 | 0,037 | 0,040 | подземная |
|  | см. кам. № 3 –произв. корп. | 2019 | 0,005 | 0,040 | подземная |
|  | см. кам. № 3 – №4 | 2019 | 0,060 | 0,040 | подземная |
|  | см. кам. №3 – шв. маст. | 2019 | 0,044 | 0,025 | подземная |
|  | см. кам. №4 –учебн. корп. | 2019 | 0,056 | 0,025 | подземная |
|  | см. кам. №4 –спальн. корп. | 2019 | 0,010 | 0,025 | подземная |
| Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | котельная – мед. пункт | 2009 | 0,066 | 0,100 | подземная |
|  | котельная – см. кам. № 1 | 2022 | 0,032 | 0,200 | подземная |
|  | см. кам. № 1 - № 2 | 2022 | 0,084 | 0,100 | подземная |
|  | см. кам № 2 – дет. сад | 2022 | 0,050 | 0,050 | подземная |
|  | см. кам. № 2 - № 3 | 2022 | 0,054 | 0,065 | подземная |
|  | см. кам. № 3 –школа | 2009 | 0,130 | 0,040 | подземная |
|  | см. кам. № 3 - № 4 | 2022 | 0,054 | 0,150 | подземная |
|  | см. кам. № 4 – клуб | 2022 | 0,034 | 0,050 | подземная |
|  | см. кам. № 4 –столовая | 2022 | 0,124 | 0,025 | надземная |
|  | см. кам. № 1 – жил. дом | 2022 | 0,208 | 0,025 | надземная |
|  | см. кам. № 1 - № 5 | 2009 | 0,188 | 0,025 | подземная |
|  | см. кам. № 5 – жил. дома | 2014 | 0,502 | 0,025 | подземная |
| Котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | см. кам. № 1– № 2 | 1972 | 0,342 | 0,2 | подземная |
|  | см. кам. № 2-ФАП | 1985 | 0,034 | 0,15 | подземная |
|  | см. кам. № 2 – дет. сад | 1985 | 0,031 | 0,1 | подземная |
|  | см. кам. № 1– № 3 | 2024 | 0,057 | 0,1 | подземная |
|  | см. кам. № 3– № 4 | 2024 | 0,069 | 0,1 | подземная |
|  | см. кам. № 4– № 5 | 2024 | 0,119 | 0,1 | подземная |
|  | см. кам. № 5 - № 6 | 2024 | 0,103 | 0,1 | подземная |
|  | см. кам. № 6 - № 7 | 2023 | 0,191 | 0,1 | подземная |
|  | см. кам. № 7 –Общежитие | 1974 | 0,070 | 0,1 | подземная |
|  | см. кам. № 7 -библиотека | 1974 | 0,076 | 0,1 | подземная |

| Наименование источника | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, км | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | 1_1* | 2010 | 0,008 | 0,100 | подземная |
|  | 1*_2 | 2020 | 0,070 | 0,080 | подземная |
|  | 3_4 | 1985 | 0,080 | 0,080 | подземная |
|  | 4_5 | 2019 | 0,064 | 0,050 | подземная |
|  | 2_2* | 2012 | 0,016 | 0,100 | подземная |
|  | 1_3* | 2015 | 0,080 | 0,080 | подземная |
|  | 3_3* | 2012 | 0,040 | 0,050 | подземная |
|  | 4_4* | 2019 | 0,014 | 0,050 | подземная |
| Котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 1_3 | 2020 | 0,012 | 0,065 | подземная |
|  | 1_2 | 2022 | 0,030 | 0,025 | подземная |
| Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | 1_2 | 2019 | 0,044 | 0,050 | подземная |
|  | 2_3 | 2010 | 0,008 | 0,032 | подземная |
| Котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | 1_2 | 2019 | 0,230 | 0,080 | подземная |
| Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 1_2 | 1995 | 0,170 | 0,150 | подземная |
|  | 2_3 | 1995 | 0,070 | 0,100 | подземная |
|  | 4_6 | 1995 | 0,060 | 0,100 | надземная |
|  | 6_6* | 1995 | 0,190 | 0,065 | подземная |
|  | 6_7 | 1995 | 0,106 | 0,065 | подземная |
|  | 7_8 | 1995 | 0,014 | 0,050 | подземная |
|  | 7_7* | 1995 | 0,030 | 0,050 | подземная |
|  | 3_4 | 1995 | 0,070 | 0,100 | подземная |
|  | 5_5* | 2011 | 0,026 | 0,080 | надземная |
|  | 3_12 | 2014 | 0,232 | 0,100 | подземная |
|  | 12_15 | 1995 | 0,160 | 0,100 | подземная |
|  | 9_9* | 1995 | 0,003 | 0,050 | надземная |
|  | 10_10* | 1995 | 0,003 | 0,050 | надземная |
|  | 11_26 | 1995 | 0,176 | 0,050 | подземная |
|  | 26_27 | 1995 | 0,018 | 0,050 | подземная |
|  | 26_28 | 1995 | 0,018 | 0,050 | подземная |
|  | 12-12* | 1995 | 0,003 | 0,050 | подземная |
|  | 16_16* | 1995 | 0,010 | 0,050 | надземная |
|  | 14_14* | 1995 | 0,010 | 0,050 | подземная |
|  | 15_17 | 1995 | 0,412 | 0,050 | подземная |
|  | 12_13 | 2009 | 0,104 | 0,050 | подземная |
|  | 17_17* | 2007 | 0,076 | 0,032 | надземная |
|  | 17_18* | 2007 | 0,010 | 0,032 | надземная |
|  | 21_22 | 2011 | 0,050 | 0,050 | подземная |
|  | 22_23 | 2012 | 0,050 | 0,050 | надземная |
|  | 15_34 | 2011 | 0,016 | 0,050 | подземная |
|  | 4_19 | 1995 | 0,028 | 0,100 | подземная |
|  | 19_20 | 1995 | 0,180 | 0,065 | подземная |
|  | 20_21 | 1995 | 0,150 | 0,050 | подземная |
|  | 22-22* | 1995 | 0,005 | 0,050 | надземная |

| Наименование источника | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, км | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1_29 | 1995 | 0,200 | 0,100 |  | подземная |
|  | 29_30 | 1995 | 0,052 | 0,080 |  | подземная |
|  | 30_31 | 1995 | 0,076 | 0,080 |  | подземная |
|  | 30-32 | 1995 | 0,104 | 0,080 |  | подземная |
|  | 30-33 | 1995 | 0,036 | 0,080 |  | подземная |
|  | 1*-24 | 1995 | 0,164 | 0,050 |  | подземная |
|  | 24-25 | 1995 | 0,018 | 0,050 |  | подземная |
|  | 24-25 | 1995 | 0,018 | 0,050 |  | подземная |
|  | 24-24* | 1995 | 0,018 | 0,050 |  | подземная |
| Котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | Котельная - школа | 2009 | 0,310 | 0,100 |  | надземная |
| Котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | Котельная - Магазин | 2007 | 0,040 | 0,100 |  | подземная |
| Котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | Котельная - детский сад | 2010 | 0,188 | 0,050 |  | подземная |
|  | Котельная-больница | 2010 | 0,154 | 0,080 |  | подземная |
| Котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | Котельная-школа | 2007 | 0,050 | 0,100 |  | подземная |
| Котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | Котельная - школа 57 мх2, детский сад 19мх2 | 2007 | 0,304 | 0,080 | подземная |  |
| Котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | Котельная-Дом культуры | 2013 | 0,072 | 0,032 | подземная |  |
| Центральная котельная, п. Чкаловский, ул. Дачная 1а | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 1-3 | 1969 | 0,059 | 0,070 | подземная |  |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 3-5 | 2007 | 0,059 | 0,070 | подземная |  |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 5-6 | 2014 | 0,110 | 0,070 | подземная |  |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 6-6* | 1969 | 0,061 | 0,070 | подземная |  |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 6*-9 | 2007 | 0,195 | 0,070 | подземная |  |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 2-2* | 2014 | 0,013 | 0,032 | подземная |  |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 3-3* | 1969 | 0,012 | 0,032 | подземная |  |

| Наименование источника | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 4-4* | 2007 | 0,015 | 0,032 | подземная |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 7-7* | 2014 | 0,008 | 0,025 | подземная |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 8-8* | 1969 | 0,008 | 0,025 | подземная |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 9-9* | 2007 | 0,008 | 0,025 | подземная |
|  | Участок тепловой сети по улице 50 лет Октября 1-2 | 2014 | 0,075 | 0,114 | наземная |
|  | Участок тепловой сети по улице 50 лет Октября 12-13 (наземная) | 1969 | 0,202 | 0,08 | наземная |
|  | Участок тепловой сети по улице 50 лет Октября 14-15 (наземная) | 2007 | 0,173 | 0,05 | наземная |
|  | Участок тепловой сети по улице 50 лет Октября 11-11* | 2014 | 0,012 | 0,05 | наземная |
|  | Участок тепловой сети по улице 50 лет Октября 12-12* | 1969 | 0,045 | 0,07 | наземная |
|  | Участок тепловой сети по улице 50 лет Октября 1-10 | 2007 | 0,15 | 0,07 | подземная |
|  | Участок тепловой сети по улице 50 лет Октября 14-13 | 1969 | 0,054 | 0,07 | подземная |
|  | Участок тепловой сети по улице 50 лет Октября 13-13* | 2007 | 0,01 | 0,05 | подземная |

Таблица 1.3.3.2. – Параметры работы тепловых сетей

| Наименование котельной | Год ввода | Объем заполнения, м3 | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | Материальная характеристика, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Демьяновка | 1982-2014 | 0,15 | 7,61 | 1,33 |
| Котельная д. Красноярка | 1961-2015 | 0,01 | 1,13 | 0,18 |
| Котельная ДК д. Новогеоргиевка | 2014 | 0,001 | 0,14 | 0,02 |
| Котельная п. Клейзавод | 1972-2008 | 0,10 | 5,73 | 1,09 |
| Котельная п. Восходящий | 1980-2009 | 0,05 | 3,34 | 0,63 |
| Котельная детсада с. Красное | 1980-2011 | 0,02 | 2,13 | 0,30 |
| Котельная школы с. Красное | 1981-2011 | 0,003 | 0,48 | 0,05 |
| Котельная коррекционной школы с. Красное | 1985 | 0,003 | 0,58 | 0,05 |
| Центральная котельная с. Ариничево | 1980-2009 | 0,02 | 1,65 | 0,26 |
| Котельная школы с. Панфилово | 1985-2020 | 0,003 | 0,37 | 0,05 |
| Котельная детсада с. Панфилово | 2020-2022 | 0,0001 | 0,04 | 0,003 |
| Котельная администрации с. Панфилово | 2019-2020 | 0,0002 | 0,05 | 0,005 |
| Котельная п. Новый | 2019 | 0,002 | 0,23 | 0,04 |
| Центральная котельная с. Чусовитино | 1995-2014 | 0,03 | 3,14 | 0,46 |
| Котельная школы с. Драченино | 2007 | 0,03 | 0,30 | 0,05 |
| Котельная школы п. Свердловский | 2007 | 0,0008 | 0,05 | 0,01 |
| Котельная ДК с. Подгорное | 2007 | 0,0006 | 0,04 | 0,008 |
| Котельная школы с. Подгорное | 2009 | 0,005 | 0,31 | 0,06 |
| Котельная больницы с. Подгорное | 2010 | 0,002 | 0,34 | 0,04 |
| Котельная с. Худяшово | 2013 | 0,0001 | 0,07 | 0,005 |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | 1969-2014 | 0,01 | 1,27 | 0,18 |
| Котельная п. ст. Егозово, п. ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | 1990-2019 | 0,009 | 0,76 | 0,12 |
| Котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | 1971-2014 | 0,03 | 1,07 | 0,27 |
| ИТОГО: |  | 0,48 | 30,83 | 5,21 |

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

По протяженности трубопроводы тепловых сетей объектов теплоснабжения секционируются – разделяются с помощью запорной арматуры. В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях используются задвижки, шаровые краны. В местах установки секционирующих задвижек, а также при установке запорной арматуры на ответвлениях к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых сетей, при подземной прокладке тепловых сетей к магистральным сетям построены тепловые камеры.

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В конструкции тепловых камер тепловых сетей сельских населенных пунктов муниципального округа использованы различные материалы. Перекрытия изготовлены из железобетонных плит и металлических листов. Стены изготовлены из железобетонных блоков и кирпича. Люки стандартные чугунные и металлические кустарного производства. Состояние тепловых камер тепловых сетей со сроком эксплуатации более 30 лет - неудовлетворительное. Имеется значительный износ строительных конструкций, подтопления, заиливания, бытовые отходы.

    - Количество и средняя тепловая мощность индивидуальных тепловых пунктов

На территории сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа индивидуальные тепловые пункты в домах не предусмотрены.

    - Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения

Тип тепловых сетей всех Единых теплоснабжающих организаций – закрытый, отбор теплоносителя из сети технологически не предусмотрен, и горячее водоснабжение не предусмотрено.

    - Характеристика типов оборудования насосных станций в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

В тепловых системах сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа насосные станции отсутствуют.

    - Описание изменений, произошедших за ретроспективный период, в части строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Строительство и реконструкция сооружений в период 2022-2025 год не проводилось.

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Для потребителей котельных сельских населенных пунктов муниципального округа преобладающей нагрузкой является нагрузка на отопление. Исходя из того, что основной нагрузкой систем теплоснабжения является отопление жилых зданий, в основу теплового режима системы заложен метод центрального качественного регулирования отпуска теплоты по отопительной нагрузке потребителей (отопительный температурный график) 95/70 °С со средней расчетной температурой внутреннего воздуха +20 °С.

Температурные графики отпуска тепла от источников теплоснабжения приведены в таблице 1.3.10.1.

Таблица 1.3.10.1. – Температурные графики отпуска тепла от источников теплоснабжения

| Наименование источника | Температурные графики |
| --- | --- |
| Котельные Единых теплоснабжающих организаций: ООО «Велес» | 95/70 °С |

Согласно СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» температурные графики рассчитаны на расчетную температуру наружного воздуха -39 оС.

Выбор графика отпуска тепловой энергии обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепловой энергии невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.

Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети разработаны из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность объектов капитального строительства тепловой энергией в зависимости от температуры наружного воздуха.

В связи с вышеизложенным считать температурные графики, предоставленные в таблицах 1.3.10.2. – 1.3.10.3., утвержденными.

Таблица 1.3.10.2. – Температурный график 95-70оС работы котельных Единой теплоснабжающей организаций: ООО «Велес»

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в трубопроводе, °С |  |  | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подающем, t1 | Обратном, t2 | С учетом ветра, t1 |  |
| +8 | 40,0 | 34,9 | 40,3 | 20 |
| +7 | 41,3 | 35,8 | 41,6 | 20 |
| +6 | 42,7 | 36,8 | 43,0 | 20 |
| +5 | 44,1 | 37,7 | 44,5 | 20 |
| +4 | 45,4 | 38,6 | 45,8 | 20 |
| +3 | 46,7 | 39,5 | 47,1 | 20 |
| +2 | 47,9 | 40,3 | 48,3 | 20 |
| +1 | 49,2 | 41,2 | 49,6 | 20 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 51,5 | 20 |
| -1 | 51,7 | 42,9 | 52,3 | 20 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 53,6 | 20 |

| -3 | 54,2 | 44,5 | 54,8 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 56,0 | 20 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 57,4 | 20 |
| -6 | 57,9 | 46,9 | 58,6 | 20 |
| -7 | 59,1 | 47,7 | 59,8 | 20 |
| -8 | 60,3 | 48,4 | 61,0 | 20 |
| -9 | 61,5 | 49,2 | 62,2 | 20 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 63,5 | 20 |
| -11 | 63,9 | 50,7 | 64,7 | 20 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,9 | 20 |
| -13 | 66,2 | 52,2 | 67,0 | 20 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 68,2 | 20 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 69,5 | 20 |
| -16 | 69,7 | 54,4 | 70,6 | 20 |
| -17 | 70,9 | 55,1 | 71,8 | 20 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 72,9 | 20 |
| -19 | 73,2 | 56,6 | 74,1 | 20 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 75,3 | 20 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 76,4 | 20 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 77,6 | 20 |
| -23 | 77,7 | 59,4 | 78,8 | 20 |
| -24 | 78,8 | 60,1 | 79,9 | 20 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 81,0 | 20 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 82,1 | 20 |
| -27 | 82,1 | 62,2 | 83,2 | 20 |
| -28 | 83,1 | 62,8 | 84,2 | 20 |
| -29 | 84,2 | 63,5 | 85,3 | 20 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 86,5 | 20 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 87,6 | 20 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 88,7 | 20 |
| -33 | 88,5 | 66,1 | 89,7 | 20 |
| -34 | 89,6 | 66,8 | 90,8 | 20 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 91,0 | 20 |
| -36 | 91,8 | 68,0 | 92,0 | 18 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 93,2 | 18 |
| -38 | 93,9 | 69,3 | 94,2 | 18 |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 95,0 | 18 |

Обратный теплоноситель

Прямой теплоноситель

-39

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

8

35

45

55

65

75

85

95

105

Рисунок 1.3.10.1. – Температурный график 95-70 оС работы котельных Единой теплоснабжающей организаций: ООО «Велес»

Таблица 1.3.10.2. – Температурный график 95-70 оС работы котельных

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 65 | 55,3 | -16 | 69,7 | 54,5 |
| +7 | 65 | 55,1 | -17 | 70,9 | 55,2 |
| +6 | 65 | 54,9 | -18 | 72,0 | 55,9 |
| +5 | 65 | 54,7 | -19 | 73,1 | 56,6 |
| +4 | 65 | 54,5 | -20 | 74,3 | 57,3 |
| +3 | 65 | 54,3 | -21 | 75,4 | 58,0 |
| +2 | 65 | 54,1 | -22 | 76,5 | 58,7 |
| +1 | 65 | 53,9 | -23 | 77,6 | 59,4 |
| 0 | 65 | 53,8 | -24 | 78,7 | 60,1 |
| -1 | 65 | 53,6 | -25 | 79,9 | 60,8 |
| -2 | 65 | 53,4 | -26 | 81,0 | 61,5 |
| -3 | 65 | 53,2 | -27 | 82,1 | 62,1 |
| -4 | 65 | 53,0 | -28 | 83,2 | 62,8 |

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -5 | 65 | 52,9 | -29 | 84,3 | 63,5 |
| -6 | 65 | 52,7 | -30 | 85,3 | 64,2 |
| -7 | 65 | 52,5 | -31 | 86,4 | 64,8 |
| -8 | 65 | 52,2 | -32 | 87,5 | 65,5 |
| -9 | 65 | 52,0 | -33 | 88,6 | 66,1 |
| -10 | 65 | 51,9 | -34 | 89,7 | 66,8 |
| -11 | 65 | 51,6 | -35 | 90,7 | 67,4 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | -36 | 91,8 | 68,1 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | -37 | 92,9 | 68,7 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | -38 | 93,9 | 69,4 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | -39 | 95,0 | 70,0 |

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

65

65

8	5	0	-5	-10	-15	-20	-25

-30

-35

-39

Прямой теплоноситель

51,5

Обратный теплоноситель

Рисунок 1.3.10.2. – Температурный график 95-70 оС работы котельной п. ст.

«Егозово»

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактическая температура сетевой воды от котельных соответствует расчетному значению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе при фактической температуре наружного воздуха с учетом допустимых отклонений (±3 %). При этом соблюдено качественное регулирование режимов работы систем теплоснабжения.

В связи с незначительной разрегулированностью систем теплопотребления, в более холодный период предусмотрен качественно-количественный режим работы тепловых сетей, т.е. увеличивается расход теплоносителя для обеспечения комфортных условий у абонентов при более низкой температуре наружного воздуха.

    - Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические режимы тепловых сетей выполняются в соответствии с требованиями п. 2.5.4 и п. 6.2.1 Приказа Минэнерго от 14 мая 2025 года №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

Задачей гидравлических расчетов систем теплоснабжения является выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих:

- расчётный расход теплоносителя через системы теплопотребления отдельных теплоприёмников;

- безопасность эксплуатации при работе системы теплоснабжения в целом и отдельных её звеньев.

Теплоснабжающие организации Ленинск-Кузнецкого сельских населенных пунктов муниципального округа проводят ежегодную разработку гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и неотопительного периодов для зон своего действия.

      - Котельная п. Восходящий

На рис. 1.3.12.1.1. представлена схема тепловой сети с выделенным расчетным участком до наиболее удаленной точки – детсада.

Характеристики трубопроводов, содержащихся на данном участке и перепады давления в характерных точках приведены в таблице 1.3.12.1.1.

По результатам расчета построен пьезометрический график (рис. 1.3.12.1.2), который показывает, что располагаемый напор на абонентском вводе конечного потребителя равен 5,8 м в. ст. (0,58 кгс/см2). Потери напора у абонентов зависят от схемы присоединения абонента. При безэлеваторном вводе – DНбэ =2…5 м.

      - Котельная д. Красноярка

На рис. 1.3.12.2.3. представлена схема тепловой сети с выделенным расчетным участком до наиболее удаленной точки – столовой.

Характеристики трубопроводов, содержащихся на данном участке и перепады давления в характерных точках приведены в таблице 1.3.12.2.2.

По результатам расчета построен пьезометрический график (рис. 1.3.12.2.4), который показывает, что располагаемый напор на входе в школу составляет 22,7 м в. ст. при высоте здания 3 метра, а располагаемый напор на абонентском вводе конечного потребителя – столовой равен 20,5 м в. ст., что говорит о том, чтобы предложить рекомендацию по замене существующих сетевых насосов на менее энергоемкие.

Рисунок 1.3.12.1.1. – Расчетная схема тепловой сети от котельной п. Восходящий

Таблица 1.3.12.1.1. – Характеристики расчетного участка тепловой сети

| Источник теплоснабжения, наименование магистрали, участка, трубопровода (подающий, обратный) | Состав участка |  |  | Линейные потери напора, м | Геодезическая отметка, м |  | Местные сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий перепад, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер участка | Условный диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода L, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Поворот |  | Задвижка, вентиль |  | Переход диаметра (сужение, расширение) |  | Тройник |  | Компенсатор |  | Местные потери напора, м |  |
|  |  |  |  |  | Начало участка | Конец участка | Кол-во | , м | Кол-во | , м | Кол-во | , м | Кол-во | , м | Кол-во | , м |  |  |
| Прямой от котельной до детсада | 1-3 | 200 | 203 | 0,11 | 182 | 179 | 3 | 3 | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 |  |  | 1 | 2,7 | 6,4 | 3,5 |
|  | 3-5 | 150 | 262 | 0,21 | 179 | 181 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  | 2,9 | 5,1 |
|  | 5-12 | 100 | 325 | 0,43 | 181 | 187 | 3 | 3 | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  | 3,9 | 10,3 |
|  | 12-детсад | 50 | 28 | 0,97 | 187 | 187 |  |  | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 |  |  |  |  | 0,7 | 1,7 |
| Всего: |  |  | 818 | 1,72 | +5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,9 | 20,6 |
| Обратный от детсада до котельной | 12-детсад | 50 | 28 | 0,97 | 187 | 187 |  |  | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 |  |  |  |  | 0,7 | 1,7 |
|  | 5-12 | 100 | 325 | 0,43 | 187 | 181 | 3 | 3 | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  | 3,9 | -1,7 |
|  | 3-5 | 150 | 262 | 0,21 | 181 | 179 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  | 2,9 | 1,1 |
|  | 1-3 | 200 | 203 | 0,11 | 179 | 182 | 3 | 3 | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 |  |  | 1 | 2,7 | 6,4 | 9,5 |
|  | Всего: |  | 818 | 1,72 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,9 | 13,6 |
| ИТОГО: |  |  |  | 3,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,8 | 24,2 |

Обратный трубопровод

Прямой тубопровод

820

720

620

520

420

320

220

120

20

-80

203,1

202

203,7

205

200 202

195

212,6

215

210

218,4

220

220,1

230

225

230,4

235

235,5

240

239

245

Рисунок 1.3.12.1.2. – Пьезометрический график расчетного участка от котельной п. Восходящий до наиболее удаленного потребителя – детсада

Рисунок 1.3.12.2.3. – Расчетная схема тепловой сети от котельной д. Красноярка

Таблица 1.3.12.2.2. – Характеристики расчетного участка тепловой сети

| Источник теплоснабжения, наименование магистрали, участка, трубопровода (подающий, обратный) | Состав участка |  |  | Линейные потери напора, м | Геодезическая отметка, м |  | Местные сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий перепад, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер участка | Условный диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода L, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Поворот |  |  | Задвижка, вентиль |  |  | Переход диаметра (сужение, расширение) |  |  | Тройник |  |  | Компенсатор |  | Местные потери напора, м |  |  |
|  |  |  |  |  | Начало участка | Конец участка | Кол-во | , м | Кол-во |  | , м | Кол-во |  | , м | Кол-во |  | , м | Кол-во |  | , м |  |  |  |
| Прямой от котельной до столовой | 1 | 100 | 243 | 0,32 | 217 | 217 | 1 | 0,5 | 1 |  | 0,5 | 1 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,5 |  |
|  | 2 | 40 | 27 | 0,11 | 217 | 217 | 1 | 1 | 1 |  | 0,5 | 1 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,8 |  |
| Всего: |  |  | 270 | 0,43 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 | 2,3 |  |
| Обратный от столовой до котельной | 2 | 40 | 27 | 0,11 | 217 | 217 | 1 | 0,5 | 1 |  | 0,5 | 1 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,8 |  |
|  | 1 | 100 | 243 | 0,32 | 217 | 217 | 1 | 1 | 1 |  | 0,5 | 1 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,5 |  |
|  | Всего: |  | 270 | 0,43 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 | 2,3 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  | 4,6 |

239,5

250

200

150

100

50

0

237

235

237,8

265

240

245

250

255

260

259,7

260,5

262

Рисунок 1.3.12.2.4. – Пьезометрический график расчетного участка от котельной д. Красноярка до конечного потребителя –столовой

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения сельских населенных пунктов на 2027 год

      - Котельная п. Клейзавод

На рис. 1.3.12.2.5. представлена схема тепловой сети с выделенным расчетным участком до наиболее удаленной точки – жилого дома №17.

Характеристики трубопроводов, содержащихся на данном участке и перепады давления в характерных точках приведены в таблице 1.3.12.2.3.

По результатам расчета построен пьезометрический график (рис. 1.3.12.2.6), который показывает, что располагаемый напор на абонентском вводе конечного потребителя – жилого дома №17 равен 41,4 м в. ст. (4,1 кгс/см2), что говорит о том, чтобы предложить рекомендацию по замене существующих сетевых насосов на менее энергоемкие.

      - Котельная п. Демьяновка

На рис. 1.3.12.2.7. представлена схема тепловой сети с выделенным расчетным участком до наиболее удаленной точки – детсада №14.

Характеристики трубопроводов, содержащихся на данном участке и перепады давления в характерных точках приведены в таблице 1.3.12.2.4.

По результатам расчета построен пьезометрический график (рис. 1.3.12.2.8), который показывает, что располагаемый напор на абонентском вводе конечного потребителя – детсада №14 равен 22,5 м в. ст. (2,25 кгс/см2), что говорит о том, чтобы предложить рекомендацию по замене существующих сетевых насосов на менее энергоемкие.

Рисунок 1.3.12.2.5. – Расчетная схема тепловой сети от котельной п. Клейзавод

Таблица 1.3.12.2.3. – Характеристики расчетного участка тепловой сети

| Источник теплоснабжения, наименование магистрали, участка, трубопровода (подающий, обратный) | Состав участка |  |  | Линейные потери напора, м | Геодезическая отметка, м |  | Местные сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий перепад, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер участка | Условный диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода L, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Поворот |  | Задвижка, вентиль |  | Переход диаметра (сужение, расширение) |  | Тройник |  | Компенсатор |  | Местные потери напора, м |  |
|  |  |  |  |  | Начало участка | Конец участка | Кол-во | , м | Кол-во | , м | Кол-во | , м | Кол-во | , м | Кол-во | , м |  |  |
| Прямой от котельной до ж/д №17 | 1 | 50 | 191 | 0,6 | 174 | 172 | 2 | 2 | 1 | 0,5 |  |  | 2 | 2,2 |  |  | 4,7 | 3,3 |
| Всего: |  |  | 191 | 0,6 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 3,3 |
| Обратный от ж/д №17 до котельной | 1 | 50 | 191 | 0,6 | 172 | 174 | 2 | 2 | 1 | 0,5 |  |  | 2 | 2,2 |  |  | 4,7 | 7,3 |
| Всего: |  |  | 191 | 0,6 | +2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 7,3 |
| ИТОГО: |  |  | 382 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 | 10,6 |

300

250

200

201,3

150

100

50

0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

| 247 |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.3.12.2.6. – Пьезометрический график расчетного участка от котельной п. Клейзавод до конечного потребителя –жилого дома №17

Рисунок 1.3.12.2.7. – Расчетная схема тепловой сети от котельной п. Демьяновка

Таблица 1.3.12.2.4. – Характеристики расчетного участка тепловой сети

| Источник теплоснабжения, наименование магистрали, участка, трубопровода (подающий, обратный) | Состав участка |  |  | Линейные потери напора, м | Геодезическая отметка, м |  | Местные сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий перепад, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер участка | Условный диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода L, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Поворот |  | Задвижка, вентиль |  | Переход диаметра (сужение, расширение) |  | Тройник |  | Компенсатор |  | Местные потери напора, м |  |
|  |  |  |  |  | Начало участка | Конец участка | Кол-во | , м | Кол-во | , м | Кол-во | , м | Кол-во | , м | Кол-во | , м |  |  |
| Прямой от котельной до д/с №14 | 1 | 125 | 80 | 0,08 | 283 | 286 | 5 | 5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  | 5,9 | 9,0 |
|  | 2 | 100 | 348 | 0,46 | 286 | 281 | 3 | 3 | 1 | 0,5 |  |  | 1 | 0,2 | 2 | 5,4 | 9,1 | 4,6 |
| Всего: |  |  | 428 | 0,54 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 13,6 |
| Обратный от д/с №14 до котельной | 2 | 100 | 348 | 0,46 | 281 | 286 | 3 | 3 | 1 | 0,5 |  |  | 1 | 0,2 | 2 | 5,4 | 9,1 | 14,6 |
|  | 1 | 125 | 80 | 0,08 | 286 | 283 | 5 | 5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 |  |  | 5,9 | 3,0 |
| Всего: |  |  | 428 | 0,54 | +2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 17,6 |
| ИТОГО: |  |  | 856 | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 31,2 |

300

400

350

300

250

200

150

100

50

0

303

360

310

317,6

320

320,6

330

340

343,1

347

350

356

Рисунок 1.3.12.2.8. – Пьезометрический график расчетного участка от котельной п. Демьяновка до конечного потребителя –детсада №14

      - Котельная с. Драченино

На рис. 1.3.12.2.9. представлена схема тепловой сети с выделенным расчетным участком до наиболее удаленной точки – школы.

Характеристики трубопроводов, содержащихся на данном участке и перепады давления в характерных точках приведены в таблице 1.3.12.2.5.

По результатам расчета построен пьезометрический график (рис. 1.3.12.2.10), который показывает, что располагаемый напор на абонентском вводе конечного потребителя – школы равен 18,8 м в. ст. (1,88 кгс/см2), что говорит о том, чтобы предложить рекомендацию по замене существующих сетевых насосов на менее энергоемкие.

      - Котельная п. ст. Егозово

На рис. 1.3.12.2.11. представлена схема тепловой сети с выделенным расчетным участком до наиболее удаленной точки – школа.

Характеристики трубопроводов, содержащихся на данном участке и перепады давления в характерных точках приведены в таблице 1.3.12.2.6.

По результатам расчета построен пьезометрический график (рис. 1.3.12.2.12), который показывает, что располагаемый напор на абонентском вводе конечного потребителя – школы равен 3,4 м в. ст. (0,34 кгс/см2). Потери напора у абонентов зависят от схемы присоединения абонента. При безэлеваторном вводе – DНбэ =2…5 м.

Рисунок 1.3.12.2.9. – Расчетная схема тепловой сети от котельной с. Драченино

Таблица 1.3.12.2.4. – Характеристики расчетного участка тепловой сети

| Источник теплоснабжения, наименование магистрали, участка, трубопровода (подающий, обратный) | Состав участка |  |  | Линейные потери напора, м | Геодезическая отметка, м |  | Местные сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий перепад, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер участка | Условный диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода L, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Поворот |  | Задвижка, вентиль |  | Переход диаметра (сужение, расширение) |  | Тройник |  | Компенсатор |  | Местные потери напора, м |  |
|  |  |  |  |  | Начало участка | Конец участка | Кол-во | , м | Кол-во | , м | Кол-во | , м | Кол-во | , м | Кол-во | , м |  |  |
| Прямой от котельной до школы | 1 | 80 | 57 | 0,10 | 170 | 172 |  |  | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 2,6 |
| Всего: |  |  | 57 | 0,10 | +2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 2,6 |
| Обратный от школы до котельной | 1 | 80 | 57 | 0,10 | 172 | 170 |  |  | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | -1,4 |
| Всего: |  |  | 57 | 0,10 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | -1,4 |
| ИТОГО: |  |  | 114 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,2 |

203,6

60

50

40

30

20

10

0

200

230

205

205

210

215

220

222,4

225

225

Рисунок 1.3.12.2.10. – Пьезометрический график расчетного участка от котельной с. Драченино до конечного потребителя –школы

Рисунок 1.3.12.11. – Расчетная схема тепловой сети от котельной с. Драченино

Таблица 1.3.12.2.4. – Характеристики расчетного участка тепловой сети

| Источник теплоснабжения, наименование магистрали, участка, трубопровода (подающий, обратный) | Состав участка |  |  | Линейные потери напора, м | Геодезическая отметка, м |  | Местные сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий перепад, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер участка | Условный диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода L, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Поворот |  | Задвижка, вентиль |  | Переход диаметра (сужение, расширение) |  | Тройник |  | Компенсатор |  | Местные потери напора, м |  |
|  |  |  |  |  | Начало участка | Конец участка | Кол-во | , м | Кол-во | , м | Кол-во | , м | Кол-во | , м | Кол-во | , м |  |  |
| Прямой от котельной до Полевая, 34А | 1 | 150 | 151 | 0,12 | 173 | 174 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 |  |  |  |  | 2,7 | 3,8 |
|  | 2 | 100 | 85 | 0,11 | 174 | 174 |  |  |  |  | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  | 0,4 | 0,5 |
|  | 3 | 70 | 110 | 0,23 | 174 | 172 | 3 | 3 |  |  | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  | 3,4 | 1,6 |
|  | 4 | 40 | 66 | 3,03 | 172 | 171 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 3,5 |
| Всего: |  |  | 412 | 3,49 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 9,4 |
| Обратный от Полевая, 34А до котельной | 4 | 40 | 66 | 3,03 | 171 | 172 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 5,5 |
|  | 3 | 70 | 110 | 0,23 | 172 | 174 | 3 | 3 |  |  | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 |  |  | 3,3 | 5,5 |
|  | 2 | 100 | 85 | 0,11 | 174 | 174 |  |  |  |  | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 |  |  | 0,3 | 0,4 |
|  | 1 | 150 | 151 | 0,12 | 174 | 173 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0,1 |  |  |  |  | 2,7 | 1,8 |
| Всего: |  |  | 412 | 3,49 | +2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 | 13,2 |
| ИТОГО: |  |  | 824 | 6,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,8 | 22,6 |

400

350

300

250

200

150

100

50

0

193

190

195

198,5

200

204,4

204

205

209,6

206,2

210

213,1

214,7

215

215,2

220	219

225

Рисунок 1.3.12.2.12. – Пьезометрический график расчетного участка от котельной п. ст. Егозово до конечного потребителя

– жилого дома по ул. Полевая, 34А

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5

лет

В течение всего ретроспективного периода с 2021 по 2025 год включительно в сельских населенных пунктах на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа отказов в работе тепловых сетей не наблюдалось.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей, работающих по температурным графикам 95/70оС на территории сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

На тепловых сетях, находящиеся в эксплуатации предприятий, проводят следующие испытания:

- гидравлические (опрессовки) пробным давлением Рпр =1,25‧Рраб с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры - ежегодно

- на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети – 1 раз в 5 лет

- на тепловые потери, для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации – 1 раз в 5 лет;

- на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов – 1 раз в 5 лет;

- на потенциалы блуждающих токов, электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей – в соответствии с инструкцией по защите тепловых сетей от электрохимической коррозии, если это требуется.

Проводится независимыми экспертными организациями: техническое освидетельствование тепловых сетей один раз в 3 года, а экспертиза промышленной безопасности один раз в пять лет.

По результатам диагностики формируются планы капитальных текущих ремонтов тепловых сетей.

Планируемая продолжительность работы тепловых сетей в отопительный период на основании СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» для территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа в отопительный период 2026-2027 год: 225 дня в отопительном зимнем периоде; в летний период на горячее водоснабжение – 126 сут. Планируемая продолжительность ремонтного периода – 14 дней.

Текущий ремонт включает в себя замену трубопровода и частичную (либо полную) замену строительных конструкций. Планирование текущих ремонтов производится по критериям:

- количество дефектов на участке трубопровода в отопительный и неотопительный периоды

- результаты испытаний тепловой сети

- результаты диагностики тепловых сетей

- объем последствий в результате вынужденного отключения участка

- срок эксплуатации трубопровода.

Подготовка к отопительному сезону 2026/2027 года проводится согласно Постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа №1243 от 13.05.2026 года «Об утверждении плана подготовки Ленинск-Кузнецкого муниципального округа к отопительному периоду 2026/2027 года»

Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 на территории сельских поселений Ленинск-Кузнецкого муниципального округа приведен в таблице 1.3.14.1.

Таблица 1.3.14.1. – Перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027года

    - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с утечкой теплоносителя;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения.

Также при планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа производится в соответствии с Приказом Минэнерго от 30 декабря 2008 г. №325

Нормативы технологических потерь утверждены Региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

    - Анализ	нормативных	и	фактических	потерь	тепловой	энергии, теплоносителя

Нормативные и фактические потери тепловой энергии показаны в таблице

1.3.17.1.

Нормативные и фактические удельные расходы сетевой воды на передачу тепловой энергии показаны в таблице 1.3.17.2.

Таблица 1.3.17.1. Динамика изменения потерь тепловой энергии тепловых сетей

| Номер, наименование котельной | Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |
|  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| Котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | 0,0621 | 0,0017 | 0,0639 | 0,0621 | 0,0017 | 0,0639 | 0,0621 | 0,0017 | 0,0639 | 0,0621 | 0,0017 | 0,0639 |
| Котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | 0,0355 | 0,0006 | 0,0361 | 0,0355 | 0,0006 | 0,0361 | 0,0355 | 0,0006 | 0,0361 | 0,0355 | 0,0006 | 0,0361 |
| Котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | 0,0008 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0008 |
| Котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | 0,0392 | 0,0006 | 0,0399 | 0,0392 | 0,0006 | 0,0399 | 0,0392 | 0,0006 | 0,0399 | 0,0392 | 0,0006 | 0,0399 |
| Котельная п. Восходящий, промзона, база №2 | 0,0928 | 0,0037 | 0,0965 | 0,0928 | 0,0037 | 0,0965 | 0,0928 | 0,0037 | 0,0965 | 0,0928 | 0,0037 | 0,0965 |
| Котельная п. ст. Егозово, п. ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | 0,0370 | 0,0012 | 0,0382 | 0,0370 | 0,0012 | 0,0382 | 0,0370 | 0,0012 | 0,0382 | 0,0370 | 0,0012 | 0,0382 |
| Котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 0,1003 | 0,0023 | 0,1026 | 0,1003 | 0,0023 | 0,1026 | 0,1003 | 0,0023 | 0,1026 | 0,1003 | 0,0023 | 0,1026 |
| Котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет октября, 3 | 0,0213 | 0,0003 | 0,0216 | 0,0213 | 0,0003 | 0,0216 | 0,0213 | 0,0003 | 0,0216 | 0,0213 | 0,0003 | 0,0216 |
| Котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 0,0354 | 0,0003 | 0,0357 | 0,0354 | 0,0003 | 0,0357 | 0,0354 | 0,0003 | 0,0357 | 0,0354 | 0,0003 | 0,0357 |
| Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | 0,1132 | 0,0025 | 0,1157 | 0,1132 | 0,0025 | 0,1157 | 0,1132 | 0,0025 | 0,1157 | 0,1132 | 0,0025 | 0,1157 |
| Котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | 0,1063 | 0,0039 | 0,1102 | 0,1063 | 0,0039 | 0,1102 | 0,1063 | 0,0039 | 0,1102 | 0,1063 | 0,0039 | 0,1102 |
| Котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | 0,0093 | 0,0003 | 0,0096 | 0,0093 | 0,0003 | 0,0096 | 0,0093 | 0,0003 | 0,0096 | 0,0093 | 0,0003 | 0,0096 |
| Котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0011 |
| Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | 0,0013 | 0,0000 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0000 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0000 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0000 | 0,0013 |
| Котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | 0,0057 | 0,0002 | 0,0059 | 0,0057 | 0,0002 | 0,0059 | 0,0057 | 0,0002 | 0,0059 | 0,0057 | 0,0002 | 0,0059 |
| Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 0,0783 | 0,0023 | 0,0806 | 0,0783 | 0,0023 | 0,0806 | 0,0783 | 0,0023 | 0,0806 | 0,0783 | 0,0023 | 0,0806 |
| котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | 0,0099 | 0,0000 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0000 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0000 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0000 | 0,0099 |

| Номер, наименование котельной | Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |
|  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 0,0022 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0022 |
| котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | 0,0000 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0002 |
| котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 0,0049 | 0,0002 | 0,0051 | 0,0049 | 0,0002 | 0,0051 | 0,0049 | 0,0002 | 0,0051 | 0,0049 | 0,0002 | 0,0051 |
| котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 0,0281 | 0,0006 | 0,0287 | 0,0281 | 0,0006 | 0,0287 | 0,0281 | 0,0006 | 0,0287 | 0,0281 | 0,0006 | 0,0287 |
| котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | 0,0105 | 0,0002 | 0,0107 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0105 | 0,0002 | 0,0107 | 0,0105 | 0,0002 | 0,0107 |
| котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | 0,0023 | 0,0000 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0000 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0000 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0000 | 0,0023 |
| котельная ЦРБ, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9 А | 0,0000 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0002 |
| Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | 0,0499 | 0,0013 | 0,0512 | 0,0499 | 0,0013 | 0,0512 | 0,0499 | 0,0013 | 0,0512 | 0,0499 | 0,0013 | 0,0512 |
| котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | 0,0022 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0022 |
| котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 | 0,0590 | 0,0022 | 0,0613 | 0,0590 | 0,0022 | 0,0613 | 0,0590 | 0,0022 | 0,0613 | 0,0590 | 0,0022 | 0,0613 |
| котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | 0,0276 | 0,0005 | 0,0281 | 0,0276 | 0,0005 | 0,0281 | 0,0276 | 0,0005 | 0,0281 | 0,0276 | 0,0005 | 0,0281 |
| Итого | 0,9361 | 0,0253 | 0,9618 | 0,9256 | 0,0251 | 0,9511 | 0,9361 | 0,0253 | 0,9618 | 0,9361 | 0,0253 | 0,9618 |

Таблица 1.3.17.2. Динамика изменения нормативных и фактических показателей функционирования тепловых сетей

| Наименование ЕТО | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ООО «Велес» | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| ООО «Коммунальщик» | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| ООО «Панфиловец» | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| ООО «Авангард» | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| ООО «Шанс» | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| ИТОГО по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу: | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |

Примечание: Прекращения теплоснабжения в отопительный период отсутствуют. Показатели расхода сетевой воды приняты как нормативные

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года с привязкой по теплоисточникам выполнить нет возможности в связи отсутствием приборного учета и отсутствием данных по объемам потерь теплоносителя.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей в зонах действия теплоснабжающих организаций отсутствуют.

    - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющие выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно по зависимой схеме, либо по независимой схеме.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям приведены в таблице 1.3.20.1.

Таблица 1.3.20.1. – Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

| № п/п | Наименование котельной | Способ подключения к тепловым сетям систем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопления | ГВС |
| ООО «Велес» |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | зависимая | закрытая |
| 2 | Котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | зависимая | закрытая |
| 3 | Котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | зависимая | закрытая |
| 4 | Котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | зависимая | закрытая |
| 5 | Котельная п. Восходящий, промзона, база №2 | зависимая | закрытая |
| 6 | Котельная п. ст. Егозово, п. ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | зависимая | закрытая |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |
| 7 | Котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | зависимая | закрытая |
| 8 | Котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет октября, 3 | зависимая | закрытая |
| 9 | Котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | зависимая | закрытая |
| 10 | Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | зависимая | закрытая |
| 11 | Котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | зависимая | закрытая |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |
| 12 | Котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | зависимая | закрытая |
| 13 | Котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | зависимая | закрытая |
| 14 | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | зависимая | закрытая |
| 15 | Котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | зависимая | закрытая |
| 16 | Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | зависимая | закрытая |
| ООО «Авангард» |  |  |  |
| 17 | Котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | зависимая | закрытая |
| 18 | Котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | зависимая | закрытая |
| 19 | Котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | зависимая | закрытая |
| 20 | Котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | зависимая | закрытая |
| 21 | Котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | зависимая | закрытая |

| № п/п | Наименование котельной | Способ подключения к тепловым сетям систем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопления | ГВС |
| 22 | Котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | зависимая | закрытая |
| 23 | Котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | зависимая | закрытая |
| 24 | Котельная ЦРБ, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9 А | зависимая | закрытая |
| ООО «Шанс» |  |  |  |
| 25 | Центр. Котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | зависимая | закрытая |
| 26 | Котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | зависимая | закрытая |
| 27 | Котельная п. Мирный, п. Мирный, промзона №2, корп. 6 | зависимая | закрытая |
| 28 | Котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | зависимая | закрытая |

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Согласно данным формы ЕИАС Формы № 46-ТЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии», отпуск тепла потребителям осуществляется расчетным методом, приборы учета тепловой энергии не установлены.

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На базе каждой РСО существует собственная аварийно-диспетчерская служба, осуществляющая контроль за параметрами работы источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Информация об аварийных ситуациях стекается в Службу оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения Кемеровской области-Кузбасса и в Единую городскую диспетчерскую службу. Диспетчеризация осуществляется посредством управления с выводом данных на диспетчерские пункты и через единую диспетчерскую службу (ЕДДС).

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Тепловая энергия от котельных до потребителей передается по тепловым сетям.

ЦТП и ПНС в системе теплоснабжения не предусмотрены.

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах в котельных. При возникновении превышения расчетного давления в сети теплоноситель через клапаны сбрасывается в канализационную сеть.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно представленной информации, бесхозяйные сети на территории сельских населенных пунктов муниципального округа отсутствуют. Все сети, находящиеся на территории муниципального округа, обслуживаются теплоснабжающей организацией, в зоне действия источников теплоснабжения.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

К зонам действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии относится жилой фонд, общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Согласно Приложению 14.1.1. Приказа №212 от 5 марта 2019 года «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» расчетная тепловая нагрузка в зоне действия J-того источника тепловой энергии при отсутствии приборов учета равна:

= 	(1.5.1.1.)

- суммарная расчетная тепловая нагрузка в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период Гкал/ч;

  - суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) j-того жилого здания в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период (А), Гкал/ч;

  - суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, холодоснабжение, горячее водоснабжение) m-ного общественно-делового здания в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период, Гкал/ч;

  - суммарная расчетная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, производственная) i-ого производственного объекта в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период, Гкал/ч;

  - общее количество жилых зданий в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период;

- общее количество общественно-деловых зданий в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период;

  - общее количество производственных объектов в зоне действия j-того источника тепловой энергии в ретроспективный период.

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха Ленинск-Кузнецкого муниципального округа представлена в таблицах 1.5.1.1.-1.5.1.2.

Таблица 1.5.1.1. – Сведения о договорных тепловых нагрузках потребителей сельских населенных пунктов муниципального округа по состоянию на 2025 год

| № | Наименование котельной | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Доля расхода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, вентиляция | ГВС | Всего | Отопление, вентиляция | ГВС |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | 1,0686 | 0,0000 | 1,0686 | 100,0% | 0,0% |
| 2 | Котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | 0,2976 | 0,0000 | 0,2976 | 100,0% | 0,0% |
| 3 | Котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | 0,1453 | 0,0000 | 0,1453 | 100,0% | 0,0% |
| 4 | Котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | 0,3084 | 0,0000 | 0,3084 | 100,0% | 0,0% |
| 5 | Котельная п. Восходящий, промзона, база №2 | 0,7052 | 0,0000 | 0,7052 | 100,0% | 0,0% |

| № | Наименование котельной | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Доля расхода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, вентиляция | ГВС | Всего | Отопление, вентиляция | ГВС |
| 6 | Котельная п. ст. Егозово, п. ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | 2,1240 | 0,000 | 2,1240 | 100,0% | 0,0% |
| Всего по ООО «Велес»: |  | 4,649 | 0,000 | 4,649 | 100,0% | 0,0% |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 0,6900 | 0,0000 | 0,6900 | 100,0% | 0,0% |
| 8 | Котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет октября, 3 | 0,6240 | 0,0000 | 0,6240 | 100,0% | 0,0% |
| 9 | Котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 0,2130 | 0,0000 | 0,2130 | 100,0% | 0,0% |
| 10 | Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | 0,5610 | 0,0000 | 0,5610 | 100,0% | 0,0% |
| 11 | Котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | 1,3600 | 0,0000 | 1,3600 | 100,0% | 0,0% |
| Всего по ООО «Коммунальщик»: |  | 3,448 | 0,000 | 3,448 | 100,0% | 0,0% |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | 0,2131 | 0,0000 | 0,2131 | 100,0% | 0,0% |
| 13 | Котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 0,0380 | 0,0000 | 0,0380 | 100,0% | 0,0% |
| 14 | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | 0,0481 | 0,0000 | 0,0481 | 100,0% | 0,0% |
| 15 | Котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | 0,1051 | 0,0000 | 0,1051 | 100,0% | 0,0% |
| 16 | Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 0,6305 | 0,0000 | 0,6305 | 100,0% | 0,0% |
| Всего по ООО «Панфиловец»: |  | 1,035 | 0,000 | 1,035 | 100,0% | 0,0% |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | 0,4300 | 0,0000 | 0,4300 | 100,0% | 0,0% |
| 18 | Котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 0,3300 | 0,0000 | 0,3300 | 100,0% | 0,0% |
| 19 | Котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | 0,2300 | 0,0000 | 0,2300 | 100,0% | 0,0% |
| 20 | Котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 100,0% | 0,0% |
| 21 | Котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 100,0% | 0,0% |

| № | Наименование котельной | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Доля расхода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, вентиляция | ГВС | Всего | Отопление, вентиляция | ГВС |
| 22 | Котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | 0,3200 | 0,0000 | 0,3200 | 100,0% | 0,0% |
| 23 | Котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | 0,1400 | 0,0000 | 0,1400 | 100,0% | 0,0% |
| 24 | Котельная ЦРБ, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9 А | 0,4300 | 0,0000 | 0,4300 | 100,0% | 0,0% |
| Всего по ООО «Авангард»: |  | 2,980 | 0,000 | 2,980 | 100,0% | 0,0% |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Центр. Котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | 0,8000 | 0,0000 | 0,8000 | 100,0% | 0,0% |
| 26 | Котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 | 100,0% | 0,0% |
| 27 | Котельная п. Мирный, п. Мирный, промзона №2, корп. 6 | 1,6000 | 0,0000 | 1,6000 | 100,0% | 0,0% |
| 28 | Котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | 0,2200 | 0,0000 | 0,2200 | 100,0% | 0,0% |
| Всего по ООО «Шанс»: |  | 2,88 | 0,000 | 2,88 | 100,0% | 0,0% |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: |  | 14,992 | 0,000 | 14,992 | 100,0% | 0,00 |

    - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

По данным ресурса world-weather.ru по Ленинск-Кузнецку району средняя низшая температура за январь-месяц в период с 2021 по 2026 гг. составила минус 21,84°С. В результате пересчета на фактическую температуру наружного воздуха по формуле расчетные нагрузки примут вид:

Q_(о(в)) = Q_б · (t_вн - t_нфв)/(t_вн - t_нрв),

где: Q_б – базовый показатель тепловой нагрузки, указанный в договоре, Гкал/ч;

t_вн – расчётная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °C;

t_нфв – фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за отчётный период, °C;

t_нрв – расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления (вентиляции), °C.

Расчет величин расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа сведен в таблице 1.5.2.1.

Таблица №1.5.2.1. – Величина расчетных тепловых нагрузок

| Наименование источника тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| Котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| Котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| Котельная п. Восходящий, промзона, база №2 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| Котельная п. ст. Егозово, п. ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 |
| Всего по ООО «Велес»: | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |
| Котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| Котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет октября, 3 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
| Котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| Котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 |
| Всего по ООО «Коммунальщик»: | 2,647 | 2,647 | 2,647 | 2,647 | 2,647 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |
| Котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |

| Наименование источника тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего по ООО «Панфиловец»: | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |
| Котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| Котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| Котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Котельная ЦРБ, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9 А | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Всего по ООО «Авангард»: | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |
| Центр. Котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 |
| Котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0 |
| Котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Котельная п. Мирный, п. Мирный, промзона №2, корп. 6 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 |
| Котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0 |
| Котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Всего по ООО «Шанс»: | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 2,211 |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: | 11,441 | 11,441 | 11,441 | 11,441 | 11,126 |

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

По существующему состоянию системы теплоснабжения, индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

    - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Объем потребления тепловой энергии за 2025 год показан в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1. – Объем потребления тепловой энергии за 2025 год

| Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, Гкал, в т. ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление и вентиляция | ГВС | Суммарное потребление |
| ООО «Велес» | 9214 | 0,00 | 9214 |
| ООО «Коммунальщик» | 7454,29 | 0,00 | 7454,29 |
| ООО «Панфиловец» | 6340 | 0,00 | 6340 |
| ООО «Авангард» | 5058,42 | 0,00 | 5058,42 |
| ООО «Шанс» | 4837,00 | 0,00 | 4837,00 |
| Всего по сельским населенным пунктам ЛКМО: | 32903,71 | 0,00 | 32903,71 |

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение установлены приказами Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 23.12.2014 г. №114 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района», от 23.12.2014 г. №128 «Об установлении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района».

Нормативы потребления коммунальной услуг указаны в таблицах 1.5.5.1. и 1.5.5.2.

Таблица 1.5.5.1. – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Ленинск-Кузнецкого сельских населенных пунктов муниципального округа

| № п/п | Категории многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом менее 5000 кубических метров | 0,0344 |
| 2. | Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом от 5000 кубических метров до 10000 кубических метров | 0,0292 |
| 3. | Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом от 10000 кубических метров | 0,0249 |

Таблица 1.5.5.2. – Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

| N п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,37 |
| 1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | - |
| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,31 |
| 2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | - |
| 2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | - |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,76 |
| 3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | - |

| N п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 1,32 |
| 4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | - |
| 4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | - |
| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,32 |
| 5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | - |
| 5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | - |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 0,83 |
| 5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | - |
| 5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | - |
| 6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | - |
| 6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | - |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,69 |
| 7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | - |
| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 0,86 |

| N п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц |
| --- | --- | --- |
| 8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | - |
| 8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | - |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими, раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,00 |
| 9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | - |
| 9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | - |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 0,86 |
| 9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | - |
| 9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | - |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 0,56 |
| 10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | - |
| 10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | - |
| 11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | - |

    - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии приведено в таблице 1.5.6.1.

Таблица 1.5.6.1. – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, Гкал/ч

| ЕТО | Котельная | Договорная нагрузка | Расчетная нагрузка | Недоучет резерва тепловой мощности в 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» | Котельная п. Демьяновка | 1,069 | 0,820 | 0,249 |
|  | Котельная д. Красноярка | 0,298 | 0,228 | 0,070 |
|  | Котельная ДК д. Новогеоргиевка | 0,145 | 0,112 | 0,033 |
|  | Котельная п. Клейзавод | 0,308 | 0,237 | 0,071 |
|  | Котельная п. Восходящий | 0,705 | 0,541 | 0,164 |
|  | Котельная п. ст. Егозово | 2,124 | 1,631 | 0,493 |
|  | Всего: | 4,649 | 3,570 | 1,079 |
| ООО «Коммунальщик» | Котельная детсада с. Красное | 0,690 | 0,530 | 0,160 |
|  | Котельная школы с. Красное | 0,624 | 0,479 | 0,145 |
|  | Котельная коррекционной школы с. Красное | 0,213 | 0,164 | 0,049 |
|  | Центральная котельная с. Ариничево | 0,561 | 0,431 | 0,130 |
|  | Котельная с. Шабаново | 1,360 | 1,044 | 0,316 |
|  | Всего: | 3,448 | 2,647 | 0,801 |
| ООО «Панфиловец» | Котельная школы с. Панфилово | 0,213 | 0,164 | 0,049 |
|  | Котельная детсада с. Панфилово | 0,038 | 0,029 | 0,009 |
|  | Котельная администрации с. Панфилово | 0,048 | 0,037 | 0,011 |
|  | Котельная п. Новый | 0,105 | 0,081 | 0,024 |
|  | Центральная котельная с. Чусовитино | 0,631 | 0,484 | 0,147 |
|  | Всего: | 1,035 | 0,795 | 0,240 |
| ООО «Авангард» | Котельная школы с. Драченино | 0,430 | 0,330 | 0,100 |
|  | Котельная школы п. Свердловский | 0,330 | 0,253 | 0,077 |
|  | Котельная ДК п. Свердловский | 0,230 | 0,177 | 0,053 |
|  | Котельная ДК с. Подгорное | 0,300 | 0,230 | 0,070 |

| ЕТО | Котельная | Договорная нагрузка | Расчетная нагрузка | Недоучет резерва тепловой мощности в 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная школы с. Подгорное | 0,300 | 0,230 | 0,070 |
|  | Котельная больницы с. Подгорное | 0,320 | 0,246 | 0,074 |
|  | Котельная с. Худяшово | 0,140 | 0,107 | 0,033 |
|  | Котельная ЦРБ | 0,43 | 0,300 | 0,13 |
|  | Всего: | 2,48 | 1,874 | 0,606 |
| ООО «Шанс» | Центр. Котельная п. Чкаловский | 0,800 | 0,614 | 0,186 |
|  | Котельная школы п. Мусохраново | 0,260 | 0,200 | 0,060 |
|  | Котельная п. Мирный | 1,600 | 1,228 | 0,372 |
|  | Котельная школы с. Камышино | 0,220 | 0,169 | 0,051 |
|  | Всего: | 3,290 | 2,526 | 0,764 |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: |  | 14,902 | 11,412 | 3,49 |

    - Динамика изменения тепловых нагрузок в ретроспективный период

Динамика изменения тепловых нагрузок в ретроспективный период показана в таблице 1.5.7.1.

Таблица 1.5.7.1. – Динамика изменения тепловых нагрузок в период 2021-2025 гг.

| Наименование теплоснабжающей организации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» | 4,649 | 4,649 | 4,649 | 4,649 | 4,649 |
| ООО «Коммунальщик» | 3,448 | 3,448 | 3,448 | 3,448 | 3,448 |
| ООО «Панфиловец» | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| ООО «Авангард» | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| ООО «Шанс» | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,290 |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: | 14,470 | 14,470 | 14,470 | 14,470 | 14,470 |

    - Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Показано в таблице 1.5.8.1.

Таблица 1.5.8.1. – Изменение тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии за 2 последних года, предшествующих году актуализации

| ЕТО | Котельная | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | Изменение, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 |  |
| ООО «Велес» | Котельная п. Демьяновка | 1,069 | 1,069 | 0,000 |
|  | Котельная д. Красноярка | 0,298 | 0,298 | 0,000 |
|  | Котельная ДК д. Новогеоргиевка | 0,145 | 0,145 | 0,000 |
|  | Котельная п. Клейзавод | 0,308 | 0,308 | 0,000 |
|  | Котельная п. Восходящий | 0,705 | 0,705 | 0,000 |
|  | Котельная п. ст. Егозово | 2,1240 | 2,1240 | 0,000 |
|  | Всего: | 4,720 | 4,720 | 0,000 |
| ООО «Коммунальщик» | Котельная детсада с. Красное | 0,6900 | 0,6900 | 0,000 |
|  | Котельная школы с. Красное | 0,6240 | 0,6240 | 0,000 |
|  | Котельная коррекционной школы с. Красное | 0,2130 | 0,2130 | 0,000 |
|  | Центральная котельная с. Ариничево | 0,5610 | 0,5610 | 0,000 |
|  | Котельная с. Шабаново | 1,360 | 1,360 | 0,000 |
|  | Всего: | 3,448 | 3,448 | 0,000 |
| ООО «Панфиловец» | Котельная школы с. Панфилово | 0,2131 | 0,2131 | 0,000 |
|  | Котельная детсада с. Панфилово | 0,0380 | 0,0380 | 0,000 |
|  | Котельная администрации с. Панфилово | 0,0481 | 0,0481 | 0,000 |
|  | Котельная п. Новый | 0,1051 | 0,1051 | 0,000 |
|  | Центральная котельная с. Чусовитино | 0,6305 | 0,6305 | 0,000 |
|  | Всего: | 1,035 | 1,035 | 0,000 |

| ЕТО | Котельная | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | Изменение, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 |  |
| ООО «Авангард» | Котельная школы с. Драченино | 0,430 | 0,430 | 0,000 |
|  | Котельная школы п. Свердловский | 0,330 | 0,330 | 0,000 |
|  | Котельная ДК п. Свердловский | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
|  | Котельная ДК с. Подгорное | 0,300 | 0,300 | 0,000 |
|  | Котельная школы с. Подгорное | 0,300 | 0,300 | 0,000 |
|  | Котельная больницы с. Подгорное | 0,320 | 0,320 | 0,000 |
|  | Котельная с. Худяшово | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
|  | Котельная ЦРБ | 0,430 | 0,430 | 0,000 |
|  | Всего: | 2,050 | 2,050 | 0,000 |
| ООО «Шанс» | Центр. Котельная п. Чкаловский | 0,8000 | 0,8000 | 0,000 |
|  | Котельная школы п. Мусохраново | 0,2600 | 0,2600 | 0,000 |
|  | Котельная п. Мирный | 1,6000 | 1,6000 | 0,000 |
|  | Котельная школы с. Камышино | 0,2200 | 0,2200 | 0,000 |
|  | Всего: | 3,290 | 3,290 | 0,000 |
| ООО УК «Егозово» | Котельная п. ст. Егозово | 2,101 | 2,101 | 0,000 |
|  | Всего: | 2,101 | 2,101 | 0,000 |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: |  | 16,664 | 16,664 | 0,000 |

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

    - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

На основании актуализированных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных и располагаемых мощностях, потерях в сетях и расходов тепловой энергии на собственные нужды источников тепловой энергии, составлены тепловые балансы по объектам теплоснабжения и представлены в таблицах 1.6.1.-1.6.30.

Таблица 1.6.1. – Баланс тепловой мощности котельной п. Демьяновка, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| отопление и вентиляция | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,851 | 1,851 | 1,851 | 1,851 | 1,851 | 1,851 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

Таблица 1.6.2. – Баланс тепловой мощности котельной д. Красноярка

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| отопление и вентиляция | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 1.6.3. – Баланс тепловой мощности котельной ДК д. Новогеоргиевка

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| отопление и вентиляция | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 | 0,781 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |

Таблица 1.6.4. – Баланс тепловой мощности котельной п. Клейзавод

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| отопление и вентиляция | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 | 1,788 |

| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 |

Таблица 1.6.5. – Баланс тепловой мощности котельной п. Восходящий

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| отопление и вентиляция | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 2,057 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 |

Таблица 1.6.6. – Баланс тепловой мощности котельной детсада с. Красное

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Потери в тепловых сетях | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| отопление и вентиляция | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,426 | 1,426 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 |

Таблица 1.6.7. – Баланс тепловой мощности котельной школы с. Красное

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Потери в тепловых сетях | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
| отопление и вентиляция | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 | 1,016 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 |

Таблица 1.6.8. – Баланс тепловой мощности котельной коррекционной школы с. Красное

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| отопление и вентиляция | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 | 0,473 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |

Таблица 1.6.9. – Баланс тепловой мощности котельной с. Ариничево

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Потери в тепловых сетях | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| отопление и вентиляция | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,619 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 |

Таблица 1.6.10. – Баланс тепловой мощности котельной школы с. Панфилово

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Потери в тепловых сетях | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| отопление и вентиляция | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |

Таблица 1.6.11. – Баланс тепловой мощности котельной детсада с. Панфилово

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| отопление и вентиляция | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |

Таблица 1.6.12. – Баланс тепловой мощности котельной администрации с. Панфилово

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| отопление и вентиляция | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |

Таблица 1.6.13. – Баланс тепловой мощности котельной п. Новый

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| отопление и вентиляция | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |

Таблица 1.6.14. – Баланс тепловой мощности Центральной котельной с. Чусовитино

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| Потери в тепловых сетях | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| отопление и вентиляция | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2,374 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 |

Таблица 1.6.15. – Баланс тепловой мощности котельной школы с. Драченино

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери в тепловых сетях | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| отопление и вентиляция | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |

Таблица 1.6.16. – Баланс тепловой мощности котельной школы п. Свердловский

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| отопление и вентиляция | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |

Таблица 1.6.17. – Баланс тепловой мощности котельной ДК п. Свердловский

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| отопление и вентиляция | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |

Таблица 1.6.18. – Баланс тепловой мощности котельной ДК с. Подгорное

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| отопление и вентиляция | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |

Таблица 1.6.19. – Баланс тепловой мощности котельной школы с. Подгорное

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| отопление и вентиляция | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |

Таблица 1.6.20. – Баланс тепловой мощности котельной больницы с. Подгорное

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| отопление и вентиляция | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |

Таблица 1.6.21. – Баланс тепловой мощности котельной с. Худяшово

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| отопление и вентиляция | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |

Таблица 1.6.22. – Баланс тепловой мощности котельной ЦРБ

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| отопление и вентиляция | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |

Таблица 1.6.23. – Баланс тепловой мощности Центральной котельной п. Чкаловский

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 |
| отопление и вентиляция | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 |

Таблица 1.6.24. – Баланс тепловой мощности котельной школы д. Новопокасьма

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| отопление и вентиляция | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |

Таблица 1.6.25. – Баланс тепловой мощности котельной школы п. Мусохраново

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| отопление и вентиляция | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

Таблица 1.6.26. – Баланс тепловой мощности котельной школы п. Мирный

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 |
| отопление и вентиляция | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |

Таблица 1.6.27. – Баланс тепловой мощности котельной школы детсада с. Камышино

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| отопление и вентиляция | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |

Таблица 1.6.28. – Баланс тепловой мощности котельной школы с. Камышино

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Потери в тепловых сетях | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| отопление и вентиляция | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |

Таблица 1.6.29. – Баланс тепловой мощности котельной школы п. ст. Егозово

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Потери в тепловых сетях | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 2,124 | 2,124 | 2,124 | 2,124 | 2,124 | 2,124 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 |
| отопление и вентиляция | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 |

Таблица 1.6.30. – Баланс тепловой мощности котельной с. Шабаново

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Потери в тепловых сетях | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 |
| отопление и вентиляция | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 2,033 | 2,033 | 2,033 | 2,033 | 2,033 | 2,033 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 |

    - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто в базовом 2025 году приведено в таблице 1.6.2.1.

    - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя представлены в п. 1.3.12.

    - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2021-2025 гг. не наблюдается.

    - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Расширение технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не планируется.

Таблица 1.6.2.1. – Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто, Гкал/ч за 2025 г.

| Наименование котельной | Установленная мощность | Фактическая располагаемая мощность источника | Затраты на собственные нужды | Мощность «нетто» | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Потери в тепловых сетях | Резерв | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Демьяновка | 3,0 | 3,0 | 0,016 | 2,984 | 0,820 | 0,064 | +2,1 | - |
| Котельная д. Красноярка | 0,800 | 0,800 | 0,009 | 0,791 | 0,228 | 0,036 | +0,457 | - |
| Котельная ДК д. Новогеоргиевка | 0,900 | 0,900 | 0,006 | 0,894 | 0,112 | 0,001 | +0,781 | - |
| Котельная п. Клейзавод | 2,070 | 2,070 | 0,005 | 2,065 | 0,237 | 0,040 | +1,788 | - |
| Котельная п. Восходящий | 2,720 | 2,720 | 0,026 | 2,694 | 0,541 | 0,096 | +2,057 | - |
| Котельная детсада с. Красное | 2,070 | 2,070 | 0,011 | 2,059 | 0,530 | 0,103 | +1,426 | - |
| Котельная школы с. Красное | 1,530 | 1,530 | 0,013 | 1,517 | 0,479 | 0,022 | +1,016 | - |
| Котельная коррекционной школы с. Красное | 0,680 | 0,680 | 0,007 | 0,673 | 0,164 | 0,036 | +0,473 | - |
| Центральная котельная с. Ариничево | 2,180 | 2,180 | 0,014 | 2,166 | 0,431 | 0,116 | +1,619 | - |
| Котельная школы с. Панфилово | 1,118 | 1,118 | 0,024 | 1,094 | 0,164 | 0,010 | +0,920 | - |
| Котельная детсада с. Панфилово | 0,400 | 0,400 | 0,026 | 0,374 | 0,038 | 0,001 | +0,344 | - |
| Котельная администрации с. Панфилово | 0,246 | 0,246 | 0,026 | 0,22 | 0,037 | 0,001 | +0,182 | - |
| Котельная п. Новый | 0,430 | 0,430 | 0,026 | 0,404 | 0,081 | 0,006 | +0,317 | - |

| Наименование котельной | Установленная мощность | Фактическая располагаемая мощность источника | Затраты на собственные нужды | Мощность «нетто» | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Потери в тепловых сетях | Резерв | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная с. Чусовитино | 3,199 | 3,199 | 0,260 | 2,939 | 0,484 | 0,081 | +2,374 | - |
| Котельная школы с. Драченино | 1,020 | 1,020 | 0,006 | 1,014 | 0,330 | 0,010 | +0,674 | - |
| Котельная школы п. Свердловский | 1,040 | 1,040 | 0,005 | 1,035 | 0,253 | 0,002 | +0,780 | - |
| Котельная ДК п. Свердловский | 0,300 | 0,300 | 0,003 | 0,297 | 0,177 | 0,000 | +0,120 | - |
| Котельная ДК с. Подгорное | 0,740 | 0,740 | 0,005 | 0,735 | 0,230 | 0,005 | +0,500 | - |
| Котельная школы с. Подгорное | 0,510 | 0,510 | 0,006 | 0,504 | 0,230 | 0,029 | +0,245 | - |
| Котельная больницы с. Подгорное | 0,680 | 0,680 | 0,005 | 0,675 | 0,246 | 0,011 | +0,418 | - |
| Котельная с. Худяшово | 0,340 | 0,340 | 0,003 | 0,337 | 0,107 | 0,002 | +0,228 | - |
| Котельная ЦРБ | 0,500 | 0,500 | 0,003 | 0,497 | 0,300 | 0,002 | +0,195 | - |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | 2,190 | 2,190 | 0,016 | 2,174 | 0,614 | 0,051 | +1,509 | - |
| Котельная школы п. Мусохраново | 0,340 | 0,340 | 0,008 | 0,332 | 0,200 | 0,002 | +0,130 | - |
| Котельная п. Мирный | 2,400 | 2,400 | 0,016 | 2,384 | 1,228 | 0,061 | +1,095 | - |
| Котельная школы с. Камышино | 0,740 | 0,740 | 0,008 | 0,732 | 0,169 | 0,028 | +0,535 | - |

| Наименование котельной | Установленная мощность | Фактическая располагаемая мощность источника | Затраты на собственные нужды | Мощность «нетто» | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Потери в тепловых сетях | Резерв | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. ст. Егозово | 3,200 | 3,200 | 0,013 | 3,187 | 1,631 | 0,038 | +1,518 | - |
| Котельная с. Шабаново | 3,200 | 3,200 | 0,013 | 3,187 | 1,044 | 0,110 | +2,033 | - |
| ИТОГО: | 38,543 | 38,543 | 0,579 | 37,964 | 11,105 | 0,964 | 25,834 | - |

  - Балансы теплоносителя

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Теплоноситель, используемый для подпитки тепловой сети, обеспечивает:

- компенсацию утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребителей

- компенсацию затрат при технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ.

Кроме подпитки тепловой сети, вода, поступающая на источники тепловой энергии, расходуется на их собственные и хозяйственные нужды.

Годовой расход объема теплоносителя приведен в таблице

Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств приведена в таблице

1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1. – Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

| ЕТО | Котельная | Тип водоподготовительной установки | Кол-во, шт. | Производительность, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» | Котельная д. Красноярка | Комплексон-6 | 1 | 5 |
|  | Котельная п. Клейзавод | Комплексон-6 | 1 | 5 |
|  | Котельная детсада с. Красное | Комплексон-6 | 1 | 0,5 |
|  | Котельная школы с. Красное | Комплексон-6 | 1 | 0,5 |
|  | Котельная коррекционной школы с. Красное | Комплексон-6 | 1 | 0,5 |

| ЕТО | Котельная | Тип водоподготовительной установки | Кол- во, шт. | Производительность, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» | Центральная котельная с. Ариничево | Комплексон-6 | 1 | 0,5 |
|  | Котельная с. Шабаново | Эктосклей-450-1 | 1 | 11,25 |
|  | Центральная котельная с. Чусовитино | Комплексон-6 | 1 | 0,5 |
|  | Котельная школы с. Драченино | Комплексон-6 | 1 | 1,8 |
|  | Котельная школы п. Свердловский | Комплексон-6 | 1 | 1,8 |
|  | Котельная ДК п. Свердловский | Комплексон-6 | 1 | 1,8 |
|  | Котельная ДК с. Подгорное | Комплексон-6 | 1 | 1,8 |
|  | Котельная школы с. Подгорное | Комплексон-6 | 1 | 1,8 |
|  | Котельная больницы с. Подгорное | Комплексон-6 | 1 | 1,8 |
|  | Котельная с. Худяшово | Комплексон-6 | 1 | 1,8 |
|  | Центр. Котельная п. Чкаловский | Эктосклей-450-1 | 1 | 5 |
|  | Котельная д. Новопокасьма | Эктосклей-450-1 | 1 | 2 |
|  | Котельная школы п. Мусохраново | Комплексон-6 | 1 | 5 |
|  | Котельная п. Мирный | LM – 2 | 1 | 2 |
|  | Котельная детсада с. Камышино | Эктосклей-450-1 | 1 | 2 |
|  | Котельная школы с. Камышино | Эктосклей-450-1 | 1 | 5 |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: |  |  | 21 | 54,35 |

Годовой расход теплоносителя по котельным показан в таблице 1.7.1.2.

Таблица 1.7.1.2. – Годовой расход теплоносителя, тыс. м3

| Котельная | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Демьяновка | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная д. Красноярка | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДК д. Новогеоргиевка | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная п. Клейзавод | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная п. Восходящий | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная п. Ст. Егозово | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по ООО «Велес»: | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная детсада с. Красное | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы с. Красное | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная коррекционной школы с. Красное | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральная котельная с. Ариничево | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная с. Шабаново | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по ООО «Коммунальщик»: | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная школы с. Панфилово | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная детсада с. Панфилово | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная администрации с. Панфилово | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Показатель | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Новый | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральная котельная с. Чусовитино | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по ООО «Панфиловец» | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная школы с. Драченино | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы п. Свердловский | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДК п. Свердловский | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДК с. Подгорное | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы с. Подгорное | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная больницы с. Подгорное | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная с. Худяшово | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ЦРБ | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по ООО «Авангард» | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
|  | нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |  |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная д. Новопокасьма | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы п. Мусохраново | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная п. Мирный | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная детсада с. Камышино | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы с. Камышино | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по ООО «Шанс»: | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 3,223 | 3,223 | 3,223 | 3,223 | 3,223 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | 3,223 | 3,223 | 3,223 | 3,223 | 3,223 |
|  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расход воды на ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

* В связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя и о расходе воды на ГВС отсутствуют.

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и не деаэрированной водой в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В настоящее время на некоторых котельных отсутствует водоподготовительные установки. Баланс производительности водоподготовительных установок приведены в таблице 1.7.2.1.

Таблица №1.7.2.1. – Баланс производительности водоподготовительных установок

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Демьяновка | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Красноярка | Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная ДК д. Новогеоргиевка | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Клейзавод | Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,986 | 4,986 | 4,986 | 4,986 | 4,986 |
|  | Доля резерва | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная п. Восходящий | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ш. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная детсада с. Красное | Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
|  | Доля резерва | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Котельная школы с. Красное | Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная коррекционной школы с. Красное | Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,994 | 4,994 | 4,994 | 4,994 | 4,994 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Центральная котельная с. Ариничево | Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Срок службы | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 |
|  | Доля резерва | % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Котельная школы с. Панфилово | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная детсада с. Панфилово | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная администрации с. Панфилово | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Новый | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Центральная котельная с. Чусовитино | Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
|  | Доля резерва | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Котельная школы с. Драченино | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная школы п. Свердловский | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная ДК п. Свердловский | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная ДК с. Подгорное | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы с. Подгорное | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 |
|  | Доля резерва | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Котельная больницы с. Подгорное | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная с. Худяшово | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная ЦРБ | Производительность ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,973 | 4,973 | 4,973 | 4,973 | 4,973 |
|  | Доля резерва | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Котельная д. Новопокасьма | Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 0,000 | 0,000 |
|  | Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 0,000 | 0,000 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы п. Мусохраново | Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная п. Мирный | Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 |
|  | Доля резерва | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Котельная детсада с. Камышино | Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 0,000 | 0,000 |
|  | Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 0,000 | 0,000 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 0,000 | 0,000 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы с. Камышино | Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная п. ст. Егозово | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Шабаново | Производительность ВПУ | т/ч | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
|  | Срок службы | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 11,222 | 11,222 | 11,222 | 11,222 | 11,222 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

По состоянию на момент разработки схемы теплоснабжения в качестве основного и аварийного топлива для в котельных сельских населенных пунктов муниципального округа используются каменный и бурый угли, которые для Ленинск-Кузнецкого муниципального округа являются местным видом топлива.

Топливный баланс для каждого источника тепловой энергии за базовый 2025 год представлен в таблице 1.8.1.1.

Таблица 1.8.1.1.– Топливный баланс по котельным

| Наименование котельной | Наименование топлива | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива | Приход топлива за год, т. натурального топлива | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, т. натурального топлива, | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| Базовый 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Демьяновка | Уголь каменный марки Др (Кузнецкий угольный бассейн) | 300 | 774 | 774 | 567 | 300 | 5130 |
| Котельная д. Красноярка | Уголь каменный марки Др (Кузнецкий угольный бассейн) | 100 | 291 | 291 | 213 | 100 | 5130 |
| Котельная ДК д. Новогеоргиевка | Уголь каменный марки Др (Кузнецкий угольный бассейн) | 100 | 118 | 118 | 86 | 100 | 5130 |
| Котельная п. Клейзавод | Уголь каменный марки Др (Кузнецкий угольный бассейн) | 200 | 308 | 308 | 226 | 200 | 5130 |
| Котельная п. Восходящий | Уголь каменный марки Др (Кузнецкий угольный бассейн) | 300 | 708 | 708 | 519 | 300 | 5130 |
| Котельная п. ст. Егозово | Уголь каменный марки Др (Кузнецкий угольный бассейн) | 200 | 1250 | 1079 | 848 | 371 | 5500 |
| Всего по ООО «Велес»: |  | 1200 | 3449 | 3449 | 2459 | 1371 | - |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная детсада с. Красное | Уголь каменный марки Др (Кузнецкий угольный бассейн) | 531 | 491 | 814 | 614 | 208 | 5284 |
| Котельная школы с. Красное | Уголь каменный марки Др (Кузнецкий угольный бассейн) | 410 | 336 | 583 | 440 | 163 | 5284 |
| Котельная коррекционной школы с. Красное | Уголь каменный марки Др (Кузнецкий угольный бассейн) | 176 | 124 | 242 | 183 | 58 | 5284 |

| Наименование котельной | Наименование топлива | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива | Приход топлива за год, т. натурального топлива | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, т. натурального топлива, | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| Центральная котельная с. Ариничево | Уголь каменный марки Др (Кузнецкий угольный бассейн) | 502 | 372 | 711 | 537 | 163 | 5284 |
| Котельная с. Шабаново | Кузнецкий (ДМСШ) | 963 | 0 | 539 | 401 | 424 | 5200 |
| Всего по ООО «Коммунальщик»: |  | 2582 | 1323 | 2889 | 2175 | 1016 | - |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная школы с. Панфилово | СУЭК Кузбасс Др | 40 | 847 | 367 | 278 | 520 | 5312 |
| Котельная детсада с. Панфилово | СУЭК Кузбасс Др | 8 | 117 | 65 | 49 | 60 | 5312 |
| Котельная администрации с. Панфилово | СУЭК Кузбасс Др | 9 | 133 | 82 | 62 | 60 | 5312 |
| Котельная п. Новый | СУЭК Кузбасс Др | 180 | 216 | 186 | 141 | 210 | 5312 |
| Центральная котельная с. Чусовитино | СУЭК Кузбасс Др | 20 | 1775 | 1275 | 968 | 520 | 5312 |
| Всего по ООО «Панфиловец»: |  | 257 | 3088 | 1975 | 1498 | 1370 | - |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная школы с. Драченино | Уголь каменный марки Др (Кузнецкий угольный бассейн) | 0 | 303 | 303 | 217,7 | 0 | 5040 |
| Котельная школы п. Свердловский | Уголь каменный марки Др (Кузнецкий угольный бассейн) | 0 | 299 | 299 | 215,4 | 0 | 5040 |
| Котельная ДК п. Свердловский | Уголь каменный марки Др (Кузнецкий угольный бассейн) | 0 | 127 | 127 | 91,7 | 0 | 5040 |
| Котельная ДК с. Подгорное | Уголь каменный марки Др (Кузнецкий угольный бассейн) | 0 | 151 | 151 | 108,9 | 0 | 5040 |

| Наименование котельной | Наименование топлива | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива | Приход топлива за год, т. натурального топлива | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, т. натурального топлива, | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| Котельная школы с. Подгорное | Уголь каменный марки Др (Кузнецкий угольный бассейн) | 0 | 372 | 372 | 268,1 | 0 | 5040 |
| Котельная больницы с. Подгорное | Уголь каменный марки Др(Кузнецкий угольный бассейн) | 0 | 253 | 253 | 182,2 | 0 | 5040 |
| Котельная с. Худяшово | Уголь каменный марки Др (Кузнецкий угольный бассейн) | 0 | 95 | 95 | 68,8 | 0 | 5040 |
| Котельная ЦРБ | Уголь каменный марки Др (Кузнецкий угольный бассейн) | 0 | 409 | 409 | 294,5 | 0 | 5040 |
| Всего по ООО «Авангард»: |  | 0 | 2010 | 2010 | 1447,2 | 0 | - |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | Уголь каменный марки Др | 0 | 629 | 493 | 376 | 136 | 5330 |
| Котельная школы п. Мусохраново | Уголь каменный марки Др | 0 | 192 | 150 | 114 | 42 | 5330 |
| Котельная п. Мирный | Уголь каменный марки Др | 0 | 624 | 488 | 371 | 136 | 5330 |
| Котельная школы с. Камышино | Уголь каменный марки Др | 0 | 243 | 190 | 145 | 53 | 5330 |
| Всего по ООО «Шанс»: |  | 0 | 1688 | 1321 | 1006 | 367 | - |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: |  | 4039 | 11558 | 11644 | 8585,2 | 4124 | - |

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения сельских населенных пунктов на 2027 год

Топливный баланс по Единым теплоснабжающим организациям представлен в таблице 1.8.1.2.

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное топливо на источниках тепловой энергии сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа топливным режимом не предусмотрено.

    - Описание видов топлива

В качестве основного вида топлива котельных сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа используется уголь местной добычи марки Кузнецкий Д и Др (длиннопламенный рядовой).

Длиннопламенный рядовой уголь горит длинным пламенем, коптит немного меньше, чем марка Д. Он легко разжигается в котлах, не требует поддува. Этот уголь выделяет газ, который сгорает в камере дожига. Марка относится к слабоспекающимся.

Свойства длиннопламенного рядового угля:

- Плотность – 1300-1400 кг/м3

- Теплота сгорания – 4500-5500 ккал

- Влажность – 15-18%

- Зольность – 6-20%.

Таблица 1.8.1.2. – Топливный баланс по Единым теплоснабжающим организациям

| ЕТО | Показатель | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива | Приход топлива за год, т. натурального топлива | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый 2025 год |  |  |  |  |  |
| ООО «Велес» | Уголь, в т.ч.: | 1200 | 3449 | 2459 | 1371 |
|  | - Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 1200 | 3449 | 2459 | 1371 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - мазут | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрическая энергия | - | - | - | - |
|  | Всего: | 1200 | 3449 | 2459 | 1371 |
| ООО «Коммунальщик» | Уголь, в т.ч.: | 2582 | 1323 | 2889 | 1016 |
|  | - Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 2582 | 1323 | 2889 | 1016 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - мазут | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрическая энергия | - | - | - | - |
|  | Всего: | 2582 | 1323 | 2889 | 1016 |
| ООО «Панфиловец» | Уголь, в т.ч.: | 257 | 3088 | 1975 | 1370 |
|  | - СУЭК Кузбасс ДР | 257 | 3088 | 1975 | 1370 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - мазут | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрическая энергия | - | - | - | - |
|  | Всего: | 257 | 3088 | 1975 | 1370 |
| ООО «Авангард» | Уголь, в т.ч.: | 0 | 2010 | 1447,2 | 0 |

| ЕТО | Показатель | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива | Приход топлива за год, т. натурального топлива | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 0 | 2010 | 1447,2 | 0 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - мазут | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрическая энергия | - | - | - | - |
|  | Всего: | 0 | 2010 | 1447,2 | 0 |
| ООО «Шанс» | Уголь, в т.ч.: | 0 | 2027 | 1587 | 440 |
|  | - Уголь каменный марки ДР | 0 | 2027 | 1587 | 440 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - мазут | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрическая энергия | - | - | - | - |
|  | Всего: | 0 | 2027 | 1587 | 440 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| ООО «Велес» | Уголь, в т.ч.: | 1200 | 3449 | 2459 | 1371 |
|  | - Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 1200 | 3449 | 2459 | 1371 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - мазут | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрическая энергия | - | - | - | - |
|  | Всего: | 1200 | 3449 | 2459 | 1371 |
| ООО «Коммунальщик» | Уголь, в т.ч.: | 1619 | 1323 | 2350 | 592 |
|  | - Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 1619 | 1323 | 2350 | 592 |

| ЕТО | Показатель | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива | Приход топлива за год, т. натурального топлива | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - мазут | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрическая энергия | - | - | - | - |
|  | Всего: | 1619 | 1323 | 2350 | 592 |
| ООО «Панфиловец» | Уголь, в т.ч.: | 257 | 3088 | 1975 | 1370 |
|  | - СУЭК Кузбасс ДР | 257 | 3088 | 1975 | 1370 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - мазут | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрическая энергия | - | - | - | - |
|  | Всего: | 257 | 3088 | 1975 | 1370 |
| ООО «Авангард» | Уголь, в т.ч.: | 569 | 1544 | 1654 | 359 |
|  | - Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 569 | 1544 | 1654 | 359 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - мазут | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрическая энергия | - | - | - | - |
|  | Всего: | 569 | 1544 | 1654 | 359 |
| ООО «Шанс» | Уголь, в т.ч.: | 0 | 2027 | 1587 | 440 |
|  | - Уголь каменный марки ДР | 0 | 2027 | 1587 | 440 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - мазут | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрическая энергия | - | - | - | - |
|  | Всего: | 0 | 2027 | 1587 | 440 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| ООО «Велес» | Уголь, в т.ч.: | 1000 | 2199 | 2199 | 1000 |

| ЕТО | Показатель | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива | Приход топлива за год, т. натурального топлива | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 1000 | 2199 | 2199 | 1000 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - мазут | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрическая энергия | - | - | - | - |
|  | Всего: | 1000 | 2199 | 2199 | 1000 |
| ООО «Коммунальщик» | Уголь, в т.ч.: | 1619 | 1323 | 2350 | 592 |
|  | - Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 1619 | 1323 | 2350 | 592 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - мазут | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрическая энергия | - | - | - | - |
|  | Всего: | 1619 | 1323 | 2350 | 592 |
| ООО «Панфиловец» | Уголь, в т.ч.: | 257 | 3088 | 1975 | 1370 |
|  | - СУЭК Кузбасс ДР | 257 | 3088 | 1975 | 1370 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - мазут | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрическая энергия | - | - | - | - |
|  | Всего: | 257 | 3088 | 1975 | 1370 |
| ООО «Авангард» | Уголь, в т.ч.: | 569 | 1544 | 1654 | 359 |
|  | - Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 569 | 1544 | 1654 | 359 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - мазут | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрическая энергия | - | - | - | - |

| ЕТО | Показатель | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива | Приход топлива за год, т. натурального топлива | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | 569 | 1544 | 1654 | 359 |
| ООО «Шанс» | Уголь, в т.ч.: | 0 | 2027 | 1587 | 440 |
|  | - Уголь каменный марки ДР | 0 | 2027 | 1587 | 440 |
|  | Нефтетопливо, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - мазут | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электрическая энергия | - | - | - | - |
|  | Всего: | 0 | 2027 | 1587 | 440 |

  - Надежность теплоснабжения

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по
вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99.

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждой зоне теплоснабжения для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждой зоне теплоснабжения. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зонтеплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек инасосных станций. При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:

- РБР – вероятности безотказной работы;

- PОТ – вероятность отказа, где PОТ =1–РБР

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому
потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма:

- определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по
отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- на первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов,
составляющих этот путь.

- для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- на основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в
конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год);

λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

λ0 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

(1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме
интенсивностей отказов на каждом участке:

где L – протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется
использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ – срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивностиотказов принимается равным λ0=0,05 1/(год·км).

При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

- по данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

- С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

# Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных
зданиях ниже +8°С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12°С при внезапномпрекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:

где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в таблице 1.9.1:

Таблица 1.9.1. Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для сельских населенных пунктов

- На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я.Соколовым:

где а, b, c – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

Lс.з. – расстояние между секционирующими задвижками, м; D – условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям, для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з. берутся из
соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012, по формуле:

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время
проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время
снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

В соответствии с представленными данными, представлены показатели уровня надежности и качества для г. Ленинск-Кузнецкий.

Таблица 1.9.2. Значения показателей уровня надежности и качества для сельских населенных пунктов

| Наименование показателя | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Показатель, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период, Рч | 0 | Нарушений в подаче тепловой энергии не выявлено. |
| Показатель, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период, Рчм | 0 |  |
| Показатель, определяемый приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный период, РП | 0 | Потребителей жилых домов и производственных/ офисных зданий, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, не зафиксировано. |
| Показатель, определяемый приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, РО | 0 |  |
| Показатель исполнения договоров на осуществление подключения, ВЧ | 0 | Все поступившие заявления на подключение рассмотрены в срок без нарушений. |
| Показатель средней продолжительности рассмотрения заявлений на подключение, ВП | - |  |
| Показатель клиентоориентированности, ВКЛ | 0 | Время фактического рассмотрения жалоб и выполнения ремонтных работ не превышает установленные нормативные сроки. |

1.9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Отказы в работе подземных трубопроводах тепловых сетей на территории сельских населенных пунктов могут быть вызваны менее благоприятными условиями эксплуатации трубопроводов, приводящих к электрохимической наружной коррозии металла, а именно:

- затопление канала грунтовыми водами;

- повышенная влажность воздуха внутри канала;

- соприкасание с грунтом. Интенсивность наружной коррозии трубопроводов зависит от следующих факторов:

- способ прокладки тепловых сетей;

- материал труб и арматуры;

- наличие гидроизоляции и состояние облицовочного защитного слоя;

- материал и толщина теплоизоляции;

- коррозионная активность грунта и грунтовых вод.

Средний срок эксплуатации тепловых сетей составляет 19 лет, что не превышает расчётный срок службы трубопроводов, равный 25 годам. Поэтому для снижения числа аварийных ситуаций и тепловых потерь рекомендуется проводить капитальный ремонт наружных тепловых сетей. Объём и график капитального ремонта ежегодно разрабатываются теплосетевой организацией и утверждаются генеральным директором.

Отказы в работе тепловых сетей на территории сельских населенных пунктов, за последние 5 лет не наблюдалось согласно представленной информации.

1.9.3. Частота отключений потребителей.

В ряде случаев аварийное отключение участков тепловых сетей не приводит к прекращению поставки тепловой энергии на абонентские ввода, которые продолжают работать благодаря перемычкам тепловых сетей для смежных кварталов. Однако в большинстве случаев резервирование тепловых сетей не предусмотрено и во время аварии на распределительных трубопроводах все подсоединённые к данному участку потребители временно остаются без тепловой энергии. Перемычки между тепловыми узлами на котельных, повышают надёжность работы системы теплоснабжения.

Количество отключенных абонентов, зависит от места возникновения аварии. Отключения потребителей, по представленной информации, за последние 5 лет не проводилось.

1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам.

С учётом времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации дефекта время восстановления теплоснабжения увеличивается примерно в 2,5 раза. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные норм времени на ликвидацию повреждений, разработанные ВНИПИ Энергопромом и АКХ им. К. Д, Памфилова, а также в СП 142.13330.2012 и представленные в таблице 1.9.3.

Таблица 1.9.3. Среднее время на восстановление теплоснабжения в зависимости от диаметра трубопровода после локализации аварии

| Условный диаметр трубопровода, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения, час |
| --- | --- |
| 50-70 | 7 |
| 80 | 9,5 |
| 100 | 10 |
| 150 | 11,3 |
| 200 | 12,5 |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |

Отключения потребителей, по представленной информации за последние 5 лет не проводилось.

1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

В предыдущем варианте схемы теплоснабжения были выявлены зоны ненормативной надёжности   и   безопасности   в   системе   теплоснабжения, с пониженным уровнем надёжности теплоснабжения потребителей на территории сельских поселений.

Для более надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей сельских поселений предложены варианты развития системы теплоснабжения города в период до 2030 года (актуализация на 2027 год), при реализации которых произойдет экономия энергоресурсов, и повышения качества теплоснабжения.

После выбора приоритетного варианта развития, необходимо будет провести гидравлический расчет и наладку тепловых сетей, на основании которого, определить участки тепловых сетей ненормативной надёжности и безопасности в системе теплоснабжения.

В данный момент нецелесобразным является перекладка участков тепловых сетей, и изменения схемы теплоснабжения.

1.9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций   при   теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с «Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении», утвержденным постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»

Аварийных ситуаций в тепловых сетях, на территории сельских поселений, за последние 5 лет не наблюдалось, соответственно расследование причин возникновения аварийных ситуаций Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнодзор) Уральским управлением Ростехнадзора не проводился за последние 5 лет.

1.9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.

Аварийных ситуаций в тепловых сетях, на территории сельских поселений, за последние 5 лет не наблюдалось, соответственно анализ не проводился.

1.9.8. Анализ резервирования систем теплоснабжения

Резервирование систем теплоснабжения – это создание в системе дополнительных мощностей или альтернативных путей подачи тепла, чтобы обеспечить бесперебойную работу при выходе из строя отдельных элементов. Цель – предотвратить остановку теплоснабжения из‑за аварий, плановых ремонтов или перебоев с топливом/электричеством и т. д.

## Основные типы резервирования

- По состоянию готовности:

  - Горячее резервирование: резервный котёл или оборудование уже работает в режиме ожидания, поддерживает рабочие параметры и может включиться за минуты.

  - Холодное резервирование: резервное оборудование отключено, для запуска требуется время (обычно 10–15 минут).

- По способу реализации:

  - Резервирование по мощности: установка дополнительного котла, который покрывает тепловую нагрузку при аварии основного. Например, схема «2 рабочих + 1 резервный», где резерв составляет 50–100 % мощности одного рабочего котла.

  - Резервирование вспомогательного оборудования: дублирование сетевых и подпиточных насосов, вентиляторов горения, систем автоматики, электропитания (ИБП, дизель-генераторы).

На уровне сетей: 1 котельная одна сеть.

## Где особенно важно резервирование

Обязательное резервирование требуется для объектов первой категории надёжности (по СП 124.13330.2012):

- больницы;

- детские дошкольные учреждения;

Для них недопустимо снижение температуры ниже нормативных значений даже на короткое время.

## Как рассчитывают резерв

При проектировании котельной потребность в резервной мощности определяют по:

- максимальной тепловой нагрузке потребителей;

- режиму работы котлов (постоянный, сезонный, переменный);

- допустимому времени восстановления после аварии;

- коэффициенту надёжности (обычно 0,8–0,95).

Упрощённая формула:

Резервная мощность=0,5×мощность одного рабочего котла.

Резерв может быть:

- общим – один резервный котёл на всю систему;

- локальным – резервные элементы в каждом модуле или секции.

## Примеры реализации

- В блочно-модульных котельных (БМК): каждый модуль работает автономно; при отказе одного блока остальные обеспечивают 80–90 % тепловой мощности.

- Каскадная установка котлов: несколько котлов одинаковой мощности работают согласованно; при аварии одного нагрузка распределяется между оставшимися.

Результат резервирования:

- бесперебойная подача тепла при авариях и ремонтах;

- защита от замерзания систем отопления;

- соответствие нормативам надёжности теплоснабжения;

- снижение рисков значительных убытков и аварийных ситуаций.

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения сельских населенных пунктов на 2027 год

Таблица 1.9.1. – Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей

| Показатель Потребитель | Детсад (п. Восходящий) | Школа (д. Красноярка) | Жилой дом №17 (п. Клейзавод) | Детсад №14 (п. Демьяновка) | Школа (с. Драченино) | Ул. Полевая, 34А (п. ст. Егозово) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интенсивность отказов, 1/км/год | 0,195 | 0,87 | 0,53 | 0,126 | 0,06 | 0,035 |
| Параметр потока отказов участка тепловой сети, 1/год | 0,653 | 1,95 | 6,04 | 1,92 | 0,0065 | 0,05 |
| Расстояние между задвижками, км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Среднее время до восстановления теплопроводов, ч | 3,99 | 2,60 | 3,53 | 2,72 | 2,8 | 2,31 |
| Интенсивность восстановления теплопроводов, 1/ч | 0,25 | 0,38 | 0,28 | 0,37 | 0,36 | 0,43 |
| Стационарная вероятность рабочего состояния тепловой сети | 3,605 | 6,07 | 22,32 | 6,22 | 1,018 | 1,115 |
| Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителя | 84,22 | 6,34 | 22,66 | 6,49 | 1,036 | 1,232 |
| Расчетная температура внутри отапливаемых зданий, °C | 22 | 16 | 20 | 22 | 18 | 20 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, °C | -39 |  |  |  |  |  |
| Текущая фактическая температура наружного воздуха, °C | -16,0 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент тепловой аккумуляции зданий | 65 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Температура воздуха в отапливаемом здании потребителя в конце периода восстановления участка тепловой сети, °C | 22 | 16 | 20 | 22 | 16 | 20 |
| Минимально допустимая температура, °C | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Повторяемость температуры наружного воздуха, ч | 0 | 4512 | 0 | 0 | 1730 | 0 |
| Вероятность безотказного теплоснабжения потребителя | 1,000 | 0,969 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 1,000 |
| Расчетный часовой расход теплоносителя у потребителя, т/ч | 0,105 | 0,027 | 0,024 | 0,070 | 0,126 | 0,048 |
| Расчетная температура теплоносителя в подающем теплопроводе тепловой сети, °C | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
| Расчетная температура теплоносителя в обратном теплопроводе тепловой сети, °C | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| Средний суммарный недоотпуск тепловой энергии потребителю в течение отопительного периода, Гкал | 0,0047 | 0,001 | 0,0009 | 0,003 | 0,005 | 0,002 |

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций (с НДС) приведены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | 10823 | 10823 | 10823 | 10823 | 10823 |
| в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покупная тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей (полезный отпуск) | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 | 9223 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 |
| то же в % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 18683 | 19431 | 20208 | 21016 | 21899 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 6556 | 6818 | 7091 | 7375 | 7685 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 15860 | 16495 | 17155 | 17841 | 18589 |
| Прибыль, тыс. руб. | 428 | 446 | 463 | 482 | 503 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 41528 | 43190 | 44918 | 46714 | 48675 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | 9695 | 9695 | 9695 | 9695 | 9695 |
| в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покупная тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей (полезный отпуск) | 7455 | 7455 | 7455 | 7455 | 7455 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 |
| то же в % | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 8638 | 8984 | 9343 | 9717 | 10125 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 3921 | 4077 | 4241 | 4410 | 4595 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 15635 | 16261 | 16911 | 17587 | 18326 |
| Прибыль, тыс. руб. | 1995 | 2075 | 2158 | 2244 | 2338 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 30189 | 31396 | 32652 | 33958 | 35384 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | 6912 | 6912 | 6912 | 6912 | 6912 |
| в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покупная тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей (полезный отпуск) | 6339 | 6339 | 6339 | 6339 | 6339 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| то же в % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 8526 | 8867 | 9222 | 9591 | 9994 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 3051 | 3173 | 3300 | 3432 | 3576 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 8197 | 8524 | 8865 | 9220 | 9607 |
| Прибыль, тыс. руб. | 1393 | 1449 | 1507 | 1567 | 1633 |

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 21167 | 22014 | 22894 | 23810 | 24810 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | 5618 | 5618 | 5618 | 5618 | 5618 |
| в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покупная тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей (полезный отпуск) | 5185 | 5185 | 5185 | 5185 | 5185 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
| то же в % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 11036 | 11477 | 11937 | 12414 | 12936 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 3934 | 4091 | 4255 | 4425 | 4610 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 6868 | 7143 | 7429 | 7726 | 8051 |
| Прибыль, тыс. руб. | 2078 | 2161 | 2247 | 2337 | 2435 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 23916 | 24872 | 25867 | 26901 | 28031 |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | 5668 | 5668 | 5668 | 5668 | 5668 |
| в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покупная тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей (полезный отпуск) | 4837 | 4837 | 4837 | 4837 | 4837 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| то же в % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 6993 | 7273 | 7563 | 7866 | 8196 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 1910 | 1987 | 2066 | 2149 | 2239 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 5604 | 5828 | 6062 | 6304 | 6569 |
| Прибыль, тыс. руб. | 510 | 531 | 552 | 574 | 598 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 15018 | 15619 | 16243 | 16893 | 17602 |

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

    - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

В таблицах 1.11.1. – 1.11.6. представлены тарифы РСО на тепловую энергию, установленные Региональной энергетической комиссией Кузбасса.

Таблица 1.11.1. – Долгосрочные тарифы ООО «Велес» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на период с 2021 по 2025 (НДС не облагается)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Велес» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2021 | 3 410,34 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 533,11 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 533,11 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 780,43 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 4 090,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 090,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 090,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 483,60 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 430,19 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 5 496,35 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2021 | 3 410,34 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 533,11 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 533,11 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 780,43 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 4 090,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 090,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 090,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 483,60 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 430,19 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 5 496,35 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российский Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Таблица 1.11.2. – Долгосрочные тарифы ООО «Шанс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на период с 2021 по 2025 (НДС не облагается)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Шанс» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2021 | 2 527,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 609,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 609,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 695,60 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 2 913,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 913,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 913,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 234,29 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 621,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 796,99 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2021 | 2 527,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 609,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 609,20 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 695,60 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 2 913,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 913,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 913,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 234,29 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 691,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 796,99 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Таблица 1.11.4. – Долгосрочные тарифы ООО «Авангард» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на период с 2021 по 2025 (НДС не облагается)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Авангард» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2021 | 3 385,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 505,83 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 505,83 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 751,24 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 4 088,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 088,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 088,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 481,38 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3 883,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 187,28 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2021 | 3 385,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 505,83 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 505,83 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 751,24 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 4 088,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 088,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 088,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 481,38 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3 883,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 187,28 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Таблица 1.11.5. – Долгосрочные тарифы ООО «Коммунальщик» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на период с 2021 по 2025 (НДС не облагается)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 834,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 972,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 972,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 4 127,11 | x | x | x | x | x |
|  | Одноставочный | с 01.12.2022 | 4 011,48 | x | x | x | x | x |
|  | руб./Гкал | с 01.01.2023 | 4 011,48 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 011,48 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 213,12 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 4 472,98 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 651,90 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловую энергию, | x | x | x | x | x | x | x |
|  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка за |  |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой мощности тыс. | x | x | x | x | x | x | x |
| ООО | руб./Гкал/ч в |  |  |  |  |  |  |  |
| «Коммунальщик» | мес. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 834,58 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 972,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 972,62 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 4 127,11 | x | x | х | x | x |
|  | Одноставочный | с 01.12.2022 | 4 011,48 | x | x | x | x | x |
|  | руб./Гкал | с 01.01.2023 | 4 011,48 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 011,48 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 213,12 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 4 472,98 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 651,90 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловую энергию | x | x | x | x | х | x | x |
|  | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставка за |  |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой | x | x | x | x | х | x | x |
|  | мощности, тыс. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | руб./Гкал/ч в мес. |  |  |  |  |  |  |  |

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российский Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Таблица 1.11.6. – Долгосрочные тарифы ООО «Панфиловец» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на период с 2021 по 2025 (НДС не облагается)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2021 | 2 618,18 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 647,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 647,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 647,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 2 757,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 757,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 757,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 299,23 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 866,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 989,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 2 989,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 3 057,88 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2021 | 2 618,18 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 647,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 647,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 647,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 2 757,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 757,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 757,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 299,23 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 866,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 989,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x |

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
|  |  |  |  |  | x | x | x | x |
|  | Двухставочный |  |  |  | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |  | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. |  |  |  | x | x | x | x |

*В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Динамика ежегодного роста тарифов проиллюстрирована на рисунке 1.11.1.

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2021	2022	2023	2024	2025

Рисунок 1.11.1. – Динамика роста тарифов

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В 2020-2023 гг. плата за подключение к тепловым сетям теплоснабжающих предприятий сельских населенных пунктов муниципального округа потребителей с тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/ч не утверждалась.

Постановление РЭК Кузбасса от 22.10.2020 №269 «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на территории Кемеровской области - Кузбасса для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке подключения и порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций осуществляющих подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на территории Кемеровской области – Кузбасса», составляла 550 рублей с НДС.

    - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В 2021-2023 гг. плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей для теплоснабжающих предприятий сельских населенных пунктов муниципального округа не утверждалась.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В настоящее время основными проблемами организации качественного теплоснабжения являются:

- износ оборудования котельных

- отсутствие учета тепловой энергии, отпущенной в сеть

- ручное управление режимами работы котельных. Требуется монтаж и наладка системы автоматики

- убыточные котельные с высоким уровнем себестоимости отпуска тепловой энергии.

    - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Помимо причин, указанных в п. 12.1 (значительный возраст основного теплогенерирующего оборудования и большой части сетей, отсутствие, либо недостаточный уровень автоматизации и др.) на надежность теплоснабжения влияют следующие причины:

- все схемы тепловых сетей имеют лучевую конфигурацию (кольцевые схемы отсутствуют); от каждого источника отходит по одной тепломагистрали (либо несколько, но в разных направлениях). На тепловых сетях отсутствуют резервирующие перемычки. В аварийных условиях данная схема не позволяет обеспечить отключаемых потребителей даже минимальным расходом теплоносителя.

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

В настоящее время проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа отсутствуют.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Экологическая безопасность теплоснабжения

Согласно Письму Минэнерго РФ от 15 апреля 2020 г. №МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов» часть 12 «Экологическая безопасность теплоснабжения» главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» (описание текущего состояния воздействия на окружающую среду) содержит:

- электронную карту территории сельских населенных пунктов муниципального округа с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

- описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории муниципального округа

- описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам

- описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

- описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

- описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

- описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

- описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

- данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения.

    - Электронная карта территории муниципального округа, с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории сельских населенных пунктов муниципального округа, с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения показана на рисунке 1.13.1.1. Ссылка на интерактивную карту:

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A103c2586971240d296df8bcc2b44b0e72fafd4d 1b172c76938965f8538f390b4&source=constructorLink

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения сельских населенных пунктов на 2027 год

Рисунок 1.13.1.1. – Электронная карта территории сельских населенных пунктов муниципального округа, с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

    - Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории муниципального округа

В настоящее время карта фоновых концентраций загрязняющих веществ для территории округа не составляется. Выдаются справки о фоновых концентрациях на конкретные адреса. Поэтому учесть фоновые концентрации при расчетах выбросов в атмосферу объектов теплоэнергетики в масштабах округа невозможно. Прогнозы изменения фоновых концентраций имеют общий характер без оценки конкретных значений по отдельным веществам. Например, по данным справки Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» от 07.04.2020 №08-10/114-3055 фоновые концентрации загрязняющих веществ по ООО «Панфиловец» представлены в таблице

      - Справка действительна в течение 5 лет, по 2025 год включительно.

Таблица 1.13.2.1. – Фоновые концентрации загрязняющих веществ

| Название вещества | Фоновая концентрация, мг/м3 | ПДК, м. р. | Доля ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| Диоксид серы | 0,018 | 0,5 | 0,036 |
| Диоксид азота | 0,055 | 0,2 | 0,275 |
| Оксид углерода | 1,8 | 5,0 | 0,36 |
| Взвешенные вещества | 0,199 | 0,5 | 0,398 |

    - Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения

В настоящее время на всех источниках сельских населенных пунктов муниципального округа в качестве основного топлива используется каменные угли.

Низшая теплота сгорания поставляемого угля, принимается экспертами на уровне 5500 ккал/кг, информация о качественных характеристиках продаваемых марок угля размещена на официальном сайте поставщика.

Возобновляемые виды топлива на источниках тепловой энергии сельских населенных пунктов муниципального округа в настоящий момент не используются и на перспективу их использование не планируется.

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения приведено в таблице 1.13.3.1.

Таблица 1.13.3.1. – Характеристики и объемы сжигаемых видов топлив на котельных в 2025 году

| № п/п | Котельная | Топливо |  |  |  | Калорийность, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вид топлива | марка топлива | расход топлива |  |  |
|  |  |  |  | в т | в т у. т. |  |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Демьяновка | уголь | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 774 | 567 | 5130 |
| 2 | Котельная д. Красноярка |  |  | 291 | 213 |  |
| 3 | Котельная ДК д. Новогеоргиевка |  |  | 118 | 86 |  |
| 4 | Котельная п. Клейзавод |  |  | 308 | 226 |  |
| 5 | Котельная п. Восходящий |  |  | 708 | 519 |  |

| 6 | Котельная п. ст. Егозово | уголь | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 1079 | 848 | 5500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по ООО «Велес»: |  |  |  | 3278 | 2459 | - |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная детсада с. Красное | уголь | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 814 | 614 | 5284 |
| 7 | Котельная школы с. Красное |  |  | 583 | 440 |  |
| 8 | Котельная коррекционной школы с. Красное |  |  | 242 | 183 |  |
| 9 | Центральная котельная с. Ариничево |  |  | 711 | 537 |  |
| 11 | Котельная с. Шабаново | уголь | Кузнецкий (ДМСШ) | 539 | 401 | 5200 |
| Всего по ООО «Коммунальщик»: |  |  |  | 2889 | 2175 |  |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная школы с. Панфилово | уголь | СУЭК Кузбасс ДР | 367 | 278 | 5312 |
| 13 | Котельная детсада с. Панфилово |  |  | 65 | 49 |  |
| 14 | Котельная администрации с. Панфилово |  |  | 82 | 62 |  |
| 15 | Котельная п. Новый |  |  | 186 | 141 |  |
| 16 | Центральная котельная с. Чусовитино |  |  | 1275 | 968 |  |
| Всего по ООО «Панфиловец»: |  |  |  | 1975 | 1498 |  |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная школы с. Драченино | уголь | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 264 | 190 | 5040 |
| 18 | Котельная школы п. Свердловский |  |  | 261 | 188 |  |
| 19 | Котельная ДК п. Свердловский |  |  | 111 | 80 |  |
| 20 | Котельная ДК с. Подгорное |  |  | 132 | 95 |  |
| 21 | Котельная школы с. Подгорное |  |  | 325 | 234 |  |
| 22 | Котельная больницы с. Подгорное |  |  | 221 | 159 |  |
| 23 | Котельная с. Худяшово |  |  | 83 | 60 |  |
| 24 | Котельная ЦРБ |  |  | 357 | 257 |  |
| Всего по ООО «Авангард»: |  |  |  | 1397 | 1006 |  |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Центр. Котельная п. Чкаловский | уголь | Уголь каменный марки ДР | 493 | 376 | 5330 |
| 26 | Котельная школы п. Мусохраново |  |  | 150 | 114 |  |
| 27 | Котельная п. Мирный |  |  | 488 | 371 |  |
| 28 | Котельная школы с. Камышино |  |  | 190 | 145 |  |
| Всего по ООО «Шанс»: |  |  |  | 190 | 145 |  |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: |  |  |  | 11126 | 8347 |  |

    - Описание технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Технические характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов показаны в таблице 1.13.4.1.

Таблица 1.13.4.1. – Технические характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

| № п/п | Наименование Котельных | Материал | Диаметр выходного отверстия трубы, мм | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК с. Подгорное | металлическая | 530 | 18 |
| 2 | Котельная Подгорновской участковой больницы | металлическая | 530 | 22,4 |
| 3 | Котельная школы с. Подгорное | металлическая | 526 | 18 |
| 4 | Котельная школы п. Свердловский | металлическая | 640 | 11 |
| 5 | Котельная ДК п. Свердловский | металлическая | 426 | 19,5 |
| 6 | Котельная школы с. Драченино | металлическая | 522 | 17,5 |
| 7 | Котельная с. Худяшово | металлическая | 430 | 11 |
| 8 | Котельная п. Клейзавод | металлическая | 500 | 30 |
| 9 | Котельная д. Новогеоргиевка | металлическая | 200 | 18 |
| 10 | Котельная п. Восходящий | металлическая | 400 | 25 |
| 11 | Котельная п. Демьяновка | металлическая | 3,2м/1,5м | 30 |
| 12 | Котельная д. Красноярка | металлическая | 700 | 15 |
| 13 | Котельная Дет. Сад с. Красное | металлическая | 408 | 15 |
| 14 | Котельная Школы с. Красное | металлическая | 516 | 22,5 |
| 15 | Котельная Коррекционной школы с. Красное | металлическая | 406 | 24 |
| 16 | Центральная котельная с. Ариничево | металлическая | 518 | 23 |
| 17 | Котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | металлическая | 325 | 8 |
| 18 | Котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | металлическая | 530 | 24 |
| 19 | Котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | металлическая | 640 | 23,4 |
| 20 | Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | металлическая | 708 | 26 |
| 21 | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | металлическая | 350 | 11,8 |
| 22 | Котельная п. Ст. Егозово, п. Ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | металлическая | 600 | 30 |
| 23 | Центр. Котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | металлическая | 1000 | 30 |
| 24 | Котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | металлическая | 350 | 8 |
| 25 | Котельная п. Мирный, п. Мирный, промзона №2, корп.6 | металлическая | 500 | 32 |
| 26 | Котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | металлическая | 530 | 12 |
| 27 | Котельная с. Шабаново | металлическая | 616 | 23,4 |
| 28 | Котельная ЦРБ | металлическая | 500 | 14 |

    - Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бензапирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены в соответствии с Отраслевой методикой расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля и представлены в таблице 1.13.5.1.

Таблица 1.13.5.1. – Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| Котельная | Тип топки | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Загрязняющее вещество | Qp, МДж/кг | qi, кг/т | НУР, кг у. т./Гкал | Вч, кг/ч | М, г/с | В, т/год | М, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Демьяновка | с ручным забросом | 0,820 | Диоксид азота NO2 | 21,48 | 2,11 | 219,48 | 253,0 | 0,15 | 774 | 1,63 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,34 |  |  | 0,02 |  | 0,26 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,38 |  | 4,18 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 61,86 |  |  | 4,35 |  | 47,88 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 1,86 |  | 20,43 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,44 |  |  | 0,45 |  | 4,98 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,000009 |  | 0,0001 |
| Котельная д. Красноярка | с ручным забросом | 0,228 | Диоксид азота NO2 | 21,48 | 2,11 | 218,74 | 71,9 | 0,04 | 291 | 0,61 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,34 |  |  | 0,01 |  | 0,10 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,11 |  | 1,57 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 61,86 |  |  | 1,24 |  | 18,00 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 0,53 |  | 7,68 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,44 |  |  | 0,13 |  | 1,87 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,000003 |  | 0,00004 |
| Котельная д. Новогеоргиевка | с ручным забросом | 0,112 | Диоксид азота NO2 | 21,48 | 2,11 | 227,49 | 38,1 | 0,02 | 118 | 0,25 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,34 |  |  | 0,00 |  | 0,04 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,06 |  | 0,64 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 61,86 |  |  | 0,65 |  | 7,30 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 0,28 |  | 3,12 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,44 |  |  | 0,07 |  | 0,76 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,000002 |  | 0,00002 |
| Котельная п. Клейзавод | с ручным забросом | 0,237 | Диоксид азота NO2 | 21,48 | 2,11 | 218,74 | 72,3 | 0,04 | 308 | 0,65 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,34 |  |  | 0,01 |  | 0,10 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,11 |  | 1,66 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 61,86 |  |  | 1,24 |  | 19,05 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 0,53 |  | 8,13 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,44 |  |  | 0,13 |  | 1,98 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000038 |  | 0,00002 |
| Котельная п. Восходящий | с ручным забросом | 0,541 | Диоксид азота NO2 | 21,48 | 2,11 | 219,42 | 166,9 | 0,10 | 708 | 1,49 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,34 |  |  | 0,02 |  | 0,24 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,25 |  | 3,82 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 61,86 |  |  | 2,87 |  | 43,80 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 1,22 |  | 18,69 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,44 |  |  | 0,30 |  | 4,56 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000062 |  | 0,0001 |
| Котельная детсада с. Красное | с ручным забросом | 0,530 | Диоксид азота NO2 | 22,12 | 2,18 | 226,03 | 158,7 | 0,10 | 814 | 1,77 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,35 |  |  | 0,02 |  | 0,28 |

| Котельная | Тип топки | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Загрязняющее вещество | Qp, МДж/кг | qi, кг/т | НУР, кг у. т./Гкал | Вч, кг/ч | М, г/с | В, т/год | М, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,24 |  | 4,40 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 63,71 |  |  | 2,81 |  | 51,86 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 1,16 |  | 21,49 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,64 |  |  | 0,29 |  | 5,40 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000059 |  | 0,0001 |
| Котельная школы с. Красное | с ручным забросом | 0,479 | Диоксид азота NO2 | 22,12 | 2,18 | 224,78 | 142,6 | 0,09 | 583 | 1,27 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,35 |  |  | 0,01 |  | 0,20 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,21 |  | 3,15 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 63,71 |  |  | 2,52 |  | 37,14 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 1,05 |  | 15,39 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,64 |  |  | 0,26 |  | 3,87 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000047 |  | 0,00007 |
| Котельная коррекционной школы с. Красное | с ручным забросом | 0,164 | Диоксид азота NO2 | 22,12 | 2,18 | 230,23 | 50,0 | 0,03 | 242 | 0,53 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,35 |  |  | 0,00 |  | 0,08 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,08 |  | 1,31 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 63,71 |  |  | 0,88 |  | 15,42 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 0,37 |  | 6,39 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,64 |  |  | 0,09 |  | 1,61 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000019 |  | 0,00003 |
| Центральная котельная с. Ариничево | с ручным забросом | 0,431 | Диоксид азота NO2 | 22,12 | 2,18 | 228,88 | 130,7 | 0,08 | 711 | 1,55 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,35 |  |  | 0,01 |  | 0,25 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,20 |  | 3,84 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 63,71 |  |  | 2,31 |  | 45,30 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 0,96 |  | 18,77 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,64 |  |  | 0,24 |  | 4,72 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000049 |  | 0,0001 |
| Котельная школы с. Панфилово | с ручным забросом | 0,164 | Диоксид азота NO2 | 22,24 | 2,19 | 215,25 | 46,5 | 0,03 | 367 | 0,80 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,36 |  |  | 0,00 |  | 0,13 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,07 |  | 1,98 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 64,05 |  |  | 0,83 |  | 23,51 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 0,34 |  | 9,69 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,67 |  |  | 0,09 |  | 2,45 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000017 |  | 0,00005 |
| Котельная детсада с. Панфилово | с ручным забросом | 0,029 | Диоксид азота NO2 | 22,24 | 2,19 | 216,35 | 8,3 | 0,01 | 65 | 0,14 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,36 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,01 |  | 0,35 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 64,05 |  |  | 0,15 |  | 4,16 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 0,06 |  | 1,72 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,67 |  |  | 0,02 |  | 0,43 |

| Котельная | Тип топки | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Загрязняющее вещество | Qp, МДж/кг | qi, кг/т | НУР, кг у. т./Гкал | Вч, кг/ч | М, г/с | В, т/год | М, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000003 |  | 0,00001 |
| Котельная администрации с. Панфилово | с ручным забросом | 0,037 | Диоксид азота NO2 | 22,24 | 2,19 | 215,25 | 10,5 | 0,01 | 82 | 0,18 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,36 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,02 |  | 0,44 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 64,05 |  |  | 0,19 |  | 5,25 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 0,08 |  | 2,16 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,67 |  |  | 0,02 |  | 0,55 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000004 |  | 0,00001 |
| Котельная п. Новый | с ручным забросом | 0,081 | Диоксид азота NO2 | 22,24 | 2,19 | 218,57 | 23,3 | 0,01 | 186 | 0,41 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,36 |  |  | 0,00 |  | 0,07 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,03 |  | 1,00 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 64,05 |  |  | 0,41 |  | 11,91 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 0,17 |  | 4,91 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,67 |  |  | 0,04 |  | 1,24 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000009 |  | 0,00003 |
| Центральная котельная с. Чусовитино | с ручным забросом | 0,484 | Диоксид азота NO2 | 22,24 | 2,19 | 216,98 | 138,4 | 0,08 | 1275 | 2,79 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,36 |  |  | 0,01 |  | 0,46 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,21 |  | 6,89 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 64,05 |  |  | 2,46 |  | 81,66 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 1,01 |  | 33,66 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,67 |  |  | 0,26 |  | 8,50 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000052 |  | 0,00017 |
| Котельная школы с. Драченино | с ручным забросом | 0,330 | Диоксид азота NO2 | 21,10 | 2,08 | 224,49 | 102,9 | 0,06 | 264 | 0,55 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,34 |  |  | 0,01 |  | 0,09 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,15 |  | 1,43 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 60,77 |  |  | 1,74 |  | 16,04 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 0,75 |  | 6,97 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,33 |  |  | 0,18 |  | 1,67 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000034 |  | 0,00003 |
| Котельная школы п. Свердловский | с ручным забросом | 0,253 | Диоксид азота NO2 | 21,10 | 2,08 | 227,09 | 79,8 | 0,05 | 261 | 0,54 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,34 |  |  | 0,01 |  | 0,09 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,12 |  | 1,41 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 60,77 |  |  | 1,35 |  | 15,86 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 0,59 |  | 6,89 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,33 |  |  | 0,14 |  | 1,65 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,000003 |  | 0,00004 |
| Котельная ДК п. Свердловский | с ручным забросом | 0,177 | Диоксид азота NO2 | 21,10 | 2,08 | 232,62 | 57,2 | 0,03 | 111 | 0,23 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,34 |  |  | 0,01 |  | 0,04 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,09 |  | 0,60 |

| Котельная | Тип топки | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Загрязняющее вещество | Qp, МДж/кг | qi, кг/т | НУР, кг у. т./Гкал | Вч, кг/ч | М, г/с | В, т/год | М, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 60,77 |  |  | 0,97 |  | 6,75 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 0,42 |  | 2,93 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,33 |  |  | 0,10 |  | 0,70 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,000001 |  | 0,00001 |
| Котельная ДК с. Подгорное | с ручным забросом | 0,230 | Диоксид азота NO2 | 21,10 | 2,08 | 230,97 | 73,8 | 0,04 | 132 | 0,27 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,34 |  |  | 0,01 |  | 0,04 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,11 |  | 0,71 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 60,77 |  |  | 1,25 |  | 8,02 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 0,54 |  | 3,48 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,33 |  |  | 0,13 |  | 0,84 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000025 |  | 0,00002 |
| Котельная школы с. Подгорное | с ручным забросом | 0,230 | Диоксид азота NO2 | 21,10 | 2,08 | 226,27 | 72,3 | 0,04 | 325 | 0,68 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,34 |  |  | 0,01 |  | 0,11 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,11 |  | 1,76 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 60,77 |  |  | 1,22 |  | 19,75 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 0,53 |  | 8,58 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,33 |  |  | 0,13 |  | 2,06 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000016 |  | 0,00003 |
| Котельная больницы с. Подгорное | с ручным забросом | 0,246 | Диоксид азота NO2 | 21,10 | 2,08 | 228,07 | 77,9 | 0,05 | 221 | 0,46 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,34 |  |  | 0,01 |  | 0,08 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,12 |  | 1,19 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 60,77 |  |  | 1,31 |  | 13,43 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 0,57 |  | 5,83 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,33 |  |  | 0,14 |  | 1,40 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000022 |  | 0,00002 |
| Котельная с. Худяшово | с ручным забросом | 0,107 | Диоксид азота NO2 | 21,10 | 2,08 | 234,41 | 34,8 | 0,02 | 83 | 0,17 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,34 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,05 |  | 0,45 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 60,77 |  |  | 0,59 |  | 5,04 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 0,26 |  | 2,19 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,33 |  |  | 0,06 |  | 0,53 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000012 |  | 0,00001 |
| Котельная ЦРБ | с ручным забросом | 0,300 | Диоксид азота NO2 | 21,10 | 2,08 | 226,54 | 61,5 | 0,04 | 357 | 0,68 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,34 |  |  | 0,01 |  | 0,11 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,11 |  | 1,76 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 60,77 |  |  | 1,22 |  | 19,75 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 0,53 |  | 8,58 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,33 |  |  | 0,13 |  | 2,06 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000016 |  | 0,00003 |

| Котельная | Тип топки | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Загрязняющее вещество | Qp, МДж/кг | qi, кг/т | НУР, кг у. т./Гкал | Вч, кг/ч | М, г/с | В, т/год | М, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | с ручным забросом | 0,614 | Диоксид азота NO2 | 22,32 | 2,20 | 213,20 | 171,9 | 0,11 | 493 | 1,08 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,36 |  |  | 0,02 |  | 0,18 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,26 |  | 2,66 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 64,28 |  |  | 3,07 |  | 31,69 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 1,26 |  | 13,02 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,70 |  |  | 0,32 |  | 3,30 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000064 |  | 0,00007 |
| Котельная школы п. Мусохраново | с ручным забросом | 0,200 | Диоксид азота NO2 | 22,32 | 2,20 | 213,20 | 56,0 | 0,03 | 150 | 0,33 |
|  |  |  | Oксид азота NO2 |  | 0,36 |  |  | 0,01 |  | 0,05 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,08 |  | 0,81 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 64,28 |  |  | 1,00 |  | 9,64 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 0,41 |  | 3,96 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,70 |  |  | 0,10 |  | 1,01 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000009 |  | 0,00001 |
| Котельная п. Мирный | с ручным забросом | 1,228 | Диоксид азота NO2 | 22,32 | 2,20 | 213,20 | 343,8 | 0,21 | 488 | 1,07 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,36 |  |  | 0,03 |  | 0,18 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,52 |  | 2,64 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 64,28 |  |  | 6,14 |  | 31,37 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 2,52 |  | 12,88 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,70 |  |  | 0,64 |  | 3,27 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000063 |  | 0,00003 |
| Котельная школы с. Камышино | с ручным забросом | 0,169 | Диоксид азота NO2 | 22,32 | 2,20 | 213,20 | 47,3 | 0,03 | 190 | 0,42 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,36 |  |  | 0,00 |  | 0,07 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,07 |  | 1,03 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 64,28 |  |  | 0,84 |  | 12,21 |

|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 0,35 |  | 5,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,70 |  |  | 0,09 |  | 1,27 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000018 |  | 0,00003 |
| Котельная п. ст. Егозово | с ручным забросом | 1,631 | Диоксид азота NO2 | 23,03 | 2,27 | 222,01 | 460,9 | 0,29 | 1079 | 2,45 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,37 |  |  | 0,05 |  | 0,40 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,69 |  | 5,83 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 66,33 |  |  | 8,49 |  | 71,57 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 26,40 |  |  | 3,38 |  | 28,49 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,91 |  |  | 0,88 |  | 7,46 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000088 |  | 0,00007 |
| Котельная с. Шабаново | с ручным забросом | 1,044 | Диоксид азота NO2 | 21,77 | 2,14 | 213,02 | 299,4 | 0,18 | 539 | 1,15 |
|  |  |  | Oксид азота NO |  | 0,35 |  |  | 0,03 |  | 0,19 |
|  |  |  | Диоксид серы SO2 |  | 5,40 |  |  | 0,45 |  | 2,91 |
|  |  |  | Оксид углерода СО |  | 62,70 |  |  | 5,21 |  | 33,80 |
|  |  |  | Зола летучая |  | 30,00 |  |  | 2,50 |  | 16,17 |
|  |  |  | Коксовый остаток |  | 6,53 |  |  | 0,54 |  | 3,52 |
|  |  |  | Бензапирен |  | 0,00003 |  |  | 0,0000095 |  | 0,00006 |

    - Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Расчет производился в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 июня 2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

Расчет средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения приведен в таблице 1.13.6.1.

Таблица 1.13.6.1. – Расчет средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Котельная | Загрязняющее вещество | С, мг/м3 | Р, % | Ро, % | Сcпр, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Демьяновка | Диоксид азота NO2 | 0,034 | 12,5 | 12,5 | 0,003 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,004 |  |  | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,085 |  |  | 0,009 |
|  | Оксид углерода СО | 0,974 |  |  | 0,097 |
|  | Зола летучая | 0,416 |  |  | 0,042 |
|  | Коксовый остаток | 0,101 |  |  | 0,010 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная д. Красноярка | Диоксид азота NO2 | 0,058 | 12,5 | 12,5 | 0,006 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,015 |  |  | 0,002 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,160 |  |  | 0,016 |
|  | Оксид углерода СО | 1,800 |  |  | 0,180 |
|  | Зола летучая | 0,769 |  |  | 0,077 |
|  | Коксовый остаток | 0,189 |  |  | 0,019 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная д. Новогеоргиевка | Диоксид азота NO2 | 0,016 | 12,5 | 12,5 | 0,002 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,047 |  |  | 0,005 |
|  | Оксид углерода СО | 0,509 |  |  | 0,051 |
|  | Зола летучая | 0,219 |  |  | 0,022 |
|  | Коксовый остаток | 0,055 |  |  | 0,006 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная п. Клейзавод | Диоксид азота NO2 | 0,011 | 12,5 | 12,5 | 0,001 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,003 |  |  | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,030 |  |  | 0,003 |
|  | Оксид углерода СО | 0,338 |  |  | 0,034 |
|  | Зола летучая | 0,144 |  |  | 0,014 |
|  | Коксовый остаток | 0,035 |  |  | 0,004 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |

| Котельная | Загрязняющее вещество | С, мг/м3 | Р, % | Ро, % | Сcпр, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Восходящий | Диоксид азота NO2 | 0,008 | 12,5 | 12,5 | 0,001 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,002 |  |  | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,019 |  |  | 0,002 |
|  | Оксид углерода СО | 0,219 |  |  | 0,022 |
|  | Зола летучая | 0,093 |  |  | 0,009 |
|  | Коксовый остаток | 0,023 |  |  | 0,002 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная детсада с. Красное | Диоксид азота NO2 | 0,063 | 12,5 | 12,5 | 0,006 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,013 |  |  | 0,001 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,152 |  |  | 0,015 |
|  | Оксид углерода СО | 1,777 |  |  | 0,178 |
|  | Зола летучая | 0,733 |  |  | 0,073 |
|  | Коксовый остаток | 0,183 |  |  | 0,018 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная школы с. Красное | Диоксид азота NO2 | 0,011 | 12,5 | 12,5 | 0,001 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,001 |  |  | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,025 |  |  | 0,003 |
|  | Оксид углерода СО | 0,303 |  |  | 0,030 |
|  | Зола летучая | 0,126 |  |  | 0,013 |
|  | Коксовый остаток | 0,031 |  |  | 0,003 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная коррекционной школы с. Красное | Диоксид азота NO2 | 0,014 | 12,5 | 12,5 | 0,001 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,036 |  |  | 0,004 |
|  | Оксид углерода СО | 0,397 |  |  | 0,040 |
|  | Зола летучая | 0,167 |  |  | 0,017 |
|  | Коксовый остаток | 0,041 |  |  | 0,004 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Центральная котельная с. Ариничево | Диоксид азота NO2 | 0,035 | 12,5 | 12,5 | 0,004 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,004 |  |  | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,089 |  |  | 0,009 |
|  | Оксид углерода СО | 1,023 |  |  | 0,102 |
|  | Зола летучая | 0,425 |  |  | 0,043 |
|  | Коксовый остаток | 0,106 |  |  | 0,011 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная школы с. Панфилово | Диоксид азота NO2 | 0,015 | 12,5 | 12,5 | 0,002 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,035 |  |  | 0,004 |
|  | Оксид углерода СО | 0,419 |  |  | 0,042 |
|  | Зола летучая | 0,171 |  |  | 0,017 |
|  | Коксовый остаток | 0,045 |  |  | 0,005 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная детсада с. Панфилово | Диоксид азота NO2 | 0,060 | 12,5 | 12,5 | 0,006 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,060 |  |  | 0,006 |
|  | Оксид углерода СО | 0,904 |  |  | 0,090 |
|  | Зола летучая | 0,362 |  |  | 0,036 |
|  | Коксовый остаток | 0,121 |  |  | 0,012 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  | Диоксид азота NO2 | 0,025 |  |  | 0,003 |

| Котельная | Загрязняющее вещество | С, мг/м3 | Р, % | Ро, % | Сcпр, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная администрации с. Панфилово | Oксид азота NO2 | 0,000 | 12,5 | 12,5 | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,050 |  |  | 0,005 |
|  | Оксид углерода СО | 0,471 |  |  | 0,047 |
|  | Зола летучая | 0,198 |  |  | 0,020 |
|  | Коксовый остаток | 0,050 |  |  | 0,005 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная п. Новый | Диоксид азота NO2 | 0,005 | 12,5 | 12,5 | 0,001 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,015 |  |  | 0,002 |
|  | Оксид углерода СО | 0,199 |  |  | 0,020 |
|  | Зола летучая | 0,082 |  |  | 0,008 |
|  | Коксовый остаток | 0,019 |  |  | 0,002 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Центральная котельная с. Чусовитино | Диоксид азота NO2 | 0,029 | 12,5 | 12,5 | 0,003 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,004 |  |  | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,076 |  |  | 0,008 |
|  | Оксид углерода СО | 0,891 |  |  | 0,089 |
|  | Зола летучая | 0,366 |  |  | 0,037 |
|  | Коксовый остаток | 0,094 |  |  | 0,009 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная школы с. Драченино | Диоксид азота NO2 | 0,051 | 12,5 | 12,5 | 0,005 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,008 |  |  | 0,001 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,126 |  |  | 0,013 |
|  | Оксид углерода СО | 1,465 |  |  | 0,147 |
|  | Зола летучая | 0,631 |  |  | 0,063 |
|  | Коксовый остаток | 0,152 |  |  | 0,015 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная школы п. Свердловский | Диоксид азота NO2 | 0,061 | 12,5 | 12,5 | 0,006 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,012 |  |  | 0,001 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,147 |  |  | 0,015 |
|  | Оксид углерода СО | 1,658 |  |  | 0,166 |
|  | Зола летучая | 0,225 |  |  | 0,023 |
|  | Коксовый остаток | 0,053 |  |  | 0,005 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная ДК п. Свердловский | Диоксид азота NO2 | 0,022 | 12,5 | 12,5 | 0,002 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,007 |  |  | 0,001 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,065 |  |  | 0,007 |
|  | Оксид углерода СО | 0,697 |  |  | 0,070 |
|  | Зола летучая | 0,302 |  |  | 0,030 |
|  | Коксовый остаток | 0,072 |  |  | 0,007 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная ДК с. Подгорное | Диоксид азота NO2 | 0,035 | 12,5 | 12,5 | 0,004 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,009 |  |  | 0,001 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,096 |  |  | 0,010 |
|  | Оксид углерода СО | 1,084 |  |  | 0,108 |
|  | Зола летучая | 0,468 |  |  | 0,047 |
|  | Коксовый остаток | 0,113 |  |  | 0,011 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная школы с. Подгорное | Диоксид азота NO2 | 0,035 | 12,5 | 12,5 | 0,004 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,009 |  |  | 0,001 |

| Котельная | Загрязняющее вещество | С, мг/м3 | Р, % | Ро, % | Сcпр, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,096 |  |  | 0,010 |
|  | Оксид углерода СО | 1,084 |  |  | 0,108 |
|  | Зола летучая | 0,468 |  |  | 0,047 |
|  | Коксовый остаток | 0,113 |  |  | 0,011 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная больницы с. Подгорное | Диоксид азота NO2 | 0,013 | 12,5 | 12,5 | 0,001 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,003 |  |  | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,030 |  |  | 0,003 |
|  | Оксид углерода СО | 0,331 |  |  | 0,033 |
|  | Зола летучая | 0,144 |  |  | 0,014 |
|  | Коксовый остаток | 0,035 |  |  | 0,004 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная с. Худяшово | Диоксид азота NO2 | 0,054 | 12,5 | 12,5 | 0,005 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,136 |  |  | 0,014 |
|  | Оксид углерода СО | 1,602 |  |  | 0,160 |
|  | Зола летучая | 0,706 |  |  | 0,071 |
|  | Коксовый остаток | 0,163 |  |  | 0,016 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная ЦРБ | Диоксид азота NO2 | 0,013 | 12,5 | 12,5 | 0,001 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,003 |  |  | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,030 |  |  | 0,003 |
|  | Оксид углерода СО | 0,331 |  |  | 0,033 |
|  | Зола летучая | 0,144 |  |  | 0,014 |
|  | Коксовый остаток | 0,035 |  |  | 0,004 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | Диоксид азота NO2 | 0,057 | 12,5 | 12,5 | 0,006 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,010 |  |  | 0,001 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,134 |  |  | 0,013 |
|  | Оксид углерода СО | 1,581 |  |  | 0,158 |
|  | Зола летучая | 0,649 |  |  | 0,065 |
|  | Коксовый остаток | 0,165 |  |  | 0,017 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная школы п. Мусохраново | Диоксид азота NO2 | 0,183 | 12,5 | 12,5 | 0,018 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,061 |  |  | 0,006 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,487 |  |  | 0,049 |
|  | Оксид углерода СО | 6,088 |  |  | 0,609 |
|  | Зола летучая | 2,496 |  |  | 0,250 |
|  | Коксовый остаток | 0,609 |  |  | 0,061 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная п. Мирный | Диоксид азота NO2 | 0,029 | 12,5 | 12,5 | 0,003 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,004 |  |  | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,071 |  |  | 0,007 |

|  | Оксид углерода СО | 0,833 |  |  | 0,083 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зола летучая | 0,342 |  |  | 0,034 |
|  | Коксовый остаток | 0,087 |  |  | 0,009 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная школы с. Камышино | Диоксид азота NO2 | 0,067 | 12,5 | 12,5 | 0,007 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,156 |  |  | 0,016 |
|  | Оксид углерода СО | 1,871 |  |  | 0,187 |
|  | Зола летучая | 0,779 |  |  | 0,078 |
|  | Коксовый остаток | 0,200 |  |  | 0,020 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |
| Котельная п. ст. Егозово | Диоксид азота NO2 | 0,037 | 12,5 | 12,5 | 0,004 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,006 |  |  | 0,001 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,087 |  |  | 0,009 |
|  | Оксид углерода СО | 1,074 |  |  | 0,107 |
|  | Зола летучая | 0,428 |  |  | 0,043 |
|  | Коксовый остаток | 0,111 |  |  | 0,011 |
|  | Бензапирен | 0,000 |  |  | 0,000 |

    - Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Расчет производился в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 июня 2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

Результаты расчетов сведены в таблицах 1.13.7.1.-1.13.7.3.

Таблица 1.13.7.1. – Расчет максимальной приземной концентрации вредного вещества в приземном слое атмосферы

| Котельная | Загрязняющее вещество | М, г/с | Vг, м3/с | D, м | v, м/с | Vм, м/с | Н, м | f | m | n | ΔT, °С | С, мг/м3 | ПДК | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Демьяновка | Диоксид азота NO2 | 0,15 | 0,55 | 1,5 | 0,31 | 0,59 | 30 | 0,004 | 1,37 | 2,06 | 40 | 0,034 | 0,2 | не превышает |
|  | Oксид азота NO2 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,085 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 4,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,974 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 1,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,416 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,101 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,000009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная д. Красноярка | Диоксид азота NO2 | 0,04 | 0,16 | 0,7 | 4,16 | 0,49 | 15 | 0,001 | 1,41 | 2,15 | 40 | 0,058 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,160 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,800 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,769 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,189 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,000003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная д. Новогеоргиевка | Диоксид азота NO2 | 0,02 | 0,08 | 0,2 | 2,64 | 0,37 | 18 | 0,108 | 1,16 | 1,61 | 40 | 0,016 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,047 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,509 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,219 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,000002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная п. Клейзавод | Диоксид азота NO2 | 0,04 | 0,16 | 0,5 | 0,80 | 0,39 | 30 | 0,009 | 1,33 | 1,71 | 40 | 0,011 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,338 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,144 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная п. Восходящий | Диоксид азота NO2 | 0,10 | 0,36 | 0,4 | 2,89 | 0,12 | 25 | 0,134 | 1,14 | 0,51 | 40 | 0,008 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,019 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 2,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,219 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,093 | - |  |

| Котельная | Загрязняющее вещество | М, г/с | Vг, м3/с | D, м | v, м/с | Vм, м/с | Н, м | f | m | n | ΔT, °С | С, мг/м3 | ПДК | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коксовый остаток | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,023 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная детсада с. Красное | Диоксид азота NO2 | 0,10 | 0,36 | 0,4 | 2,83 | 0,87 | 15 | 0,356 | 1,03 | 1,68 | 40 | 0,063 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,013 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,152 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 2,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,777 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,733 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,183 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная школы с. Красное | Диоксид азота NO2 | 0,09 | 0,32 | 0,52 | 1,51 | 0,54 | 22,5 | 0,059 | 1,21 | 2,13 | 40 | 0,011 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,303 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,126 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,031 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная коррекционной школы с. Красное | Диоксид азота NO2 | 0,03 | 0,11 | 0,41 | 0,85 | 0,37 | 24,0 | 0,013 | 1,31 | 1,62 | 40 | 0,014 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,036 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,397 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,167 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,041 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Центральная котельная с. Ариничево | Диоксид азота NO2 | 0,08 | 0,29 | 0,52 | 1,38 | 0,52 | 23,0 | 0,047 | 1,23 | 2,16 | 40 | 0,035 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,089 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 2,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,023 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,425 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,106 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная школы с. Панфилово | Диоксид азота NO2 | 0,03 | 0,10 | 0,64 | 0,33 | 0,36 | 23,4 | 0,003 | 1,38 | 1,59 | 40 | 0,015 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,419 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,171 | - |  |

| Котельная | Загрязняющее вещество | М, г/с | Vг, м3/с | D, м | v, м/с | Vм, м/с | Н, м | f | m | n | ΔT, °С | С, мг/м3 | ПДК | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коксовый остаток | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная детсада с. Панфилово | Диоксид азота NO2 | 0,01 | 0,02 | 0,33 | 0,23 | 0,30 | 8,0 | 0,007 | 1,35 | 1,33 | 40 | 0,060 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,904 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,362 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,121 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная администрации с. Панфилово | Диоксид азота NO2 | 0,01 | 0,02 | 0,35 | 0,25 | 0,27 | 11,8 | 0,004 | 1,37 | 1,17 | 40 | 0,025 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,471 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,198 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная п. Новый | Диоксид азота NO2 | 0,01 | 0,05 | 0,53 | 0,24 | 0,28 | 24,0 | 0,001 | 1,41 | 1,25 | 40 | 0,005 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,199 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,082 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,019 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Центральная котельная с. Чусовитино | Диоксид азота NO2 | 0,08 | 0,31 | 0,71 | 0,79 | 0,51 | 26,0 | 0,016 | 1,30 | 2,18 | 40 | 0,029 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,076 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,891 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,366 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,094 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная школы с. Драченино | Диоксид азота NO2 | 0,06 | 0,22 | 0,52 | 1,04 | 0,52 | 17,5 | 0,045 | 1,23 | 2,16 | 40 | 0,051 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,126 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,465 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,631 | - |  |

| Котельная | Загрязняющее вещество | М, г/с | Vг, м3/с | D, м | v, м/с | Vм, м/с | Н, м | f | m | n | ΔT, °С | С, мг/м3 | ПДК | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коксовый остаток | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,152 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная школы п. Свердловский | Диоксид азота NO2 | 0,05 | 0,17 | 0,64 | 0,53 | 0,26 | 11,0 | 0,037 | 1,25 | 1,13 | 40 | 0,061 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,147 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,658 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,225 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,053 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,000003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная ДК п. Свердловский | Диоксид азота NO2 | 0,03 | 0,12 | 0,43 | 0,84 | 0,41 | 19,5 | 0,020 | 1,29 | 1,79 | 40 | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,065 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,697 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,302 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная ДК с. Подгорное | Диоксид азота NO2 | 0,04 | 0,16 | 0,53 | 0,72 | 0,46 | 18,0 | 0,021 | 1,28 | 2,03 | 40 | 0,035 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,096 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,084 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,468 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,113 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная школы с. Подгорное | Диоксид азота NO2 | 0,04 | 0,15 | 0,53 | 0,70 | 0,45 | 18,0 | 0,020 | 1,29 | 1,98 | 40 | 0,035 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,096 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,084 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,468 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,113 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная больницы с. Подгорное | Диоксид азота NO2 | 0,05 | 0,17 | 0,53 | 0,76 | 0,44 | 22,4 | 0,015 | 1,31 | 1,92 | 40 | 0,013 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,331 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,144 | - |  |

| Котельная | Загрязняющее вещество | М, г/с | Vг, м3/с | D, м | v, м/с | Vм, м/с | Н, м | f | m | n | ΔT, °С | С, мг/м3 | ПДК | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коксовый остаток | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная с. Худяшово | Диоксид азота NO2 | 0,02 | 0,07 | 0,43 | 0,51 | 0,41 | 11,0 | 0,023 | 1,28 | 1,81 | 40 | 0,054 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,136 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,602 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,706 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,163 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная ЦРБ | Диоксид азота NO2 | 0,05 | 0,17 | 0,53 | 0,76 | 0,44 | 22,4 | 0,015 | 1,31 | 1,92 | 40 | 0,013 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,331 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,144 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | Диоксид азота NO2 | 0,11 | 0,39 | 1,0 | 0,77 | 0,60 | 20,0 | 0,030 | 1,26 | 2,04 | 40 | 0,057 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,134 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 3,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,581 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,649 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,165 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная школы п. Мусохраново | Диоксид азота NO2 | 0,03 | 0,13 | 0,35 | 1,32 | 0,56 | 8,0 | 0,238 | 1,60 | 2,11 | 40 | 0,183 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,061 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,487 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,088 | 5,0 | превышает |
|  | Зола летучая | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,496 | - | не превышает |

|  | Коксовый остаток | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,609 | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бензапирен | 0,0000009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная п. Мирный | Диоксид азота NO2 | 0,21 | 0,78 | 0,5 | 3,96 | 0,64 | 32,0 | 0,191 | 1,10 | 1,99 | 40 | 0,029 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,071 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 6,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,833 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,342 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,087 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная школы с. Камышино | Диоксид азота NO2 | 0,03 | 0,11 | 0,53 | 0,49 | 0,47 | 12,0 | 0,022 | 1,28 | 2,05 | 40 | 0,067 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,156 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,871 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,779 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |
| Котельная п. ст. Егозово | Диоксид азота NO2 | 0,29 | 1,08 | 0,6 | 3,81 | 0,73 | 30,0 | 0,242 | 1,07 | 1,86 | 40 | 0,037 | 0,2 |  |
|  | Oксид азота NO2 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 | 0,4 |  |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,087 | 0,5 |  |
|  | Оксид углерода СО | 8,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,074 | 5,0 |  |
|  | Зола летучая | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,428 | - |  |
|  | Коксовый остаток | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,111 | - |  |
|  | Бензапирен | 0,0000088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,00001 |  |

Таблица 1.13.7.2. – Определение опасного расстояния от источника выброса

| Котельная | Vм, м/с | f | d | H, м | Хм, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Демьяновка | 0,59 | 0,004 | 3,05 | 30 | 92 |
| Котельная д. Красноярка | 0,49 | 0,001 | 2,55 | 15 | 38 |
| Котельная ДК д. Новогеоргиевка | 0,37 | 0,108 | 2,81 | 18 | 51 |
| Котельная п. Клейзавод | 0,39 | 0,009 | 2,62 | 30 | 79 |
| Котельная п. Восходящий | 0,12 | 0,134 | 2,84 | 25 | 71 |
| Котельная детсада с. Красное | 0,87 | 0,356 | 5,72 | 15 | 86 |
| Котельная школы с. Красное | 0,54 | 0,059 | 2,96 | 22,5 | 67 |
| Котельная коррекционной школы с. Красное | 0,37 | 0,013 | 2,64 | 24,0 | 63 |
| Центральная котельная с. Ариничево | 0,52 | 0,047 | 2,83 | 23,0 | 65 |
| Котельная школы с. Панфилово | 0,36 | 0,003 | 2,58 | 23,4 | 60 |
| Котельная детсада с. Панфилово | 0,30 | 0,007 | 2,61 | 8,0 | 21 |
| Котельная администрации с. Панфилово | 0,27 | 0,004 | 2,59 | 11,8 | 31 |
| Котельная п. Новый | 0,28 | 0,001 | 2,55 | 24,0 | 61 |
| Центральная котельная с. Чусовитино | 0,51 | 0,016 | 2,70 | 26,0 | 70 |
| Котельная школы с. Драченино | 0,52 | 0,045 | 2,83 | 17,5 | 50 |
| Котельная школы п. Свердловский | 0,26 | 0,037 | 2,71 | 11,0 | 30 |
| Котельная ДК п. Свердловский | 0,41 | 0,020 | 2,67 | 19,5 | 52 |
| Котельная ДК с. Подгорное | 0,46 | 0,021 | 2,67 | 18,0 | 48 |
| Котельная школы с. Подгорное | 0,45 | 0,020 | 2,67 | 18,0 | 48 |
| Котельная больницы с. Подгорное | 0,44 | 0,015 | 2,65 | 22,4 | 59 |
| Котельная с. Худяшово | 0,41 | 0,023 | 2,68 | 11,0 | 29 |
| Котельная ЦРБ | 0,44 | 0,015 | 2,65 | 22,4 | 59 |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | 0,60 | 0,030 | 3,23 | 20,0 | 65 |
| Котельная школы п. Мусохраново | 0,56 | 0,238 | 3,25 | 8,0 | 26 |
| Котельная п. Мирный | 0,64 | 0,191 | 3,68 | 32,0 | 118 |
| Котельная школы с. Камышино | 0,47 | 0,022 | 2,67 | 12,0 | 32 |
| Котельная п. ст. Егозово | 0,73 | 0,242 | 4,24 | 30,0 | 127 |

Безопасные расстояния от котельных до жилого массива проиллюстрированы на рисунках 1.13.7.1. – 1.13.7.28.

Рисунок 1.13.7.1. – Радиус опасного расстояния от котельной п. Демьяновка

Рисунок 1.13.7.2. – Радиус опасного расстояния от котельной д. Красноярка

Рисунок 1.13.7.3. – Радиус опасного расстояния от котельной д. Новогеоргиевка

Рисунок 1.13.7.4. – Радиус опасного расстояния от котельной п. Клейзавод

Рисунок 1.13.7.5. – Радиус опасного расстояния от котельной п. Восходящий

Рисунок 1.13.7.6. – Радиус опасного расстояния от котельной детсада с. Красное

Рисунок 1.13.7.7. – Радиус опасного расстояния от котельной школы с. Красное

Рисунок 1.13.7.8. – Радиус опасного расстояния от котельной коррекционной школы с. Красное

Рисунок 1.13.7.9. – Радиус опасного расстояния от котельной с. Ариничево

Рисунок 1.13.7.10. – Радиус опасного расстояния от котельной школы с.

Панфилово

Рисунок 1.13.7.11. – Радиус опасного расстояния от котельной детсада с.

Панфилово

Рисунок 1.13.7.12. – Радиус опасного расстояния от котельной администрации с.Панфилово

Рисунок 1.13.7.13. – Радиус опасного расстояния от котельной п. Новый

Рисунок 1.13.7.14. – Радиус опасного расстояния от котельной с. Чусовитино

Рисунок 1.13.7.15. – Радиус опасного расстояния от котельной с. Драченино

Рисунок 1.13.7.16. – Радиус опасного расстояния от котельной школы п.

Свердловский

Рисунок 1.13.7.17. – Радиус опасного расстояния от котельной ДК п. Свердловский

Рисунок 1.13.7.18. – Радиус опасного расстояния от котельной ДК с. Подгорное

Рисунок 1.13.7.19. – Радиус опасного расстояния от котельной школы с. Подгорное

Рисунок 1.13.7.20. – Радиус опасного расстояния от котельной больницы с.

Подгорное

Рисунок 1.13.7.21. – Радиус опасного расстояния от котельной с. Худяшово

Рисунок 1.13.7.22. – Радиус опасного расстояния от котельной п. Чкаловский

Рисунок 1.13.7.23. – Радиус опасного расстояния от котельной школы д.

Новопокасьма

Рисунок 1.13.7.24. – Радиус опасного расстояния от котельной школы п.

Мусохраново

Рисунок 1.13.7.25. – Радиус опасного расстояния от котельной п. Мирный

Рисунок 1.13.7.26. – Радиус опасного расстояния от котельной детсада с.

Камышино

Рисунок 1.13.7.27. – Радиус опасного расстояния от котельной школы с. Камышино

Рисунок 1.13.7.28. – Радиус опасного расстояния от котельной п. ст. Егозово

Таблица 1.13.7.3. – Определение минимальной высоты источника выброса

| Котельная | D, м | V1, нм3/с | К | M (NO2), г/с | ПДК (NO2), мг/м3 | Сф (NO2), мг/м3 | Нmin, м | Нф, м | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Демьяновка | 1,5 | 0,55 | 0,34 | 0,15 | 0,2 | 0,055 | 33 | 30 | Т. к. выбросы не превышают ПДК, увеличение высоты не актуально |
| Котельная д. Красноярка | 0,7 | 0,16 | 0,55 | 0,04 | 0,2 | 0,055 | 10 | 15 | - |
| Котельная ДК д. Новогеоргиевка | 0,2 | 0,08 | 0,31 | 0,02 | 0,2 | 0,055 | 1 | 18 | - |
| Котельная п. Клейзавод | 0,5 | 0,16 | 0,39 | 0,04 | 0,2 | 0,055 | 6 | 30 | - |
| Котельная п. Восходящий | 0,4 | 0,36 | 0,14 | 0,10 | 0,2 | 0,055 | 5 | 25 | - |
| Котельная детсада с. Красное | 0,41 | 0,36 | 0,14 | 0,10 | 0,2 | 0,055 | 5 | 15 | - |
| Котельная школы с. Красное | 0,52 | 0,32 | 0,20 | 0,09 | 0,2 | 0,055 | 7 | 22,5 | - |
| Котельная коррекционной школы с. Красное | 0,41 | 0,11 | 0,47 | 0,03 | 0,2 | 0,055 | 5 | 24 | - |
| Центральная котельная с. Ариничево | 0,52 | 0,29 | 0,22 | 0,08 | 0,2 | 0,055 | 7 | 23 | - |
| Котельная школы с. Панфилово | 0,64 | 0,10 | 0,80 | 0,03 | 0,2 | 0,055 | 10 | 23,4 | - |

| Котельная детсада с. Панфилово | 0,33 | 0,02 | 2,06 | 0,01 | 0,2 | 0,055 | 5 | 8 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная администрации с. Панфилово | 0,35 | 0,02 | 2,19 | 0,01 | 0,2 | 0,055 | 6 | 11,8 | - |
| Котельная п. Новый | 0,53 | 0,05 | 1,33 | 0,01 | 0,2 | 0,055 | 6 | 24 | - |
| Центральная котельная с. Чусовитино | 0,71 | 0,31 | 0,29 | 0,08 | 0,2 | 0,055 | 10 | 26 | - |
| Котельная школы с. Драченино | 0,52 | 0,22 | 0,30 | 0,06 | 0,2 | 0,055 | 7 | 17,5 | - |
| Котельная школы п. Свердловский | 0,64 | 0,17 | 0,47 | 0,05 | 0,2 | 0,055 | 10 | 11,0 | - |
| Котельная ДК п. Свердловский | 0,43 | 0,12 | 0,45 | 0,03 | 0,2 | 0,055 | 5 | 19,5 | - |
| Котельная ДК с. Подгорное | 0,53 | 0,16 | 0,41 | 0,04 | 0,2 | 0,055 | 6 | 18 | - |
| Котельная школы с. Подгорное | 0,53 | 0,15 | 0,44 | 0,04 | 0,2 | 0,055 | 7 | 18 | - |
| Котельная больницы с. Подгорное | 0,53 | 0,17 | 0,39 | 0,05 | 0,2 | 0,055 | 7 | 22,4 | - |
| Котельная с. Худяшово | 0,43 | 0,07 | 0,77 | 0,02 | 0,2 | 0,055 | 5 | 11 | - |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | 1,00 | 0,39 | 0,32 | 0,11 | 0,2 | 0,055 | 18 | 30 | - |

| Котельная школы п. Мусохраново | 0,35 | 0,13 | 0,34 | 0,03 | 0,2 | 0,055 | 3 | 8 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Мирный | 0,50 | 0,78 | 0,08 | 0,21 | 0,2 | 0,055 | 6 | 32 | - |
| Котельная школы с. Камышино | 0,53 | 0,11 | 0,60 | 0,03 | 0,2 | 0,055 | 7 | 12 | - |
| Котельная п. ст. Егозово | 0,60 | 1,08 | 0,07 | 0,29 | 0,2 | 0,055 | 8 | 30 | - |

    - Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

Расчет производился в соответствии с Отраслевой методикой расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля и представлен в таблице 1.13.8.1.

Таблица 1.13.8.1. – Расчет объема (массы) золы и шлака от сжигания угля

| Источник выбросов | В, т/год | М, т/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Демьяновка | 774 | 51,08 |
| Котельная д. Красноярка | 291 | 19,21 |
| Котельная ДК д. Новогеоргиевка | 118 | 7,79 |
| Котельная п. Клейзавод | 308 | 20,33 |
| Котельная п. Восходящий | 708 | 46,73 |
| Котельная детсада с. Красное | 814 | 53,72 |
| Котельная школы с. Красное | 583 | 38,48 |
| Котельная коррекционной школы с. Красное | 242 | 15,97 |
| Центральная котельная с. Ариничево | 711 | 46,93 |
| Котельная школы с. Панфилово | 367 | 24,22 |
| Котельная детсада с. Панфилово | 65 | 4,29 |
| Котельная администрации с. Панфилово | 82 | 5,41 |
| Котельная п. Новый | 186 | 12,28 |
| Центральная котельная с. Чусовитино | 1275 | 84,15 |
| Котельная школы с. Драченино | 264 | 17,42 |
| Котельная школы п. Свердловский | 261 | 17,23 |
| Котельная ДК п. Свердловский | 111 | 7,33 |
| Котельная ДК с. Подгорное | 132 | 8,71 |
| Котельная школы с. Подгорное | 325 | 21,45 |
| Котельная больницы с. Подгорное | 221 | 14,59 |
| Котельная с. Худяшово | 83 | 5,48 |
| Котельная ЦРБ | 221 | 14,59 |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | 493 | 32,54 |
| Котельная школы п. Мусохраново | 150 | 9,90 |
| Котельная п. Мирный | 488 | 32,21 |
| Котельная школы с. Камышино | 190 | 12,54 |
| Котельная п. ст. Егозово | 1079 | 71,21 |
| Котельная с. Шабаново | 539 | 35,57 |

Согласно Форме №2-ТП (отходы) шлак и зола хранятся на открытых площадках на территории котельной, по мере заполнения вывозятся на объекты вывозится на свалку автотранспортом.