СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ДО 2040 ГОДА

Обосновывающие материалы.

Актуализация на 2027 год

Том 2 (Главы 2-19)

Ленинск-Кузнецкий МО 2026

Оглавление

- Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения . 7

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	7

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	8

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	10

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления	10

- Электронная модель системы теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа	12

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	14

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	14

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	26

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	30

- Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	31

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	31

- Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	54

- Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	82

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	82

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии	82

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	84

  - Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	85

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	93

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)	93

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку

во вновь осваиваемых районах муниципального округа	93

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	94

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	94

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	95

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	96

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	96

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций . 96

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей с уменьшением их диаметра в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки, меньше 0,3 м/с	96

  - Предложения по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75 % от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети) и предложения по переключению существующей и перспективной тепловой нагрузки на близлежащие тепловые сети	97

  - Способ регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии	97

  - Параметры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	98

  - Расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной (на последний год перспективного периода) тепловой нагрузкой в каждой существующей и (или) проектируемой зоне действия источников тепловой энергии	100

  - Участки тепловых сетей, ограничивающие пропускную способность тепловых сетей	100

  - Поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом разработанных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети	100

  - Финансовые потребности, необходимые для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	100

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	101

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	101

  - Оценка экономической эффективности перехода от открытой системы отопления к закрытой

.	101

  - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации	101

- Перспективные топливные балансы	102

  - Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций	102

- Оценка надежности теплоснабжения	111

  - Результаты оценки вероятности безотказной (безаварийной) работы систем теплоснабжения	111

  - Предложение мероприятий по повышению надежности тепловых сетей	111

  - Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	115

    - Действия персонала при аварийных ситуациях	117

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	123

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	123

- Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа	132

  - Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность	132

  - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (котельные)	135

  - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей	141

  - Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения	150

- Ценовые (тарифные) последствия	158

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	158

- Реестр единых теплоснабжающих организаций	163

  - Перечень единых теплоснабжающих организаций	163

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	165

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	165

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

.	166

- Оценка экологической безопасности теплоснабжения	168

  - Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории муниципального округа	168

  - Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	168

  - Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории муниципального округа	175

  - Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	176

  - Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	181

  - Суммарный объем потребляемого топлива в натуральном и условном выражении	182

- Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	185

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	185

- Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	196

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	196

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	196

- Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	197

- Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения представлен в таблицах 2.1.1. и 2.1.2.

Таблица №2.1.1. – Тепловая нагрузка в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе за 2025 год, Гкал/ч

| № зоны | Наименование ЕТО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |
| 1 | ООО «Велес» | 3,570 | 0,000 | 3,570 |
| 2 | ООО «Коммунальщик» | 2,647 | 0,000 | 2,647 |
| 3 | ООО «Панфиловец» | 0,795 | 0,000 | 0,795 |
| 4 | ООО «Авангард» | 1,874 | 0,000 | 1,874 |
| 5 | ООО «Шанс» | 2,526 | 0,000 | 2,526 |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: |  | 11,412 | 0,000 | 11,412 |

Таблица №2.1.2. – Потребление тепловой энергии в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе за 2025 год, Гкал

| № зоны | Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарное потребление |
| 1 | ООО «Велес» | 9223,14 | 0,000 | 9223,14 |
| 2 | ООО «Коммунальщик» | 7454,29 | 0,000 | 7454,29 |
| 3 | ООО «Панфиловец» | 6339,46 | 0,000 | 6339,46 |
| 4 | ООО «Авангард» | 5185,15 | 0,000 | 4071,09 |
| 5 | ООО «Шанс» | 4837,00 | 0,000 | 4837,00 |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: |  | 33039,04 | 0,000 | 33039,04 |

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Приростов площади строительных фондов на территории сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа не планируется, за исключением строительства четырех трехэтажных многоквартирных дома суммарной тепловой нагрузкой 0,344 Гкал/ч в п. ст. Егозово (см. рис. 2.2.1.).

Рисунок 2.2.1. – Область перспективной застройки жилищного сектора в п. ст.

Егозово

Сведения о движении строительных фондов в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе в ретроспективном периоде приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. – Сведения о движении строительных фондов в Ленинск-Кузнецком городском округе, тыс. м2

| Годы | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 206,47 | 206,47 | 206,47 | 206,47 | 206,47 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| новое строительство, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Годы | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| многоквартирные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественно-деловая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индивидуальная жилищная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая отапливаемая площадь на конец года | 206,47 | 206,47 | 206,47 | 206,47 | 206,47 |

Прогноз приростов площади строительных фондов с разделением объектов строительства на категории абонентов представлен в таблицах 2.2.2. – 2.2.4.

Таблица 2.2.2. – Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | Прирост 2026- 2030 | Прирост 2031- 2035 | Прирост 2036- 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 4,86 | 0,00 | 0,00 |
| накопительным итогом: | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 4,86 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 4,86 | 0 | 0 |
| П. ст. Егозово | 4,86 | 0 | 0 |

Таблица 2.2.3. – Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | Прирост 2026- 2030 | Прирост 2031- 2035 | Прирост 2036- 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.2.4. – Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| накопительным итогом: | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 0 | 0 | 0 |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. – Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах Ленинск-Кузнецкого сельских населенных пунктов муниципального округа

| Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Жилая многоэтажная | 0,084 | 0,0 | 0,069 | 0,153 | 40,9 | 0,0 | 8,2 | 49,1 |
| Жилая средне- и малоэтажная | 0,110 | 0,0 | 0,069 | 0,179 | 51,0 | 0,0 | 8,2 | 59,2 |
| Жилая индивидуальная | 0,131 | 0,0 | 0,069 | 0,2 | 59,1 | 0,0 | 8,2 | 67,3 |
| Общественно-деловая и промышленная | 0,062 | 0,064 | 0,044 | 0,17 | 43,8 | 46,5 | 4,9 | 95,2 |
| Жилая многоэтажная | 0,072 | 0,0 | 0,067 | 0,139 | 36,3 | 0,0 | 7,4 | 43,7 |
| Жилая средне- и малоэтажная | 0,086 | 0,0 | 0,067 | 0,153 | 41,5 | 0,0 | 7,4 | 48,9 |
| Жилая индивидуальная | 0,113 | 0,0 | 0,067 | 0,18 | 51,8 | 0,0 | 7,4 | 59,2 |
| Общественно-деловая и промышленная | 0,056 | 0,052 | 0,043 | 0,151 | 42,7 | 37,7 | 4,5 | 84,9 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблицах 2.4.1. – 2.4.9.

Таблица 2.4.1. – Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | Прирост 2026-2030 | Прирост 2031-2035 | Прирост 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 0,344 | 0 | 0 |

| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,344 | 0 | 0 |
| Всего по округу | 0,344 | 0 | 0 |

Таблица 2.4.6. – Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | Прирост 2026-2030 | Прирост 2031-2035 | Прирост 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию | 0,58 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,58 | 0 | 0 |
| Всего по округу | 0,58 | 0 | 0 |

- Электронная модель системы теплоснабжения сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

Согласно закону Кемеровской области – Кузбассу № 46-ОЗ от 06 мая 2024 г. «О преобразовании Ленинск-Кузнецкого городского округа, Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и Полысаевского городского округа» Ленинск-Кузнецкий городской округ, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ и Полысаевский городской округ объединяются во вновь образованное муниципальное образование –Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ (административный центр - город Ленинск-Кузнецкий). Однако, в настоящее время ведется работа по регистрации границ муниципального образования, далее после внесения данных в ЕГРН будет начата работа по разработке нового генерального плана Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и на, ориентировочный срок его разработки 2027 г.

В настоящее время в связи с отсутствием утвержденного генерального плана Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и в целях урегулирования правовых и экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения принято решение о необходимости проведения работы по актуализации схемы теплоснабжения на 2027 год, которая будет осуществляться по территориям:

- г. Ленинск-Кузнецкий, п. ст. Индустрия, п. Никитинский;

- г. Полысаево, п. шахты № 5, п. Красногорский;

- сельским населенным пунктам.

Информация о начале работы размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По состоянию на 01.01.2026 численность Ленинск-Кузнецкого сельских населенных пунктов муниципального округа – 138130 чел., из них: г. Ленинск-

Кузнецкий – 89440 чел., г. Полысаево – 27678 чел., сельские территории – 21004

чел.

Для каждой из территорий численность населения не превышает 100000 чел., поэтому требование п. 2, абзац 2 Постановления Правительства от 22 февраля 2012 г.

№154	«О	требованиях	к	схемам	теплоснабжения,	порядку	их	разработки	и утверждения» (с изменениями и дополнениями)	не является обязательным.

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Перспективные балансы существующей располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки составлены на основании следующих данных:

- данные по существующим установленным и располагаемым мощностям источников тепловой энергии, затратам мощности на собственные нужды и потерям мощности в тепловых сетях на базовый 2025 г.

- данные по существующим расчетным (договорным) тепловым нагрузкам в зонах действия источников тепловой энергии на базовый 2025 г.

- данные по перспективным тепловым нагрузкам в существующих зонах действия источников тепловой энергии и в зонах, граничащих с существующими зонами действия источников тепловой энергии за рассматриваемый период.

По результатам составления балансов существующей располагаемой мощности и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии определены:

- резервы и дефициты существующей располагаемой тепловой мощности в существующих зонах действия источников тепловой энергии на конец каждого прогнозируемого периода

- зоны развития территории сельских населенных пунктов муниципального округа с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченной тепловой мощностью.

Баланс тепловой мощности в разрезе котельных в системе теплоснабжения сельских населенных пунктов муниципального округа в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций приведены в таблицах 4.1.1. – 4.1.30.

Таблица 4.1.1. – Баланс тепловой мощности котельной п. Демьяновка

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 |
| отопление и вентиляция | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| горячее водоснабжение | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,851 | 1,851 | 1,851 | 1,851 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

Таблица 4.1.2. – Баланс тепловой мощности котельной д. Красноярка

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| отопление и вентиляция | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.1.3. – Баланс тепловой мощности котельной ДК д. Новогеоргиевка

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| отопление и вентиляция | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |

Таблица 4.1.4. – Баланс тепловой мощности котельной п. Клейзавод

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| отопление и вентиляция | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 |

Таблица 4.1.5. – Баланс тепловой мощности котельной п. Восходящий

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 |
| отопление и вентиляция | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 |

Таблица 4.1.6. – Баланс тепловой мощности котельной детсада с. Красное

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Потери в тепловых сетях | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление и вентиляция | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 |

Таблица 4.1.7. – Баланс тепловой мощности котельной школы с. Красное

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Потери в тепловых сетях | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| отопление и вентиляция | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 |

Таблица 4.1.8. – Баланс тепловой мощности котельной коррекционной школы с. Красное

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| отопление и вентиляция | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |

Таблица 4.1.9. – Баланс тепловой мощности котельной с. Ариничево

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Потери в тепловых сетях | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| отопление и вентиляция | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 |

Таблица 4.1.10. – Баланс тепловой мощности котельной школы с. Панфилово

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Потери в тепловых сетях | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| отопление и вентиляция | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |

Таблица 4.1.11. – Баланс тепловой мощности котельной детсада с. Панфилово

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| отопление и вентиляция | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |

Таблица 4.1.12. – Баланс тепловой мощности котельной администрации с. Панфилово

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| отопление и вентиляция | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |

Таблица 4.1.13. – Баланс тепловой мощности котельной п. Новый

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| отопление и вентиляция | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |

Таблица 4.1.14. – Баланс тепловой мощности Центральной котельной с. Чусовитино

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| Потери в тепловых сетях | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 |
| отопление и вентиляция | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 |

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 |

Таблица 4.1.15. – Баланс тепловой мощности котельной школы с. Драченино

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| отопление и вентиляция | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |

Таблица 4.1.16. – Баланс тепловой мощности котельной школы п. Свердловский

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| отопление и вентиляция | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |

Таблица 4.1.17. – Баланс тепловой мощности котельной ДК п. Свердловский

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| отопление и вентиляция | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |

Таблица 4.1.18. – Баланс тепловой мощности котельной ДК с. Подгорное

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| отопление и вентиляция | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |

Таблица 4.1.19. – Баланс тепловой мощности котельной школы с. Подгорное

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| отопление и вентиляция | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |

Таблица 4.1.20. – Баланс тепловой мощности котельной больницы с. Подгорное

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление и вентиляция | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |

Таблица 4.1.21. – Баланс тепловой мощности котельной с. Худяшово

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| отопление и вентиляция | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |

Таблица 4.1.22. – Баланс тепловой мощности котельной ЦРБ

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| отопление и вентиляция | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |

Таблица 4.1.23. – Баланс тепловой мощности Центральной котельной п. Чкаловский

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 |

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| отопление и вентиляция | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 |

Таблица 4.1.24. – Баланс тепловой мощности котельной школы п. Мусохраново

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| отопление и вентиляция | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

Таблица 4.1.25. – Баланс тепловой мощности котельной школы п. Мирный

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| отопление и вентиляция | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |

Таблица 4.1.26. – Баланс тепловой мощности котельной школы с. Камышино

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Потери в тепловых сетях | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| отопление и вентиляция | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |

Таблица 4.1.27. – Баланс тепловой мощности котельной школы п. ст. Егозово

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Потери в тепловых сетях | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 2,124 | 2,468 | 2,468 | 2,468 |
| отопление и вентиляция | 2,124 | 2,468 | 2,468 | 2,468 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,025 | 0,681 | 0,681 | 0,681 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 |

Таблица 4.1.28. – Баланс тепловой мощности котельной с. Шабаново

| Наименование показателя | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Потери в тепловых сетях | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| отопление и вентиляция | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 |

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Новые потребители, планируемые к подключению за период с 2026-2040 гг., отсутствуют, за исключением нового микрорайона в п. ст. Егозово.

На рис. 4.2.1. показана проектируемая трасса для доставки до нового микрорайона. При проектной нагрузке 0,344 Гкал/ч расход теплоносителя на абонентском вводе составит 13,76 м3/ч, что соответствует диаметру прямого и обратного трубопроводов, равному 69 мм. Принимаем D = 70 мм.

Характеристики трубопроводов, содержащихся на данном участке и перепады давления в характерных точках приведены в таблице 4.2.1.

По результатам расчета построен пьезометрический график (рис. 4.2.2.), который показывает, что располагаемый напор на абонентском вводе конечного потребителя равен 7,3 м в. ст. (0,73 кгс/см2). Потери напора у абонентов зависят от схемы присоединения абонента. При безэлеваторном вводе – DНбэ =2…5 м.

Рисунок 4.2.1. – Проектируемая трасса теплосети

Таблица 4.2.1. – Характеристики расчетного участка тепловой сети

| Источник теплоснабжения, наименование магистрали, участка, трубопровода (подающий, обратный) | Состав участка |  |  | Линейные потери напора, м | Геодезическая отметка, м |  | Местные сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий перепад, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер участка | Условный диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода L, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Поворот |  | Задвижка, вентиль |  | Переход диаметра (сужение, расширение) |  | Тройник |  | Компенсатор |  | Местные потери напора, м |  |
|  |  |  |  |  | Начало участка | Конец участка | Кол-во | , м | Кол-во | , м | Кол-во | , м | Кол-во | , м | Кол-во | , м |  |  |
| Прямой от котельной до нового мкр | 1 | 150 | 151 | 0,12 | 173 | 174 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0,2 |  |  |  |  | 2,7 | 3,8 |
|  | 2 | 100 | 85 | 0,11 | 174 | 174 |  |  |  |  | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  | 0,4 | 0,5 |
|  | 3 | 70 | 135 | 0,33 | 174 | 170 | 4 | 4 | 1 | 0,5 |  |  | 2 | 0,4 |  |  | 4,9 | 1,2 |
| Всего: |  |  | 371 | 0,56 | -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 5,5 |
|  | 3 | 70 | 135 | 0,33 | 170 | 174 | 4 | 4 | 1 | 0,5 |  |  | 2 | 0,4 |  |  | 4,9 | 9,2 |
|  | 2 | 100 | 85 | 0,11 | 174 | 174 |  |  |  |  | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 |  |  | 0,3 | 0,4 |
|  | 1 | 150 | 151 | 0,12 | 174 | 173 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0,1 |  |  |  |  | 2,7 | 1,8 |
| Всего: |  |  | 371 | 0,56 | +3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 | 11,4 |
| ИТОГО: |  |  | 742 | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,9 | 16,9 |

350

300

250

200

150

100

50

0

193

190

195

200

202,6

202,2

205

206,2

210

213,5

214,7

215

215,2

220	219

225

Рисунок 4.2.2. – Пьезометрический график расчетного участка от котельной п. ст. Егозово до перспективного потребителя

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Анализ резерва (дефицита) тепловой мощности при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. – Анализ резерва (дефицита) тепловой мощности при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

| Котельная | Резерв мощности на 01.01.2026 г., Гкал/ч | Подключаемая нагрузка, Гкал/ч | Остаток, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. ст. Егозово | 1,518 | 0,344 | 1,174 |
| ИТОГО: | 1,518 | 0,344 | 1,174 |

Из результатов, полученных в таблице 4.3.1. следует, что для подключения планируемых объектов резерва тепловой мощности котельных будет достаточно.

- Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Проектом схемы теплоснабжения предусматривается два варианта развития системы теплоснабжения сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

- вариант

Исследование параметров гидравлических режимов тепловых сетей показало, что системы теплоснабжения сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа имеют существенный резерв по располагаемому напору, что говорит о том, чтобы заменить существующие сетевые насосы на насосы с меньшим энергопотреблением. Поэтому данным вариантом предлагается использовать этот резерв при переходе от качественного регулирования отпуска тепловой энергии к количественному, с увеличением скорости теплоносителя по трубопроводам.

Суть этого способа заключается в поддержке постоянной температуры на прямом трубопроводе, которая равна:

Тпр = Тоб + Qдог·1000/Gп

где Gп – паспортная производительность сетевых насосов, м3/ч,

а регулирования отпуска тепловой энергии происходит путем изменения расхода теплоносителя.

Экономический эффект от данного мероприятия рассмотрим для котельных, где известны марки (характеристики) установленных сетевых насосов (см. таблицу 5.1.).

Таблица 5.1. – Перечень установленных сетевых насосов в котельных

| Наименование котельной | Марка сетевого насоса | Паспортная производительность, м3/ч | Паспортная потребляемая мощность, кВт | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Производительность при расчетной нагрузке, м3/ч | Потребляемая мощность при расчетной нагрузке, кВт* | Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Восходящий | К100-80-160 | 100,0 | 15,0 | 0,705 | 28,21 | 0,34 | 0,012 |
| Котельная д. Новогеоргиевка | К20/30 | 25,0 | 5,5 | 0,145 | 5,80 | 0,07 | 0,012 |
| Котельная д. Красноярка | К45/30а | 35,0 | 5,5 | 0,298 | 11,92 | 0,22 | 0,018 |
| Котельная п. Клейзавод | IL 40/200-7,5/2 | 38,0 | 7,5 | 0,308 | 12,32 | 0,26 | 0,021 |
| Котельная больницы с. Подгорное | IPL 32/175 | 28,6 | 4,0 | 0,320 | 12,80 | 0,36 | 0,028 |
| Котельная школы с. Подгорное | К20/30 | 25,0 | 5,5 | 0,300 | 12,00 | 0,61 | 0,051 |
| Котельная ДК п. Свердловский | К65-50-160 | 25,0 | 5,5 | 0,230 | 9,20 | 0,27 | 0,030 |
| Котельная школы п. Свердловский | К80-50-200 | 50,0 | 15,0 | 0,330 | 13,20 | 0,28 | 0,021 |
| Котельная ДК с. Подгорное | UPS 32/80 | 12,0 | 0,75 | 0,300 | 12,00 | 12,00 | 1,000 |
| Котельная школы с. Драченино | BL 32-160-4 | 33,0 | 4,0 | 0,430 | 17,20 | 0,57 | 0,033 |
| Котельная с. Худяшово | UPS 32/80 | 11,0 | 0,75 | 0,140 | 5,60 | 0,01 | 0,018 |
| Котельная п. ст. Егозово | Wilo-IL 50/140-4/2 | 120,0 | 8,0 | 2,124 | 84,96 | 2,84 | 0,033 |

*При условии, что на насосах установлены частотные регуляторы.

При количественном регулировании отпуска тепловой энергии температурные графики котельных примут следующий вид (см. таблицы 5.2-5.13).

Таблица 5.2. – Температурные графики по котельной п. Восходящий

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 28,20 | 0,144 | 77,1 | 34,9 | 3,41 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 28,20 | 0,155 | 77,1 | 35,8 | 3,76 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 28,20 | 0,166 | 77,1 | 36,8 | 4,13 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 28,20 | 0,180 | 77,1 | 37,7 | 4,58 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 28,20 | 0,192 | 77,1 | 38,6 | 4,98 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 28,20 | 0,203 | 77,1 | 39,5 | 5,40 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 28,20 | 0,214 | 77,1 | 40,3 | 5,82 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 28,20 | 0,226 | 77,1 | 41,2 | 6,28 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 28,20 | 0,237 | 77,1 | 42,1 | 6,77 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 28,20 | 0,248 | 77,1 | 42,9 | 7,26 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 28,20 | 0,262 | 77,1 | 43,7 | 7,85 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 28,20 | 0,274 | 77,1 | 44,5 | 8,39 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 28,20 | 0,288 | 77,1 | 45,3 | 9,05 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 28,20 | 0,299 | 77,1 | 46,1 | 9,64 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 28,20 | 0,310 | 77,1 | 46,9 | 10,27 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 28,20 | 0,321 | 77,1 | 47,7 | 10,93 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 28,20 | 0,336 | 77,1 | 48,4 | 11,69 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 28,20 | 0,347 | 77,1 | 49,2 | 12,43 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 28,20 | 0,358 | 77,1 | 50 | 13,22 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 28,20 | 0,372 | 77,1 | 50,7 | 14,10 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 28,20 | 0,384 | 77,1 | 51,5 | 14,98 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 28,20 | 0,395 | 77,1 | 52,2 | 15,86 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 28,20 | 0,406 | 77,1 | 53 | 16,85 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 28,20 | 0,420 | 77,1 | 53,7 | 17,96 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 28,20 | 0,431 | 77,1 | 54,4 | 19,01 |

| -17 | 70,90 | 55,10 | 28,20 | 0,446 | 77,1 | 55,1 | 20,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 28,20 | 0,454 | 77,1 | 55,9 | 21,42 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 28,20 | 0,468 | 77,1 | 56,6 | 22,84 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 28,20 | 0,479 | 77,1 | 57,3 | 24,21 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 28,20 | 0,491 | 77,1 | 58 | 25,69 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 28,20 | 0,502 | 77,1 | 58,7 | 27,28 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 28,20 | 0,516 | 77,1 | 59,4 | 29,16 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 28,20 | 0,527 | 77,1 | 60,1 | 31,02 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 28,20 | 0,539 | 77,1 | 60,8 | 33,04 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 28,20 | 0,550 | 77,1 | 61,5 | 35,25 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 28,20 | 0,561 | 77,1 | 62,2 | 37,66 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 28,20 | 0,572 | 77,1 | 62,8 | 40,03 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 28,20 | 0,584 | 77,1 | 63,5 | 42,92 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 28,20 | 0,595 | 77,1 | 64,2 | 46,13 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 28,20 | 0,609 | 77,1 | 64,8 | 49,52 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 28,20 | 0,620 | 77,1 | 65,5 | 53,48 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 28,20 | 0,632 | 77,1 | 66,1 | 57,43 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 28,20 | 0,643 | 77,1 | 66,8 | 62,42 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 28,20 | 0,657 | 77,1 | 67,4 | 67,74 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 28,20 | 0,671 | 77,1 | 68 | 73,75 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 28,20 | 0,682 | 77,1 | 68,7 | 81,24 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 28,20 | 0,694 | 77,1 | 69,3 | 88,94 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 28,20 | 0,705 | 77,1 | 70 | 99,30 |

Таблица 5.3. – Температурные графики по котельной д. Новогеоргиевка

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 5,80 | 0,030 | 75,8 | 34,9 | 0,72 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 5,80 | 0,032 | 75,8 | 35,8 | 0,80 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 5,80 | 0,034 | 75,8 | 36,8 | 0,88 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 5,80 | 0,037 | 75,8 | 37,7 | 0,97 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 5,80 | 0,039 | 75,8 | 38,6 | 1,06 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 5,80 | 0,042 | 75,8 | 39,5 | 1,15 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 5,80 | 0,044 | 75,8 | 40,3 | 1,24 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 5,80 | 0,046 | 75,8 | 41,2 | 1,34 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 5,80 | 0,049 | 75,8 | 42,1 | 1,45 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 5,80 | 0,051 | 75,8 | 42,9 | 1,55 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 5,80 | 0,054 | 75,8 | 43,7 | 1,68 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 5,80 | 0,056 | 75,8 | 44,5 | 1,80 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 5,80 | 0,059 | 75,8 | 45,3 | 1,94 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 5,80 | 0,061 | 75,8 | 46,1 | 2,07 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 5,80 | 0,064 | 75,8 | 46,9 | 2,21 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 5,80 | 0,066 | 75,8 | 47,7 | 2,35 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 5,80 | 0,069 | 75,8 | 48,4 | 2,52 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 5,80 | 0,071 | 75,8 | 49,2 | 2,68 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 5,80 | 0,074 | 75,8 | 50 | 2,86 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 5,80 | 0,077 | 75,8 | 50,7 | 3,05 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 5,80 | 0,079 | 75,8 | 51,5 | 3,25 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 5,80 | 0,081 | 75,8 | 52,2 | 3,44 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 5,80 | 0,084 | 75,8 | 53 | 3,66 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 5,80 | 0,086 | 75,8 | 53,7 | 3,91 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 5,80 | 0,089 | 75,8 | 54,4 | 4,15 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 5,80 | 0,092 | 75,8 | 55,1 | 4,43 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 5,80 | 0,093 | 75,8 | 55,9 | 4,69 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 5,80 | 0,096 | 75,8 | 56,6 | 5,01 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 5,80 | 0,099 | 75,8 | 57,3 | 5,33 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 5,80 | 0,101 | 75,8 | 58 | 5,67 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 5,80 | 0,103 | 75,8 | 58,7 | 6,04 |

| -23 | 77,70 | 59,40 | 5,80 | 0,106 | 75,8 | 59,4 | 6,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 5,80 | 0,108 | 75,8 | 60,1 | 6,91 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 5,80 | 0,111 | 75,8 | 60,8 | 7,39 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 5,80 | 0,113 | 75,8 | 61,5 | 7,91 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 5,80 | 0,115 | 75,8 | 62,2 | 8,49 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 5,80 | 0,118 | 75,8 | 62,8 | 9,06 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 5,80 | 0,120 | 75,8 | 63,5 | 9,76 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 5,80 | 0,122 | 75,8 | 64,2 | 10,55 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 5,80 | 0,125 | 75,8 | 64,8 | 11,39 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 5,80 | 0,128 | 75,8 | 65,5 | 12,39 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 5,80 | 0,130 | 75,8 | 66,1 | 13,39 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 5,80 | 0,132 | 75,8 | 66,8 | 14,69 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 5,80 | 0,135 | 75,8 | 67,4 | 16,09 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 5,80 | 0,138 | 75,8 | 68 | 17,70 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 5,80 | 0,140 | 75,8 | 68,7 | 19,77 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 5,80 | 0,143 | 75,8 | 69,3 | 21,95 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 5,80 | 0,145 | 75,8 | 70 | 25,00 |

Таблица 5.4. – Температурные графики по котельной д. Красноярка

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 11,92 | 0,061 | 78,5 | 34,9 | 1,39 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 11,92 | 0,066 | 78,5 | 35,8 | 1,54 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 11,92 | 0,070 | 78,5 | 36,8 | 1,69 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 11,92 | 0,076 | 78,5 | 37,7 | 1,87 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 11,92 | 0,081 | 78,5 | 38,6 | 2,03 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 11,92 | 0,086 | 78,5 | 39,5 | 2,20 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 11,92 | 0,091 | 78,5 | 40,3 | 2,37 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 11,92 | 0,095 | 78,5 | 41,2 | 2,56 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 11,92 | 0,100 | 78,5 | 42,1 | 2,75 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 11,92 | 0,105 | 78,5 | 42,9 | 2,95 |

| -2 | 53,00 | 43,70 | 11,92 | 0,111 | 78,5 | 43,7 | 3,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 11,92 | 0,116 | 78,5 | 44,5 | 3,40 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 11,92 | 0,122 | 78,5 | 45,3 | 3,66 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 11,92 | 0,126 | 78,5 | 46,1 | 3,90 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 11,92 | 0,131 | 78,5 | 46,9 | 4,15 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 11,92 | 0,136 | 78,5 | 47,7 | 4,41 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 11,92 | 0,142 | 78,5 | 48,4 | 4,71 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 11,92 | 0,147 | 78,5 | 49,2 | 5,00 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 11,92 | 0,151 | 78,5 | 50 | 5,31 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 11,92 | 0,157 | 78,5 | 50,7 | 5,66 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 11,92 | 0,162 | 78,5 | 51,5 | 6,00 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 11,92 | 0,167 | 78,5 | 52,2 | 6,35 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 11,92 | 0,172 | 78,5 | 53 | 6,73 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 11,92 | 0,178 | 78,5 | 53,7 | 7,16 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 11,92 | 0,182 | 78,5 | 54,4 | 7,57 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 11,92 | 0,188 | 78,5 | 55,1 | 8,05 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 11,92 | 0,192 | 78,5 | 55,9 | 8,49 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 11,92 | 0,198 | 78,5 | 56,6 | 9,04 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 11,92 | 0,203 | 78,5 | 57,3 | 9,56 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 11,92 | 0,207 | 78,5 | 58 | 10,12 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 11,92 | 0,212 | 78,5 | 58,7 | 10,72 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 11,92 | 0,218 | 78,5 | 59,4 | 11,42 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 11,92 | 0,223 | 78,5 | 60,1 | 12,11 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 11,92 | 0,228 | 78,5 | 60,8 | 12,86 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 11,92 | 0,232 | 78,5 | 61,5 | 13,67 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 11,92 | 0,237 | 78,5 | 62,2 | 14,55 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 11,92 | 0,242 | 78,5 | 62,8 | 15,41 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 11,92 | 0,247 | 78,5 | 63,5 | 16,45 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 11,92 | 0,252 | 78,5 | 64,2 | 17,59 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 11,92 | 0,257 | 78,5 | 64,8 | 18,79 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 11,92 | 0,262 | 78,5 | 65,5 | 20,17 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 11,92 | 0,267 | 78,5 | 66,1 | 21,53 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 11,92 | 0,272 | 78,5 | 66,8 | 23,23 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 11,92 | 0,278 | 78,5 | 67,4 | 25,02 |

| -36 | 91,80 | 68,00 | 11,92 | 0,284 | 78,5 | 68 | 27,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 11,92 | 0,288 | 78,5 | 68,7 | 29,44 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 11,92 | 0,293 | 78,5 | 69,3 | 31,87 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 11,92 | 0,298 | 78,5 | 70 | 35,06 |

\

Таблица 5.5. – Температурные графики по котельной п. Клейзавод

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 12,32 | 0,063 | 78,1 | 34,9 | 1,45 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 12,32 | 0,068 | 78,1 | 35,8 | 1,60 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 12,32 | 0,073 | 78,1 | 36,8 | 1,76 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 12,32 | 0,079 | 78,1 | 37,7 | 1,95 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 12,32 | 0,084 | 78,1 | 38,6 | 2,12 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 12,32 | 0,089 | 78,1 | 39,5 | 2,30 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 12,32 | 0,094 | 78,1 | 40,3 | 2,48 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 12,32 | 0,099 | 78,1 | 41,2 | 2,67 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 12,32 | 0,103 | 78,1 | 42,1 | 2,87 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 12,32 | 0,108 | 78,1 | 42,9 | 3,08 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 12,32 | 0,115 | 78,1 | 43,7 | 3,33 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 12,32 | 0,120 | 78,1 | 44,5 | 3,56 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 12,32 | 0,126 | 78,1 | 45,3 | 3,83 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 12,32 | 0,131 | 78,1 | 46,1 | 4,08 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 12,32 | 0,136 | 78,1 | 46,9 | 4,34 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 12,32 | 0,140 | 78,1 | 47,7 | 4,62 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 12,32 | 0,147 | 78,1 | 48,4 | 4,94 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 12,32 | 0,152 | 78,1 | 49,2 | 5,24 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 12,32 | 0,156 | 78,1 | 50 | 5,57 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 12,32 | 0,163 | 78,1 | 50,7 | 5,94 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 12,32 | 0,168 | 78,1 | 51,5 | 6,30 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 12,32 | 0,172 | 78,1 | 52,2 | 6,66 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 12,32 | 0,177 | 78,1 | 53 | 7,07 |

| -15 | 68,60 | 53,70 | 12,32 | 0,184 | 78,1 | 53,7 | 7,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 12,32 | 0,188 | 78,1 | 54,4 | 7,95 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 12,32 | 0,195 | 78,1 | 55,1 | 8,46 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 12,32 | 0,198 | 78,1 | 55,9 | 8,93 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 12,32 | 0,205 | 78,1 | 56,6 | 9,51 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 12,32 | 0,209 | 78,1 | 57,3 | 10,07 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 12,32 | 0,214 | 78,1 | 58 | 10,67 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 12,32 | 0,219 | 78,1 | 58,7 | 11,30 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 12,32 | 0,225 | 78,1 | 59,4 | 12,06 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 12,32 | 0,230 | 78,1 | 60,1 | 12,80 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 12,32 | 0,235 | 78,1 | 60,8 | 13,60 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 12,32 | 0,240 | 78,1 | 61,5 | 14,47 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 12,32 | 0,245 | 78,1 | 62,2 | 15,42 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 12,32 | 0,250 | 78,1 | 62,8 | 16,35 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 12,32 | 0,255 | 78,1 | 63,5 | 17,47 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 12,32 | 0,260 | 78,1 | 64,2 | 18,70 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 12,32 | 0,266 | 78,1 | 64,8 | 20,01 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 12,32 | 0,271 | 78,1 | 65,5 | 21,51 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 12,32 | 0,276 | 78,1 | 66,1 | 23,00 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 12,32 | 0,281 | 78,1 | 66,8 | 24,86 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 12,32 | 0,287 | 78,1 | 67,4 | 26,83 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 12,32 | 0,293 | 78,1 | 68 | 29,03 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 12,32 | 0,298 | 78,1 | 68,7 | 31,72 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 12,32 | 0,303 | 78,1 | 69,3 | 34,44 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 12,32 | 0,308 | 78,1 | 70 | 38,02 |

Таблица 5.6. – Температурные графики по котельной больницы с. Подгорное

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 12,80 | 0,065 | 81,2 | 34,9 | 1,41 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 12,80 | 0,070 | 81,2 | 35,8 | 1,55 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 12,80 | 0,076 | 81,2 | 36,8 | 1,70 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 12,80 | 0,082 | 81,2 | 37,7 | 1,88 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 12,80 | 0,087 | 81,2 | 38,6 | 2,04 |

| 3 | 46,70 | 39,50 | 12,80 | 0,092 | 81,2 | 39,5 | 2,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 12,80 | 0,097 | 81,2 | 40,3 | 2,38 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 12,80 | 0,102 | 81,2 | 41,2 | 2,56 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 12,80 | 0,108 | 81,2 | 42,1 | 2,75 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 12,80 | 0,113 | 81,2 | 42,9 | 2,94 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 12,80 | 0,119 | 81,2 | 43,7 | 3,17 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 12,80 | 0,124 | 81,2 | 44,5 | 3,38 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 12,80 | 0,131 | 81,2 | 45,3 | 3,64 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 12,80 | 0,136 | 81,2 | 46,1 | 3,87 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 12,80 | 0,141 | 81,2 | 46,9 | 4,10 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 12,80 | 0,146 | 81,2 | 47,7 | 4,36 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 12,80 | 0,152 | 81,2 | 48,4 | 4,64 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 12,80 | 0,157 | 81,2 | 49,2 | 4,92 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 12,80 | 0,163 | 81,2 | 50 | 5,21 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 12,80 | 0,169 | 81,2 | 50,7 | 5,54 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 12,80 | 0,174 | 81,2 | 51,5 | 5,86 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 12,80 | 0,179 | 81,2 | 52,2 | 6,18 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 12,80 | 0,184 | 81,2 | 53 | 6,54 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 12,80 | 0,191 | 81,2 | 53,7 | 6,94 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 12,80 | 0,196 | 81,2 | 54,4 | 7,31 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 12,80 | 0,202 | 81,2 | 55,1 | 7,75 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 12,80 | 0,206 | 81,2 | 55,9 | 8,15 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 12,80 | 0,212 | 81,2 | 56,6 | 8,64 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 12,80 | 0,218 | 81,2 | 57,3 | 9,10 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 12,80 | 0,223 | 81,2 | 58 | 9,60 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 12,80 | 0,228 | 81,2 | 58,7 | 10,13 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 12,80 | 0,234 | 81,2 | 59,4 | 10,74 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 12,80 | 0,239 | 81,2 | 60,1 | 11,34 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 12,80 | 0,244 | 81,2 | 60,8 | 11,98 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 12,80 | 0,250 | 81,2 | 61,5 | 12,67 |

| -27 | 82,10 | 62,20 | 12,80 | 0,255 | 81,2 | 62,2 | 13,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 12,80 | 0,260 | 81,2 | 62,8 | 14,12 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 12,80 | 0,265 | 81,2 | 63,5 | 14,97 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 12,80 | 0,270 | 81,2 | 64,2 | 15,89 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 12,80 | 0,276 | 81,2 | 64,8 | 16,86 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 12,80 | 0,282 | 81,2 | 65,5 | 17,94 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 12,80 | 0,287 | 81,2 | 66,1 | 18,99 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 12,80 | 0,292 | 81,2 | 66,8 | 20,27 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 12,80 | 0,298 | 81,2 | 67,4 | 21,61 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 12,80 | 0,305 | 81,2 | 68 | 23,08 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 12,80 | 0,310 | 81,2 | 68,7 | 24,78 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 12,80 | 0,315 | 81,2 | 69,3 | 26,46 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 12,80 | 0,320 | 81,2 | 70 | 28,57 |

Таблица 5.7. – Температурные графики по котельной школы с. Подгорное

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 12,00 | 0,061 | 82,0 | 34,9 | 1,30 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 12,00 | 0,066 | 82,0 | 35,8 | 1,43 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 12,00 | 0,071 | 82,0 | 36,8 | 1,57 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 12,00 | 0,077 | 82,0 | 37,7 | 1,73 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 12,00 | 0,082 | 82,0 | 38,6 | 1,88 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 12,00 | 0,086 | 82,0 | 39,5 | 2,03 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 12,00 | 0,091 | 82,0 | 40,3 | 2,19 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 12,00 | 0,096 | 82,0 | 41,2 | 2,35 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 12,00 | 0,101 | 82,0 | 42,1 | 2,53 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 12,00 | 0,106 | 82,0 | 42,9 | 2,70 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 12,00 | 0,112 | 82,0 | 43,7 | 2,91 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 12,00 | 0,116 | 82,0 | 44,5 | 3,10 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 12,00 | 0,122 | 82,0 | 45,3 | 3,34 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 12,00 | 0,127 | 82,0 | 46,1 | 3,54 |

| -6 | 57,90 | 46,90 | 12,00 | 0,132 | 82,0 | 46,9 | 3,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 12,00 | 0,137 | 82,0 | 47,7 | 3,99 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 12,00 | 0,143 | 82,0 | 48,4 | 4,25 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 12,00 | 0,148 | 82,0 | 49,2 | 4,50 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 12,00 | 0,152 | 82,0 | 50 | 4,76 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 12,00 | 0,158 | 82,0 | 50,7 | 5,06 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 12,00 | 0,163 | 82,0 | 51,5 | 5,35 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 12,00 | 0,168 | 82,0 | 52,2 | 5,64 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 12,00 | 0,173 | 82,0 | 53 | 5,96 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 12,00 | 0,179 | 82,0 | 53,7 | 6,32 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 12,00 | 0,184 | 82,0 | 54,4 | 6,65 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 12,00 | 0,190 | 82,0 | 55,1 | 7,05 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 12,00 | 0,193 | 82,0 | 55,9 | 7,40 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 12,00 | 0,199 | 82,0 | 56,6 | 7,84 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 12,00 | 0,204 | 82,0 | 57,3 | 8,26 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 12,00 | 0,209 | 82,0 | 58 | 8,70 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 12,00 | 0,214 | 82,0 | 58,7 | 9,17 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 12,00 | 0,220 | 82,0 | 59,4 | 9,72 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 12,00 | 0,224 | 82,0 | 60,1 | 10,25 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 12,00 | 0,229 | 82,0 | 60,8 | 10,81 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 12,00 | 0,234 | 82,0 | 61,5 | 11,41 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 12,00 | 0,239 | 82,0 | 62,2 | 12,06 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 12,00 | 0,244 | 82,0 | 62,8 | 12,69 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 12,00 | 0,248 | 82,0 | 63,5 | 13,43 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 12,00 | 0,253 | 82,0 | 64,2 | 14,22 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 12,00 | 0,259 | 82,0 | 64,8 | 15,07 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 12,00 | 0,264 | 82,0 | 65,5 | 16,00 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 12,00 | 0,269 | 82,0 | 66,1 | 16,91 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 12,00 | 0,274 | 82,0 | 66,8 | 18,00 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 12,00 | 0,280 | 82,0 | 67,4 | 19,15 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 12,00 | 0,286 | 82,0 | 68 | 20,40 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 12,00 | 0,290 | 82,0 | 68,7 | 21,83 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 12,00 | 0,295 | 82,0 | 69,3 | 23,24 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 12,00 | 0,300 | 82,0 | 70 | 25,00 |

Таблица 5.8. – Температурные графики по котельной ДК п. Свердловский

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 9,20 | 0,047 | 79,2 | 34,9 | 1,06 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 9,20 | 0,051 | 79,2 | 35,8 | 1,17 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 9,20 | 0,054 | 79,2 | 36,8 | 1,28 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 9,20 | 0,059 | 79,2 | 37,7 | 1,42 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 9,20 | 0,063 | 79,2 | 38,6 | 1,54 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 9,20 | 0,066 | 79,2 | 39,5 | 1,67 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 9,20 | 0,070 | 79,2 | 40,3 | 1,80 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 9,20 | 0,074 | 79,2 | 41,2 | 1,94 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 9,20 | 0,077 | 79,2 | 42,1 | 2,08 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 9,20 | 0,081 | 79,2 | 42,9 | 2,23 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 9,20 | 0,086 | 79,2 | 43,7 | 2,41 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 9,20 | 0,089 | 79,2 | 44,5 | 2,57 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 9,20 | 0,094 | 79,2 | 45,3 | 2,77 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 9,20 | 0,098 | 79,2 | 46,1 | 2,95 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 9,20 | 0,101 | 79,2 | 46,9 | 3,13 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 9,20 | 0,105 | 79,2 | 47,7 | 3,33 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 9,20 | 0,109 | 79,2 | 48,4 | 3,55 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 9,20 | 0,113 | 79,2 | 49,2 | 3,77 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 9,20 | 0,117 | 79,2 | 50 | 4,00 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 9,20 | 0,121 | 79,2 | 50,7 | 4,26 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 9,20 | 0,125 | 79,2 | 51,5 | 4,52 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 9,20 | 0,129 | 79,2 | 52,2 | 4,77 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 9,20 | 0,132 | 79,2 | 53 | 5,06 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 9,20 | 0,137 | 79,2 | 53,7 | 5,38 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 9,20 | 0,141 | 79,2 | 54,4 | 5,68 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 9,20 | 0,145 | 79,2 | 55,1 | 6,03 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 9,20 | 0,148 | 79,2 | 55,9 | 6,36 |

| -19 | 73,20 | 56,60 | 9,20 | 0,153 | 79,2 | 56,6 | 6,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 9,20 | 0,156 | 79,2 | 57,3 | 7,14 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 9,20 | 0,160 | 79,2 | 58 | 7,55 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 9,20 | 0,164 | 79,2 | 58,7 | 7,99 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 9,20 | 0,168 | 79,2 | 59,4 | 8,50 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 9,20 | 0,172 | 79,2 | 60,1 | 9,01 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 9,20 | 0,176 | 79,2 | 60,8 | 9,55 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 9,20 | 0,179 | 79,2 | 61,5 | 10,14 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 9,20 | 0,183 | 79,2 | 62,2 | 10,77 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 9,20 | 0,187 | 79,2 | 62,8 | 11,39 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 9,20 | 0,190 | 79,2 | 63,5 | 12,13 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 9,20 | 0,194 | 79,2 | 64,2 | 12,94 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 9,20 | 0,199 | 79,2 | 64,8 | 13,80 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 9,20 | 0,202 | 79,2 | 65,5 | 14,77 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 9,20 | 0,206 | 79,2 | 66,1 | 15,73 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 9,20 | 0,210 | 79,2 | 66,8 | 16,92 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 9,20 | 0,214 | 79,2 | 67,4 | 18,17 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 9,20 | 0,219 | 79,2 | 68 | 19,55 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 9,20 | 0,223 | 79,2 | 68,7 | 21,20 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 9,20 | 0,226 | 79,2 | 69,3 | 22,86 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 9,20 | 0,230 | 79,2 | 70 | 25,00 |

Таблица 5.9. – Температурные графики по котельной школы п. Свердловский

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 13,20 | 0,067 | 76,6 | 34,9 | 1,61 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 13,20 | 0,073 | 76,6 | 35,8 | 1,78 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 13,20 | 0,078 | 76,6 | 36,8 | 1,96 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 13,20 | 0,084 | 76,6 | 37,7 | 2,17 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 13,20 | 0,090 | 76,6 | 38,6 | 2,36 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 13,20 | 0,095 | 76,6 | 39,5 | 2,56 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 13,20 | 0,100 | 76,6 | 40,3 | 2,76 |

| 1 | 49,20 | 41,20 | 13,20 | 0,106 | 76,6 | 41,2 | 2,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 13,20 | 0,111 | 76,6 | 42,1 | 3,21 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 13,20 | 0,116 | 76,6 | 42,9 | 3,45 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 13,20 | 0,123 | 76,6 | 43,7 | 3,73 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 13,20 | 0,128 | 76,6 | 44,5 | 3,99 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 13,20 | 0,135 | 76,6 | 45,3 | 4,30 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 13,20 | 0,140 | 76,6 | 46,1 | 4,59 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 13,20 | 0,145 | 76,6 | 46,9 | 4,89 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 13,20 | 0,150 | 76,6 | 47,7 | 5,21 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 13,20 | 0,157 | 76,6 | 48,4 | 5,57 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 13,20 | 0,162 | 76,6 | 49,2 | 5,93 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 13,20 | 0,168 | 76,6 | 50 | 6,30 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 13,20 | 0,174 | 76,6 | 50,7 | 6,73 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 13,20 | 0,180 | 76,6 | 51,5 | 7,15 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 13,20 | 0,185 | 76,6 | 52,2 | 7,57 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 13,20 | 0,190 | 76,6 | 53 | 8,05 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 13,20 | 0,197 | 76,6 | 53,7 | 8,59 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 13,20 | 0,202 | 76,6 | 54,4 | 9,10 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 13,20 | 0,209 | 76,6 | 55,1 | 9,70 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 13,20 | 0,213 | 76,6 | 55,9 | 10,27 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 13,20 | 0,219 | 76,6 | 56,6 | 10,96 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 13,20 | 0,224 | 76,6 | 57,3 | 11,63 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 13,20 | 0,230 | 76,6 | 58 | 12,35 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 13,20 | 0,235 | 76,6 | 58,7 | 13,13 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 13,20 | 0,242 | 76,6 | 59,4 | 14,04 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 13,20 | 0,247 | 76,6 | 60,1 | 14,96 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 13,20 | 0,252 | 76,6 | 60,8 | 15,96 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 13,20 | 0,257 | 76,6 | 61,5 | 17,05 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 13,20 | 0,263 | 76,6 | 62,2 | 18,24 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 13,20 | 0,268 | 76,6 | 62,8 | 19,42 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 13,20 | 0,273 | 76,6 | 63,5 | 20,86 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 13,20 | 0,279 | 76,6 | 64,2 | 22,46 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 13,20 | 0,285 | 76,6 | 64,8 | 24,16 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 13,20 | 0,290 | 76,6 | 65,5 | 26,16 |

| -33 | 88,50 | 66,10 | 13,20 | 0,296 | 76,6 | 66,1 | 28,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 13,20 | 0,301 | 76,6 | 66,8 | 30,71 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 13,20 | 0,308 | 76,6 | 67,4 | 33,43 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 13,20 | 0,314 | 76,6 | 68 | 36,53 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 13,20 | 0,319 | 76,6 | 68,7 | 40,44 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 13,20 | 0,325 | 76,6 | 69,3 | 44,48 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 13,20 | 0,330 | 76,6 | 70 | 50,00 |

Таблица 5.10. – Температурные графики по котельной ДК с. Подгорное

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 12,00 | 0,061 | 82,0 | 34,9 | 1,30 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 12,00 | 0,066 | 82,0 | 35,8 | 1,43 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 12,00 | 0,071 | 82,0 | 36,8 | 1,57 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 12,00 | 0,077 | 82,0 | 37,7 | 1,73 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 12,00 | 0,082 | 82,0 | 38,6 | 1,88 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 12,00 | 0,086 | 82,0 | 39,5 | 2,03 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 12,00 | 0,091 | 82,0 | 40,3 | 2,19 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 12,00 | 0,096 | 82,0 | 41,2 | 2,35 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 12,00 | 0,101 | 82,0 | 42,1 | 2,53 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 12,00 | 0,106 | 82,0 | 42,9 | 2,70 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 12,00 | 0,112 | 82,0 | 43,7 | 2,91 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 12,00 | 0,116 | 82,0 | 44,5 | 3,10 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 12,00 | 0,122 | 82,0 | 45,3 | 3,34 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 12,00 | 0,127 | 82,0 | 46,1 | 3,54 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 12,00 | 0,132 | 82,0 | 46,9 | 3,76 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 12,00 | 0,137 | 82,0 | 47,7 | 3,99 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 12,00 | 0,143 | 82,0 | 48,4 | 4,25 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 12,00 | 0,148 | 82,0 | 49,2 | 4,50 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 12,00 | 0,152 | 82,0 | 50 | 4,76 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 12,00 | 0,158 | 82,0 | 50,7 | 5,06 |

| -12 | 65,10 | 51,50 | 12,00 | 0,163 | 82,0 | 51,5 | 5,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 12,00 | 0,168 | 82,0 | 52,2 | 5,64 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 12,00 | 0,173 | 82,0 | 53 | 5,96 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 12,00 | 0,179 | 82,0 | 53,7 | 6,32 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 12,00 | 0,184 | 82,0 | 54,4 | 6,65 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 12,00 | 0,190 | 82,0 | 55,1 | 7,05 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 12,00 | 0,193 | 82,0 | 55,9 | 7,40 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 12,00 | 0,199 | 82,0 | 56,6 | 7,84 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 12,00 | 0,204 | 82,0 | 57,3 | 8,26 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 12,00 | 0,209 | 82,0 | 58 | 8,70 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 12,00 | 0,214 | 82,0 | 58,7 | 9,17 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 12,00 | 0,220 | 82,0 | 59,4 | 9,72 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 12,00 | 0,224 | 82,0 | 60,1 | 10,25 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 12,00 | 0,229 | 82,0 | 60,8 | 10,81 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 12,00 | 0,234 | 82,0 | 61,5 | 11,41 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 12,00 | 0,239 | 82,0 | 62,2 | 12,06 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 12,00 | 0,244 | 82,0 | 62,8 | 12,69 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 12,00 | 0,248 | 82,0 | 63,5 | 13,43 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 12,00 | 0,253 | 82,0 | 64,2 | 14,22 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 12,00 | 0,259 | 82,0 | 64,8 | 15,07 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 12,00 | 0,264 | 82,0 | 65,5 | 16,00 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 12,00 | 0,269 | 82,0 | 66,1 | 16,91 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 12,00 | 0,274 | 82,0 | 66,8 | 18,00 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 12,00 | 0,280 | 82,0 | 67,4 | 19,15 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 12,00 | 0,286 | 82,0 | 68 | 20,40 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 12,00 | 0,290 | 82,0 | 68,7 | 21,83 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 12,00 | 0,295 | 82,0 | 69,3 | 23,24 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 12,00 | 0,300 | 82,0 | 70 | 25,00 |

Таблица 5.11. – Температурные графики по котельной школы с. Драченино

|  | Параметры сети при качественном регулировании | Параметры сети при количественном регулировании |
| --- | --- | --- |

| Темп ерату ра возду ха, °С | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 17,20 | 0,088 | 83,0 | 34,9 | 1,82 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 17,20 | 0,095 | 83,0 | 35,8 | 2,00 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 17,20 | 0,101 | 83,0 | 36,8 | 2,20 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 17,20 | 0,110 | 83,0 | 37,7 | 2,43 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 17,20 | 0,117 | 83,0 | 38,6 | 2,63 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 17,20 | 0,124 | 83,0 | 39,5 | 2,85 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 17,20 | 0,131 | 83,0 | 40,3 | 3,06 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 17,20 | 0,138 | 83,0 | 41,2 | 3,29 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 17,20 | 0,144 | 83,0 | 42,1 | 3,53 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 17,20 | 0,151 | 83,0 | 42,9 | 3,77 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 17,20 | 0,160 | 83,0 | 43,7 | 4,07 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 17,20 | 0,167 | 83,0 | 44,5 | 4,33 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 17,20 | 0,175 | 83,0 | 45,3 | 4,65 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 17,20 | 0,182 | 83,0 | 46,1 | 4,94 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 17,20 | 0,189 | 83,0 | 46,9 | 5,24 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 17,20 | 0,196 | 83,0 | 47,7 | 5,55 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 17,20 | 0,205 | 83,0 | 48,4 | 5,92 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 17,20 | 0,212 | 83,0 | 49,2 | 6,26 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 17,20 | 0,218 | 83,0 | 50 | 6,62 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 17,20 | 0,227 | 83,0 | 50,7 | 7,03 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 17,20 | 0,234 | 83,0 | 51,5 | 7,43 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 17,20 | 0,241 | 83,0 | 52,2 | 7,82 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 17,20 | 0,248 | 83,0 | 53 | 8,26 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 17,20 | 0,256 | 83,0 | 53,7 | 8,75 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 17,20 | 0,263 | 83,0 | 54,4 | 9,20 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 17,20 | 0,272 | 83,0 | 55,1 | 9,74 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 17,20 | 0,277 | 83,0 | 55,9 | 10,22 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 17,20 | 0,286 | 83,0 | 56,6 | 10,82 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 17,20 | 0,292 | 83,0 | 57,3 | 11,38 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 17,20 | 0,299 | 83,0 | 58 | 11,97 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 17,20 | 0,306 | 83,0 | 58,7 | 12,60 |

| -23 | 77,70 | 59,40 | 17,20 | 0,315 | 83,0 | 59,4 | 13,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 17,20 | 0,322 | 83,0 | 60,1 | 14,05 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 17,20 | 0,329 | 83,0 | 60,8 | 14,80 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 17,20 | 0,335 | 83,0 | 61,5 | 15,60 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 17,20 | 0,342 | 83,0 | 62,2 | 16,46 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 17,20 | 0,349 | 83,0 | 62,8 | 17,29 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 17,20 | 0,356 | 83,0 | 63,5 | 18,26 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 17,20 | 0,363 | 83,0 | 64,2 | 19,30 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 17,20 | 0,372 | 83,0 | 64,8 | 20,41 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 17,20 | 0,378 | 83,0 | 65,5 | 21,62 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 17,20 | 0,385 | 83,0 | 66,1 | 22,80 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 17,20 | 0,392 | 83,0 | 66,8 | 24,21 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 17,20 | 0,401 | 83,0 | 67,4 | 25,69 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 17,20 | 0,409 | 83,0 | 68 | 27,29 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 17,20 | 0,416 | 83,0 | 68,7 | 29,11 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 17,20 | 0,423 | 83,0 | 69,3 | 30,88 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 17,20 | 0,430 | 83,0 | 70 | 33,08 |

Таблица 5.12. – Температурные графики по котельной школы с. Худяшово

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 5,60 | 0,029 | 82,7 | 34,9 | 0,60 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 5,60 | 0,031 | 82,7 | 35,8 | 0,66 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 5,60 | 0,033 | 82,7 | 36,8 | 0,72 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 5,60 | 0,036 | 82,7 | 37,7 | 0,80 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 5,60 | 0,038 | 82,7 | 38,6 | 0,86 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 5,60 | 0,040 | 82,7 | 39,5 | 0,93 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 5,60 | 0,043 | 82,7 | 40,3 | 1,00 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 5,60 | 0,045 | 82,7 | 41,2 | 1,08 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 5,60 | 0,047 | 82,7 | 42,1 | 1,16 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 5,60 | 0,049 | 82,7 | 42,9 | 1,24 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 5,60 | 0,052 | 82,7 | 43,7 | 1,34 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 5,60 | 0,054 | 82,7 | 44,5 | 1,42 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 5,60 | 0,057 | 82,7 | 45,3 | 1,53 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 5,60 | 0,059 | 82,7 | 46,1 | 1,62 |

| -6 | 57,90 | 46,90 | 5,60 | 0,062 | 82,7 | 46,9 | 1,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 5,60 | 0,064 | 82,7 | 47,7 | 1,82 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 5,60 | 0,067 | 82,7 | 48,4 | 1,94 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 5,60 | 0,069 | 82,7 | 49,2 | 2,06 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 5,60 | 0,071 | 82,7 | 50 | 2,17 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 5,60 | 0,074 | 82,7 | 50,7 | 2,31 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 5,60 | 0,076 | 82,7 | 51,5 | 2,44 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 5,60 | 0,078 | 82,7 | 52,2 | 2,57 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 5,60 | 0,081 | 82,7 | 53 | 2,72 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 5,60 | 0,083 | 82,7 | 53,7 | 2,88 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 5,60 | 0,086 | 82,7 | 54,4 | 3,03 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 5,60 | 0,088 | 82,7 | 55,1 | 3,21 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 5,60 | 0,090 | 82,7 | 55,9 | 3,36 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 5,60 | 0,093 | 82,7 | 56,6 | 3,56 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 5,60 | 0,095 | 82,7 | 57,3 | 3,75 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 5,60 | 0,097 | 82,7 | 58 | 3,94 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 5,60 | 0,100 | 82,7 | 58,7 | 4,15 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 5,60 | 0,102 | 82,7 | 59,4 | 4,40 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 5,60 | 0,105 | 82,7 | 60,1 | 4,63 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 5,60 | 0,107 | 82,7 | 60,8 | 4,88 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 5,60 | 0,109 | 82,7 | 61,5 | 5,15 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 5,60 | 0,111 | 82,7 | 62,2 | 5,44 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 5,60 | 0,114 | 82,7 | 62,8 | 5,71 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 5,60 | 0,116 | 82,7 | 63,5 | 6,04 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 5,60 | 0,118 | 82,7 | 64,2 | 6,39 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 5,60 | 0,121 | 82,7 | 64,8 | 6,76 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 5,60 | 0,123 | 82,7 | 65,5 | 7,16 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 5,60 | 0,125 | 82,7 | 66,1 | 7,56 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 5,60 | 0,128 | 82,7 | 66,8 | 8,03 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 5,60 | 0,130 | 82,7 | 67,4 | 8,53 |

| -36 | 91,80 | 68,00 | 5,60 | 0,133 | 82,7 | 68 | 9,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 5,60 | 0,136 | 82,7 | 68,7 | 9,68 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 5,60 | 0,138 | 82,7 | 69,3 | 10,28 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 5,60 | 0,140 | 82,7 | 70 | 11,02 |

Таблица 5.13. – Температурные графики по котельной школы п. ст. Егозово

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 84,96 | 0,433 | 87,7 | 34,9 | 8,21 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 84,96 | 0,467 | 87,7 | 35,8 | 9,00 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 84,96 | 0,501 | 87,7 | 36,8 | 9,85 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 84,96 | 0,544 | 87,7 | 37,7 | 10,87 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 84,96 | 0,578 | 87,7 | 38,6 | 11,77 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 84,96 | 0,612 | 87,7 | 39,5 | 12,69 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 84,96 | 0,646 | 87,7 | 40,3 | 13,62 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 84,96 | 0,680 | 87,7 | 41,2 | 14,62 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 84,96 | 0,714 | 87,7 | 42,1 | 15,65 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 84,96 | 0,748 | 87,7 | 42,9 | 16,69 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 84,96 | 0,790 | 87,7 | 43,7 | 17,96 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 84,96 | 0,824 | 87,7 | 44,5 | 19,08 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 84,96 | 0,867 | 87,7 | 45,3 | 20,44 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 84,96 | 0,901 | 87,7 | 46,1 | 21,65 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 84,96 | 0,935 | 87,7 | 46,9 | 22,91 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 84,96 | 0,969 | 87,7 | 47,7 | 24,21 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 84,96 | 1,011 | 87,7 | 48,4 | 25,73 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 84,96 | 1,045 | 87,7 | 49,2 | 27,14 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 84,96 | 1,079 | 87,7 | 50 | 28,62 |

| -11 | 63,90 | 50,70 | 84,96 | 1,121 | 87,7 | 50,7 | 30,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 84,96 | 1,155 | 87,7 | 51,5 | 31,92 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 84,96 | 1,189 | 87,7 | 52,2 | 33,51 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 84,96 | 1,223 | 87,7 | 53 | 35,26 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 84,96 | 1,266 | 87,7 | 53,7 | 37,23 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 84,96 | 1,300 | 87,7 | 54,4 | 39,04 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 84,96 | 1,342 | 87,7 | 55,1 | 41,18 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 84,96 | 1,368 | 87,7 | 55,9 | 43,01 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 84,96 | 1,410 | 87,7 | 56,6 | 45,35 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 84,96 | 1,444 | 87,7 | 57,3 | 47,51 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 84,96 | 1,478 | 87,7 | 58 | 49,77 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 84,96 | 1,512 | 87,7 | 58,7 | 52,15 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 84,96 | 1,555 | 87,7 | 59,4 | 54,94 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 84,96 | 1,589 | 87,7 | 60,1 | 57,56 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 84,96 | 1,623 | 87,7 | 60,8 | 60,32 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 84,96 | 1,657 | 87,7 | 61,5 | 63,23 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 84,96 | 1,691 | 87,7 | 62,2 | 66,30 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 84,96 | 1,725 | 87,7 | 62,8 | 69,26 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 84,96 | 1,759 | 87,7 | 63,5 | 72,67 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 84,96 | 1,793 | 87,7 | 64,2 | 76,28 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 84,96 | 1,835 | 87,7 | 64,8 | 80,14 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 84,96 | 1,869 | 87,7 | 65,5 | 84,19 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 84,96 | 1,903 | 87,7 | 66,1 | 88,11 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 84,96 | 1,937 | 87,7 | 66,8 | 92,68 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 84,96 | 1,980 | 87,7 | 67,4 | 97,52 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 84,96 | 2,022 | 87,7 | 68 | 102,64 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 84,96 | 2,056 | 87,7 | 68,7 | 108,21 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 84,96 | 2,090 | 87,7 | 69,3 | 113,59 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 84,96 | 2,124 | 87,7 | 70 | 120,00 |

Разность в объеме перекачиваемого теплоносителя определяем по средней температуре отопительного сезона, которая согласно СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» для Ленинск-Кузнецкого муниципального округа равна минус 7,9 °С (выделено желтым). Результаты расчетов сведены в таблице 5.14.

Таблица 5.14. – Сравнительный анализ вариантов

| Наименование котельной | Вариант 1 |  | Вариант 2 |  | Разность, кВт-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем перекачиваемого теплоносителя, тыс. м3 | Затраты электроэнергии, кВт-ч | Годовой объем перекачиваемого теплоносителя, м3 | Затраты электроэнергии, кВт-ч |  |
| Котельная п. Восходящий | 162,43 | 1949,18 | 67,33 | 808,01 | 1141,17 |
| Котельная д. Новогеоргиевка | 33,41 | 400,90 | 14,52 | 174,18 | 226,71 |
| Котельная д. Красноярка | 68,66 | 1235,87 | 27,13 | 488,33 | 747,53 |
| Котельная п. Клейзавод | 70,96 | 1490,23 | 28,45 | 597,54 | 892,68 |
| Котельная больницы с. Подгорное | 73,73 | 2064,38 | 26,73 | 748,34 | 1316,04 |
| Котельная школы с. Подгорное | 69,12 | 3525,12 | 24,48 | 1248,48 | 2276,64 |
| Котельная ДК п. Свердловский | 52,99 | 1589,76 | 20,45 | 613,44 | 976,32 |
| Котельная школы п. Свердловский | 76,03 | 1596,67 | 32,08 | 673,75 | 922,92 |
| Котельная ДК с. Подгорное | 69,12 | 69120,00 | 24,48 | 24480,00 | 44640,00 |
| Котельная школы с. Драченино | 99,07 | 3269,38 | 34,10 | 1125,27 | 2144,10 |
| Котельная с. Худяшово | 32,26 | 580,61 | 11,17 | 201,14 | 379,47 |
| Котельная п. ст. Егозово | 489,37 | 16149,20 | 148,20 | 4890,76 | 11258,44 |
|  | 1297,15 | 102971,29 | 459,13 | 36049,25 | 66922,04 |

При тарифе на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению, равном 9,47 руб./кВт-ч, годовой эффект составит 633,75 тыс. рублей.

- вариант

Качественное регулирование отпуска тепловой энергии.

- Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя

теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии приведен в таблице 6.1.

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.1. – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии, тыс. м3

| ЕТО | Котельная | Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» | Котельная п. Демьяновка | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная д. Красноярка | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная ДК д. Новогеоргиевка | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная п. Клейзавод | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная п. Восходящий | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная п. Ст. Егозово | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
|  |  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего: | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |

| ЕТО | Котельная | Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» | Котельная детсада с. Красное | нормативные утечки теплоносителя | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная школы с. Красное | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная коррекционной школы с. Красное | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Центральная котельная с. Ариничево | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная с. Шабаново | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  |  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего: | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная школы с. Панфилово | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная детсада с. Панфилово | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

| ЕТО | Котельная | Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» | Котельная администрации с. Панфилово | нормативные утечки теплоносителя | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная п. Новый | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Центральная котельная с. Чусовитино | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего: | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная школы с. Драченино | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная школы п. Свердловский | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная ДК п. Свердловский | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |

| ЕТО | Котельная | Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» | Котельная ДК с. Подгорное | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная школы с. Подгорное | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная больницы с. Подгорное | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная больницы с. Худяшово | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная ЦРБ | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего: | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Центр. Котельная п. Чкаловский | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| ЕТО | Котельная | Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная школы п. Мусохраново | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная п. Мирный | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная школы с. Камышино | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего: | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: |  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 6.2. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Демьяновка | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Красноярка | Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная ДК д. Новогеоргиевка | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обработанной и не деаэрированной водой) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Клейзавод | Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 21 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,986 | 4,986 | 4,986 | 4,986 | 4,986 | 4,986 | 4,986 |
|  | Доля резерва | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная п. Восходящий | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная детсада с. Красное | Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 19 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
|  | Доля резерва | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Котельная школы с. Красное | Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 28 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная коррекционной школы с. Красное | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,994 | 4,994 | 4,994 | 4,994 | 4,994 | 4,994 | 4,994 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Центральная котельная с. Ариничево | Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Срок службы | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 |
|  | Доля резерва | % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Котельная школы с. Панфилово | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная детсада с. Панфилово | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная администрации с. Панфилово | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Новый | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Центральная котельная с. Чусовитино | Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
|  | Доля резерва | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Котельная школы с. Драченино | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная школы п. Свердловский | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная ДК п. Свердловский | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 18 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная ДК с. Подгорное | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная школы с. Подгорное | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 |
|  | Доля резерва | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Котельная больницы с. Подгорное | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная с. Худяшово | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная ЦРБ | Производительность ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 21 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,973 | 4,973 | 4,973 | 4,973 | 4,973 | 4,973 | 4,973 |
|  | Доля резерва | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Котельная школы п. Мусохраново | Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 18 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная п. Мирный | Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 21 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 |
|  | Доля резерва | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы с. Камышино | Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 24 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная п. ст. Егозово | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Шабаново | Производительность ВПУ | т/ч | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
|  | Срок службы | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 27 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 11,222 | 11,222 | 11,222 | 11,222 | 11,222 | 11,222 | 11,222 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Обоснований по предлагаемым для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии нет.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии

В перспективе планируется расширение зоны действия котельной п. ст. Егозово в связи со строительством четырех новых трехэтажных многоквартирных жилых домов.

Обоснование такого решения определяется согласно Приложения 40 Приказа Минэнерго от 5 марта 2019 г. №212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Стоимость единицы тепловой энергии при подключении новых объектов будет равна:

, руб./Гкал	(7.2.1.)

Так как в Ленинск-Кузнецком городском округе отсутствует разделение тарифа на выработку тепловой энергии и ее передачу, то выражение (7.2.1.) примет следующий вид:

Тiпр = 	Тпр·ЧММ·(𝒒п+𝜟𝒒п)	 (ЧММ·(𝒒п+𝜟𝒒п))·(𝟏+𝜼пр)

= 2128,05·2633·(2,124+0,344) = 2092,48 руб./Гкал	(7.2.2.)

(2633·(2,124+0,344))·1,017

где Тпр – прогнозный тариф в году, следующим за годом реализации мероприятия, руб./Гкал

ЧММ – число часов максимума тепловой нагрузки в год, ч

𝒒п – присоединенная нагрузка котельной, Гкал/ч

𝜟𝒒п – подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч

𝜼пр – процент прогнозируемых потерь тепловой энергии в сетях, %. Существующее значение стоимости единицы тепловой энергии равно:

Тi = 	𝑻·ЧММ·𝒒п	 = 2564,53·2,124·2633 = 2521,66 руб./Гкал	(7.2.2.3.)

(ЧММ·𝒒п·(𝟏+𝜼)

2,124·2633·1,017

где 𝑻 – тариф на момент актуализации системы теплоснабжения, руб./Гкал

𝜼 - процент потерь тепловой энергии в сетях на момент актуализации системы теплоснабжения, %.

Так как по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения меньше стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, то присоединение застраиваемой площади к тепловым сетям системы теплоснабжения котельной п. ст. Егозово является целесообразным.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом радиуса эффективного теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В основу расчетов радиуса эффективного теплоснабжения от теплового источника положены полуэмпирические соотношения, которые впервые были приведены в «Нормы по проектированию тепловых сетей» (Энергоиздат, М., 1938 г.).

Для приведения указанных зависимостей к современным условиям функционирования системы теплоснабжения использованы эмпирические коэффициенты, предложенные В.Н. Папушкиным (ВТИ, Москва).

Аналитическое решение научной проблемы расчета радиуса эффективного теплоснабжения также было найдено в 1938 г. Е.Я. Соколовым.

Эффективный радиус теплоснабжения определялся из условия минимизации удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источников, согласно его методике, оптимальный и предельный радиусы действия тепловой сети должны определяться по следующим формулам:

где s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м;  – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение ТЭЦ; B – среднее число абонентов на 1 км; Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C; П – теплоплотность района, Гкал/ч·км; p – разница себестоимости тепла, выработанного на ТЭЦ и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал; C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал; K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Таблица 7.3. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения, км

| Наименование котельной | Нагрузка, Гкал/ч | Перепад температур, оС | Теплоплотность района, Гкал/ч·км | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Демьяновка | 1,069 | 25 | 0,09 | 0,89 |
| Котельная д. Красноярка | 0,298 | 25 | 0,04 | 0,25 |
| Котельная ДК д. Новогеоргиевка | 0,145 | 25 | 1,45 | 0,12 |
| Котельная п. Клейзавод | 0,308 | 25 | 0,04 | 0,26 |
| Котельная п. Восходящий | 0,705 | 25 | 0,01 | 0,59 |
| Котельная п. ст. Егозово | 2,124 | 25 | 0,15 | 1,77 |
| Котельная детсада с. Красное | 0,690 | 25 | 0,01 | 0,57 |
| Котельная школы с. Красное | 0,624 | 25 | 0,01 | 0,52 |
| Котельная коррекционной школы с. Красное | 0,213 | 25 | 0,09 | 0,18 |
| Центральная котельная с. Ариничево | 0,561 | 25 | 0,01 | 0,47 |
| Котельная с. Шабаново | 1,360 | 25 | 0,04 | 1,13 |
| Котельная школы с. Панфилово | 0,213 | 25 | 0,38 | 0,18 |
| Котельная детсада с. Панфилово | 0,038 | 25 | 1,69 | 0,03 |
| Котельная администрации с. Панфилово | 0,048 | 25 | 0,99 | 0,04 |
| Котельная п. Новый | 0,105 | 25 | 0,11 | 0,09 |
| Центральная котельная с. Чусовитино | 0,631 | 25 | 0,01 | 0,53 |
| Котельная школы с. Драченино | 0,430 | 25 | 1,32 | 0,36 |
| Котельная школы п. Свердловский | 0,330 | 25 | 0.528 | 0,27 |
| Котельная ДК п. Свердловский | 0,230 | 25 | 0.01 | 0,19 |
| Котельная ДК с. Подгорное | 0,300 | 25 | 7,50 | 0,25 |
| Котельная школы с. Подгорное | 0,300 | 25 | 0,13 | 0,25 |
| Котельная больницы с. Подгорное | 0,320 | 25 | 0,45 | 0,27 |
| Котельная с. Худяшовная | 0,140 | 25 | 1,08 | 0,12 |
| Котельная ЦРБ | 0,43 | 25 | 0,61 | 0,36 |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | 0,800 | 25 | 0,02 | 0,67 |
| Котельная школы п. Мусохраново | 0,260 | 25 | 0,72 | 0,22 |
| Котельная п. Мирный | 1,600 | 25 | 0,02 | 1,33 |
| Котельная школы с. Камышино | 0,220 | 25 | 0,39 | 0,18 |

  - Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Программные мероприятия развития источников теплоснабжения сельских населенных пунктов муниципального округа до 2040 года с проиндексированными капитальными затратами, указанными в ценах соответствующих лет, показаны в таблице 7.4.1.

Таблица 7.4.1. – Программа развития источников теплоснабжения сельских населенных пунктов муниципального округа до 2040 года с проиндексированными капитальными затратами, указанными в ценах соответствующих лет, в тыс. руб. с НДС

| №№ п/п | Наименование строек, объектов, видов работ | Сметная стоимость всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2026 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной с заменой ХВО п. Чкаловский | 500,0 |
| 2 | Реконструкция котельной школы с заменой ХВО с. Камышино | 500,0 |
| 3 | Замена сетевого насоса 2-го контура Wilo ih 80/190-18,5/2 N=18,5 кВт 300 об/мин №1 на аналогичное оборудование с установкой частотного преобразователя котельная п.ст.Егозово | 500,0 |
| 4 | Замена циркуляционного насоса Wilo IL 50/140-4/2 N=4кВт 3000 об/мин. №1 на аналогичное оборудование с установкой частотного преобразователя котельная п.ст.Егозово | 500,0 |
| 5 | Установка частотных преобразователей на сетевые насосы 2 шт., дымососы 4 шт. котельная п.ст.Егозово | 1 000,0 |
| 6 | Замена подпитачного насоса Wilo Mhi 803-3 N=1,1 кВт 3000 об/мин. №1 на аналогичное оборудование с установкой частного преобразователя котельная п.ст.Егозово | 350,0 |
| 7 | Реконструкция котельной с заменой ХВО п. Новый | 500,0 |
| 8 | Реконструкция котельной школы с заменой ХВО с. Панфилово | 500,0 |
| 9 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 | 550,0 |
| 10 | Установка дизель-генераторной станции 7кВт, на котельную ДК п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 13а) | 1 100,00 |
|  | Итого | 6 000,00 |
| 2027 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии п. Чкаловский | 1 300,0 |
| 2 | Реконструкция котельной школы с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии с. Камышино | 1 300,0 |
| 3 | Замена котла Квр 0,8 № 1 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 4 | Реконструкция котельной с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии п. Мусохраново | 1 000,0 |
| 5 | Установка узлов технического учета тепловой энергии Вектор, 2ш ткотельная п.ст.Егозово | 1 100,0 |
| 6 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной п. Клейзавод | 400,0 |
| 7 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 520 L=11,5 м. Котельная школы с. Камышино | 2 500,0 |
| 8 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=30,0 м.Котельная д. Новогеоргиевка | 3 000,0 |
| 9 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=22,5 м. Котельная п. Клейзавода | 2 800,0 |
| 10 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8, с. Шабаново, ул. Советская | 1 300,0 |
| 11 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8, с. Ариничево, ул. Центральная, 10 А | 1 300,0 |
| 12 | Установка дизель-генераторной станции 7кВт, на котельную школы п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 1 250,00 |
|  | Итого | 19 250,00 |
| 2028 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, замена котла «Томь» п. Мирный | 1 700,0 |
| 2 | Установка дизель-генераторной станции 7кВт, на котельную ДК с. Подгорное (с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10) | 1 300,00 |
| 3 | Замена котлов Квр 0,8 № 2 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 4 | Замена дымососа № 1, 2 2 шт. с № 6 на № 8 п.ст.Егозово | 700,0 |
| 5 | Установка электрогенератора 60 кВт (75кВА) резервная: 66 кВт (82 кВА) 380 В 3 фазы, 1 шт. ( первый этап) | 65,0 |
| 6 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной ДК д. Новогеоргиевка | 341,0 |
| 7 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8, с. Шабаново, ул. Советская | 1 300,0 |
| 8 | Реконструкция центральной котельной с заменой газоходов, установка дымососов, золоуловителей с. Шабаново, ул. Советская | 1 400,0 |
| 9 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной д. Красноярка | 341,0 |
| 10 | Реконструкция котельной школы с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии с. Панфилово | 1 300,0 |
| 11 | Замена дымовой трубы Ду600 L=30,0 м. Котельная п. ст. Егозово | 4 000,0 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 520 L=22,5м. Котельная школа с. Красное. | 2 800,0 |
| 13 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426 L=18,5 м. Котельная ДК п. Свердловский | 2 300,0 |
| 14 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=17,5 м. Котельная школы с. Драченино | 2 800,0 |
|  | Итого | 22 347,0 |

| 2029 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной ДК д. Новогеоргиевка (д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а) с заменой существующих котлов НР-18 на новые котлы типа КВр-0.4, 2 шт. производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 2 500,00 |
| 2 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м, 7 метров высота. | 50,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы с. Подгорное (с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а) с заменой существующих котлов КВр-0.2, 3 шт. на новые котлы производительностью 0,2 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 3 500,00 |
| 4 | Реконструкция котельной детского сада с заменой дымососа ДН-8,0 с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 700,00 |
| 5 | Реконструкция котельной коррекционной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,4 с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 1 800,00 |
| 6 | Реконструкция центральной котельной с заменой дымососа ДН-8,0 с. Ариничево, ул. Центральная, 10 А | 700,00 |
| 7 | Реконструкция котельной школы с заменой ХВО п. Мирный | 1300,0 |
| 8 | Замена котлов Квр 0,8 № 3 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 9 | Установка электрогенератора 60 кВт (75кВА) резервная: 66 кВт (82 кВА) 380 В 3 фазы, 1 шт. (второй этап) | 994,0 |
| 10 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной д. Красноярка | 341,0 |
| 11 | Реконструкция котельной детского сада с. Панфилово, замена котла КВр-0,23 | 1 100,0 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=23м. Центральная котельная с. Ариничево. | 2 800,00 |
| 13 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 621L=18 м. Котельная школы с. Панфилово | 4 000,00 |
| 14 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 720 L=24 м. Котельная п. Новый | 4 500,00 |
|  | Итого | 26 285,00 |
| 2030 год |  |  |
| 1 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 615,0 |
| 2 | Реконструкция котельной д. Красноярка (д. Красноярка, ул. Центральная) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 2 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 4 000,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,65 с. Панфилово | 2600,0 |
| 4 | Реконструкция котельной ДК д. Новогеоргиевка (д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а) с заменой существующих котлов НР-18 на новые котлы типа КВр-0.4, 2 шт. производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 1 200,00 |
| 5 | Реконструкция центральной котельной с заменой двух котлов КВр-0,8 с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 2 500,00 |
| 6 | Реконструкция котельной детского сада с заменой дымососа ДН-8,0 с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 700,00 |
| 7 | Реконструкция котельной школы с заменой насоса с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3 | 600,00 |
| 8 | Замена котла Квр 0,8 № 4 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 9 | Реконструкция котельной ДК с. Подгорное (с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10) с заменой существующего котла КВР-0.4, 1 шт. на новый котел производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 1 700,00 |
| 10 | Реконструкция котельной администрации с. Панфилово, замена котла КВр-0,17 | 1 000,0 |
| 11 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 600L=24 м. Котельная Подгорновской участковой больницы | 4500,0 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 600L=12 м. Котельная школы п. Свердловский | 4000,0 |
| 13 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 721L=26 м. с. Чусовитино | 5000,0 |
|  | Итого | 30 415,0 |
| 2031 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,4 с. Камышено | 2500,0 |
| 2 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,2 п. Мусохраново | 2000,0 |
| 3 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,25 п. Новый | 2000,0 |
| 4 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8 с. Шабаново, ул. Советская | 1300,0 |
| 5 | Реконструкция котельной школы с заменой насоса с. Красное, ул.40 лет Октября, 3 | 700,0 |
| 6 | Реконструкция котельной д. Красноярка (д. Красноярка, ул. Центральная) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 2 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 2 800,00 |
| 7 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 650,0 |
| 8 | Реконструкция котельной школы п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 25а) с заменой существующих котловКВр-0.6, 2 шт. на новые котлы производительностью 0,6 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 1 900,00 |
| 9 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 740L=32 м. Котельная пос. Чкаловский | 5 500,00 |
| 10 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=17,5 м. Котельная ДК с. Подгорное | 2 800,00 |
| 11 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530L=18м. Котельная школы с. Подгорное | 2 800,00 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 550L=20 м. Котельная МБУЗ ЦРБ | 2 800,00 |
| 13 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 730L=18 м. Котельная д. Красноярка | 4 500,00 |
|  | Итого | 32 250,00 |
| 2032 год |  |  |
| 1 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 700 |
| 2 | Реконструкция котельной школы п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 25а) с заменой существующих котловКВр-0.6, 2 шт. на новые котлы производительностью 0,6 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 3 000,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососа, п. Мусохраново | 700,0 |
| 4 | Реконструкция котельной п. Клейзавод (п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 4 000,00 |
| 5 | Реконструкция котельной детского сада, замена трёх существующих котлов КВр-0,8 с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 4 000,00 |
| 6 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососа, с. Камышено | 700,0 |
| 7 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 514L=32м. Котельная пос. Мирный | 3000,0 |
| 8 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426L=15 м. Котельная детского сада с. Красное. | 2500,0 |
| 9 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 430L=14 м. Котельная с. Худяшово | 2500,0 |
| 10 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 320L=30 м. Котельная п.Демьяновка | 2500 |
|  | Итого | 23 600,0 |
| 2033 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-1,0 №1 п. Мирный | 2500,0 |
| 2 | Реконструкция котельной детского сада с заменой насосов, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 700,0 |
| 3 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососов, с. Красное, ул. 40 лет Октября | 800,0 |
| 4 | Реконструкция котельной коррекционной школы с заменой насосов, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 500,0 |
| 5 | Реконструкция центральной котельной с заменой насосов, с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 1000,0 |
| 6 | Реконструкция котельной п. Клейзавод (п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 3 500,00 |
| 7 | Реконструкция котельной ДК п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 13а) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 3 шт. на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 3 200,00 |
| 8 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 750 |
| 9 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,85 №1 п. Чкаловский | 2000,0 |
| 10 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 630L=22 м. Котельная с. Шабаново | 4500,0 |
| 11 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 313L=8 м. Котельная детского сада с. Панфилово | 2000,0 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530L=21,6 м. Котельная п. Восходящий | 3000,0 |
|  | Итого | 9 500,0 |
| 2034 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,93 №1,№2 с. Чусовитино | 4000,0 |
| 2 | Реконструкция котельной п. Клейзавод (п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 4 500,00 |
| 3 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 3 100,00 |
| 4 | Реконструкция котельной детского сада, замена дымовой трубы высотой h = 15 м диаметром 426 мм, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 4 500,00 |
| 5 | Котельная больницы с. Подгорное (с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а) с заменой существующих котлов КВр-0.4, 2 шт. на новые котлы производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 3 700,00 |
| 6 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426L=10 м. Котельная школы пос. Мусохраново | 2000,0 |
| 7 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 350L=24 м. Котельная администрации с. Панфилово | 2000,0 |
| 8 | Итого | 23 800,0 |
| 2035 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной ЦРБ (г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9 А) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 5 шт. на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 1 800,00 |
| 2 | Реконструкция котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 (пос. Восходящий, промзона № 2, корпус № 1) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 (первый этап) | 4 000,00 |
| 3 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,93 №3,№4 с. Чусовитино | 4000,0 |
| 4 | Реконструкция котельной школы, замена трёх существующих котлов КВр-0,6 с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3с.Чусовитино | 4500,0 |
| 5 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,85 №3 пос. Чкаловский | 2000,0 |
| 6 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426L=24м. Котельная коррекционной школа с. Красное. | 3000,0 |
|  | Итого | 19 300,00 |
| 2036 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной ЦРБ (г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9 А) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 5 шт. на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 2 200,00 |
| 2 | Реконструкция котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 (пос. Восходящий, промзона № 2, корпус № 1) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 (второй этап) | 2 700,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы, замена дымовой трубы высотой h = 22,5 м диаметром 530 мм с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3 | 5 000,00 |
| 4 | Реконструкция котельной с заменой группы насосов п. Мирный | 1200,0 |
|  | Итого | 11 100,00 |
| 2037 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 (пос. Восходящий, промзона № 2, корпус № 1) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 (третий этап) | 4500,0 |
| 2 | Реконструкция центральной котельной комплекса водоподготовки с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 550,0 |
| 3 | Реконструкция центральной котельной с заменой насосов, с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 750,0 |
| 4 | Реконструкция котельной ЦРБ (г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9 А) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 5 шт. на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(третий этап) | 2 000,00 |
| 5 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососов п. Мирный | 950,0 |
|  | Итого | 8 750,00 |
| 2038 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососов, с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3 | 700,0 |
| 2 | Реконструкция котельной коррекционной школы с заменой насосов, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 500,0 |
| 3 | Реконструкция котельной с заменой дымососа п. Чкаловский | 500,0 |
|  | Итого | 1700,0 |
| 2039 год |  |  |
| 1 | Реконструкция центральной котельной с заменой насосов, с. Шабаново, ул. Советская | 750,0 |
| 2 | Реконструкция котельной с заменой насосов с. Камышино | 550,0 |
|  | Итого | 1 300,0 |
| 2040 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной с заменой насосов, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 550,0 |
| 2 | Реконструкция котельной с заменой насосов пос. Чкаловский | 550,0 |
|  | Итого | 1 100,0 |

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения сельских населенных пунктов на 2027 год

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон действия источников тепловой энергии с резервом тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности не планируется.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельских населенных пунктов муниципального округа приведен в таблице 8.5.1.

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения сельских населенных пунктов на 2027 год

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по переводу котельных в пиковый режим отсутствуют.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Таблица 8.5.1. – Предложения по модернизации тепловых сетей

| №№ п/п | Наименование строек, объектов, видов работ | Сметная стоимость всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2027 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-7 (L = 500 м), п. Чкаловский | 15 000,00 |
| 2 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-3 до МКД ул. Школьная (L = 500 м), п. Мирный | 15 000,00 |
|  | Итого | 30 000,00 |
| 2028 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-4 до школы ул.Чкалово (L = 300 м), п. Демьяновка | 9 000,00 |
| 2 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-3 до МКД ул.Чкалова 2а (L = 200 м), п. Демьяновка | 6 000,00 |
|  | Итого | 15 000,0 |
| 2029 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 (L = 140 м), с. Шабаново | 1 500,00 |
| 2 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до школы (L = 300 м), с.Чусовитино | 9 000,00 |
| 3 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной ЦРБ до поликлинники (L = 300 м), г. Ленинск-Кузнецкий | 9 000,00 |
| 4 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до ДК (L = 300 м), с. Чусовитино | 9 000,00 |
|  | Итого | 28 500,00 |
| 2030 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до школы (L =900 м), с. Ариничево | 27 000,0 |
|  | Итого | 27 000,0 |
| 2031 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 (L = 370 м), с. Шабаново | 4000,0 |
| 2 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до детского сада (L =900 м), п. Восходящий | 27000,0 |
|  | Итого | 31 000,00 |

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Параметры гидравлических режимов тепловых сетей не предусматривают увеличение диаметров трубопроводов.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса - сети, выработавшие свой ресурс, приведены в таблице 8.5.1.

Данные участки нагрузки тепловых сетей должны пройти диагностику экспертной организацией, по результатам обследования участки сетей, не подлежащих к дальнейшей эксплуатации, подлежат замене.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций отсутствуют по причине отсутствия самих насосных станций.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей с уменьшением их диаметра в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки, меньше 0,3 м/с

Реконструкция тепловых сетей с уменьшением их диаметра в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки, меньше 0,3 м/с не требуется.

  - Предложения по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75 % от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети) и предложения по переключению существующей и перспективной тепловой нагрузки на близлежащие тепловые сети

Предложений по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75 % от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети) и предложений по переключению существующей и перспективной тепловой нагрузки на близлежащие тепловые сети в период актуализации схемы теплоснабжения на 2027 год нет.

  - Способ регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов источников тепловой энергии

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения сельских населенных пунктов муниципального округа является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Принятие оптимального температурного графика для системы теплоснабжения обуславливается рядом технических, режимных, эксплуатационных и экономических факторов.

  - Параметры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Параметры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха приведены в таблицах 8.12.1.-8.12.2.

Таблица 8.12.1. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельных Единых теплоснабжающих организаций: ООО «Велес»

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в трубопроводе, °С |  |  | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подающем, t1 | Обратном, t2 | С учетом ветра, t1 |  |
| +8 | 40,0 | 34,9 | 40,3 | 20 |
| +7 | 41,3 | 35,8 | 41,6 | 20 |
| +6 | 42,7 | 36,8 | 43,0 | 20 |
| +5 | 44,1 | 37,7 | 44,5 | 20 |
| +4 | 45,4 | 38,6 | 45,8 | 20 |
| +3 | 46,7 | 39,5 | 47,1 | 20 |
| +2 | 47,9 | 40,3 | 48,3 | 20 |
| +1 | 49,2 | 41,2 | 49,6 | 20 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 51,5 | 20 |
| -1 | 51,7 | 42,9 | 52,3 | 20 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 53,6 | 20 |
| -3 | 54,2 | 44,5 | 54,8 | 20 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 56,0 | 20 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 57,4 | 20 |
| -6 | 57,9 | 46,9 | 58,6 | 20 |
| -7 | 59,1 | 47,7 | 59,8 | 20 |
| -8 | 60,3 | 48,4 | 61,0 | 20 |
| -9 | 61,5 | 49,2 | 62,2 | 20 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 63,5 | 20 |
| -11 | 63,9 | 50,7 | 64,7 | 20 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,9 | 20 |
| -13 | 66,2 | 52,2 | 67,0 | 20 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 68,2 | 20 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 69,5 | 20 |
| -16 | 69,7 | 54,4 | 70,6 | 20 |
| -17 | 70,9 | 55,1 | 71,8 | 20 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 72,9 | 20 |
| -19 | 73,2 | 56,6 | 74,1 | 20 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 75,3 | 20 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 76,4 | 20 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 77,6 | 20 |
| -23 | 77,7 | 59,4 | 78,8 | 20 |
| -24 | 78,8 | 60,1 | 79,9 | 20 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 81,0 | 20 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 82,1 | 20 |
| -27 | 82,1 | 62,2 | 83,2 | 20 |

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в трубопроводе, °С |  |  | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подающем, t1 | Обратном, t2 | С учетом ветра, t1 |  |
| -28 | 83,1 | 62,8 | 84,2 | 20 |
| -29 | 84,2 | 63,5 | 85,3 | 20 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 86,5 | 20 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 87,6 | 20 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 88,7 | 20 |
| -33 | 88,5 | 66,1 | 89,7 | 20 |
| -34 | 89,6 | 66,8 | 90,8 | 20 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 91,0 | 20 |
| -36 | 91,8 | 68,0 | 92,0 | 18 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 93,2 | 18 |
| -38 | 93,9 | 69,3 | 94,2 | 18 |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 95,0 | 18 |

Таблица 8.12.2. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной п. ст. Егозово

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 65 | 55,3 | -16 | 69,7 | 54,5 |
| +7 | 65 | 55,1 | -17 | 70,9 | 55,2 |
| +6 | 65 | 54,9 | -18 | 72,0 | 55,9 |
| +5 | 65 | 54,7 | -19 | 73,1 | 56,6 |
| +4 | 65 | 54,5 | -20 | 74,3 | 57,3 |
| +3 | 65 | 54,3 | -21 | 75,4 | 58,0 |
| +2 | 65 | 54,1 | -22 | 76,5 | 58,7 |
| +1 | 65 | 53,9 | -23 | 77,6 | 59,4 |
| 0 | 65 | 53,8 | -24 | 78,7 | 60,1 |
| -1 | 65 | 53,6 | -25 | 79,9 | 60,8 |
| -2 | 65 | 53,4 | -26 | 81,0 | 61,5 |
| -3 | 65 | 53,2 | -27 | 82,1 | 62,1 |
| -4 | 65 | 53,0 | -28 | 83,2 | 62,8 |
| -5 | 65 | 52,9 | -29 | 84,3 | 63,5 |
| -6 | 65 | 52,7 | -30 | 85,3 | 64,2 |
| -7 | 65 | 52,5 | -31 | 86,4 | 64,8 |
| -8 | 65 | 52,2 | -32 | 87,5 | 65,5 |
| -9 | 65 | 52,0 | -33 | 88,6 | 66,1 |
| -10 | 65 | 51,9 | -34 | 89,7 | 66,8 |
| -11 | 65 | 51,6 | -35 | 90,7 | 67,4 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | -36 | 91,8 | 68,1 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | -37 | 92,9 | 68,7 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | -38 | 93,9 | 69,4 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | -39 | 95,0 | 70,0 |

  - Расчеты гидравлических режимов передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной (на последний год перспективного периода) тепловой нагрузкой в каждой существующей и (или) проектируемой зоне действия источников тепловой энергии

Перспективные гидравлические режимы передачи теплоносителя по тепловым сетям определяются при проектировании.

  - Участки тепловых сетей, ограничивающие пропускную способность тепловых сетей

Участков тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей, нет

  - Поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом разработанных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети

Поверочный расчет гидравлических режимов тепловых сетей с учетом разработанных предложений по реконструкции тепловых сетей не требуются.

  - Финансовые потребности, необходимые для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности теплоснабжающих организаций, тыс. руб. показаны в таблице 8.5.1.

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

В настоящее время в границах сельских населенных пунктов муниципального округа отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

  - Оценка экономической эффективности перехода от открытой системы отопления к закрытой

В настоящее время в границах сельских населенных пунктов муниципального округа отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

  - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

В настоящее время в границах сельских населенных пунктов муниципального округа отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

- Перспективные топливные балансы

  - Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в таблицах 10.1.1.-10.1.7.

Таблица 10.1.1. – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Демьяновка | уголь | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 |
| 2 | Котельная д. Красноярка | уголь | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| 3 | Котельная ДК д. Новогеоргиевка | уголь | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 4 | Котельная п. Клейзавод | уголь | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 |
| 5 | Котельная п. Восходящий | уголь | 2364 | 2364 | 2364 | 2364 | 2364 | 2364 | 2364 |
| 6 | Котельная п. ст. Егозово | уголь | 3892 | 3892 | 3892 | 3892 | 3892 | 3892 | 3892 |
| 7 | Котельная детсада с. Красное | уголь | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 |
| 8 | Котельная школы с. Красное | уголь | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 |
| 9 | Котельная коррекционной школы с. Красное | уголь | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 |
| 10 | Центральная котельная с. Ариничево | уголь | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
| 11 | Котельная с. Шабаново | уголь | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 |
| Всего по ООО «Коммунальщик»: |  |  | 10027 | 10027 | 10027 | 10027 | 10027 | 10027 | 10027 |
| 12 | Котельная школы с. Панфилово | уголь | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 |
| 13 | Котельная детсада с. Панфилово | уголь | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| 14 | Котельная администрации с. Панфилово | уголь | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| 15 | Котельная п. Новый | уголь | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| 16 | Центральная котельная с. Чусовитино | уголь | 5970 | 5970 | 5970 | 5970 | 5970 | 5970 | 5970 |
| 17 | Котельная школы с. Драченино | уголь | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 |
| 18 | Котельная школы п. Свердловский | уголь | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| 19 | Котельная ДК п. Свердловский | уголь | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| 20 | Котельная ДК с. Подгорное | уголь | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| 21 | Котельная школы с. Подгорное | уголь | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| 22 | Котельная больницы с. Подгорное | уголь | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |

| 23 | Котельная с. Худяшово | уголь | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Котельная ЦРБ | уголь | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 |
| 25 | Центр. Котельная п. Чкаловский | уголь | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 |
| 27 | Котельная школы п. Мусохраново | уголь | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| 28 | Котельная п. Мирный | уголь | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
| 30 | Котельная школы с. Камышино | уголь | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10.1.2. – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, кг у. т./Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Демьяновка | уголь | 226,13 | 226,13 | 226,13 | 226,13 | 226,13 | 226,13 | 226,13 |
| 2 | Котельная д. Красноярка | уголь | 231,07 | 231,07 | 231,07 | 231,07 | 231,07 | 231,07 | 231,07 |
| 3 | Котельная ДК д. Новогеоргиевка | уголь | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 |
| 4 | Котельная п. Клейзавод | уголь | 234,17 | 234,17 | 234,17 | 234,17 | 234,17 | 234,17 | 234,17 |
| 5 | Котельная п. Восходящий | уголь | 226,03 | 226,03 | 226,03 | 226,03 | 226,03 | 226,03 | 226,03 |
| 6 | Котельная детсада с. Красное | уголь | 224,78 | 224,78 | 224,78 | 224,78 | 224,78 | 224,78 | 224,78 |
| 7 | Котельная школы с. Красное | уголь | 230,23 | 230,23 | 230,23 | 230,23 | 230,23 | 230,23 | 230,23 |
| 8 | Котельная коррекционной школы с. Красное | уголь | 288,88 | 288,88 | 288,88 | 288,88 | 288,88 | 288,88 | 288,88 |
| 9 | Центральная котельная с. Ариничево | уголь | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 |
| 10 | Котельная школы с. Панфилово | уголь | 216,35 | 216,35 | 216,35 | 216,35 | 216,35 | 216,35 | 216,35 |
| 11 | Котельная детсада с. Панфилово | уголь | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 |
| 12 | Котельная администрации с. Панфилово | уголь | 218,57 | 218,57 | 218,57 | 218,57 | 218,57 | 218,57 | 218,57 |
| 13 | Котельная п. Новый | уголь | 216,98 | 216,98 | 216,98 | 216,98 | 216,98 | 216,98 | 216,98 |

| 14 | Центральная котельная с. Чусовитино | уголь | 224,49 | 224,49 | 224,49 | 224,49 | 224,49 | 224,49 | 224,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Котельная школы с. Драченино | уголь | 227,09 | 227,09 | 227,09 | 227,09 | 227,09 | 227,09 | 227,09 |
| 16 | Котельная школы п. Свердловский | уголь | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 |
| 17 | Котельная ДК п. Свердловский | уголь | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 |
| 18 | Котельная ДК с. Подгорное | уголь | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 |
| 19 | Котельная школы с. Подгорное | уголь | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 228,07 |
| 20 | Котельная больницы с. Подгорное | уголь | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 234,41 |
| 21 | Котельная с. Худяшово | уголь | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 |
| 22 | Котельная ЦРБ | уголь | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 |
| 23 | Центр. Котельная п. Чкаловский | уголь | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 |
| 24 | Котельная д. Новопокасьма | уголь | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 |
| 25 | Котельная школы п. Мусохраново | уголь | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 |
| 26 | Котельная п. Мирный | уголь | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 |
| 27 | Котельная детсада с. Камышино | уголь | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 |
| 28 | Котельная школы с. Камышино | уголь | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 |
| 29 | Котельная п. ст. Егозово | уголь | 222,01 | 222,01 | 222,01 | 222,01 | 222,01 | 222,01 | 222,01 |
| 30 | Котельная с. Шабаново | уголь | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 |

Таблица 10.1.3. – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии (котельными), т у. т.

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Демьяновка | уголь | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| 2 | Котельная д. Красноярка | уголь | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 3 | Котельная ДК д. Новогеоргиевка | уголь | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 4 | Котельная п. Клейзавод | уголь | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| 5 | Котельная п. Восходящий | уголь | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| 6 | Котельная п. ст. Егозово | уголь | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 |
| 7 | Котельная детсада с. Красное | уголь | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| 8 | Котельная школы с. Красное | уголь | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |

| 9 | Котельная коррекционной школы с. Красное | уголь | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Центральная котельная с. Ариничево | уголь | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 |
| 11 | Котельная с. Шабаново | уголь | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 12 | Котельная школы с. Панфилово | уголь | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 13 | Котельная детсада с. Панфилово | уголь | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 14 | Котельная администрации с. Панфилово | уголь | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 15 | Котельная п. Новый | уголь | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 16 | Центральная котельная с. Чусовитино | уголь | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
| 17 | Котельная школы с. Драченино | уголь | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 18 | Котельная школы п. Свердловский | уголь | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 19 | Котельная ДК п. Свердловский | уголь | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 20 | Котельная ДК с. Подгорное | уголь | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 21 | Котельная школы с. Подгорное | уголь | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 22 | Котельная больницы с. Подгорное | уголь | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 23 | Котельная с. Худяшово | уголь | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 24 | Котельная ЦРБ | уголь | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| 25 | Центр. Котельная п. Чкаловский | уголь | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| 26 | Котельная школы п. Мусохраново | уголь | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 27 | Котельная п. Мирный | уголь | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| 28 | Котельная школы с. Камышино | уголь | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: |  |  | 8401 | 8401 | 8401 | 8401 | 8401 | 8401 | 8401 |

Таблица 10.1.4. – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, т.

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Демьяновка | уголь | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| 2 | Котельная д. Красноярка | уголь | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| 3 | Котельная ДК д. Новогеоргиевка | уголь | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 4 | Котельная п. Клейзавод | уголь | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 5 | Котельная п. Восходящий | уголь | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 |
| 6 | Котельная п. ст. Егозово | уголь | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 |
| 7 | Котельная детсада с. Красное | уголь | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 |
| 8 | Котельная школы с. Красное | уголь | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 |
| 9 | Котельная коррекционной школы с. Красное | уголь | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| 10 | Центральная котельная с. Ариничево | уголь | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 |
| 11 | Котельная с. Шабаново | уголь | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| 12 | Котельная школы с. Панфилово | уголь | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| 13 | Котельная детсада с. Панфилово | уголь | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 14 | Котельная администрации с. Панфилово | уголь | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 15 | Котельная п. Новый | уголь | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 16 | Центральная котельная с. Чусовитино | уголь | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
| 17 | Котельная школы с. Драченино | уголь | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 18 | Котельная школы п. Свердловский | уголь | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 19 | Котельная ДК п. Свердловский | уголь | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 20 | Котельная ДК с. Подгорное | уголь | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 21 | Котельная школы с. Подгорное | уголь | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 22 | Котельная больницы с. Подгорное | уголь | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| 23 | Котельная с. Худяшово | уголь | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 24 | Котельная ЦРБ | уголь | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |

| 25 | Центр. Котельная п. Чкаловский | уголь | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Котельная школы п. Мусохраново | уголь | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 28 | Котельная п. Мирный | уголь | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| 30 | Котельная школы с. Камышино | уголь | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: |  |  | 11217 | 11217 | 11217 | 11217 | 11217 | 11217 | 11217 |

Таблица 10.1.5. – Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии              (зимний период), т у. т./ч

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Демьяновка | уголь | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2 | Котельная д. Красноярка | уголь | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | Котельная ДК д. Новогеоргиевка | уголь | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Котельная п. Клейзавод | уголь | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Котельная п. Восходящий | уголь | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 6 | Котельная п. ст. Егозово | уголь | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 7 | Котельная детсада с. Красное | уголь | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 8 | Котельная школы с. Красное | уголь | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9 | Котельная коррекционной школы с. Красное | уголь | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 10 | Центральная котельная с. Ариничево | уголь | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Котельная с. Шабаново | уголь | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 12 | Котельная школы с. Панфилово | уголь | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 13 | Котельная детсада с. Панфилово | уголь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| 14 | Котельная администрации с. Панфилово | уголь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Котельная п. Новый | уголь | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 16 | Центральная котельная с. Чусовитино | уголь | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 17 | Котельная школы с. Драченино | уголь | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 18 | Котельная школы п. Свердловский | уголь | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 19 | Котельная ДК п. Свердловский | уголь | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 20 | Котельная ДК с. Подгорное | уголь | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 21 | Котельная школы с. Подгорное | уголь | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 22 | Котельная больницы с. Подгорное | уголь | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 23 | Котельная с. Худяшово | уголь | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 24 | Котельная ЦРБ | уголь | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 25 | Центр. Котельная п. Чкаловский | уголь | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 26 | Котельная школы п. Мусохраново | уголь | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 27 | Котельная п. Мирный | уголь | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 28 | Котельная школы с. Камышино | уголь | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: |  |  | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |

Таблица 10.1.7. – Нормативные запасы топлива в ЕТО, т

| ЕТО | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ООО «Велес» | ОНЗТ уголь | 3,915 | 3,915 | 3,915 | 3,915 | 3,915 | 3,915 | 3,915 |
|  | ННЗТ уголь | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 |
|  | НЭЗТ уголь | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 |

- Оценка надежности теплоснабжения

  - Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения;

Мониторинг отказов и восстановления оборудования по источникам тепловой энергии на территории города Ленинск-Кузнецкий по состоянию на 2026 год ведется на базе диспетчерских служб. Время устранения нарушений не превышает установленное время. Большинство отказов связано с отключением электроснабжения котельных. Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях более 8 часов не фиксировано.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. Сведения о нарушениях в подаче тепловой энергии отсутствуют.

В соответствии с пунктом 6.25, 6.28 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии с СП124.13330.2012 «Тепловые сети».

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 ºС, в промышленных зданиях ниже +8˚С, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до +12 ºС;

- промышленные здания до +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети (не резервируемых участков) по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением алгоритма, используя методику в пункте 169 в Приложении 9 Методических рекомендаций.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

В соответствии с СП 124.13330.2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

- Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков тепловой сети (λ0). При отсутствии данных принимается λ0 = 5,7·10-6 1ч·км;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Интенсивность отказов всей тепловой сети по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Рс=i=4nPi=e-λ1L1t∙e-λ2L2t∙…∙e-λnLnt= e-λct,

где λс, 1/час – интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке, которая рассчитывается по формуле:

λс = L1 λ1+ L2 λ2+… Ln λn .

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации λ(t), 1ч·км, следующего вида:

λ(t)= λ0(0,1τ)α-1,

где τ – срок эксплуатации участка, лет;

α – параметр, характеризующий изменение интенсивности отказов.

Параметр α определяется по соотношению:

- 0,8 при сроке эксплуатации τ менее 3 лет;

- α = 1 при сроке эксплуатации τ от 3 до 17 лет;

- 0,5·еτ/20 при сроке эксплуатации τ более 17 лет.

Расчет средней вероятности безотказной работы системы проводился для участков тепловой сети котельных в отношении самого удаленного потребителей, определялась стационарная вероятность рабочего состояния тепловых сетей системы теплоснабжения.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей по пути теплоносителя, не ниже нормативной величины, требуемой в СП 142.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pi ≥ 0,9).

Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя потребителям по участкам сети.

  - Результаты оценки вероятности безотказной (безаварийной) работы систем теплоснабжения

Согласно	СП 142.13330.20212 «Тепловые сети», минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы для тепловых сетей составляет 0,9.

Каждая ЕТО имеет для ликвидации аварийных ситуаций утвержденные расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения в системах отопления жилых домов и графики ограничения (прекращения) подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, которые разрабатываются ежегодно на отопительный период.

Из результатов расчетов надежности, приведенных в таблице 1.9.1. следует, что:

- Вероятность надежной безотказной работы участков тепловых сетей соответствует нормативным требованиям СП 142.13330.2012 «Тепловые сети».

# 11.3. Требования к электроснабжению котельных

# Согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» надежность теплоснабжения определяется таким состоянием системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения. В свою очередь, безопасность теплоснабжения обеспечивается соблюдением определенных норм и требований, установленных принимаемыми во исполнение Федерального закона и в соответствии с ним нормативными актами.

# Частью 1 ст. 28 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» предусмотрено, что целями государственного регулирования безопасности в сфере электроэнергетики являются обеспечение ее надежного и безопасного функционирования и предотвращение возникновения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

# Пунктом 1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115, предусмотрено, что электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать правилам устройства электроустановок.

Согласно п. 16.1 СП 89.13330 «СНИП II-35-76 Котельные установки», утвержденных приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 16.12.2016 №944/пр. (далее – СП 89.13330 «СНИП II-35-76 Котельные установки»), электроснабжение котельных необходимо осуществлять в зависимости от категории котельной по надежности отпуска тепловой энергии потребителю, определяемой в соответствии с Правилами №204 и техническими условиями электросетевой компании.

В силу пункта 1.2.18 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204 (далее – Правила №204), в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на категории: первой категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения; второй категории –  электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей; третьей категории – все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

# Пунктами 1.2.19, 1.2.20 Правил №204 предусмотрено, что электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

# Отсутствие резервного источника электропитания в случае прекращения подачи электроэнергии на котельную может повлечь за собой остановку оборудования в отопительный период, размораживание систем тепло-водоснабжения, может привести к чрезвычайным ситуациям, массовому нарушению прав граждан на защиту жизни, здоровья и личного имущества неопределенного круга лиц потребителей коммунальных услуг, к прекращению работы социальных учреждений образования, здравоохранения, культуры.

В целях обеспечения надежности работоспособности объектов теплоснабжения города все котельные имеют резервные присоединения к линиям электроснабжения, такие источники показаны в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1. – Резервные присоединения к линиям электроснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Наличие резервного (есть/нет) |  |  | Ориентировочная стоимость организации резервного, тыс. руб. |  |  | Укомплектованность котельных ремонтным персоналом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электроснабжения | Водоснабжения | Резервного топлива | Электроснабжения | Водоснабжения | Резервного топлива | По нормативу | Фактическая |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | есть | нет | нет | - | 3000 | - | 57 | 57 |
| 2 | Котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |
| 3 | Котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |
| 4 | Котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |
| 5 | Котельная п. Восходящий, промзона, база №2 | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |
| 6 | Котельная п. ст. Егозово, п. ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |
| 7 | Котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | есть | нет | нет | - | 3000 | - | 47 | 47 |
| 8 | Котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет октября, 3 | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |
| 9 | Котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |
| 10 | Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |
| 11 | Котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | нет | нет | нет | 2000 | 3000 | - |  |  |
| 12 | Котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | есть | нет | нет | - | 3000 | - | 20 | 20 |
| 13 | Котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |

| 14 | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |
| 16 | Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |
| 17 | Котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | есть | нет | нет | - | 3000 | - | 46 | 46 |
| 18 | Котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |
| 19 | Котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |
| 20 | Котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |
| 21 | Котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |
| 22 | Котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |
| 23 | Котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |
| 24 | Котельная ЦРБ | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |
| 25 | Центр. Котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | есть | нет | нет | - | 3000 | - | 35 | 35 |
| 26 | Котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |
| 27 | Котельная п. Мирный, п. Мирный, промзона №2, корп. 6 | есть | нет | нет | - | 3000 | - |  |  |

| 28 | Котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | есть | нет | нет | - | 3000 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.3 Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения

План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее – План) разработан в целях координации деятельности администрации Ленинск-Кузнецкий МО, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями на территории Ленинск-Кузнецкий МО.

Основной задачей администрации Ленинск-Кузнецкий МО, является обеспечение устойчивого поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации города определяется в соответствии с действующим законодательством. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

• своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

• допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию Ленинск-Кузнецкий МО и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения города.

Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия администрации города, организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете ресурсоснабжающих организации.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией города.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

• осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

• не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

• обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

• принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

• компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

• принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

• незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения.

Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.

Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищнокоммунального сектора:

• больницы;

• родильные дома;

• детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и картинные галереи.

- ко второй категории – потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12оС;

- к третьей категории – потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3оС.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

• к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

•	 ко второй категории – остальные источники тепла.

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности. Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения. Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии; - возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловойэнергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

Дежурный, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных о технологическом нарушении (аварии), принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийно- диспетчерской службы для обеспечения работ по ликвидации аварии. При необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей, определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами теплоснабжающих предприятий. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим с последующим восстановлением подачи тепла, горячей воды потребителям.

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения на территории сельских поселений Ленинск-Кузнецкий МО:

- выход из строя всех насосов сетевой группы;

- прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе);

- порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения города с моделированием гидравлических режимов работы систем представлены в таблицах ниже.

Таблица 11.3.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Возможная причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Выход из строя всех насосов сетевой группы | Прекращение циркуляции воды в системах отопления потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный, локальный |
| Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы | Порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор | Прекращение циркуляции воды в систему потребителей, температуры и напора в зданиях и домах | Локальный |

Таблица 11.3.2 План действий при выходе из строя сетевого насоса, переход на резервный насос.

| № п/п | Порядок действий | Место | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Закрывает входную и выходную ЗРА вышедшего из строя сетевого насоса. | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 2 | Обесточивает вышедший из строя сетевой насос; Подает электропитание на электродвигатель резервного сетевого насоса. | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 3 | Открывает входную и выходную ЗРА резервного сетевого насоса; Запускает резервный сетевой насос в работу. | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 4 | После запуска резервного сетевого насоса оператор котельной производит розжиг котла согласно производственной инструкции | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 5 | Докладывает ответственному о переходе на резервный сетевой насос и восстановлении режима работы котельной | Котельная | Ответственное должностное лицо |

Таблица 11.3.3 План действий при технологическом нарушении (аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах.

| № п/п | Порядок действий | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поиск места повреждения. Демонтаж плит перекрытия, лотков | Ремонтники |  |
| 2 | Отключение теплоснабжения – перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Ремонтники |  |
| 3 | Демонтаж изоляции поврежденного участка – 3 м | Ремонтники |  |
| 4 | Снятие заглушек спускников – и с лив теплоносителя | Ремонтники |  |
| 5 | Подготовка к сварочным работам, операция на трубе, откачка воды из труб | Ремонтники |  |
| 6 | Сварочные работы, устранение течи | Ремонтники |  |
| 7 | Установка заглушек на спускни ках | Ремонтники |  |
| 8 | Включение теплоснабжения, подача теплоносителя – открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Ремонтники |  |
| 9 | Монтаж изоляции восстановленного участка | Ремонтники |  |
| 10 | Включение теплоснабжения, подача теплоносителя – открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Ремонтники |  |

По завершению аварийных работ директором проводится тщательное расследование причин аварии и разбор действий персонала при устранении аварии с привлечением всех работников ресурсоснабжающей организации. Если после окончания аварийных работ провести разбор невозможно, то провести разбор следует в течение пяти дней после их окончания. При разборе по каждому участнику анализируются: правильность действий по ликвидации аварии; допущенные ошибки и их причины; правильность ведения оперативных переговоров и использованием средств связи. Разбор аварийной ситуации производится с целью определения                причин, приведших к созданию аварийной обстановки, правильности действий каждого участника при ликвидации аварии, и разработки мероприятий по повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала.

  - Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях город Ленинск-Кузнецкий

На территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 46 котельных. Все котельные работают изолированно, их тепловые сети не имеют гидравлических связей между собой. Исключение составляют котельные КСК и Энергетик, сети которых имеют между собой перемычку. Однако пропускная способность участка позволяет осуществлять теплоснабжение потребителей от одной котельной через перемычку только в межсезонье (при положительных температурах наружного воздуха). Таким образом, все 46 котельных следует рассматривать как единственные источники теплоснабжения для подключенных к ним потребителей.

При аварийной остановке котельной единственным способом подачи тепла потребителям является оперативное восстановление работоспособности источника. Для этого на каждой котельной предусмотрен резервный фонд оборудования: резервные котлы, насосы и вспомогательные механизмы, позволяющие возобновить теплоснабжение в минимальные сроки. Персонал аварийных бригад укомплектован и готов к круглосуточным ремонтным работам. План действий включает также оповещение диспетчерских служб и взаимодействие с ЕДДС города.

В соответствии с требованиями п.5.1, 6.33 и 6.38 СП 124.13330.2012, любые мероприятия по резервированию источников теплоснабжения, включая устройство резервных трубопроводных связей (врезок) и установку дополнительных источников (БМК), должны осуществляться исключительно на основании проектной документации, разработанной с учетом гидравлических режимов и требований безопасности. Самостоятельное определение точек подключения без соответствующих проектных проработок может привести к нарушению гидравлических режимов (п. 8.1 СП 124.13330.2012) и снижению надежности теплоснабжения.

Таблица 11.4.1. График контроля - за состоянием металлоконструкций (зданий котельных) ООО «Велес»

| Наименование ТЭУ | Год ввода в эксплуатацию | Тип здания | Дата освидетельствования | Ответственный за безопасную эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Чкаловский | 1969г. | кирпичное | тех. освидетельствование сентябрь 2030 год | Соколова О.Н. |  |
| Котельная пос. Мирный | 2008г. | панельное | тех. освидетельствование 2026год | Соколова О.Н. |  |
| Котельная школы пос. Мусохраново | 1970г. | кирпичное | тех. освидетельствование 2028 год | Соколова О.Н. |  |
| Котельная школы с. Камышино | 1975г. | кирпичное | тех. освидетельствование 2026 год | Соколова О.Н. |  |

Таблица 11.4.2. График контроля - за состоянием металлоконструкций (дымовые трубы котельных)

| Наименование ТЭУ | Год ввода в эксплуатацию | Характеристика дымовых труб |  | Дата освидетельствования |  | Ответственный за безопасную эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Высота, м |  | Дымовые трубы освидетельствуются 1 раз в пять лет после ввода в эксплуатацию |  |  |
| Котельная школы с. Камышино | 1975г. | 520 | 11,5 |  | тех. освидетельствование сентябрь 2026 год | Соколова О.Н. |  |
| Котельная школы пос. Мусохраново | 2012г. | 426 | 10,0 |  | тех. освидетельствование 2029 год | Соколова О.Н. | Кап. ремонт 2024г. |
| Котельная пос. Мирный | 2008г. | 520 | 32,0 |  | тех. освидетельствование 2027год | Соколова О.Н. | Кап. ремонт 2022г. |
| Котельная пос. Чкаловский | 2021г. | 740 | 32,0 |  | тех. освидетельствование 2026 год | Соколова О.Н. | Кап. ремонт 2021г. |

Таблица 11.4.3. График контроля - за состоянием металлоконструкций (котельных установок)

| Наименование ТЭУ | Наименование котлов |  |  |  | Дата освидетельствования |  | Ответственный за безопасную эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок эксплуатации | Режимная наладка |  |  |  |  |
| Котельная пос. Чкаловский | № 1 Квр-0,85 | 2023 г. | 10 лет | 10.2028г. |  | тех. освидетельствование 2033 год | Соколова О.Н. | кап. ремонт котла 2023г. |
|  | № 2 Квр-0,85 | 2024 г. | 10 лет | 10.2029г. |  | тех. освидетельствование 2034 год | Соколова О.Н. | кап. ремонт котла 2024г. |
|  | № 3 Квр-0,85 | 2025 г. | 10 лет | 11.2030г. |  | тех. освидетельствование сентябрь 2035 год | Соколова О.Н. | кап. ремонт котла 2025г. |
| Котельная пос. Мирный | № 1 Квр-1,0 | 2023 г. | 10 лет | 10.2028г. |  | тех. освидетельствование 2033 год | Соколова О.Н. | кап. ремонт котла 2023г. |
|  | № 2 Квр-1,0 | 2024 г. | 10 лет | 10.2029г. |  | тех. освидетельствование 2034 год | Соколова О.Н. | кап. ремонт котла 2024г. |
|  | №3 КВМ «Томь» | 2008 год. годен до 2026г. | 10 лет | 10.2029г. |  | тех. освидетельствование сентябрь 2026 год | Соколова О.Н. |  |
| Котельная школы пос. Мусохраново | № 125 Квр-0,2 | 2021 г. | 10 лет | 10.2028 |  | тех. освидетельствование 2031год | Соколова О.Н. |  |
|  | № 114 Квр-0,2 | 2021 г. | 10 лет | 10.2028 |  | тех. освидетельствование 2031год | Соколова О.Н. |  |
| Котельная школы с. Камышино | № 1 Квр-0,4 | 2021 г. | 10 лет | 11.2030г. |  | тех. освидетельствование 2031год | Соколова О.Н. |  |
|  | № 2 (126) Квр-0,4 | 2021 г. | 10 лет | 11.2030г. |  | тех. освидетельствование 2031год | Соколова О.Н. |  |

Таблица 14.4.4. График контроля - за состоянием металлоконструкций тепловых сетей

| Наименование ТЭУ | Год ввода в эксплуатацию | Характеристика тепловых сетей |  |  |  | Дата освидетельствования | Ответственный за безопасную эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Протяженность (в 2 нитки), м | Способ прокладки | № расчетного участка по схеме |  |  |  |
| Котельная школы с. Камышино е - 75м | 2004г. | 89*3,5 | 150 | надземная | 1-2 | тех. освидетельствование 2034год | Сосновский С.В. |  |
| Котельная школы пос. Мусохраново е - 60м | 2014 | 57*3,5 | 120 | подземная | 1-2 | тех. освидетельствование 2044 год | Сосновский С.В. |  |
| Котельная пос. Мирный е - 1240 м | 2008 | 133*4 | 614 | наземная | 1 - 2 | тех. освидетельствование 2038год | Сосновский С.В. |  |
|  | 2008 | 108 *3,5 | 480 | наземная | 2-2*; 2-5. | тех. освидетельствование 2038год | Сосновский С.В. |  |
|  | 2008 | 57*3,5 | 132 | наземная | 3 - 4 | тех. освидетельствование 2038год | Сосновский С.В. |  |
|  | 2008 | 89*3,5 | 64 | наземная | 2*- 4 | тех. освидетельствование 2038год | Сосновский С.В. |  |
|  | 2012 | 57*3,5 | 308 | подземная | 4-4*; 6-6*; 5-5*; 7-7*; 8-8*. | тех. освидетельствование 2042год | Сосновский С.В. |  |
|  | 2012 | 89*3,5 | 97 | подземная | 7-8; | тех. освидетельствование 2042год тех. освидетельствование 2042год | Сосновский С.В. |  |
|  | 2012 | 76*3,5 | 385 | подземная | 8-9 | тех. освидетельствование 2042год | Сосновский С.В. |  |
|  | 2012 | 114*4 | 400 | подземная | 5-6; 6-7. | тех. освидетельствование 2042год | Сосновский С.В. |  |
| Котельная пос. Чкаловский е - 1240 м | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | 76*3,5 | 236 | подземная | 1-3;3-5 | тех. освидетельствование 2049год | Сосновский С.В. |  |
|  | 2019 | 32*3,5 | 80 | подземная | 2-2*; 3-3*; 4-4* часть от колодца котель-ной до дома №1 | тех. освидетельствование 2049год | Сосновский С.В. |  |
|  | 1969 | 76*3,5 а где 144*4,0???-118 м. | 220 | подземная | 5-6 | тех. освидетельствование 2054год | Сосновский С.В. | Кап. ремонт - август 2024год |
|  | 2015 | 76*3,5 | 122 | подземная | 6-6* | тех. освидетельствование 2045год | Сосновский С.В. |  |
|  | 2014 | 76*3,5 | 390 | подземная | 6*-9 | тех. освидетельствование 2044год | Сосновский С.В. |  |
|  | 2009 | 25*3,5 | 48 | подземная | 7-7*; 8-8*;9-9* | тех. освидетельствование 2039год | Сосновский С.В. |  |
|  | Участок тепловой сети по улице 50 лет Октября |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 57*3,5 | 20 | подземная | 13-13* | тех. освидетельствование 2037год | Сосновский С.В. |  |
|  | 2007 | 76*3,5 | 408 | подземная | 1-10; 13-14 | тех. освидетельствование 2037год | Сосновский С.В. |  |
|  | 2007 | 114*4 | 150 | наземная | 1 - 12 | тех. освидетельствование 2037год | Сосновский С.В. |  |
|  | 2007 | 89*3,5 | 404 | наземная | 12 – 13 | тех. освидетельствование 2037год | Сосновский С.В. |  |
|  | 2007 | 76*3,5 | 90 | наземная | 12 – 12* | тех. освидетельствование 2037год | Сосновский С.В. |  |
|  | 2007 | 57*3,5 | 370 | наземная | 11-11*; 14 – 15 | тех. освидетельствование 2037год | Сосновский С.В. |  |

Таблица 14.4.5. График инструментального-визуального обследования специализированной организацией

| Наименование | Дата последнего освидетельствования | Дата следующего освидетельствования |
| --- | --- | --- |
| Здание центральная котельная с. Ариничево | ноябрь 2024 г. | июнь 2029 г. |
| Здание котельная детского сада с. Красное | август 2021 г. | август 2026 г. |
| Здание котельная школа с. Красное | сентябрь 2022 г. | сентябрь 2027 г. |
| Здание котельная коррекционной школы с. Красное | август 2023 г. | август 2028 г. |
| Дымовая труба центральная котельная с. Ариничево | август 2017 г. | 2020 г, 2023 г,2026 г. |
| Дымовая труба котельная детского сада с. Красное | июль 2018 г. | 2021 г, 2024 г., 2026 г. |
| Дымовая труба котельная школа с. Красное | июнь 2018 г. | 2021 г., 2024 г, 2027 г. |
| Дымовая труба котельная коррекционной школа с. Красное | август 2017 г. | 2020 г. 2023 г, 2026 г. |

Таблица 14.4.6. Справка по котельным ООО «Коммунальщик» по состоянию на 19.05.2026

| Название котельной | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок эксплуатации |  | Режимная наладка | Наименование участка трассы | Длина, год постройки (ремонт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Центральная ккоткотельная с.Ариничево. Количество тепловых сетей- 1 (1526 м.) | № 1071 Квр-0,8 | 2019 год. | 10 лет |  | 08.2030 |  |  |
| котельная | № 1072 Квр-0,8 | 2019 год | 10 лет |  | 08.2030 | котельная - см. кам. № 1 | 32 м. - 2022 год. (ремонт) подземн. |
| с. Ариничево | № 973 Квр-0,8 | 2014год. Срок до июля 2026г | 10 лет |  | 08.2028 | см. кам.№ 1 - № 2 | 84 м.- 2022 год. (ремонт) подз. |
| Количество тепловых |  |  |  |  |  | см. кам № 2 - дет. сад | 50 м. - 2022 год. (ремонт) подз. |
| сетей- 1(1526 м.) |  |  | 30 лет |  |  | см. кам. № 2 - № 3 | 54 м. - 2022 год. (ремонт) подз. |
|  |  |  |  |  |  | см. кам. № 3 - школа | 130 м. - 2009 год. (ремонт) подз. |
|  |  |  |  |  |  | см. кам. № 3 - № 4 | 54 м. - 2022 год. (ремонт), подз. |
|  |  |  |  |  |  | см. кам. № 4 - клуб | 34 м. - 2022 год. (ремонт), подз. |
|  |  |  |  |  |  | см. кам. № 4 - столовая | 104 м. - 2022 год. (ремонт) подз. |
|  |  |  |  |  |  | см. кам. № 1 - жил. дом | 207 м. - 2022 год. (ремонт) надземн. |
|  |  |  |  |  |  | см. кам. № 1 - № 5 | 188 м.- 2009 год. (ремонт) надземн. |
|  |  |  |  |  |  | см. кам. № 5 - жил. дома | 502 м. - 2014 год. (ремонт) подземн. |
|  |  |  |  |  |  | см. кам. № 5 - жил. дома № 5 | 87 м. -2014 год. (ремонт) подземн. |
| 2. Котельная детского сада с. Красное. Количество тепловых сетей- 1 (1054,5 м.) | № 23488 Квр-0,8 | 2021 год. | 10 лет | 08.2026 |  | котельная - детский сад | 62 м. - 2008 год. подземн. |
| детского сада | № 23489 Квр-0,8 | 2021 год. | 10 лет | 08.2026 |  | котельная - жилой дом | 150 м.- 2008 год. подземн. |
| с. Красное | № 23490 Квр-0,8 | 2021 год. | 10 лет | 08.2026 |  | котельная - клуб | 416,5 м.-2011 год. (ремонт) надземн. |
|  |  |  | 30 лет |  |  | клуб - больница | 196,5 м.-2011 год. (ремонт)надземн. |
| Количество тепловых сетей |  |  |  |  |  | больница - гараж | 107 м.-2011 год.(ремонт)надземн. |
| сетей -1 (1054,5) |  |  |  |  |  | гараж - церковь | 27,5 м. - 2011 год. (ремонт) подземн. |
|  |  |  |  |  |  | амбулатория - музей | 95 м. - 2008 год. подземн. |
| 3. Котельная Коррекционной школа с. Красное. Количество тепловых сетей- 1 (374 м.) | №2381 Квр-0,4 | 2017 год | 10 лет | 08.2029 |  | см. кам. № 1 - баня | 65м. - 2019 год.(ремонт) подземн. |
|  | № 2382 Квр-0,4 | 2017 год | 10 лет | 08.2029 |  | см. кам. № 2 - скважина | 17м. -2019 год. (ремонт) подземы. |
|  |  |  | 30 лет |  |  | см.кам.№1.- см. кам № 2 | 35 м. -2019 год .(ремонт)подземн. |
|  |  |  |  |  |  | см. кам. № 2 - столовая | 18 м. -2019 год.(ремонт)подземн. |
|  |  |  |  |  |  | см. кам. № 2 -№3 | 32 м. - 2019 год.(ремонт)подземн. |
|  |  |  |  |  |  | см. кам. № 3 - произв. корп. | 5 м. - 2019 год.(ремонт)подземн. |
|  |  |  |  |  |  | см. кам. № 3 -№4 | 62 м. - 2019 год.(ремонт)подземн. |
|  |  |  |  |  |  | см. кам. №3 - шв. маст. | 89 м. -2019 год.(ремонт) подземн. |
|  |  |  |  |  |  | см. кам. №4 - учебн. корп. | 15 м - 2019 год (ремонт)подземн. |
|  |  |  |  |  |  | см. кам. №4 - спальн. корп. | 36м - 2019 год (ремонт)подземн. |
| 4. Котельная школа с. Красное. Количество тепловых сетей- 1 (1241м.) | № 1369Квр-0,6 | 2023 год. | 10 лет | 08.2028 |  | котельная - д/дом «Аленушка» | 920 м.- 2011 год. (ремонт) надземн. |
|  | № 1405Квр-0,6 | 2023 год. | 10 лет | 08.2028 |  | котельная - гараж | 180 м. - 2009 год, подземн. |
|  | № 24127 Квр-0,6 | 2024 год. | 10 лет | 08.2029 |  | котельная - школа | 100 м. - 2009 год, подземн. 00 м. - 2009 год, подземн. |
|  |  |  | 30 лет |  |  | котельная -ДШИ | 41м.- 2009 год. подземн. |

Таблица 11.4.6. Справка по котельным ООО «Комунальщик»

| Название котельной | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Дата освидетельствования | Дата следующего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Котельная с. Чусовитино Количество тепловых сетей- (3298м.) | Здание котельной | 1970 | Октябрь 2024 | Сентябрь 2029 |
|  | Дымовая труба | 2007 | Сентябрь 2024 | Июнь 2027 |
|  | Котел Квр-0,93МВт зав№23553-1шт Котел Квр-0,93Мвт зав№23552-1шт Котел Квр-0,93Мвт зав№23551-1шт Котел Квр-0,93Мвт зав№23550-1шт | 2024 2024 2024 2024 |  | 2034 2034 2034 2034 |
| 2. Котельная школы с. Панфилово количество тепловых сетей- (372м.) | Здание котельной | 1985 | Октябрь 2024 | Сентябрь 2029 |
|  | Дымовая труба | 2008 | Сентябрь 2024 | Июнь 2027 |
|  | Котел КВр-0,65МВт зав №666-1шт Котел КВр-0,65МВт зав №679-1шт | 2009 2009 |  | 2029 2029 |
| 3. Котельная п. Новый количество тепловых сетей- (230м.) | Здание котельной | 1970 | Октябрь 2024 | Сентябрь 2029 |
|  | Дымовая труба | 2008 | Сентябрь 2024 | Сентябрь 2027 |
|  | Котел Квр-0,25МВт зав№141-1шт Котел Квр-0,25Мвт зав№142-1шт | 2021 2021 |  | 2031 2031 |
| 4. Котельная администрации с. Панфилово количество тепловых сетей- (52м.) | Здание котельной | 1966 | Ноябрь 2025 | 2030 |
|  | Дымовая труба | 2012 | Замена 2023г | Сентябрь 2026 |
|  | Котел Квр-0,17Мвт зав №19/53-1шт Котел Zota 46 Квт | 2020 2024 |  | 2030 2044 |
| 5. Котельная детского сада с. Панфилово Количество тепловых сетей- (42м.) | Здание котельной | 1985 | Октябрь 2024 | Сентябрь 2029 |
|  | Дымовая труба | 2023 | Октябрь 2024 | Сентябрь 2027 |
|  | Котел Квр-0,23Мвт зав №03/18-1шт Котел zota Carbon-1шт | 2019 2016 |  | 2029 2026 |

Таблица 11.4.7. Справка о тех. освидетельствовании котельных

| № п/п | Наименование Котельных | Здание котельной |  | Дымовая труба |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | Здание технич. освидетельствование | Год ввода в эксплуатацию | Техническое освидетельствование |
| 1 | Котельная ДК с. Подгорное | 1999 | Обследовано 01.09.2025г.до 2030г | 2021 (замена) | 2026г. |
| 2 | Котельная Подгорновской участковой больницы | 1970 | Обследовано 01.09.2025г. до 2030г | 2006 | 2027 |
| 3 | Котельная школы с. Подгорное | 1981 | Обследовано 01.09.2025г. до 2030г | 2021 (замена) | 2026г. |
| 4 | Котельная МБУЗ ЦРБ | 1963 | 2026г. | 2021 (замена) | 2026 |
| 5 | Котельная школы п. Свердловский | 1957 | Обследовано 01.09.2025г. до 2030г | 2005 | 2027 |
| 6 | Котельная ДК п. Свердловский | 1981 | 2026г. | 2008 | 2027 |
| 7 | Котельная школы с. Драченино | 1959 | 2026г. | 2007 | Обследована 04.09.2025г. до июня 2026г |
| 8 | Котельная с. Худяшово | 1974 | 2026г. | 2007 | Обследована 04.09.2025г. до июня 2026г |

Таблица 11.4.8. Справка о оборудовании котельных

| № п/п |  | Наименование котельной |  | Наименование, Регистрационный номер котла | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок эксплуатации, лет | Наименование участка теплотрассы | Длина, год постройки, ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Котельная участковой больницы с.Подгорное Количество тепловых сетей - 1 (342 м) КОМПЛЕКСОН |  | КВр-0,4 № 987 | 2010 | 10 (в 2025 г.прошел диагностику спец.организацией до июня 2026г) | Котельная – Детский сад | 84 м – 2010 г. |
|  |  |  |  | КВр-0,4 № 986 | 2010 | 10 (в 2025 г.прошел диагностику спец.организацией до июня 2026г) | Котельная - больница | 87 м – 2010г. (в т.ч. 30 м 2017 г. ремонт) |
| 2 |  | Котельная школы с.Подгорное Количество тепловых сетей –1 (620 м) КОМПЛЕКСОН |  | КВр-0,2 № 152 | 2017 | 10 | Котельная- новая школа | 310 м – 2009г. |
|  |  |  |  | КВр-0,2 № 153 | 2017 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | КВр-0,2 № 734 | 2009 | 10(в 2024 г.прошел диагностику спец.организацией до июня 2026г) |  |  |
| 3 |  | Котельная ЦРБ Количество тепловых сетей – 1 (318 м ) КОМПЛЕКСОН |  | КЧМ-5 № 837 | 2002 | 25 | Котельная – Больница | 100 м -2007г. |
|  |  |  |  | КЧМ-5 № 950 | 2002 | 25 | Котельная- Хоз.отделение | 59 м -2007г. |
|  |  |  |  | КЧМ-5 № 3 | 2002 | 25 |  |  |
|  |  |  |  | КЧМ-5 № 4 | 2002 | 25 |  |  |
|  |  |  |  | КЧМ-5 № 944 | 2002 | 25 |  |  |
| 4 |  | Котельная ДК п.Свердловский КОМПЛЕКСОН |  | КЧМ-5 № 2624 | 2005 | 25 | нет |  |
|  |  |  |  | КЧМ-5 № 2623 | 2005 | 25 |  |  |
|  |  |  |  | КЧМ-5 № 2625 | 2005 | 25 |  |  |
| 5 |  | Котельная Школы п.Свердловский Количество тепловых сетей – 1 ( 50м) КОМПЛЕКСОН |  | КВр-0,6 № 9204 | 2024 | 10 | Котельная – Школа | 25 м – 2007г. |
|  |  |  |  | КВр-0,6 № 9203 | 2024 | 10 |  |  |
| 6 |  | Котельная ДК с.Подгорное Количество тепловых сетей – 1 (330 м) КОМПЛЕКСОН |  | КВр-0,4 № 985 | 2010 | 10 (в 2025 г.прошел диагностику спец.организацией до июня 2026г) | Котельная-магазин | 5м – 2015г. (ремонт) |
|  |  |  |  | НР-18 № 1 | 2015 | 10 (в 2025 г.прошел диагностику спец.организацией до июня 2026г) | Котельная-склад | 110 м – 2015г. (ремонт) |
|  |  |  |  |  |  |  | Котельная-почта | 40 м – 2015г. (ремонт) |
|  |  |  |  |  |  |  | Котельная – ДК | 10 м- 2015г. (ремонт) |
| 7 |  | Котельная школы с.Драченино Количество тепловых сетей – 1 (152 м) КОМПЛЕКСОН |  | КВр-0,4 №36/24 | 2024 | 10 | Котельная-Школа | 57 м – 2007г. |
|  |  |  |  | КВр-0,4 №37/24 | 2024 | 10 | Котельная – Детский сад | 19 м- 2007г. |
|  |  |  |  | КВр-0,4№38/24 | 2024 | 10 |  |  |
| 8 | Котельная с. Худяшово |  | КВр-0,2 № 1-9068 |  | 2024 | 10 | От котельной до ДК | 72 м.-2023г (ремонт) |
|  |  |  | КВр-0,2 № 2-9048 |  | 2024 | 10 |  |  |

| Название котельной | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок эксплуатации | Дата освидетельствования | Дата следующего освидетельствования | Наименование участка трассы | Длина, год постройки (ремонт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. ст. Егозово | № 2090 Квр-0,8 | 2015 год. | 10 лет | 2025 | 2026 |  |  |
|  | № 2091 Квр-0,8 | 2015 год | 10 лет | 2025 | 2026 |  |  |
|  | № 2092 Квр-0,8 | 2015 год. | 10 лет | 2025 | 2026 |  |  |
|  | № 2093 Квр-0,8 | 2015 год. | 10 лет | 2025 | 2026 |  |  |
|  | Дымовая труба |  |  | 2024 | 2027 |  |  |
|  | Здание котельной |  |  | 2025 | 2030 |  |  |
| Количество тепловых сетей- 1 (762,1) |  |  |  |  |  | Котельная – ТК1 | 151,1 м., 2015 год-2027 |
|  |  |  |  |  |  | ТК1 – см. вид. Прокл. | 17,3 м, 2019 год-2025 |
|  |  |  |  |  |  | см. вид. Прокл. – жил.дом 48 | 8 м, 2019 год |
|  |  |  |  |  |  | ТК1 - ж.д. 32 | 10,0 м. 2023 год -2026 |
|  |  |  |  |  |  | ТК1 – ТК3 | 85 м., 2021 год -2027 |
|  |  |  |  |  |  | ТК2- д/сад | 50 м., 2020 год -2026 |
|  |  |  |  |  |  | ТК3 –жил.дом 10 | 8м., 2023 год-2026 |
|  |  |  |  |  |  | ТК3 – жил.дом 44 | 70м., 2013 год |
|  |  |  |  |  |  | ТК3 – см.диавм | 109,5 м., 2014 год |
|  |  |  |  |  |  | См.диам – жил.дом 38 | 20,5 м , 2014 год |
|  |  |  |  |  |  | Жил.дом 38-жил.дом 34а | 45 м., 2016 год -2026 |
|  |  |  |  |  |  | Котельная – жил.дом 32Г | 153 м., 2017 год |
|  |  |  |  |  |  | Жилой дом 32 Г –жил.дом 32В | 34,7 м. , 2018 год -2027 |

Таблица 11.4.9. Справка по котельным «Егозово» на 25.08.2025 г

| Наименование ТЭУ | Год ввода в эксплуатацию | Характеристика дымовых труб |  |  | Дата предыдущего освидетельствования | Дата освидетельствования | Ответственный за безопасную эксплуатацию | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Высота, м |  | Дымовые трубы освидетельствуются 1 раз в пять лет после ввода в эксплуатацию |  |  |  |
| Дымовая труба п.Демьяновка. | 2022г. | 320 | 30 |  | Установка БМК 2022г | 2027 | Пузырев К.Ф. | Установка БМК 2022г. |
| Дымовая труба д. Красноярка | 2021г. | 730 | 18 |  | 2021 | 2026 | Пузырев К.Ф. | Кап. ремонт 2021г. |
| Дымовая труба д.Новогеоргиевка | 2009г. | 530 | 30,0 |  | 2024 | 2027 | Пузырев К.Ф. |  |
| Дымовая труба п.Восходящий | 2023г. | 530 | 21,6 |  | 2023 | 2028 | Пузырев К.Ф. | Кап. ремонт 2023г. |
| Дымовая труба п.Клейзавода | 2012г. | 530 | 22,5 |  | 2024 | 2027 | Пузырев К.Ф. |  |
| Дымовая труба ст.п. Егозово | 2015г. | 600 | 30 |  | 2024 | 2027 | Пузырев К.Ф. | Установка БМК 2015г. |

| Название котельной | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок эксплуатации | Наименование участка трассы | Длина, год постройки (ремонт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная п.Демьяновка Количество тепловых сетей- 2 (2506 м.) | № 1 Квр-1,0 | 2022 г | 10 лет | котельная – школа | 212 м. – 2008 год. |
|  | № 2 Квр-1,0 | 2022 г | 10 лет | котельная – дет.сад | 428 м. –1982 год. (ремонт 2024г) |
|  | № 3 Квр-1,0 | 2022г | 10 лет | смотровая камера-жил. дом №1 | 176 м.-1982 год. (ремонт 2017г) |
|  |  |  |  | смотровая камера-жил.дом № 2 б | 263 м. – 2009 год |
|  |  |  |  | смотровая камера-жил.дом № 2а | 296 м. – 2009 год |
|  |  |  |  | смотровая камера -жил.дом № 3 | 160 м. – 1982 год (ремонт 2015г) |
|  |  |  |  | смотровая камера -жил.дом № 4 | 130м. – 2009 год |
|  |  |  |  | смотровая камера - клуб | 184 м. –1982 год (ремонт 2024г) |
|  |  |  |  | смотровая камера –жил.дом №6 | 135 м. – 2008 год |
|  |  |  |  | смотровая камера –жил.дом №7 | 338 м. – 1982 год (ремонт 2016г) |
|  |  |  |  | смотровая камера –жил.дом №8 | 184м. – 2012 год |
| Котельная п.Клейзавод Количество тепловых сетей- 2 (713 м.) | № 1 Квр-0,8 | 2020г | 10 лет | смотровая камера –жил.дом №7 | 29м-1972 год (ремонт 2017г) |
|  | № 2 Квр-0,8 | 2022 г | 10 лет | смотровая камера –жил.дом №6 | 59 м-1972 год (ремонт 2017г) |
|  | № 3 Квр-0,8 | 2021 г | 10 лет | смотровая камера –жил.дом №5 | 159 м-1972 год (ремонт 2017г) |
|  |  |  |  | Котельная –соц.приют | 95 м-1972 год (ремонт 2016г) |
|  |  |  |  | смотровая камера-жил.дом №16 | 180м-2008 год |
|  |  |  |  | Котельная-жил.дом №17 | 191м-2008 год |
| Котельная п.Восходящий Количество тепловых сетей- 1 (2008 м.) | № 1 Квр-1,16 | 2020 г | 10 лет | Котельная-школа | 477 м-1980 год (ремонт 2015г) |
|  | № 2 Квр-0,93 | 2017 г | 10 лет | гараж-школа | 79 м-1980 год (ремонт 2016г) |
|  | № 3 Квр-1,16 | 2022г | 10 лет | смотровая камера-сельский совет | 634м-1980 год (ремонт 2017г) |
|  |  |  |  | смотровая камера-дет.сад | 818м-1980 год (ремонт 2016г) |
| Котельная д.Красноярка Количество тепловых сетей- 2 (409 м.) | № 1 Квр -0,9 | 2020 г | 10 лет | Котельная-клуб | 46м-1961г (ремонт 2020г) |
|  | № 2 Квр -0,9 | 2021г | 10 лет | Котельная –дет.сад | 37м-1961г (ремонт 2020г) |
|  |  |  |  | Дет.сад-школа | 243м-2013г |

Таблица 11.4.10. Техническое обследование котельных

| № | Объект | Год ввода в эксплуатацию |  | Характеристика | Дата освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной пос. Мирный | 2008г. |  | панельное | сентябрь 2026 год |
| 2 | Здание котельная школы с.Камышино | 1975г. |  | кирпичное | сентябрь 2026 год |
| 3 | Здание котельная детского сада с. Красное |  |  |  | сентябрь 2026 год |
| 4 | Здание котельной д.Красноярка |  |  |  | сентябрь 2026 год |
| 5 | Здание котельной д.Новогеоргиевка | 1991г |  | кирпичное | сентябрь 2026 год |
| 6 | Здание котельной МБУЗ ЦРБ | 1963 |  | кирпичное | сентябрь 2026 год |
| 7 | Здание котельной ДК п. Свердловский | 1981 |  | кирпичное | сентябрь 2026 год |
| 8 | Здание котельной школы с.Драченино | 1959 |  | кирпичное | сентябрь 2026 год |
| 9 | Здание котельной с.Худяшово | 1974 |  | кирпичное | сентябрь 2026 год |
| 10 | Дымовая труба котельной школы с. Камышино | 1975г. | Ду 520 |  | сентябрь 2026 год |
| 11 | Дымовая труба центральная котельная с. Ариничево |  |  |  | сентябрь 2026 год |
| 12 | Дымовая труба котельной детского сада с. Красное |  |  |  | сентябрь 2026 год |
| 13 | Дымовая труба котельной коррекционной школа с. Красное |  |  |  | сентябрь 2026 год |
| 14 | Дымовая труба котельной п. Чкаловский | 2021г. | Ду 740 |  | сентябрь 2026 год |
| 15 | Дымовая труба котельной администрации с. Панфилово | 2012 |  |  | сентябрь 2026 год |
| 16 | Дымовая труба котельной .Красноярка | 2021г. | Ду 730 | 18 | сентябрь 2026 год |
| 17 | Дымовая труба котельной ДК с.Подгорное | 2021г. |  |  | сентябрь 2026 год |
| 18 | Дымовая труба котельной школы с.Подгорное | 2021г. |  |  | сентябрь 2026 год |
| 19 | Дымовая труба Котельная МБУЗ ЦРБ | 2021г. |  |  | сентябрь 2026 год |
| 20 | Дымовая труба котельной школы с.Драченино | 2007 |  |  | сентябрь 2026 год |
| 21 | Дымовая труба котельной с.Худяшово | 2007 |  |  | сентябрь 2026 год |
| 22 | Котел №3 КВМ «Томь» п.Мирный | 2008 |  |  | сентябрь 2026 год |
| 23 | Котел №2 КВр- 0,8с.Шабаново | 2016 |  |  | сентябрь 2026 год |
| 24 | Котел №3 КВр- 0,8 с.Шабаново | 2016 |  |  | сентябрь 2026 год |
| 25 | Котел №4 КВр- 0,8 с.Шабаново | 2016 |  |  | сентябрь 2026 год |
| 26 | Котел № КВр- 0,8 п.ст.Егозово | 2016 |  |  | сентябрь 2026 год |
| 27 | Котел №2 КВр- 0,8 п.ст.Егозово | 2016 |  |  | сентябрь 2026 год |
| 28 | Котел №3 КВр- 0,8 п.ст.Егозово | 2016 |  |  | сентябрь 2026 год |
| 29 | Котел №4КВр- 0,8 п.ст.Егозово | 2016 |  |  | сентябрь 2026 год |
| 30 | Котел zota Carbon котельная детского сада с.Панфилово | 2016 |  |  | сентябрь 2026 год |
| 31 | КВр-0,4 № 987 Котельная участковой больницы с.Подгорное | 2010 |  |  | сентябрь 2026 год |
| 32 | КВр-0,4 № 986 Котельная участковой больницы с.Подгорное | 2010 |  |  | сентябрь 2026 год |
| 33 | КВр-0,2 № 734 Котельная школы с.Подгорное | 2009 |  |  | сентябрь 2026 год |
| 34 | КВр-0,4 № 985 Котельная ДК с.Подгорное | 2010 |  |  | сентябрь 2026 год |
| 35 | НР-18 № 1 Котельная ДК с.Подгорное | 2015 |  |  | сентябрь 2026 год |
| 36 | НР-18-№2 Котельная д.Новогеоргиевка | 1993 |  |  | сентябрь 2026 год |
| 37 | Квр-0,8(973) Центральная котельная с.Ариничево | 2014 |  |  | сентябрь 2026 год |
| 38 | Тепловая сеть п.Чкаловский между ул. Весенняя и ул.Дачная | 1969 |  | Ду 76*3,5-118 м | сентябрь 2026 год |

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. руб. (без НДС), представлены в таблице 12.1.1.

Таблица 12.1.1. – Финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс. руб. с НДС

| №№ п/п | Наименование строек, объектов, видов работ | Сметная стоимость всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2026 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной с заменой ХВО п. Чкаловский | 500,0 |
| 2 | Реконструкция котельной школы с заменой ХВО с. Камышино | 500,0 |
| 3 | Замена сетевого насоса 2-го контура Wilo ih 80/190-18,5/2 N=18,5 кВт 300 об/мин №1 на аналогичное оборудование с установкой частотного преобразователя котельная п.ст.Егозово | 500,0 |
| 4 | Замена циркуляционного насоса Wilo IL 50/140-4/2 N=4кВт 3000 об/мин. №1 на аналогичное оборудование с установкой частотного преобразователя котельная п.ст.Егозово | 500,0 |
| 5 | Установка частотных преобразователей на сетевые насосы 2 шт., дымососы 4 шт. котельная п.ст.Егозово | 1000,0 |
| 6 | Замена подпитачного насоса Wilo Mhi 803-3 N=1,1 кВт 3000 об/мин. №1 на аналогичное оборудование с установкой частного преобразователя котельная п.ст.Егозово | 350,0 |
| 7 | Реконструкция котельной с заменой ХВО п. Новый | 500,0 |
| 8 | Реконструкция котельной школы с заменой ХВО с. Панфилово | 500,0 |
| 9 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 | 550,0 |
| 10 | Установка дизель-генераторной станции 7кВт, на котельную ДК п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 13а) | 1 100,00 |
|  | Итого | 6 000,00 |
| 2027 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии п. Чкаловский | 1300,0 |
| 2 | Реконструкция котельной школы с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии с. Камышино | 1300,0 |
| 3 | Замена котла Квр 0,8 № 1 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 4 | Реконструкция котельной с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии п. Мусохраново | 1000,0 |
| 5 | Установка узлов технического учета тепловой энергии Вектор, 2ш ткотельная п.ст.Егозово | 1100,0 |
| 6 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной п. Клейзавод | 400,0 |
| 7 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 520 L=11,5 м. Котельная школы с. Камышино | 2500,0 |
| 8 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=30,0 м.Котельная д. Новогеоргиевка | 3000,0 |
| 9 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=22,5 м. Котельная п. Клейзавода | 2800,0 |
| 10 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8, с. Шабаново, ул. Советская | 1300,0 |
| 11 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8, с. Ариничево, ул. Центральная, 10 А | 1300,0 |
| 12 | Установка дизель-генераторной станции 7кВт, на котельную школы п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 1 250,00 |
| 13 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-7 (L = 500 м), п. Чкаловский | 15 000,00 |
| 14 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-3 до МКД ул. Школьная (L = 500 м), п. Мирный | 15 000,00 |
|  | Итого | 49 250,00 |
| 2028 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, замена котла «Томь» п. Мирный | 1700,0 |
| 2 | Установка дизель-генераторной станции 7кВт, на котельную ДК с. Подгорное (с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10) | 1 300,00 |
| 3 | Замена котлов Квр 0,8 № 2 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 4 | Замена дымососа № 1, 2 2 шт. с № 6 на № 8 п.ст.Егозово | 700,0 |
| 5 | Установка электрогенератора 60 кВт (75кВА) резервная: 66 кВт (82 кВА) 380 В 3 фазы, 1 шт. ( первый этап) | 65,0 |
| 6 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной ДК д. Новогеоргиевка | 341,0 |
| 7 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8, с. Шабаново, ул. Советская | 1300,0 |
| 8 | Реконструкция центральной котельной с заменой газоходов, установка дымососов, золоуловителей с. Шабаново, ул. Советская | 1400,0 |
| 9 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной д. Красноярка | 341,0 |
| 10 | Реконструкция котельной школы с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии с. Панфилово | 1300,0 |
| 11 | Замена дымовой трубы Ду600 L=30,0 м. Котельная п. ст. Егозово | 4000,0 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 520 L=22,5м. Котельная школа с. Красное. | 2800,0 |
| 13 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426 L=18,5 м. Котельная ДК п. Свердловский | 2300,0 |
| 14 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=17,5 м. Котельная школы с. Драченино | 2800,0 |
| 15 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-4 до школы ул.Чкалово (L = 300 м), п. Демьяновка | 9 000,00 |
| 16 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-3 до МКД ул.Чкалова 2а (L = 200 м), п. Демьяновка | 6 000,00 |
|  | Итого | 37347,0 |
| 2029 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной ДК д. Новогеоргиевка (д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а) с заменой существующих котлов НР-18 на новые котлы типа КВр-0.4, 2 шт. производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 2 500,00 |
| 2 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м, 7 метров высота. | 50,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы с. Подгорное (с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а) с заменой существующих котлов КВр-0.2, 3 шт. на новые котлы производительностью 0,2 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 3 500,00 |
| 4 | Реконструкция котельной детского сада с заменой дымососа ДН-8,0 с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 700,00 |
| 5 | Реконструкция котельной коррекционной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,4 с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 1 800,00 |
| 6 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 (L = 140 м), с. Шабаново | 1 500,00 |
| 7 | Реконструкция центральной котельной с заменой дымососа ДН-8,0 с. Ариничево, ул. Центральная, 10 А | 700,00 |
| 8 | Реконструкция котельной школы с заменой ХВО п. Мирный | 1300,0 |
| 9 | Замена котлов Квр 0,8 № 3 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 10 | Установка электрогенератора 60 кВт (75кВА) резервная: 66 кВт (82 кВА) 380 В 3 фазы, 1 шт. (второй этап) | 994,0 |
| 11 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной д. Красноярка | 341,0 |
| 12 | Реконструкция котельной детского сада с. Панфилово, замена котла КВр-0,23 | 1100,0 |
| 13 | Реконструкция котельной.Замена дымовой трубы Ду 530 L=23м. Центральная котельная с. Ариничево. | 2 800,00 |
| 14 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 621L=18 м. Котельная школы с. Панфилово | 4 000,00 |
| 15 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 720 L=24 м. Котельная п. Новый | 4 500,00 |
| 16 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до школы (L = 300 м), с.Чусовитино | 9 000,00 |
| 17 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной ЦРБ до поликлинники (L = 300 м), г.Ленинск-Кузнецкий | 9 000,00 |
| 18 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до ДК (L = 300 м), с.Чусовитино | 9 000,00 |
|  | Итого | 54 785,00 |
| 2030 год |  |  |
| 1 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 615,0 |
| 2 | Реконструкция котельной д. Красноярка (д. Красноярка, ул. Центральная) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 2 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 4 000,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,65 с. Панфилово | 2600,0 |
| 4 | Реконструкция котельной ДК д. Новогеоргиевка (д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а) с заменой существующих котлов НР-18 на новые котлы типа КВр-0.4, 2 шт. производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 1 200,00 |
| 5 | Реконструкция центральной котельной с заменой двух котлов КВр-0,8 с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 2 500,00 |
| 6 | Реконструкция котельной детского сада с заменой дымососа ДН-8,0 с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 700,00 |
| 7 | Реконструкция котельной школы с заменой насоса с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3 | 600,00 |
| 8 | Замена котла Квр 0,8 № 4 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 9 | Реконструкция котельной ДК с. Подгорное (с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10) с заменой существующего котла КВР-0.4, 1 шт. на новый котел производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 1 700,00 |
| 10 | Реконструкция котельной администрации с. Панфилово, замена котла КВр-0,17 | 1000,0 |
| 11 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 600L=24 м. Котельная Подгорновской участковой больницы | 4500,0 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 600L=12 м. Котельная школы п. Свердловский | 4000,0 |
| 13 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 721L=26 м. с. Чусовитино | 5000,0 |
| 14 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до школы (L =900 м), с. Ариничево | 27000,0 |
|  | Итого | 57415,0 |
| 2031 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,4 с. Камышено | 2500,0 |
| 2 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,2 п. Мусохраново | 2000,0 |
| 3 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,25 п. Новый | 2000,0 |
| 4 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 (L = 370 м), с. Шабаново | 4000,0 |
| 5 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8 с. Шабаново, ул. Советская | 1300,0 |
| 6 | Реконструкция котельной школы с заменой насоса с. Красное, ул.40 лет Октября, 3 | 700,0 |
| 7 | Реконструкция котельной д. Красноярка (д. Красноярка, ул. Центральная) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 2 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 2 800,00 |
| 8 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 650,0 |
| 9 | Реконструкция котельной школы п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 25а) с заменой существующих котловКВр-0.6, 2 шт. на новые котлы производительностью 0,6 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 1 900,00 |
| 10 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 740L=32 м. Котельная пос. Чкаловский | 5 500,00 |
| 11 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=17,5 м. Котельная ДК с. Подгорное | 2 800,00 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530L=18м. Котельная школы с. Подгорное | 2 800,00 |
| 13 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 550L=20 м. Котельная МБУЗ ЦРБ | 2 800,00 |
| 14 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до детского сада (L =900 м), п. Восходящий | 27000,0 |
| 15 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 730L=18 м. Котельная д. Красноярка | 4 500,00 |
|  | Итого | 63 250,00 |
| 2032 год |  |  |
| 1 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 700 |
| 2 | Реконструкция котельной школы п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 25а) с заменой существующих котловКВр-0.6, 2 шт. на новые котлы производительностью 0,6 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 3 000,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососа, п. Мусохраново | 700,0 |
| 4 | Реконструкция котельной п. Клейзавод (п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 4 000,00 |
| 5 | Реконструкция котельной детского сада, замена трёх существующих котлов КВр-0,8 с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 4 000,00 |
| 6 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососа, с. Камышено | 700,0 |
| 7 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 514L=32м. Котельная пос. Мирный | 3000,0 |
| 8 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426L=15 м. Котельная детского сада с. Красное. | 2500,0 |
| 9 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 430L=14 м. Котельная с. Худяшово | 2500,0 |
| 10 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 320L=30 м. Котельная п.Демьяновка | 2500 |
|  | Итого | 23600,0 |
| 2033 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-1,0 №1 п. Мирный | 2500,0 |
| 2 | Реконструкция котельной детского сада с заменой насосов, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 700,0 |
| 3 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососов, с. Красное, ул. 40 лет Октября | 800,0 |
| 4 | Реконструкция котельной коррекционной школы с заменой насосов, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 500,0 |
| 5 | Реконструкция центральной котельной с заменой насосов, с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 1000,0 |
| 6 | Реконструкция котельной п. Клейзавод (п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 3 500,00 |
| 7 | Реконструкция котельной ДК п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 13а) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 3 шт. на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 3 200,00 |
| 8 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 750 |
| 9 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,85 №1 п. Чкаловский | 2000,0 |
| 10 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 630L=22 м. Котельная с. Шабаново | 4500,0 |
| 11 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 313L=8 м. Котельная детского сада с. Панфилово | 2000,0 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530L=21,6 м. Котельная п. Восходящий | 3000,0 |
|  | Итого | 9500,0 |
| 2034 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,93 №1,№2 с.Чусовитино | 4000,0 |
| 2 | Реконструкция котельной п. Клейзавод (п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 4 500,00 |
| 3 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 3 100,00 |
| 4 | Реконструкция котельной детского сада, замена дымовой трубы высотой h = 15 м диаметром 426 мм, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 4 500,00 |
| 5 | Котельная больницы с. Подгорное (с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а) с заменой существующих котлов КВр-0.4, 2 шт. на новые котлы производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 3 700,00 |
| 6 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426L=10 м. Котельная школы пос. Мусохраново | 2000,0 |
| 7 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 350L=24 м. Котельная администрации с. Панфилово | 2000,0 |
| 8 | Итого | 23800,0 |
| 2035 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной ЦРБ (г. Ленинск-Кузнецкий, пер.Гастелло, 9 А) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 5 шт. на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 1 800,00 |
| 2 | Реконструкция котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 (пос. Восходящий, промзона № 2, корпус № 1) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 (первый этап) | 4 000,00 |
| 3 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,93 №3,№4 с. Чусовитино | 4000,0 |
| 4 | Реконструкция котельной школы, замена трёх существующих котлов КВр-0,6 с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3с.Чусовитино | 4500,0 |
| 5 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,85 №3 пос. Чкаловский | 2000,0 |
| 6 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426L=24м. Котельная коррекционной школа с. Красное. | 3000,0 |
|  | Итого | 19 300,00 |
| 2036 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной ЦРБ (г. Ленинск-Кузнецкий, пер.Гастелло, 9 А) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 5 шт на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 2 200,00 |
| 2 | Реконструкция котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 (пос. Восходящий, промзона № 2, корпус № 1) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 (второй этап) | 2 700,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы, замена дымовой трубы высотой h = 22,5 м диаметром 530 мм с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3 | 5 000,00 |
| 4 | Реконструкция котельной с заменой группы насосов п. Мирный | 1200,0 |
|  | Итого | 11 100,00 |
| 2037 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 (пос. Восходящий, промзона № 2, корпус № 1) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 (третий этап) | 4500,0 |
| 2 | Реконструкция центральной котельной комплекса водоподготовки с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 550,0 |
| 3 | Реконструкция центральной котельной с заменой насосов, с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 750,0 |
| 4 | Реконструкция котельной ЦРБ (г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9 А) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 5 шт. на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(третий этап) | 2 000,00 |
| 5 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососов п. Мирный | 950,0 |
|  | Итого | 8 750,00 |
| 2038 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососов, с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3 | 700,0 |
| 2 | Реконструкция котельной коррекционной школы с заменой насосов, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 500,0 |
| 3 | Реконструкция котельной с заменой дымососа п. Чкаловский | 500,0 |
|  | Итого | 1700,0 |
| 2039 год |  |  |
| 1 | Реконструкция центральной котельной с заменой насосов, с. Шабаново, ул. Советская | 750,0 |
| 2 | Реконструкция котельной с заменой насосов с. Камышино | 550,0 |
|  | Итого | 1300,0 |
| 2040 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной с заменой насосов, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 550,0 |
| 2 | Реконструкция котельной с заменой насосов пос. Чкаловский | 550,0 |
|  | Итого | 1100,0 |

- Индикаторы развития систем теплоснабжения сельских населенных пунктов муниципального округа

  - Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность

К индикаторам, характеризующим динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

    - общая отапливаемая площадь жилых зданий

    - общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий

    - тепловая нагрузка всего, в том числе:

    - в жилищном фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения

    - в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения

    - расход тепловой энергии, всего, в том числе:

    - в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения

    - в общественно-деловом фонде, том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения

    - удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде

    - удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде

    - градус-сутки отопительного периода

    - удельное	приведенное	потребление	тепловой	энергии	на	отопление	в жилищном фонде

    - удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде

    - удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде

    - средняя плотность тепловой нагрузки

    - средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде

    - средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя

    - средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

Индикаторы,	характеризующие	динамику	изменения	спроса	на	тепловую мощность, представлены в таблице 13.1.1.

Обосновывающие материалы актуализации схемы теплоснабжения сельских населенных пунктов на 2027 год

Таблица 13.1.1 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: |  | тыс. м2 | 211,33 | 211,33 | 211,33 | 211,33 | 211,33 | 211,33 | 211,33 |
| 2. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 |
| 2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 |
| 2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 32,87 | 32,87 | 32,87 | 32,87 | 32,87 | 32,87 | 32,87 |
| 3.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 32,87 | 32,87 | 32,87 | 32,87 | 32,87 | 32,87 | 32,87 |
| 3.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| 5. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 6. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С·сут | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 |
| 7. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С сут) | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 8. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00003 | 0,00003 |
| 9. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде |  | Гкал/м2/ (°С сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 10. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 11. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 12. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 13. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/ год | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |

  - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (котельные)

К индикаторам, характеризующим функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), должны относиться:

    - установленная тепловая мощность котельной

    - присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах

    - доля резерва тепловой мощности котельной

    - отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения

    - удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной

    - коэффициент полезного использования теплоты топлива

    - число часов использования установленной тепловой мощности

    - удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя

    - частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной

    - относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной

    - доля	автоматизированных	котельных	без	обслуживающего	персонала	с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч

    - доля котельных, оборудованных приборами учета.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в разрезе основных теплоснабжающих организаций, установлены в соответствии с Приказом

Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлены в таблице 13.2.2.

Таблица 13.2.2. – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в разрезе основных теплоснабжающих организаций

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч | 40,046 | 40,046 | 40,046 | 40,046 | 40,046 | 40,046 | 40,046 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 | 14,898 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 38,715 | 38,715 | 38,715 | 38,715 | 38,715 | 38,715 | 38,715 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 | 1118,7 |
| 6. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 964 | 970 | 976 | 982 | 989 | 996 | 1002 |
| 7. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| 8. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 11. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

  - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

    - протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных

    - материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных

    - средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных

    - удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения

    - присоединенная тепловая нагрузка

    - относительная материальная характеристика

    - нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных

    - относительные нормативные потери в тепловых сетях

    - линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям

    - количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям

    - удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;

    - тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)

    - доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

    - расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети)

    - фактический расход теплоносителя

    - удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

    - нормативная подпитка тепловой сети

    - фактическая подпитка тепловой сети

    - расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя

    - удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, установлены в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлены в таблице 13.3.1.

Таблица 13.3.1. – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей организаций

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 26,799 | 26,799 | 26,799 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,364 | 0,364 | 0,364 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 14,47 | 14,47 | 14,47 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,683 | 1,683 | 1,683 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 5,589 | 5,589 | 5,589 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | распределительных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | - | - | - |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | - | - | - |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - | - |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | - | - | - |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | - | - | - |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 23 | 23 | 23 | 23 | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | - | - | - |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 138 | 138 | 138 | 138 | - | - | - |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 138 | 138 | 138 | 138 | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | - | - | - |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | - | - | - |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | - | - | - |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | - | - | - |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | - | - | - |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | - | - | - |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | - | - | - |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | - | - | - |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | - | - | - |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | - | - | - |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | - | - | - |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | - | - | - |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | - | - | - |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | - | - | - |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | - | - | - |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | - | - | - |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | - | - | - |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | - | - | - |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | - | - | - |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | - | - | - |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | - | - | - |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | - | - | - |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | - | - | - |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | - | - | - |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | - | - | - |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | - | - | - |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | - | - | - |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | - | - | - |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | - | - | - |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |

  - Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения

К индикаторам, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

    - плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии

    - освоение инвестиций, в процентах от плана

    - плановая потребность в инвестициях в тепловые сети

    - освоение инвестиций в тепловые сети, в процентах от плана

    - план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения

    - всего инвестиций накопленным итогом

    - освоение инвестиций в переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

    - всего плановая потребность в инвестициях

    - всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом

    - источники инвестиций, в том числе собственные средства

    - средства за счет присоединения потребителей

    - средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

    - тариф на производство тепловой энергии

    - тариф на передачу тепловой энергии

    - тариф на теплоноситель

    - конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)

    - тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

    - индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода приведены в таблице 13.4.1.

Таблица 13.4.1. – Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. | 5,17 | 10,26 | 12,82 | 17,87 | 18,48 | 5,34 | 4,56 | 7,05 | 3,55 | 3,71 | 0,85 |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. | 5,17 | 10,26 | 12,82 | 17,87 | 18,48 | 5,34 | 4,56 | 7,05 | 3,55 | 3,71 | 0,85 |
| 3. | В процентах от плана |  | % | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. | 10,91 | 21,18 | 35 | 53,97 | 72,45 | 78,54 | 83,1 | 90,14 | 93,69 | 97,4 | 98,25 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 5,17 | 10,26 | 12,82 | 18,97 | 18,48 | 6,09 | 4,56 | 7,05 | 3,55 | 3,71 | 0,85 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. | 10,91 | 21,18 | 35 | 53,97 | 72,45 | 78,54 | 83,1 | 90,14 | 93,69 | 97,4 | 98,25 |
| 11. | Источники инвестиций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. | 5,17 | 10,26 | 12,82 | 18,97 | 18,48 | 6,09 | 4,56 | 7,05 | 3,55 | 3,71 | 0,85 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал | 20559,7 | 21330,49 | 22183,71 | 23071,06 | 23993,9 | 24953,67 | 25951,82 | 26989,86 | 28069,47 | 29192,25 | 35516,82 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 20559,7 | 21330,49 | 22183,71 | 23071,06 | 23993,9 | 24953,67 | 25951,82 | 26989,86 | 28069,47 | 29192,25 | 35516,82 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 24672 | 25596 | 26621 | 27685 | 28792 | 29945 | 31142 | 32387 | 33685 | 35031 | 42620 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 5,18 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 6,1 | 6,1 |

- Ценовые (тарифные) последствия

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

При формировании тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжения потребителей учитывается реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения, а именно реконструкции котельных и тепловых сетей, расчет численности персонала. Результаты расчета по Единым теплоснабжающим организациям представлены в таблицах 14.1.1.-14.1.7.

Таблица 14.1.1. – Тарифно-балансовая модель по ООО «Велес» с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,43 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| То же в % | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 |
| Затраты на выработку тепловой энергии | тыс. руб. | 60815,1 | 63240 | 65775,5 | 68403,2 | 71141,5 | 73990,5 | 76950,1 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 60815,1 | 63240 | 65775,5 | 68403,2 | 71141,5 | 73990,5 | 76950,1 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 6596 | 6859 | 7134 | 7419 | 7716 | 8025 | 8346 |

Таблица 14.1.2. – Тарифно-балансовая модель ООО «Коммунальщик» с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| То же в % | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 227,5 | 227,5 | 227,5 | 227,5 | 227,5 | 227,5 | 227,5 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на выработку тепловой энергии | тыс. руб. | 42169 | 43861 | 45614 | 47434 | 49331 | 60020 | 73029 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 2431 | 2529 | 2630 | 2735 | 2844 | 3461 | 4210 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 44600 | 46390 | 48244 | 50169 | 52175 | 63481 | 77239 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 5582 | 5806 | 6038 | 6279 | 6530 | 7945 | 9667 |

Таблица 14.1.3. – Тарифно-балансовая модель ООО «Панфиловец» с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| То же в % | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 |
| Затраты на выработку тепловой энергии | тыс. руб. | 21049 | 21495 | 22356 | 23252 | 24185 | 29421 | 35796 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 1699 | 1766 | 1837 | 1911 | 1987 | 2418 | 2941 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 22748 | 23261 | 24193 | 25163 | 26172 | 31839 | 38737 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3588 | 3669 | 3816 | 3969 | 4128 | 5022 | 6110 |

Таблица 14.1.4. – Тарифно-балансовая модель по ООО «Авангард» с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| То же в % | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 67,70 | 67,70 | 67,70 | 67,70 | 67,70 | 67,70 | 67,70 |
| Затраты на выработку тепловой энергии | тыс. руб. | 17920 | 18637 | 19381 | 20156 | 20961 | 25505 | 31028 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 2532 | 2633 | 2739 | 2848 | 2962 | 3604 | 4385 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 20452 | 21270 | 22120 | 23004 | 23923 | 29109 | 35413 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 5025 | 5226 | 5435 | 5652 | 5878 | 7152 | 8701 |

Таблица 14.1.5. – Тарифно-балансовая модель по ООО «Шанс» с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| То же в % | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 |
| Затраты на выработку тепловой энергии | тыс. руб. | 18162 | 18887 | 19645 | 20432 | 21247 | 25851 | 31453 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 622 | 647 | 673 | 699 | 727 | 885 | 1077 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 18784 | 19534 | 20318 | 21131 | 21974 | 26736 | 32530 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3881 | 4036 | 4198 | 4366 | 4540 | 5524 | 6721 |

- Реестр единых теплоснабжающих организаций

  - Перечень единых теплоснабжающих организаций

В схеме теплоснабжения установлены зоны действия семи технологически и функционально не связанных (в т.ч. по территориальному признаку) изолированных систем теплоснабжения:

- ООО «Велес»

- ООО «Коммунальщик»

- ООО «Панфиловец»

- ООО «Авангард»

- ООО «Шанс»,

расположенные в установленных границах муниципального округа.

В зону действия системы теплоснабжения ООО «Велес» вошли котельные, которые оказывают услуги по теплоснабжению жилого и социального фонда:

  - Котельная п. Демьяновка

  - Котельная д. Красноярка

  - Котельная ДК д. Новогеоргиевка

  - Котельная п. Клейзавод

  - Котельная п. Восходящий

  - Котельная п. ст. Егозово

В зону действия системы теплоснабжения ООО «Коммунальщик» входят котельные, обеспечивающих тепловой энергией бюджетные организации, население и иных потребителей сельских населенных пунктов Ленинск – Кузнецкого муниципального округа:

  - Котельная детсада с. Красное

  - Котельная школы с. Красное

  - Котельная коррекционной школы с. Красное

  - Центральная котельная с. Ариничево

  - Котельная с. Шабаново

В зону действия системы теплоснабжения ООО «Панфиловец» вошли котельные, которые оказывают услуги по теплоснабжению жителям с. Панфилово, п. Новый и с Чусовитино:

  - Котельная школы с. Панфилово

  - Котельная детсада с. Панфилово

  - Котельная администрации с. Панфилово

  - Котельная п. Новый

  - Центральная котельная с. Чусовитино

В зону действия системы теплоснабжения ООО «Авангард» вошли котельные, которые оказывают услуги по теплоснабжению для нужд жилого и социального фонда:

  - Котельная школы с. Драченино

  - Котельная школы п. Свердловский

  - Котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский

  - Котельная ДК с. Подгорное

  - Котельная школы с. Подгорное

  - Котельная больницы с. Подгорное

  - Котельная с. Худяшово

  - Котельная ЦРБ

В зону действия системы теплоснабжения ООО «Шанс» вошли котельные, которые оказывают услуги по теплоснабжению для нужд жилого и социального фонда:

  - Центр. Котельная п. Чкаловский

  - Котельная д. Новопокасьма

  - Котельная школы п. Мусохраново

  - Котельная п. Мирный

  - Котельная детсада с. Камышино

  - Котельная школы с. Камышино

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года №808 для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения)

сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

На 01.07.2026 года схема расположения в котельных в единой зоне ООО «Велес» с их адресной привязкой показана на рисунке.

На 2027 год актуализации схемы все 28 котельных расположенных на территории сельских поселений будут в зоне ЕТО – ООО «Велес».

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года

№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.

Пунктом 19 правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808, предусматриваются следующие случаи изменения границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Таким образом, возможны следующие варианты изменения границ зон деятельности ЕТО:

- расширение зоны деятельности при подключении новых потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся вне границ утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО;

- расширение зоны деятельности при объединении нескольких систем теплоснабжения (нескольких зон действия теплоисточников, не связанных между собой на момент утверждения границ зон деятельности ЕТО);

- сокращение или ликвидация зоны деятельности при отключении потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся в

границах утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО (в том числе при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения);

- образование	новой	зоны	деятельности	ЕТО	при	технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения;

- образование новой зоны деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;

- утрата статуса ЕТО по основаниям, приведенным в правилах организации теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (в соответствии с правилами организации теплоснабжения).

На основании вышеизложенного задача разработки данного раздела схемы теплоснабжения при выполнении актуализации состоит в обновлении и корректировке сведений о границах ЕТО, а также в уточнении и актуализации данных о теплоснабжающих организациях, осуществляющих деятельность в каждой технологически изолированной зоне действия (системе теплоснабжения).

- Оценка экологической безопасности теплоснабжения

  - Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории муниципального округа

В настоящее время карта фоновых концентраций загрязняющих веществ для территории округа не составляется. Выдаются справки о фоновых концентрациях на конкретные адреса. Поэтому учесть фоновые концентрации при расчетах выбросов в атмосферу объектов теплоэнергетики в масштабах округа невозможно. Прогнозы изменения фоновых концентраций имеют общий характер без оценки конкретных значений по отдельным веществам. Например, по данным справки Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» от 07.04.2020 №08-10/114-3055 фоновые концентрации загрязняющих веществ по ООО «Панфиловец» представлены в таблице 1.13.2.1. Справка действительна в течение 5 лет, по 2026 год включительно.

Таблица 1.13.2.1. – Фоновые концентрации загрязняющих веществ

| Название вещества | Фоновая концентрация, мг/м3 | ПДК, м. р. | Доля ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| Диоксид серы | 0,018 | 0,5 | 0,036 |
| Диоксид азота | 0,055 | 0,2 | 0,275 |
| Оксид углерода | 1,8 | 5,0 | 0,36 |
| Взвешенные вещества | 0,199 | 0,5 | 0,398 |

  - Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Перспективные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не будут иметь тенденцию к повышению за счет установки газоочистных устройств.

Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой энергии на основании расходов условного топлива и выбросов, загрязняющих  веществ  на  существующее  положение,  принятых  на  основании

представленной экологической отчетности предприятий, представлены в таблице

16.2.1.

Таблица 16.2.1. – Текущие и перспективные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, г/с

| Котельная | Загрязняю щее вещество | Массы выбросов, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Котельная п. Демьяновка | Диоксид азота NO2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | Оксид углерода СО | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
|  | Зола летучая | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
|  | Коксовый остаток | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | Бензапирен | 0,000009 | 0,00000 9 | 0,00000 9 | 0,00000 9 | 0,00000 9 | 0,00000 9 | 0,00000 9 | 0,00000 9 | 0,00000 9 |
| Котельная д. Красноярка | Диоксид азота NO2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Оксид углерода СО | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
|  | Зола летучая | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Коксовый остаток | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Бензапирен | 0,000003 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 |
| Котельная д. Новогеоргие вка | Диоксид азота NO2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Оксид углерода СО | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | Зола летучая | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Коксовый остаток | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Бензапирен | 0,000002 | 0,00000 2 | 0,00000 2 | 0,00000 2 | 0,00000 2 | 0,00000 2 | 0,00000 2 | 0,00000 2 | 0,00000 2 |
| Котельная п. Клейзавод | Диоксид азота NO2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Оксид углерода СО | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
|  | Зола летучая | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Коксовый остаток | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

| Котельная | Загрязняю щее вещество | Массы выбросов, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
|  | Бензапирен | 0,000003 8 | 0,00000 38 | 0,00000 38 | 0,00000 38 | 0,00000 38 | 0,00000 38 | 0,00000 38 | 0,00000 38 | 0,00000 38 |
| Котельная п. Восходящий | Диоксид азота NO2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Оксид углерода СО | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
|  | Зола летучая | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
|  | Коксовый остаток | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Бензапирен | 0,000006 2 | 0,00000 62 | 0,00000 62 | 0,00000 62 | 0,00000 62 | 0,00000 62 | 0,00000 62 | 0,00000 62 | 0,00000 62 |
| Котельная детсада с. Красное | Диоксид азота NO2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Оксид углерода СО | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
|  | Зола летучая | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
|  | Коксовый остаток | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Бензапирен | 0,000005 9 | 0,00000 59 | 0,00000 59 | 0,00000 59 | 0,00000 59 | 0,00000 59 | 0,00000 59 | 0,00000 59 | 0,00000 59 |
| Котельная школы с. Красное | Диоксид азота NO2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Оксид углерода СО | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
|  | Зола летучая | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | Коксовый остаток | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Бензапирен | 0,000004 7 | 0,00000 47 | 0,00000 47 | 0,00000 47 | 0,00000 47 | 0,00000 47 | 0,00000 47 | 0,00000 47 | 0,00000 47 |
| Котельная коррекцион ной школы с. Красное | Диоксид азота NO2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Оксид углерода СО | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | Зола летучая | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Коксовый остаток | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Бензапирен | 0,000001 9 | 0,00000 19 | 0,00000 19 | 0,00000 19 | 0,00000 19 | 0,00000 19 | 0,00000 19 | 0,00000 19 | 0,00000 19 |
| Центральна я котельная с. Ариничево | Диоксид азота NO2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

| Котельная | Загрязняю щее вещество | Массы выбросов, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
|  | Оксид углерода СО | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
|  | Зола летучая | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | Коксовый остаток | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Бензапирен | 0,000004 9 | 0,00000 49 | 0,00000 49 | 0,00000 49 | 0,00000 49 | 0,00000 49 | 0,00000 49 | 0,00000 49 | 0,00000 49 |
| Котельная школы с. Панфилово | Диоксид азота NO2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Оксид углерода СО | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  | Зола летучая | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Коксовый остаток | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Бензапирен | 0,000001 7 | 0,00000 17 | 0,00000 17 | 0,00000 17 | 0,00000 17 | 0,00000 17 | 0,00000 17 | 0,00000 17 | 0,00000 17 |
| Котельная детсада с. Панфилово | Диоксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Оксид углерода СО | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Зола летучая | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Коксовый остаток | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Бензапирен | 0,000000 3 | 0,00000 03 | 0,00000 03 | 0,00000 03 | 0,00000 03 | 0,00000 03 | 0,00000 03 | 0,00000 03 | 0,00000 03 |
| Котельная администра ции с. Панфилово | Диоксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Оксид углерода СО | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Зола летучая | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Коксовый остаток | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Бензапирен | 0,000000 4 | 0,00000 04 | 0,00000 04 | 0,00000 04 | 0,00000 04 | 0,00000 04 | 0,00000 04 | 0,00000 04 | 0,00000 04 |
| Котельная п. Новый | Диоксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Оксид углерода СО | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Зола летучая | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Коксовый остаток | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| Котельная | Загрязняю щее вещество | Массы выбросов, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
|  | Бензапирен | 0,000000 9 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 |
| Центральна я котельная с. Чусовитино | Диоксид азота NO2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Оксид углерода СО | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
|  | Зола летучая | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Коксовый остаток | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Бензапирен | 0,000005 2 | 0,00000 52 | 0,00000 52 | 0,00000 52 | 0,00000 52 | 0,00000 52 | 0,00000 52 | 0,00000 52 | 0,00000 52 |
| Котельная школы с. Драченино | Диоксид азота NO2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Оксид углерода СО | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
|  | Зола летучая | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | Коксовый остаток | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Бензапирен | 0,000003 4 | 0,00000 34 | 0,00000 34 | 0,00000 34 | 0,00000 34 | 0,00000 34 | 0,00000 34 | 0,00000 34 | 0,00000 34 |
| Котельная школы п. Свердловск ий | Диоксид азота NO2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Оксид углерода СО | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
|  | Зола летучая | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | Коксовый остаток | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Бензапирен | 0,000003 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 |
| Котельная ДК п. Свердловск ий | Диоксид азота NO2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Оксид углерода СО | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  | Зола летучая | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | Коксовый остаток | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Бензапирен | 0,000001 | 0,00000 1 | 0,00000 1 | 0,00000 1 | 0,00000 1 | 0,00000 1 | 0,00000 1 | 0,00000 1 | 0,00000 1 |
| Котельная ДК с. Подгорное | Диоксид азота NO2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

| Котельная | Загрязняю щее вещество | Массы выбросов, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
|  | Оксид углерода СО | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  | Зола летучая | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Коксовый остаток | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Бензапирен | 0,000002 5 | 0,00000 25 | 0,00000 25 | 0,00000 25 | 0,00000 25 | 0,00000 25 | 0,00000 25 | 0,00000 25 | 0,00000 25 |
| Котельная школы с. Подгорное | Диоксид азота NO2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Оксид углерода СО | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
|  | Зола летучая | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Коксовый остаток | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Бензапирен | 0,000001 6 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 |
| Котельная больницы с. Подгорное | Диоксид азота NO2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Оксид углерода СО | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
|  | Зола летучая | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  | Коксовый остаток | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Бензапирен | 0,000002 2 | 0,00000 22 | 0,00000 22 | 0,00000 22 | 0,00000 22 | 0,00000 22 | 0,00000 22 | 0,00000 22 | 0,00000 22 |
| Котельная с. Худяшово | Диоксид азота NO2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Оксид углерода СО | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | Зола летучая | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Коксовый остаток | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Бензапирен | 0,000001 2 | 0,00000 12 | 0,00000 12 | 0,00000 12 | 0,00000 12 | 0,00000 12 | 0,00000 12 | 0,00000 12 | 0,00000 12 |
| Котельная ЦРБ | Диоксид азота NO2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Оксид углерода СО | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
|  | Зола летучая | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Коксовый остаток | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

| Котельная | Загрязняю щее вещество | Массы выбросов, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
|  | Бензапирен | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | Диоксид азота NO2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Оксид углерода СО | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
|  | Зола летучая | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
|  | Коксовый остаток | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Бензапирен | 0,000006 4 | 0,00000 64 | 0,00000 64 | 0,00000 64 | 0,00000 64 | 0,00000 64 | 0,00000 64 | 0,00000 64 | 0,00000 64 |
| Котельная школы п. Мусохранов о | Диоксид азота NO2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Оксид углерода СО | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Зола летучая | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Коксовый остаток | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Бензапирен | 0,000000 9 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 |
| Котельная п. Мирный | Диоксид азота NO2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | Оксид углерода СО | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
|  | Зола летучая | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
|  | Коксовый остаток | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  | Бензапирен | 0,000006 3 | 0,00000 63 | 0,00000 63 | 0,00000 63 | 0,00000 63 | 0,00000 63 | 0,00000 63 | 0,00000 63 | 0,00000 63 |

| Котельная школы с. Камышино | Диоксид азота NO2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Оксид углерода СО | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  | Зола летучая | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Коксовый остаток | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Бензапирен | 0,000001 8 | 0,00000 18 | 0,00000 18 | 0,00000 18 | 0,00000 18 | 0,00000 18 | 0,00000 18 | 0,00000 18 | 0,00000 18 |
| Котельная п. ст. Егозово | Диоксид азота NO2 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  | Оксид углерода СО | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 |
|  | Зола летучая | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
|  | Коксовый остаток | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | Бензапирен | 0,000008 8 | 0,00000 88 | 0,00000 88 | 0,00000 88 | 0,00000 88 | 0,00000 88 | 0,00000 88 | 0,00000 88 | 0,00000 88 |

  - Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории муниципального округа

В результате оценок среднесуточных концентраций на перспективу следует, что их ожидаемые значения практически не будут отличаться от существующего положения, чем максимально-разовые. Это связано с тем, что наиболее значимые источники выбросов существенно не изменят своих параметров.

Анализ результатов расчета среднегодовых концентраций от источников теплоснабжения сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа показал, что превышение среднегодовых нормативов качества воздуха от

источников теплоэнергетики на существующее положение отсутствует. Существенного вклада в фоновые концентрации не ожидается.

  - Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Для источников выработки тепловой энергии нормативы удельных выбросов определяются для каждого отдельного источника теплоснабжения в рамках разработки природоохранной документации (томов НДВ и СЗЗ).

Удельные выбросы при производстве тепловой энергии являются важным показателем, по которому можно судить о совершенстве в экологическом плане (экологичности) отдельных установок, участков и производственной технологии в целом.

Для возможности совместной оценки котельных в схеме теплоснабжения сельских населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа удельного выброса загрязняющего вещества в атмосферу рассчитывается, как масса выброса соответствующего вещества на единицу выработки тепловой энергии, кг/Гкал.

Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой энергии на основании расходов условного топлива и выбросов, загрязняющих веществ на существующее положение, принятых на основании представленной экологической отчетности предприятий, представлены в таблице 16.4.1.

Таблица 16.4.1. – Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой энергии

| Котельная | Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Демьяновка | Годовое количество выбросов, т | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 51,08 |

| Котельная | Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 | 2601 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная д. Красноярка | Годовое количество выбросов, т | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная ДК д. Новогеоргиевка | Годовое количество выбросов, т | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Котельная п. Клейзавод | Годовое количество выбросов, т | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная п. Восходящий | Годовое количество выбросов, т | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 2364 | 2364 | 2364 | 2364 | 2364 | 2364 | 2364 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная детсада с. Красное | Годовое количество выбросов, т | 53,72 | 53,72 | 53,72 | 53,72 | 53,72 | 53,72 | 53,72 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная школы с. Красное | Годовое количество выбросов, т | 38,48 | 38,48 | 38,48 | 38,48 | 38,48 | 38,48 | 38,48 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  | Годовое количество выбросов, т | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 |

| Котельная | Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная коррекционной школы с. Красное | Выработка тепловой энергии, Гкал | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Центральная котельная с. Ариничево | Годовое количество выбросов, т | 46,93 | 46,93 | 46,93 | 46,93 | 46,93 | 46,93 | 46,93 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная школы с. Панфилово | Годовое количество выбросов, т | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная детсада с. Панфилово | Годовое количество выбросов, т | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная администрации с. Панфилово | Годовое количество выбросов, т | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Котельная п. Новый | Годовое количество выбросов, т | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Центральная котельная с. Чусовитино | Годовое количество выбросов, т | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 5970 | 5970 | 5970 | 5970 | 5970 | 5970 | 5970 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Котельная школы с. Драченино | Годовое количество выбросов, т | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |

| Котельная | Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная школы п. Свердловский | Годовое количество выбросов, т | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная ДК п. Свердловский | Годовое количество выбросов, т | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная ДК с. Подгорное | Годовое количество выбросов, т | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная школы с. Подгорное | Годовое количество выбросов, т | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная больницы с. Подгорное | Годовое количество выбросов, т | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная больницы с. Худяшово | Годовое количество выбросов, т | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная ЦРБ | Годовое количество выбросов, т | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |

| Котельная | Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | Годовое количество выбросов, т | 32,54 | 32,54 | 32,54 | 32,54 | 32,54 | 32,54 | 32,54 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Котельная школы п. Мусохраново | Годовое количество выбросов, т | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная п. Мирный | Годовое количество выбросов, т | 32,21 | 32,21 | 32,21 | 32,21 | 32,21 | 32,21 | 32,21 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Котельная школы с. Камышино | Годовое количество выбросов, т | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная п. ст. Егозово | Годовое количество выбросов, т | 71,21 | 71,21 | 71,21 | 71,21 | 71,21 | 71,21 | 71,21 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 3892 | 3892 | 3892 | 3892 | 3892 | 3892 | 3892 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Котельная с. Шабаново | Годовое количество выбросов, т | 35,57 | 35,57 | 35,57 | 35,57 | 35,57 | 35,57 | 35,57 |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 |
|  | Удельный выброс загрязняющих веществ, т/Гкал | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |

  - Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых и модернизируемых объектах теплоснабжения показан в таблице 16.5.1.

Таблица 16.5.1. – Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых и модернизируемых объектах теплоснабжения

| Источник выбросов | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Демьяновка | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 51,08 |
| Котельная д. Красноярка | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |
| Котельная ДК д. Новогеоргиевка | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 |
| Котельная п. Клейзавод | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 |
| Котельная п. Восходящий | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 |
| Котельная детсада с. Красное | 53,72 | 53,72 | 53,72 | 53,72 | 53,72 | 53,72 | 53,72 |
| Котельная школы с. Красное | 38,48 | 38,48 | 38,48 | 38,48 | 38,48 | 38,48 | 38,48 |
| Котельная коррекционной школы с. Красное | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 |
| Центральная котельная с. Ариничево | 46,93 | 46,93 | 46,93 | 46,93 | 46,93 | 46,93 | 46,93 |
| Котельная школы с. Панфилово | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 |
| Котельная детсада с. Панфилово | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| Котельная администрации с. Панфилово | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| Котельная п. Новый | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| Центральная котельная с. Чусовитино | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 |
| Котельная школы с. Драченино | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |
| Котельная школы п. Свердловский | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 |

| Котельная ДК п. Свердловский | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК с. Подгорное | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 |
| Котельная школы с. Подгорное | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 |
| Котельная больницы с. Подгорное | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 |
| Котельная с. Худяшово | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
| Котельная ЦРБ | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | 32,54 | 32,54 | 32,54 | 32,54 | 32,54 | 32,54 | 32,54 |
| Котельная д. Новопокасьма | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 |
| Котельная школы п. Мусохраново | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Котельная п. Мирный | 32,21 | 32,21 | 32,21 | 32,21 | 32,21 | 32,21 | 32,21 |
| Котельная детсада с. Камышино | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
| Котельная школы с. Камышино | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 |
| Котельная п. ст. Егозово | 71,21 | 71,21 | 71,21 | 71,21 | 71,21 | 71,21 | 71,21 |
| Котельная с. Шабаново | 35,57 | 35,57 | 35,57 | 35,57 | 35,57 | 35,57 | 35,57 |

  - Суммарный объем потребляемого топлива в натуральном и условном выражении

Суммарный объем потребляемого топлива в натуральном и условном выражении с разбивкой на каждых год действия схемы теплоснабжения приведен в таблице 16.6.1.

Таблица 16.6.1. – Суммарный объем потребляемого топлива

| Котельная | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2035 |  | 2040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребление в т | Потребле ние в т у. т. | Потребление в т | Потребле ние в т у. т. | Потребление в т | Потребле ние в т у. т. | Потребление в т | Потребле ние в т у. т. | Потребление в т | Потребле ние в т у. т. | Потребление в т | Потребле ние в т у. т. | Потребление в т | Потребле ние в т у. т. |
| Котельная п. Демьяновка | 774 | 567 | 774 | 567 | 774 | 567 | 774 | 567 | 774 | 567 | 774 | 567 | 774 | 567 |
| Котельная д. Красноярка | 291 | 213 | 291 | 213 | 291 | 213 | 291 | 213 | 291 | 213 | 291 | 213 | 291 | 213 |
| Котельная ДК д. Новогеоргиевка | 118 | 86 | 118 | 86 | 118 | 86 | 118 | 86 | 118 | 86 | 118 | 86 | 118 | 86 |
| Котельная п. Клейзавод | 308 | 226 | 308 | 226 | 308 | 226 | 308 | 226 | 308 | 226 | 308 | 226 | 308 | 226 |
| Котельная п. Восходящий | 708 | 519 | 708 | 519 | 708 | 519 | 708 | 519 | 708 | 519 | 708 | 519 | 708 | 519 |
| Котельная детсада с. Красное | 814 | 614 | 814 | 614 | 814 | 614 | 814 | 614 | 814 | 614 | 814 | 614 | 814 | 614 |
| Котельная школы с. Красное | 583 | 440 | 583 | 440 | 583 | 440 | 583 | 440 | 583 | 440 | 583 | 440 | 583 | 440 |
| Котельная коррекционной школы с. Красное | 242 | 183 | 242 | 183 | 242 | 183 | 242 | 183 | 242 | 183 | 242 | 183 | 242 | 183 |
| Центральная котельная с. Ариничево | 711 | 537 | 711 | 537 | 711 | 537 | 711 | 537 | 711 | 537 | 711 | 537 | 711 | 537 |
| Котельная школы с. Панфилово | 367 | 278 | 367 | 278 | 367 | 278 | 367 | 278 | 367 | 278 | 367 | 278 | 367 | 278 |
| Котельная детсада с. Панфилово | 65 | 49 | 65 | 49 | 65 | 49 | 65 | 49 | 65 | 49 | 65 | 49 | 65 | 49 |
| Котельная администрации с. Панфилово | 82 | 62 | 82 | 62 | 82 | 62 | 82 | 62 | 82 | 62 | 82 | 62 | 82 | 62 |
| Котельная п. Новый | 186 | 141 | 186 | 141 | 186 | 141 | 186 | 141 | 186 | 141 | 186 | 141 | 186 | 141 |
| Центральная котельная с. Чусовитино | 1275 | 968 | 1275 | 968 | 1275 | 968 | 1275 | 968 | 1275 | 968 | 1275 | 968 | 1275 | 968 |
| Котельная школы с. Драченино | 264 | 190 | 264 | 190 | 264 | 190 | 264 | 190 | 264 | 190 | 264 | 190 | 264 | 190 |
| Котельная школы п. Свердловский | 261 | 188 | 261 | 188 | 261 | 188 | 261 | 188 | 261 | 188 | 261 | 188 | 261 | 188 |
| Котельная ДК п. Свердловский | 111 | 80 | 111 | 80 | 111 | 80 | 111 | 80 | 111 | 80 | 111 | 80 | 111 | 80 |

| Котельная | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2035 |  | 2040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребле ние в т | Потребле ние в т у. т. | Потребле ние в т | Потребле ние в т у. т. | Потребле ние в т | Потребле ние в т у. т. | Потребле ние в т | Потребле ние в т у. т. | Потребле ние в т | Потребле ние в т у. т. | Потребле ние в т | Потребле ние в т у. т. | Потребле ние в т | Потребле ние в т у. т. |
| Котельная ДК с. Подгорное | 132 | 95 | 132 | 95 | 132 | 95 | 132 | 95 | 132 | 95 | 132 | 95 | 132 | 95 |
| Котельная школы с. Подгорное | 325 | 234 | 325 | 234 | 325 | 234 | 325 | 234 | 325 | 234 | 325 | 234 | 325 | 234 |
| Котельная больницы с. Подгорное | 221 | 159 | 221 | 159 | 221 | 159 | 221 | 159 | 221 | 159 | 221 | 159 | 221 | 159 |
| Котельная с. Худяшово | 83 | 60 | 83 | 60 | 83 | 60 | 83 | 60 | 83 | 60 | 83 | 60 | 83 | 60 |
| Котельная ЦРБ | 357 | 257 | 357 | 257 | 357 | 257 | 357 | 257 | 357 | 257 | 357 | 257 | 357 | 257 |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | 493 | 376 | 493 | 376 | 493 | 376 | 493 | 376 | 493 | 376 | 493 | 376 | 493 | 376 |
| Котельная школы п. Мусохраново | 150 | 114 | 150 | 114 | 150 | 114 | 150 | 114 | 150 | 114 | 150 | 114 | 150 | 114 |
| Котельная п. Мирный | 488 | 371 | 488 | 371 | 488 | 371 | 488 | 371 | 488 | 371 | 488 | 371 | 488 | 371 |
| Котельная школы с. Камышино | 190 | 145 | 190 | 145 | 190 | 145 | 190 | 145 | 190 | 145 | 190 | 145 | 190 | 145 |
| Котельная п. ст. Егозово | 1079 | 848 | 1079 | 848 | 1079 | 848 | 1079 | 848 | 1079 | 848 | 1079 | 848 | 1079 | 848 |
| Котельная с. Шабаново | 539 | 401 | 539 | 401 | 539 | 401 | 539 | 401 | 539 | 401 | 539 | 401 | 539 | 401 |

- Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Настоящий раздел содержит программы технических мероприятий, обеспечивающих достижение перспективных целевых показателей эффективности систем теплоснабжения сельских населенных пунктов муниципального округа.

Документ включает:

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источников тепловой энергии

- перечень мероприятий нового по строительству, реконструкции и техническому тепловых сетей и сооружений на них

- перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии приведен в таблице 17.1.

Таблица 17.1. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии

| №№ п/п | Наименование строек, объектов, видов работ | Сметная стоимость всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2026 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной с заменой ХВО п. Чкаловский | 500,0 |
| 2 | Реконструкция котельной школы с заменой ХВО с. Камышино | 500,0 |
| 3 | Замена сетевого насоса 2-го контура Wilo ih 80/190-18,5/2 N=18,5 кВт 300 об/мин №1 на аналогичное оборудование с установкой частотного преобразователя котельная п.ст.Егозово | 500,0 |
| 4 | Замена циркуляционного насоса Wilo IL 50/140-4/2 N=4кВт 3000 об/мин. №1 на аналогичное оборудование с установкой частотного преобразователя котельная п.ст.Егозово | 500,0 |
| 5 | Установка частотных преобразователей на сетевые насосы 2 шт., дымососы 4 шт. котельная п.ст.Егозово | 1000,0 |
| 6 | Замена подпитачного насоса Wilo Mhi 803-3 N=1,1 кВт 3000 об/мин. №1 на аналогичное оборудование с установкой частного преобразователя котельная п.ст.Егозово | 350,0 |
| 7 | Реконструкция котельной с заменой ХВО п. Новый | 500,0 |
| 8 | Реконструкция котельной школы с заменой ХВО с. Панфилово | 500,0 |
| 9 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 | 550,0 |
| 10 | Установка дизель-генераторной станции 7кВт, на котельную ДК п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 13а) | 1 100,00 |
|  | Итого | 6 000,00 |
| 2027 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии п. Чкаловский | 1300,0 |
| 2 | Реконструкция котельной школы с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии с. Камышино | 1300,0 |
| 3 | Замена котла Квр 0,8 № 1 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 4 | Реконструкция котельной с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии п. Мусохраново | 1000,0 |
| 5 | Установка узлов технического учета тепловой энергии Вектор, 2ш ткотельная п.ст.Егозово | 1100,0 |
| 6 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной п. Клейзавод | 400,0 |
| 7 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 520 L=11,5 м. Котельная школы с. Камышино | 2500,0 |
| 8 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=30,0 м.Котельная д. Новогеоргиевка | 3000,0 |
| 9 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=22,5 м. Котельная п. Клейзавода | 2800,0 |
| 10 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8, с. Шабаново, ул. Советская | 1300,0 |
| 11 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8, с. Ариничево, ул. Центральная, 10 А | 1300,0 |
| 12 | Установка дизель-генераторной станции 7кВт, на котельную школы п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 1 250,00 |
| 13 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-7 (L = 500 м), п. Чкаловский | 15 000,00 |
| 14 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-3 до МКД ул. Школьная (L = 500 м), п. Мирный | 15 000,00 |
|  | Итого | 49 250,00 |
| 2028 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, замена котла «Томь» п. Мирный | 1700,0 |
| 2 | Установка дизель-генераторной станции 7кВт, на котельную ДК с. Подгорное (с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10) | 1 300,00 |
| 3 | Замена котлов Квр 0,8 № 2 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 4 | Замена дымососа № 1, 2 2 шт. с № 6 на № 8 п.ст.Егозово | 700,0 |
| 5 | Установка электрогенератора 60 кВт (75кВА) резервная: 66 кВт (82 кВА) 380 В 3 фазы, 1 шт. ( первый этап) | 65,0 |
| 6 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной ДК д. Новогеоргиевка | 341,0 |
| 7 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8, с. Шабаново, ул. Советская | 1300,0 |
| 8 | Реконструкция центральной котельной с заменой газоходов, установка дымососов, золоуловителей с. Шабаново, ул. Советская | 1400,0 |
| 9 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной д. Красноярка | 341,0 |
| 10 | Реконструкция котельной школы с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии с. Панфилово | 1300,0 |
| 11 | Замена дымовой трубы Ду600 L=30,0 м. Котельная п. ст. Егозово | 4000,0 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 520 L=22,5м. Котельная школа с. Красное. | 2800,0 |
| 13 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426 L=18,5 м. Котельная ДК п. Свердловский | 2300,0 |
| 14 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=17,5 м. Котельная школы с. Драченино | 2800,0 |
| 15 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-4 до школы ул.Чкалово (L = 300 м), п. Демьяновка | 9 000,00 |
| 16 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-3 до МКД ул.Чкалова 2а (L = 200 м), п. Демьяновка | 6 000,00 |
|  | Итого | 37347,0 |
| 2029 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной ДК д. Новогеоргиевка (д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а) с заменой существующих котлов НР-18 на новые котлы типа КВр-0.4, 2 шт. производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 2 500,00 |
| 2 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м, 7 метров высота. | 50,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы с. Подгорное (с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а) с заменой существующих котлов КВр-0.2, 3 шт. на новые котлы производительностью 0,2 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 3 500,00 |
| 4 | Реконструкция котельной детского сада с заменой дымососа ДН-8,0 с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 700,00 |
| 5 | Реконструкция котельной коррекционной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,4 с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 1 800,00 |
| 6 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 (L = 140 м), с. Шабаново | 1 500,00 |
| 7 | Реконструкция центральной котельной с заменой дымососа ДН-8,0 с. Ариничево, ул. Центральная, 10 А | 700,00 |
| 8 | Реконструкция котельной школы с заменой ХВО п. Мирный | 1300,0 |
| 9 | Замена котлов Квр 0,8 № 3 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 10 | Установка электрогенератора 60 кВт (75кВА) резервная: 66 кВт (82 кВА) 380 В 3 фазы, 1 шт. (второй этап) | 994,0 |
| 11 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной д. Красноярка | 341,0 |
| 12 | Реконструкция котельной детского сада с. Панфилово, замена котла КВр-0,23 | 1100,0 |
| 13 | Реконструкция котельной.Замена дымовой трубы Ду 530 L=23м. Центральная котельная с. Ариничево. | 2 800,00 |
| 14 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 621L=18 м. Котельная школы с. Панфилово | 4 000,00 |
| 15 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 720 L=24 м. Котельная п. Новый | 4 500,00 |
| 16 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до школы (L = 300 м), с.Чусовитино | 9 000,00 |
| 17 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной ЦРБ до поликлинники (L = 300 м), г.Ленинск-Кузнецкий | 9 000,00 |
| 18 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до ДК (L = 300 м), с.Чусовитино | 9 000,00 |
|  | Итого | 54 785,00 |
| 2030 год |  |  |
| 1 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 615,0 |
| 2 | Реконструкция котельной д. Красноярка (д. Красноярка, ул. Центральная) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 2 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 4 000,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,65 с. Панфилово | 2600,0 |
| 4 | Реконструкция котельной ДК д. Новогеоргиевка (д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а) с заменой существующих котлов НР-18 на новые котлы типа КВр-0.4, 2 шт. производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 1 200,00 |
| 5 | Реконструкция центральной котельной с заменой двух котлов КВр-0,8 с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 2 500,00 |
| 6 | Реконструкция котельной детского сада с заменой дымососа ДН-8,0 с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 700,00 |
| 7 | Реконструкция котельной школы с заменой насоса с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3 | 600,00 |
| 8 | Замена котла Квр 0,8 № 4 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 9 | Реконструкция котельной ДК с. Подгорное (с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10) с заменой существующего котла КВР-0.4, 1 шт. на новый котел производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 1 700,00 |
| 10 | Реконструкция котельной администрации с. Панфилово, замена котла КВр-0,17 | 1000,0 |
| 11 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 600L=24 м. Котельная Подгорновской участковой больницы | 4500,0 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 600L=12 м. Котельная школы п. Свердловский | 4000,0 |
| 13 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 721L=26 м. с. Чусовитино | 5000,0 |
| 14 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до школы (L =900 м), с. Ариничево | 27000,0 |
|  | Итого | 57415,0 |
| 2031 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,4 с. Камышено | 2500,0 |
| 2 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,2 п. Мусохраново | 2000,0 |
| 3 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,25 п. Новый | 2000,0 |
| 4 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 (L = 370 м), с. Шабаново | 4000,0 |
| 5 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8 с. Шабаново, ул. Советская | 1300,0 |
| 6 | Реконструкция котельной школы с заменой насоса с. Красное, ул.40 лет Октября, 3 | 700,0 |
| 7 | Реконструкция котельной д. Красноярка (д. Красноярка, ул. Центральная) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 2 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 2 800,00 |
| 8 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 650,0 |
| 9 | Реконструкция котельной школы п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 25а) с заменой существующих котловКВр-0.6, 2 шт. на новые котлы производительностью 0,6 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 1 900,00 |
| 10 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 740L=32 м. Котельная пос. Чкаловский | 5 500,00 |
| 11 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=17,5 м. Котельная ДК с. Подгорное | 2 800,00 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530L=18м. Котельная школы с. Подгорное | 2 800,00 |
| 13 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 550L=20 м. Котельная МБУЗ ЦРБ | 2 800,00 |
| 14 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до детского сада (L =900 м), п. Восходящий | 27000,0 |
| 15 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 730L=18 м. Котельная д. Красноярка | 4 500,00 |
|  | Итого | 63 250,00 |
| 2032 год |  |  |
| 1 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 700 |
| 2 | Реконструкция котельной школы п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 25а) с заменой существующих котловКВр-0.6, 2 шт. на новые котлы производительностью 0,6 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 3 000,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососа, п. Мусохраново | 700,0 |
| 4 | Реконструкция котельной п. Клейзавод (п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 4 000,00 |
| 5 | Реконструкция котельной детского сада, замена трёх существующих котлов КВр-0,8 с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 4 000,00 |
| 6 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососа, с. Камышено | 700,0 |
| 7 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 514L=32м. Котельная пос. Мирный | 3000,0 |
| 8 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426L=15 м. Котельная детского сада с. Красное. | 2500,0 |
| 9 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 430L=14 м. Котельная с. Худяшово | 2500,0 |
| 10 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 320L=30 м. Котельная п.Демьяновка | 2500 |
|  | Итого | 23600,0 |
| 2033 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-1,0 №1 п. Мирный | 2500,0 |
| 2 | Реконструкция котельной детского сада с заменой насосов, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 700,0 |
| 3 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососов, с. Красное, ул. 40 лет Октября | 800,0 |
| 4 | Реконструкция котельной коррекционной школы с заменой насосов, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 500,0 |
| 5 | Реконструкция центральной котельной с заменой насосов, с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 1000,0 |
| 6 | Реконструкция котельной п. Клейзавод (п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 3 500,00 |
| 7 | Реконструкция котельной ДК п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 13а) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 3 шт. на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 3 200,00 |
| 8 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 750 |
| 9 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,85 №1 п. Чкаловский | 2000,0 |
| 10 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 630L=22 м. Котельная с. Шабаново | 4500,0 |
| 11 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 313L=8 м. Котельная детского сада с. Панфилово | 2000,0 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530L=21,6 м. Котельная п. Восходящий | 3000,0 |
|  | Итого | 9500,0 |
| 2034 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,93 №1,№2 с.Чусовитино | 4000,0 |
| 2 | Реконструкция котельной п. Клейзавод (п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 4 500,00 |
| 3 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 3 100,00 |
| 4 | Реконструкция котельной детского сада, замена дымовой трубы высотой h = 15 м диаметром 426 мм, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 4 500,00 |
| 5 | Котельная больницы с. Подгорное (с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а) с заменой существующих котлов КВр-0.4, 2 шт. на новые котлы производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 3 700,00 |
| 6 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426L=10 м. Котельная школы пос. Мусохраново | 2000,0 |
| 7 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 350L=24 м. Котельная администрации с. Панфилово | 2000,0 |
| 8 | Итого | 23800,0 |
| 2035 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной ЦРБ (г. Ленинск-Кузнецкий, пер.Гастелло, 9 А) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 5 шт. на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 1 800,00 |
| 2 | Реконструкция котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 (пос. Восходящий, промзона № 2, корпус № 1) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 (первый этап) | 4 000,00 |
| 3 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,93 №3,№4 с. Чусовитино | 4000,0 |
| 4 | Реконструкция котельной школы, замена трёх существующих котлов КВр-0,6 с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3с.Чусовитино | 4500,0 |
| 5 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,85 №3 пос. Чкаловский | 2000,0 |
| 6 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426L=24м. Котельная коррекционной школа с. Красное. | 3000,0 |
|  | Итого | 19 300,00 |
| 2036 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной ЦРБ (г. Ленинск-Кузнецкий, пер.Гастелло, 9 А) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 5 шт на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 2 200,00 |
| 2 | Реконструкция котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 (пос. Восходящий, промзона № 2, корпус № 1) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 (второй этап) | 2 700,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы, замена дымовой трубы высотой h = 22,5 м диаметром 530 мм с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3 | 5 000,00 |
| 4 | Реконструкция котельной с заменой группы насосов п. Мирный | 1200,0 |
|  | Итого | 11 100,00 |
| 2037 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 (пос. Восходящий, промзона № 2, корпус № 1) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 (третий этап) | 4500,0 |
| 2 | Реконструкция центральной котельной комплекса водоподготовки с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 550,0 |
| 3 | Реконструкция центральной котельной с заменой насосов, с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 750,0 |
| 4 | Реконструкция котельной ЦРБ (г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9 А) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 5 шт. на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(третий этап) | 2 000,00 |
| 5 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососов п. Мирный | 950,0 |
|  | Итого | 8 750,00 |
| 2038 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососов, с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3 | 700,0 |
| 2 | Реконструкция котельной коррекционной школы с заменой насосов, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 500,0 |
| 3 | Реконструкция котельной с заменой дымососа п. Чкаловский | 500,0 |
|  | Итого | 1700,0 |
| 2039 год |  |  |
| 1 | Реконструкция центральной котельной с заменой насосов, с. Шабаново, ул. Советская | 750,0 |
| 2 | Реконструкция котельной с заменой насосов с. Камышино | 550,0 |
|  | Итого | 1300,0 |
| 2040 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной с заменой насосов, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 550,0 |
| 2 | Реконструкция котельной с заменой насосов пос. Чкаловский | 550,0 |
|  | Итого | 1100,0 |

- Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

- Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Перечень актуализированных разделов и глав представлен в таблице 19.1.

Таблица 19.1. Перечень актуализированных и вновь разработанных разделов и глав

| № п/п | Новое наименование | Старое наименование | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) |  |  |  |
| 1 | Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения» | Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения» | Актуализирован |
| 2 | Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | Актуализирован |
| 3 | Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» | Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» | Актуализирован |
| 4 | Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Актуализирован |
| 5 | Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | Актуализирован |
| 6 | Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | Актуализирован |
| 7 | Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые | Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые | Актуализирован |

| № п/п | Новое наименование | Старое наименование | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
|  | системы горячего водоснабжения» | системы горячего водоснабжения» |  |
| 8 | Раздел 8 «Перспективные топливные балансы» | Раздел 8 «Перспективные топливные балансы» | Актуализирован |
| 9 | Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» | Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» | Актуализирован |
| 10 | Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)» | Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)» | Актуализирован |
| 11 | Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» | Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» | Актуализирован |
| 12 | Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» | Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» | Актуализирован |
| 13 | Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения» | Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения» | Актуализирован |
| 14 | Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Актуализирован |
| 15 | Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия» | Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия» | Актуализирован |
| 16 | Раздел 16 «Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | Отсутствовал | Актуализирован |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |  |  |

| № п/п | Новое наименование | Старое наименование | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» | Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» | Актуализирована |
| 17.1 | Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения» | Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения» | Актуализирована |
| 17.2 | Часть 2 «Источники тепловой энергии» | Часть 2 «Источники тепловой энергии» | Актуализирована |
| 17.3 | Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них» | Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них» | Актуализирована |
| 17.4 | Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии» | Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии» | Актуализирована |
| 17.5 | Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии» | Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии» | Актуализирована |
| 17.6 | Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки» | Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки» | Актуализирована |
| 17.7 | Часть 7 «Балансы теплоносителя» | Часть 7 «Балансы теплоносителя» | Актуализирована |
| 17.8 | Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом» | Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом» | Актуализирована |
| 17.9 | Часть 9 «Надежность теплоснабжения» | Часть 9 «Надежность теплоснабжения» | Актуализирована |
| 17.10 | Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» | Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» | Актуализирована |
| 17.11 | Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения» | Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения» | Актуализирована |
| 17.12 | Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Актуализирована |
| 17.13 | Часть 13 «Экологическая безопасность теплоснабжения» | Часть 13 «Экологическая безопасность теплоснабжения» | Актуализирована |
| 18 | Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | Актуализирована |

| № п/п | Новое наименование | Старое наименование | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | Актуализирована |
| 20 | Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | Актуализирована |
| 21 | Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» | Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» | Актуализирована |
| 22 | Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | Актуализирована |
| 23 | Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | Актуализирована |
| 24 | Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» | Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» | Актуализирована |
| 25 | Глава 10 «Перспективные топливные балансы» | Глава 10 «Перспективные топливные балансы» | Актуализирована |
| 26 | Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» | Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» | Актуализирована |
| 27 | Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» | Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» | Актуализирована |
| 28 | Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, | Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, | Актуализирована |

| № п/п | Новое наименование | Старое наименование | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
|  | городского округа, города федерального значения» | городского округа, города федерального значения» |  |
| 29 | Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия» | Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия» | Актуализирована |
| 30 | Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» | Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» | Актуализирована |
| 31 | Глава 16 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» | Глава 16 «Экологическая безопасность теплоснабжения» | Актуализирована |
| 32 | Глава 17 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» | Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» | Актуализирована |
| 33 | Глава 18 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» | Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» | Разработана |
| 34 | Глава 19 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» | Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» | Актуализирована |