|  | ПРИЛОЖЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | к постановлению администрации |  |
|  | Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  |
|  | от 28 июня 2024 г. | № 679 |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ДО 2040 ГОДА

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

2024

Содержание

1.	Функциональная структура теплоснабжения.	5

1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	5

1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями.	9

1.3. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения.	9

2. Источники тепловой энергии.	9

2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования.	10

2.2. Ограничение тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности.	11

2.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.	11

2.4. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.	13

2.5. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).	13

2.6. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.	13

2.7. Среднегодовая загрузка оборудования.	17

2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.	18

2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.	18

2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии.	18

2.11. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	19

3. Тепловые сети, сооружения на них.	19

3.1. Общие положения.	19

3.2. Тепловые сети	19

3.2.1. Описание структуры тепловых сетей. Параметры тепловых сетей.	19

3.2.2. Центральные тепловые пункты, насосные станции.	25

3.2.3. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры.	25

3.2.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактические температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	25

3.2.5. Гидравлические режимы тепловых сетей.	25

3.2.6. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей.	25

3.2.7. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	25

3.2.8.	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний тепловых сетей.	26

3.2.9.	Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя.	26

3.2.10.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения.	29

3.2.11.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям.	29

3.2.12.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям.	30

3.2.13.	Анализ работы диспетчерской службы.	30

3.2.14.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций. 		30

3.2.15.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.	30

3.2.16.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей.	30

4. Зоны действия источников тепловой энергии.	31

5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	31

5.1.	Общие положения.	31

5.2.	Анализ фактического теплопотребления. Определение фактических тепловых нагрузок.				32

5.3.	Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления.	32

5.4.	Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.				36

5.5.	Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.	36

5.6.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления.	36

5.7.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.	39

6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	44

6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.	44

6.2. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.	72

7. Балансы теплоносителя.	73

8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	101

9. Надежность теплоснабжения.	108

10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	110

11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	115

11.1. Описание динамики утвержденных тарифов.	115

11.2. Описание платы за подключение.	122

11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	122

12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, города федерального значения.	123

12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.	123

12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального округа.	123

12.3. Описание существующих проблем развития теплоснабжения.	123

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.	123

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	123

13. Экологическая безопасность теплоснабжения	123

13.1. Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения	137

13.2. Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении	156

13.3 Описание технических характеристик котлоагрегатов	176

13.4. Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы	178

13.5. Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	178

13.6. Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	178

13.7. Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива	178

13.8. Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения	179

1.	Функциональная структура теплоснабжения.

1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

По состоянию на момент разработки схемы теплоснабжения на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа функционирует семь теплоснабжающих организации:

ООО «Велес»;

ООО «Коммунальщик»;

ООО «Панфиловец»;

ООО «Авангард»;

ООО «Шанс»;

ООО УК «Егозово»;

СХА Колхоз «Заря».

ООО «Велес»

ООО «Велес» на основании концессионного соглашения от 05.02.2016 № б/н, заключенного с Муниципальным образованием Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, эксплуатирует 5 котельных малой мощности, обеспечивающих тепловой энергией население и бюджетные организации Ленинск - Кузнецкого муниципального округа по обслуживаемым сельским поселениям: п. Демьяновка (1 котельная, КВр-0,8 - 3 шт., Квр-0,1 - 3 шт. ), д. Красноярка (1 котельная, КВр-0,9 - 2 шт.), д. Новогеоргиевка (1котельных, НР-18 - 2шт.,), п. Восходящий (1 котельная, КВр-1,0 - 2 шт., КВр-1,16 - 1 шт.), п. Клейзавод (1 котельная, КВр- 0,8 - 3 шт.).

Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 6,182 км. Температурный график работы тепловой сети - 95/70˚С.

Установки химводоподготовки и обессоливания исходной воды, а также иные устройства очистки и подготовки, на котельных, эксплуатируемых предприятием, отсутствуют. Вода поставляется ООО «Энергоресурс» по договору № Дм-26.17/В.

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический сортомарки Др. Поставщиком котельного топлива планируется АО «СУЭК-Кузбасс».

Долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого округа для ООО «Велес» установлены постановлением Региональной энергетической комиссией Кемеровской области от 10.06.2016 № 74.

Система налогообложения, применяемая на предприятии, – упрощенная (6% от доходов предприятия), что подтверждается представленными налоговыми декларациями по налогу, уплачиваемому с применением упрощенной системы налогообложения.

ООО «Коммунальщик»

В соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 12 мая 2016 года, заключенного с МО Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, ООО «Коммунальщик» передано 5 котельных, однако, согласно дополнительному соглашению №1 от 02.05.2017 из переданного имущества была исключена одна котельная (ул. Школьная, 7) и тепловые сети к ней  (суммарная тепловая мощность 4-ёх котельных составит 6,2 Гкал/час), обеспечивающих тепловой энергией бюджетные организации, население и иных потребителей Ленинск – Кузнецкого муниципального округа (с. Красное и с. Ариничево).

В котельных предприятия установлено 16 водогрейных котлов следующих типов: КВр-0,8, КВр-0,6, КЧМ-0,4, КВр-0,25, НР-18. Практически все котлы с ручной подачей топлива. Механизированное золоудаление отсутствует.

Тепловая сеть предприятия двухтрубная, тупиковая. Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 8,774 км. Температурный график работы тепловой сети - 95/70˚С.

ООО «Коммунальщик» имеет Энергетический паспорт потребителя топливно–энергетических ресурсов (рег. №017-027-018).

Схема теплоснабжения на предприятии закрытая. Отбор теплоносителя из сети технологически не предусмотрен.

Установка на котельных, эксплуатируемых ООО «Коммунальщик», установлена химводоподготовка Комплексон 6.

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический сортомарки Др. Поставщиком топлива является ОАО «СУЭК-Кузбасс» (договор поставки угля от 08.04.2022 № 1/2022, заключен по итогам открытого конкурса на основании протокола № 32211190157-03 от 21.03.2022). Доставка угля осуществляется собственной техникой предприятия.

Постановлением РЭК от 02.09.2016 № 126 предприятию установлены долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы на тепловую энергию на период с 02.09.2016 по 31.12.2019. При этом, срок действия концессионного соглашения от 12 мая 2016 года б/н между МО Ленинск-Кузнецкий муниципальный район и ООО «Коммунальщик» составляет 10 лет по 31.12.2025. Постановлениями РЭК № 623 и № 624 от 17.12.2020 внесены изменения в постановление № 126 от 02.09.2016, долгосрочным периодом регулирования является 2016 – 2025 гг.

ООО «Коммунальщик» является многоотраслевой организацией, осуществляющей кроме теплоснабжения иные виды деятельности: производство строительно-монтажных работ, оказание жилищно-коммунальных услуг, изготовление строительных материалов (в том числе из вторичного сырья и отходов), оказание транспортных услуг и т.п. На предприятии ведётся раздельный учёт расходов и доходов.

Система налогообложения, применяемая на предприятии, – упрощенная (6% от доходов предприятия), что подтверждается представленными налоговыми декларациями по налогу, уплачиваемому с применением упрощенной системы налогообложения.

ООО «Панфиловец»

Общество с ограниченной ответственностью «Панфиловец», ОГРН 1024201303983, ИНН 4212021835 (далее также – «организация») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 24.04.2002. Является многоотраслевым предприятием - предоставляет услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, услуги по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда населению, предприятиям и организациям. ( содержание жилья не оказываем, водоснабжение и водоотведение планируем отдать ООО Энергоресурс)

Имущество закреплено на основании концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 31 декабря 2016 года № 5 между МО Ленинск-Кузнецкий муниципальный район и ООО «Панфиловец», сроком на десять лет (раздел 8 концессионное соглашение (29 листов)).

ООО «Панфиловец» эксплуатирует 5 котельных малой мощности (суммарная тепловая мощность 5,62 Гкал/час а в таблице ниже 5,393 Гкал/ час), обеспечивающих тепловой энергией население, бюджетные организации и иных потребителей Ленинск – Кузнецкого муниципального района по обслуживаемым сельским поселениям (с. Панфилово (3 котельных), п. Новый (1 котельная), с. Чусовитино (1 котельная).

В котельных предприятия установлено 16 водогрейных котлов следующих типов: ШЕЛОНЬ-100 (4 шт), КВр-0,65 (3 шт.), КЧМ-5 (3 шт.), КВр-0,8 (4 шт), КВр-1,16 (1 шт), Зотакарбон-60. Все котлы с ручной подачей топлива и частично механизированным золоудалением.

Тепловая сеть предприятия двухтрубная, тупиковая. Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 2,253 км. Температурный график работы тепловой сети - 95/70˚С.

Система теплоснабжения потребителей от котельных ООО «Панфиловец» закрытая. Отбор теплоносителя из сети технологически не предусмотрен. Горячее водоснабжение в представленных договорах не предусмотрено.

Установки химводоподготовки и обессоливания исходной воды, а также иные устройства очистки и подготовки, на котельных, эксплуатируемых ООО «Панфиловец», отсутствуют (кроме котельной с. Чусовитино).

Для производства тепловой энергии используется уголь энергетический сортомарки Др. Поставщиком котельного топлива в 2024 году будет являться ОАО «СУЭК-Кузбасс».

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «Панфиловец» подлежат государственному регулированию.

ООО «Панфиловец» применяет упрощенную систему налогообложения, в связи с этим экономически обоснованные расходы предприятия, включаемые в состав НВВ, указаны с учетом НДС.

Долгосрочные параметры регулирования на 2017-2026 годы утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.08.2017 № 146 (ред. от 31.10.2019 №371, от 15.12.2020 № 582, от 14.01.2021 № 3, от 05.08.2021 № 266, от 22.09.2022 №275) «Об установлении ООО «Панфиловец» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2017-2026 годы».

ООО «Авангард»

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард».

Сокращенной наименование: ООО «Авангард».

ИНН 4212016828

КПП 421201001

Адрес: 652582, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Спасстанция, 15/18, офис 207.

ООО «Авангард» эксплуатирует 8 котельных малой мощности (суммарная тепловая мощность 5,19 Гкал/час), обеспечивающих тепловой энергией бюджетные организации и иных потребителей Ленинск - Кузнецкого муниципального округа по обслуживаемым сельским поселениям (с. Подгорное (3 котельных), п. Свердловский (2 котельных), г. Ленинск- Кузнецкий (1 котельная), с. Драченино(1 котельная), с. Худяшово(1 котельная).

В котельных предприятия установлено 23 водогрейных котла следующих типов: КВр- 0,6, КВр-0.4, КВр-0,2, КЧМ-5, HP-18. Все котлы с ручной подачей топлива и ручным золоудалением.

Котельная ЦРБ (г. Ленинск-Кузнецкий) не относится к Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу. В связи с этим, не указывается в настоящей схеме теплоснабжения.

Между Муниципальным образованием Ленинск-Кузнецкий муниципальный район и ООО «Авангард» заключено концессионное соглашение от 19.02.2016 сроком 10 лет. Критериями проведения конкурса являются долгосрочные параметры регулирования, согласованные региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2015 № См-6-35/3313-02 «О согласовании долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения». Долгосрочными параметрами регулирования закреплен метод индексации установленных тарифов.

Долгосрочные тарифы на 2020-2025 годы для ООО «Авангард» утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2019 № 372 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Авангард» на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на 2020-2025 годы».

Долгосрочные параметры регулирования легли в основу расчета экспертами необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ООО «Авангард» на 2024 год.

Система налогообложения, применяемая на предприятии, – упрощенная (6% от доходов предприятия), что подтверждается представленными налоговыми декларациями по налогу, уплачиваемому с применением упрощенной системы налогообложения.

ООО «Шанс»

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Шанс».

Сокращенной наименование: ООО «Шанс».

ИНН 4212025734

КПП 421201001

Адрес: 652572, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, п. Чкаловский, ул. Садовая, 5а-2.

ООО «Шанс» обслуживает 6 котельных в Шабановском и Чкаловском сельских поселениях Ленинск-Кузнецкого муниципального округа установленной мощностью 6,965 Гкал/ч. В качестве топлива используется каменный уголь.

ООО «Шанс» осуществляет работу по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) видам деятельности с 25 февраля 2009 года.

ООО «Шанс» заключено концессионное соглашение от 28 апреля 2016 года со сроком передачи имущества на 10 лет. Концессионное соглашение заключено в отношении объектов теплоснабжения – 6 котельных Ленинск-Кузнецкого района, на основании проведенных конкурсных процедур. Критериями проведения конкурса являются долгосрочные параметры регулирования, согласованные региональной энергетической комиссией Кемеровской области (исходящее письмо РЭК КО № См-6-35/3549-02 от 14.12.2015 «О согласовании долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»). Долгосрочными параметрами регулирования закреплен метод индексации установленных тарифов. Долгосрочные параметры регулирования легли в основу расчета экспертами необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии ООО «Шанс» на 2020-2025 годы.

Долгосрочные тарифы на 2020-2025 годы для ООО «Шанс» утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.09.2019 № 268 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Шанс» на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого района, на 2020-2025 годы».

Система налогообложения, применяемая на предприятии, упрощенная. Все расчеты в данном экспертном заключении приведены с учетом НДС.

ООО УК «Егозово»

Тарифы предприятия подлежат регулированию, согласно положениям статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 2 статьи 44 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и пп. а) п. 5(2) Основ ценообразования, поскольку ООО УК «Егозово» производит реализацию тепловой энергии (мощности).

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Егозово».

Сокращенное наименование предприятия: ООО УК «Егозово».

ОГРН 1144212001031

ИНН 4212037105

КПП 421201001

Юридический адрес: 652580, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, п. Клейзавода, ул. Заводская, д 17, кв. 3.

Фактический адрес: 652580, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, п.ст. Егозово, ул. Полевая, д 32, кв. 5.

Директор: Аредакова Юлия Викторовна

Законодательством Российской Федерации на регулируемые организации возложена обязанность по предоставлению в орган государственного регулирования тарифов предложения об установлении тарифов с прилагаемыми обосновывающими документами.

ООО УК «Егозово» эксплуатирует котельную, тепловая мощность которой составляет 3,2 Гкал/час, обеспечивающую тепловой энергией бюджетные организации и население Ленинск–Кузнецкого муниципального округа. Год ввода в эксплуатацию 2015 год.

В модульной котельной предприятия установлены 4 котла КВр-0,8. Все котлы с ручной подачей топлива, золоудаление производится скребковым транспортером.

Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме. Потребители пользуются горячим водоснабжением в отопительный период. Летнее горячее водоснабжение отсутствует. Система теплоснабжения – двухтрубная, с параметрами теплоносителя 95-70 градусов общей протяженностью (в однотрубном исчислении) составляет 1,5242 км. Модульная котельная работает на твердом топливе. Снабжение котельной топливом осуществляется автотранспортом. Холодное водоснабжение котельной – собственный подъем.

Основным видом деятельности предприятия является управление эксплуатацией жилого фонда (68.32.1). ООО УК «Егозово» (Ленинск–Кузнецкий муниципальный округ) является многоотраслевой организацией, осуществляющей кроме теплоснабжения иные виды деятельности: забор, очистка и распределение воды, разборка и снос зданий, производство земляных работ, строительство жилых и нежилых зданий, производство кровельных работ, производство санитарно–технических работ, монтаж отопительных систем кондиционирование воздуха, производство прочих строительно–монтажных работ, работы строительные отделочные, производство штукатурных работ, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам.

ООО УК «Егозово» применяет упрощенную систему налогообложения.

СХА Колхоз «Заря»

В эксплуатации предприятия находится одна котельная производительностью 3,2 Гкал/ч. Система теплоснабжения закрытая. Протяженность тепловых сетей составляет 1,069 км.

Подключено потребителей тепла – 8 объектов. В связи с тем, что потребители не относятся к категории населения, тариф на тепловую энергию не регулируется. Температурный график котельной 95-70 Со.

Вода, используемая для производства и передачи тепловой энергии – собственного подъёма.

1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями.

Теплоснабжающие организации реализуют тепловую энергию потребителям по собственному тарифу, утвержденному РЭК Кузбасса.

1.3. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в районах с индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой. Одно-, двухэтажные индивидуальные и малоэтажные многоквартирные жилые дома, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение зданий осуществляется посредством применения индивидуальных твердотопливных котлов и печного отопления. Основными видами печного топлива индивидуальной и малоэтажной жилой застройки являются уголь и дрова.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству

2. Источники тепловой энергии.

2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования.

Структура и технические характеристики основного теплогенерирующего оборудования котельных муниципального округа, с указанием параметров установленной тепловой мощности, приведены в таблице 1.

Структура и технические характеристики основного теплоэнергетического оборудования

| № | Наименование котельной | Состав и тип оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода оборудования в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |
| 1 | котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | КВр-0,8 (0,69), 3шт Квр-0,1 (0,86), 3шт | 4,650 | 2022 г. |
| 2 | котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | КВр-0,9 (0,8), 2шт | 0,800 | 2014 г. |
| 3 | котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул.Молодежная, 29а | НР-18 (09), 2шт | 0,900 | 1993 г. |
| 4 | котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | КВр-0,8 (0,69), 3шт | 2,070 | 2009 г., 2022 г., 2021 г. |
| 5 | котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 | КВр-1,0 (0,86), 2шт, Квр-1,16 (1,0), 1шт | 2,720 | 2014 г., 2021 г. |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |
| 6 | котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | КВр-0,8 (0,69), 3шт | 2,070 | 2021 г. |
| 7 | котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | КВр-0,6 (0,51) 3 шт | 1,530 | 2022 г., 2023 г. |
| 8 | котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | КВр-0,4 (0,34), 2шт | 0,680 | 2017 г. |
| 9 | Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | КВр-0,8 (0,8, 0,69), 3шт | 2,180 | 2014 г., 2019 г. |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |
| 10 | котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | КВр-0,65 МВт (0,56), 2шт | 1,118 | 2009 г. |
| 11 | котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | Квр-0,23 Мвт (0,2), 2 шт. | 0,400 | 2019 г., 2018 г. |
| 12 | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | Квр-0,17 Мвт (0,146), 1 шт. КЧМ-5-1 (0,1), 1 шт. | 0,246 | 2020 г., 2006 г. |
| 13 | котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | Квр-0,25МВт (0,215), 2шт | 0,430 | 2021 г. |
| 14 | Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | Квр-0,93МВт (0,8), 4шт | 3,199 | 2022 г. |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |
| 15 | котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | КВр-0,4 (0,34), 3шт | 1,020 | 2011 г. |
| 16 | котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | КВр-0,6 (0,52) , 2шт | 1,040 | 2020 г., 2022 г. |
| 17 | котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | КЧМ-5 (0,1), 3 шт. | 0,300 | 2005 г. |
| 18 | котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | КВр-0,4 (0,34), 1шт НР-18 (0,4), 1 шт | 0,740 | 2010 г., 2015 г. |
| 19 | котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | КВр-0,2 (0,17) 3шт | 0,510 | 2017 г., 2009 г. |
| 20 | котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | КВр-0,4 (0,34), 2 шт | 0,680 | 2010 г. |
| 21 | котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | КВр-0,2 (0,17), 2шт | 0,340 | 2019 г. |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |
| 22 | Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | КВр-0,85 (0,73), 3шт | 2,190 | 2023 г., 2014 г. (2 котла) |
| 23 | котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а | КВр-0,6, 1шт, КВр-0,63, 1шт | 1,040 | 2019 г., 2023 г. |
| 24 | котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | КВр-0,2 (0,17), 2шт | 0,340 | 2021 г. |
| 25 | котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 | КВр-1,0 (0,8), 1шт, КВМ Томь (0,8), 2 шт | 2,400 | 2008 г., (2 котла) 2023 г. |
| 26 | котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в | КВр-0,1 (0,086), 2шт | 0,172 | 2022 г. |
| 27 | котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | КВр-0,4 (0,37), 2шт | 0,740 | 2021 г. |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |  |
| 28 | котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | КВр-0,8 (0,8), 4шт | 3,200 | 2015 г. |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |  |
| 29 | котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | КВр-0,8 (0,8), 4шт | 3,200 | 2016 г. |
| ВСЕГО |  |  | 40,91 |  |

2.2. Ограничение тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности.

Сведения о величине располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 1.

По тепловым источникам величина располагаемой тепловой мощности соответствует величине установленной тепловой мощности - ограничения отсутствуют.

2.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.

Сведения о величине потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации и параметры тепловой мощности нетто приведены в таблице 2.

Величина потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| № | Наименование котельной | Состав и тип оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | КВр-0,8 (0,69), 3шт Квр-0,1 (0,86), 3шт | 4,650 | 4,650 | 0,016 | 4,634 |
| 2 | котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | КВр-0,9 (0,8), 2шт | 0,800 | 0,800 | 0,006 | 0,794 |
| 3 | котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | НР-18 (09), 2шт | 0,900 | 0,900 | 0,006 | 0,894 |
| 4 | котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | КВр-0,8 (0,69), 3шт | 2,070 | 2,070 | 0,005 | 2,065 |
| 5 | котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 | КВр-1,0 (0,86), 2шт, Квр-1,16 (1,0), 1шт | 2,720 | 2,720 | 0,026 | 2,694 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | КВр-0,8 (0,69), 3шт | 2,070 | 2,070 | 0,011 | 2,059 |
| 7 | котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | КВр-0,6 (0,51) 3 шт | 1,530 | 1,530 | 0,013 | 1,517 |
| 8 | котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | КВр-0,4 (0,34), 2шт | 0,680 | 0,680 | 0,007 | 0,673 |
| 9 | Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | КВр-0,8 (0,8, 0,69), 3шт | 2,180 | 2,180 | 0,014 | 2,166 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул.Школьная, 1а | КВр-0,65 МВт (0,56), 2шт | 1,118 | 1,118 | 0,024 | 1,094 |
| 11 | котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | Квр-0,23 Мвт (0,2), 2 шт. | 0,400 | 0,400 | 0,026 | 0,374 |
| 12 | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | Квр-0,17 Мвт (0,146), 1 шт. КЧМ-5-1 (0,1), 1 шт. | 0,246 | 0,246 | 0,018 | 0,228 |
| 13 | котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | Квр-0,25МВт (0,215), 2шт | 0,430 | 0,430 | 0,026 | 0,404 |
| 14 | Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | Квр-0,93МВт (0,8), 4шт | 3,199 | 3,199 | 0,26000 | 2,939 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | КВр-0,4 (0,34), 3шт | 1,020 | 1,020 | 0,006 | 1,014 |
| 16 | котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | КВр-0,6 (0,52) , 2шт | 1,040 | 1,040 | 0,005 | 1,035 |
| 17 | котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | КЧМ-5 (0,1), 3 шт. | 0,300 | 0,300 | 0,003 | 0,297 |
| 18 | котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | КВр-0,4 (0,34), 1шт НР-18 (0,4), 1 шт | 0,740 | 0,740 | 0,005 | 0,735 |
| 19 | котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | КВр-0,2 (0,17) 3шт | 0,510 | 0,510 | 0,004 | 0,506 |
| 20 | котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | КВр-0,4 (0,34), 2 шт | 0,680 | 0,680 | 0,005 | 0,675 |
| 21 | котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | КВр-0,2 (0,17), 2шт | 0,340 | 0,340 | 0,003 | 0,337 |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | КВр-0,85 (0,73), 3шт | 2,190 | 2,190 | 0,016 | 2,174 |
| 23 | котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а | КВр-0,6, 1шт, КВр-0,63, 1шт | 1,040 | 1,040 | 0,009 | 1,031 |
| 24 | котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | КВр-0,2 (0,17), 2шт | 0,340 | 0,340 | 0,008 | 0,332 |
| 25 | котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 | КВр-1,0 (0,8), 1шт, КВМ Томь (0,8), 2 шт | 2,400 | 2,400 | 0,016 | 2,384 |
| 26 | котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в | КВр-0,1 (0,086), 2шт | 0,172 | 0,172 | 0,011 | 0,161 |
| 27 | котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | КВр-0,4 (0,37), 2шт | 0,740 | 0,740 | 0,008 | 0,732 |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |  |  |  |
| 28 | котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | КВр-0,8 (0,8), 4шт | 3,200 | 3,200 | 0,013 | 3,187 |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |  |  |  |
| 29 | котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | КВр-0,8 (0,8), 4шт | 3,200 | 3,200 | 0,013 | 3,187 |
| ВСЕГО |  |  | 40,91 | 40,91 | 0,58 | 40,32 |

2.4. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного теплогенерирующего оборудования котельных приведены в таблице 1.

На данный момент, котельное оборудование, прошедшее техническое диагностирование в соответствии с утвержденными графиками и в установленные сроки, эксплуатируется в рабочем режиме..

2.5. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

На территории муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

2.6. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

На котельных муниципального округа применяется центральный качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии (температура теплоносителя на выходе с котельной изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха). Центральное качественное регулирование дополняется местным регулированием в центральных тепловых пунктах и индивидуальных тепловых пунктах.

Изменение температуры теплоносителя производится вручную оперативным персоналом или автоматически с помощью изменения количества подаваемого на сжигание топлива.

Сведения об утвержденных температурных графиках теплоснабжающих организаций приведены в таблице 3.

Температурные графики работы котельных муниципального округа

| № | Наименование котельной | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  |  |
| 1 | котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | 95/70 |
| 2 | котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | 95/70 |
| 3 | котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | 95/70 |
| 4 | котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | 95/70 |
| 5 | котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 | 95/70 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |
| 6 | котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 95/70 |
| 7 | котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | 95/70 |
| 8 | котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 95/70 |
| 9 | Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | 95/70 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |
| 10 | котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул.Школьная, 1а | 95/70 |
| 11 | котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 95/70 |
| 12 | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | 95/70 |
| 13 | котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | 95/70 |
| 14 | Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 95/70 |
| ООО «Авангард» |  |  |
| 15 | котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | 95/70 |
| 16 | котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 95/70 |
| 17 | котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | 95/70 |
| 18 | котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 95/70 |
| 19 | котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 95/70 |
| 20 | котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | 95/70 |
| 21 | котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | 95/70 |
| ООО «Шанс» |  |  |
| 22 | Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | 95/70 |
| 23 | котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а | 95/70 |
| 24 | котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | 95/70 |
| 25 | котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 | 95/70 |
| 26 | котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в | 95/70 |
| 27 | котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | 95/70 |
| ООО УК «Егозово» |  |  |
| 28 | котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | 95/70 |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |
| 29 | котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | 95/70 |

Эксплуатационный температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 °С

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в трубопроводе, °С |  |  | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подающем, t1 | Обратном, t2 | С учетом ветра, t1 |  |
| 8 | 40,0 | 34,9 | 40,3 | 20 |
| 7 | 41,3 | 35,8 | 41,6 | 20 |
| 6 | 42,7 | 36,8 | 43,0 | 20 |
| 5 | 44,1 | 37,7 | 44,5 | 20 |
| 4 | 45,4 | 38,6 | 45,8 | 20 |
| 3 | 46,7 | 39,5 | 47,1 | 20 |
| 2 | 47,9 | 40,3 | 48,3 | 20 |
| 1 | 49,2 | 41,2 | 49,6 | 20 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 51,5 | 20 |
| -1 | 51,7 | 42,9 | 52,3 | 20 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 53,6 | 20 |
| -3 | 54,2 | 44,5 | 54,8 | 20 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 56,0 | 20 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 57,4 | 20 |
| -6 | 57,9 | 46,9 | 58,6 | 20 |
| -7 | 59,1 | 47,7 | 59,8 | 20 |
| -8 | 60,3 | 48,4 | 61,0 | 20 |
| -9 | 61,5 | 49,2 | 62,2 | 20 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 63,5 | 20 |
| -11 | 63,9 | 50,7 | 64,7 | 20 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,9 | 20 |
| -13 | 66,2 | 52,2 | 67,0 | 20 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 68,2 | 20 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 69,5 | 20 |
| -16 | 69,7 | 54,4 | 70,6 | 20 |
| -17 | 70,9 | 55,1 | 71,8 | 20 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 72,9 | 20 |
| -19 | 73,2 | 56,6 | 74,1 | 20 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 75,3 | 20 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 76,4 | 20 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 77,6 | 20 |
| -23 | 77,7 | 59,4 | 78,8 | 20 |
| -24 | 78,8 | 60,1 | 79,9 | 20 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 81,0 | 20 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 82,1 | 20 |
| -27 | 82,1 | 62,2 | 83,2 | 20 |
| -28 | 83,1 | 62,8 | 84,2 | 20 |
| -29 | 84,2 | 63,5 | 85,3 | 20 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 86,5 | 20 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 87,6 | 20 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 88,7 | 20 |
| -33 | 88,5 | 66,1 | 89,7 | 20 |
| -34 | 89,6 | 66,8 | 90,8 | 20 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 91,0 | 20 |
| -36 | 91,8 | 68,0 | 92,0 | 18 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 93,2 | 18 |
| -38 | 93,9 | 69,3 | 94,2 | 18 |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 95,0 | 18 |

Для потребителей котельных муниципального округа преобладающей нагрузкой является нагрузка на отопление (таблица 5). Исходя из того, что основной нагрузкой систем теплоснабжения является отопление жилых зданий, в основу теплового режима системы заложен метод центрального качественного регулирования отпуска теплоты по отопительной нагрузке потребителей (отопительный температурный график) со средней расчетной температурой внутреннего воздуха +20 °С.

Отношение тепловых нагрузок (договорных) потребителей

| № | Наименование котельной | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Доля расхода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, вентиляция | ГВС | Всего | Отопление, вентиляция | ГВС |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | 1,0686 | 0,0000 | 1,0686 | 100,0% | 0,0% |
| 2 | котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | 0,2976 | 0,0000 | 0,2976 | 100,0% | 0,0% |
| 3 | котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | 0,1453 | 0,0000 | 0,1453 | 100,0% | 0,0% |
| 4 | котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | 0,3084 | 0,0000 | 0,3084 | 100,0% | 0,0% |
| 5 | котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 | 0,7052 | 0,0000 | 0,7052 | 100,0% | 0,0% |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 0,6900 | 0,0000 | 0,6900 | 100,0% | 0,0% |
| 7 | котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | 0,6240 | 0,0000 | 0,6240 | 100,0% | 0,0% |
| 8 | котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 0,2130 | 0,0000 | 0,2130 | 100,0% | 0,0% |
| 9 | Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | 0,5610 | 0,0000 | 0,5610 | 100,0% | 0,0% |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул.Школьная, 1а | 0,2131 | 0,0000 | 0,2131 | 100,0% | 0,0% |
| 11 | котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 0,0380 | 0,0000 | 0,0380 | 100,0% | 0,0% |
| 12 | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | 0,0481 | 0,0000 | 0,0481 | 100,0% | 0,0% |
| 13 | котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | 0,1051 | 0,0000 | 0,1051 | 100,0% | 0,0% |
| 14 | Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 0,6305 | 0,0000 | 0,6305 | 100,0% | 0,0% |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | 0,4300 | 0,0000 | 0,4300 | 100,0% | 0,0% |
| 16 | котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 0,3300 | 0,0000 | 0,3300 | 100,0% | 0,0% |
| 17 | котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | 0,2300 | 0,0000 | 0,2300 | 100,0% | 0,0% |
| 18 | котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 100,0% | 0,0% |
| 19 | котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 100,0% | 0,0% |
| 20 | котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | 0,3200 | 0,0000 | 0,3200 | 100,0% | 0,0% |
| 21 | котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | 0,1400 | 0,0000 | 0,1400 | 100,0% | 0,0% |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | 0,8000 | 0,0000 | 0,8000 | 100,0% | 0,0% |
| 23 | котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 100,0% | 0,0% |
| 24 | котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 | 100,0% | 0,0% |
| 25 | котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 | 1,6000 | 0,0000 | 1,6000 | 100,0% | 0,0% |
| 26 | котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в | 0,1100 | 0,0000 | 0,1100 | 100,0% | 0,0% |
| 27 | котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | 0,2200 | 0,0000 | 0,2200 | 100,0% | 0,0% |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |  |  |  |
| 28 | котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | 2,1240 | 0,0000 | 2,1240 | 100,0% | 0,0% |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |  |  |  |
| 29 | котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | 1,3600 | 0,0000 | 1,3600 | 100,0% | 0,0% |
| ВСЕГО |  | 14,47 | 0,00 | 14,47 | 100,0% | 0,00 |

2.7. Среднегодовая загрузка оборудования.

Учет числа часов использования котельного оборудования (поагрегатно) на предприятиях не ведется (данные не предоставлены). Загрузка теплогенерирующего оборудования котельных в течение отопительного периода производилась, исходя из необходимости покрытия присоединенной тепловой нагрузки в соответствии с температурным графиком и учетом единичной мощности оборудования.

Сведения о величине коэффициента использования установленной тепловой мощности по котельным приведены в таблице 6.

Коэффициент использования установленной мощности

| № | Наименование котельной | Годовая выработка тепловой энергии на 2024 г., Гкал | КИУМ |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  | 7358,60 |  |
| 1 | котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | 2601,15 | 0,0963 |
| 2 | котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | 975,10 | 0,2099 |
| 3 | котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | 379,68 | 0,0726 |
| 4 | котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | 1038,40 | 0,0864 |
| 5 | котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 | 2364,27 | 0,1497 |
| ООО «Коммунальщик» |  | 8073,49 |  |
| 6 | котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 2780,57 | 0,2313 |
| 7 | котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | 2032,54 | 0,2287 |
| 8 | котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 835,31 | 0,2115 |
| 9 | Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | 2425,07 | 0,1915 |
| ООО «Панфиловец» |  | 7231,81 |  |
| 10 | котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул.Школьная, 1а | 1434,02 | 0,2208 |
| 11 | котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 375,93 | 0,1618 |
| 12 | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | 300,15 | 0,2099 |
| 13 | котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | 660,18 | 0,2643 |
| 14 | Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 4461,53 | 0,2401 |
| ООО «Авангард» |  | 4613,52 |  |
| 15 | котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | 878,87 | 0,1484 |
| 16 | котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 858,43 | 0,1421 |
| 17 | котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | 362,79 | 0,2082 |
| 18 | котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 442,11 | 0,1029 |
| 19 | котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 1069,77 | 0,3612 |
| 20 | котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | 729,93 | 0,1848 |
| 21 | котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | 271,62 | 0,1375 |
| ООО «Шанс» |  | 6061,51 |  |
| 22 | Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | 1852,96 | 0,1457 |
| 23 | котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а | 724,62 | 0,1200 |
| 24 | котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | 582,40 | 0,2949 |
| 25 | котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 | 1834,42 | 0,1316 |
| 26 | котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в | 341,90 | 0,3423 |
| 27 | котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | 725,20 | 0,1687 |
| ООО УК «Егозово» |  | 3892,35 |  |
| 28 | котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | 3892,35 | 0,2094 |
| СХА Колхоз «Заря» |  | 1953,20 |  |
| 29 | котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | 1953,20 | 0,1051 |
| ВСЕГО |  | 38765,68 |  |

2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Согласно представленных данных, на котельной отсутствуют приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

По данным РСО отказов и инцидентов на котельных за период 2022-2023 гг. не зафиксировано.

2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии.

По данным РСО предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии муниципального округа за период 2021-2023 гг. не выдавались.

2.11. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

На территории муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

3. Тепловые сети, сооружения на них.

3.1. Общие положения.

Муниципальный округ не имеет единой системы теплоснабжения. Каждая котельная работает локально в своей зоне действия.

Транспорт тепловой энергии от котельных осуществляется по тепловым сетям, находящимся в ведении соответствующей организации, а также через тепловые сети, находящиеся на балансе потребителей.

3.2. Тепловые сети

3.2.1. Описание структуры тепловых сетей. Параметры тепловых сетей.

Параметры и характеристики тепловых сетей от источников ООО «Велес»

| Наименование источника | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |
| котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | 1 | 2013 | 0,202 | 0,100 | подземная |
|  | 2 | 2015 | 0,085 | 0,040 | подземная |
|  | 3 | 1961 | 0,108 | 0,080 | подземная |
|  | 1 | 1961 | 0,730 | 0,080 | подземная |
| котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | 2 | 2014 | 0,137 | 0,080 | подземная |
| котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | 3 | 2008 | 1,126 | 0,100 | надземная |
|  | 4 | 2007 | 0,170 | 0,125 | надземная |
|  | 5 | 2007 | 0,080 | 0,100 | надземная |
|  | 1 | 2008 | 0,507 | 0,050 | надземная |
|  | 2 | 2007 | 0,035 | 0,100 | надземная |
|  | 3 | 2007 | 0,284 | 0,100 | подземная |
|  | 4 | 2007 | 0,456 | 0,100 | надземная |
|  | 1 | 2012 | 0,190 | 0,025 | надземная |
|  | 2 | 2007 | 0,693 | 0,100 | надземная |
|  | 3 | 2007 | 0,571 | 0,100 | подземная |
|  | 5 | 2007 | 0,865 | 0,100 | надземная |
|  | 6 | 2007 | 0,778 | 0,100 | подземная |
|  | 7 | 1982 | 0,320 | 0,050 | подземная |
|  | 8 | 1982 | 0,222 | 0,100 | подземная |
|  | 1 | 1982 | 0,427 | 0,070 | подземная |
|  | 2 | 1982 | 0,060 | 0,050 | подземная |
|  | 3 | 1982 | 0,180 | 0,050 | подземная |
|  | 6 | 1982 | 0,140 | 0,070 | подземная |
|  | 7 | 2009 | 0,159 | 0,080 | надземная |
|  | 1 | 2009 | 0,110 | 0,070 | надземная |
|  | 2 | 2009 | 0,030 | 0,050 | подземная |
|  | 3 | 2009 | 0,028 | 0,050 | подземная |
|  | 1 | 2014 | 0,105 | 0,080 | подземная |
|  | 1 | 2009 | 0,070 | 0,050 | надземная |
| котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 | 2 | 1980 | 0,030 | 0,100 | подземная |
|  | 3 | 1980 | 0,080 | 0,200 | надземная |
|  | 1 | 2009 | 0,036 | 0,150 | подземная |
|  | 2 | 2009 | 0,290 | 0,150 | надземная |
|  | 3 | 1980 | 0,210 | 0,100 | надземная |
|  | 4 | 1980 | 0,247 | 0,100 | надземная |
|  | 5 | 1980 | 0,253 | 0,100 | подземная |
|  | 6 | 1980 | 0,280 | 0,100 | надземная |
|  | 7 | 1980 | 0,580 | 0,050 | подземная |
|  | 8 | 1980 | 0,350 | 0,100 | надземная |
|  | 9 | 1980 | 0,226 | 0,100 | подземная |
|  | 10 | 1980 | 0,280 | 0,100 | надземная |
|  | 1 | 1980 | 0,200 | 0,100 | подземная |
|  | 2 | 1980 | 0,280 | 0,050 | подземная |
| котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | 3 | 1972 | 0,850 | 0,100 | подземная |
|  | 4 | 1972 | 0,150 | 0,050 | подземная |
|  | 5 | 1972 | 0,750 | 0,100 | подземная |
|  | 1 | 1972 | 0,555 | 0,050 | подземная |
|  | 2 | 1972 | 0,045 | 0,100 | подземная |
|  | 3 | 1972 | 0,285 | 0,050 | подземная |
|  | 5 | 1972 | 0,330 | 0,100 | подземная |
|  | 6 | 1972 | 0,018 | 0,050 | подземная |
|  | 1 | 1972 | 0,324 | 0,100 | подземная |
|  | 2 | 1972 | 0,313 | 0,050 | подземная |
|  | 3 | 1972 | 0,260 | 0,100 | подземная |
|  | 4 | 1972 | 0,169 | 0,050 | подземная |
|  | 5 | 2008 | 0,627 | 0,050 | подземная |
|  | 6 | 2008 | 0,564 | 0,050 | подземная |
|  | 3 | 2008 | 0,286 | 0,500 | подземная |
|  | 4 | 2008 | 0,202 | 0,050 | подземная |

Параметры и характеристики тепловых сетей от источников ООО «Коммунальщик»

| Наименование источника | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |
| котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 11 | 2011 | 0,336 | 0,125 | надземная |
|  | 12 | 2011 | 0,124 | 0,080 | надземная |
|  | 1 | 2011 | 0,920 | 0,065 | надземная |
|  | 4 | 1992 | 0,062 | 0,080 | подземная |
|  | 5 | 1992 | 0,115 | 0,050 | подземная |
|  | 6 | 2011 | 0,018 | 0,050 | подземная |
|  | 7 | 1992 | 0,150 | 0,050 | подземная |
|  | 8 | 2011 | 0,077 | 0,080 | подземная |
|  | 9 | 1980 | 0,080 | 0,050 | подземная |
|  | 10 | 2011 | 0,040 | 0,040 | подземная |
|  | 11 | 1992 | 0,030 | 0,040 | подземная |
|  | 12 | 2012 | 0,040 | 0,040 | подземная |
|  | 13 | 2012 | 0,045 | 0,040 | подземная |
|  | 14 | 2008 | 0,095 | 0,025 | подземная |
| котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | 1 | 2007 | 0,100 | 0,100 | подземная |
|  | 2 | 1981 | 0,195 | 0,050 | подземная |
|  | 3 | 2011 | 0,186 | 0,025 | подземная |
| котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 1 | 1985 | 0,400 | 0,040 | надземная |
|  | 2 | 1985 | 0,129 | 0,080 | надземная |
|  | 3 | 1985 | 0,055 | 0,025 | подземная |
| Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | 1 | 1980 | 0,306 | 0,100 | подземная |
|  | 2 | 1980 | 0,050 | 0,050 | подземная |
|  | 13 | 2009 | 0,022 | 0,100 | подземная |
|  | 14 | 1980 | 0,545 | 0,050 | подземная |
|  | 15 | 1980 | 0,250 | 0,065 | подземная |
|  | 16 | 1980 | 0,034 | 0,040 | подземная |
|  | 17 | 2009 | 0,214 | 0,150 | подземная |
|  | 18 | 1980 | 0,056 | 0,200 | подземная |
|  | 19 | 1980 | 0,177 | 0,025 | подземная |

Параметры и характеристики тепловых сетей от источников ООО «Панфиловец»

| Наименование источника | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул.Школьная, 1а | 1_1* | 2010 | 0,008 | 0,100 | подземная |
|  | 1*_2 | 2020 | 0,070 | 0,080 | подземная |
|  | 3_4 | 1985 | 0,080 | 0,080 | подземная |
|  | 4_5 | 2019 | 0,064 | 0,050 | подземная |
|  | 2_2* | 2012 | 0,016 | 0,100 | подземная |
|  | 1_3* | 2015 | 0,080 | 0,080 | подземная |
|  | 3_3* | 2012 | 0,040 | 0,050 | подземная |
|  | 4_4* | 2019 | 0,014 | 0,050 | подземная |
| котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 1_3 | 2020 | 0,012 | 0,065 | подземная |
|  | 1_2 | 2022 | 0,030 | 0,025 | подземная |
| Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | 1_2 | 2019 | 0,044 | 0,050 | подземная |
|  | 2_3 | 2010 | 0,008 | 0,032 | подземная |
| котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | 1_2 | 2019 | 0,230 | 0,080 | подземная |
| Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 1_2 | 1995 | 0,170 | 0,150 | подземная |
|  | 2_3 | 1995 | 0,070 | 0,100 | подземная |
|  | 4_6 | 1995 | 0,060 | 0,100 | надземная |
|  | 6_6* | 1995 | 0,190 | 0,065 | подземная |
|  | 6_7 | 1995 | 0,106 | 0,065 | подземная |
|  | 7_8 | 1995 | 0,014 | 0,050 | подземная |
|  | 7_7* | 1995 | 0,030 | 0,050 | подземная |
|  | 3_4 | 1995 | 0,070 | 0,100 | подземная |
|  | 5_5* | 2011 | 0,026 | 0,080 | надземная |
|  | 3_12 | 2014 | 0,232 | 0,100 | подземная |
|  | 12_15 | 1995 | 0,160 | 0,100 | подземная |
|  | 9_9* | 1995 | 0,003 | 0,050 | надземная |
|  | 10_10* | 1995 | 0,003 | 0,050 | надземная |
|  | 11_26 | 1995 | 0,176 | 0,050 | подземная |
|  | 26_27 | 1995 | 0,018 | 0,050 | подземная |
|  | 26_28 | 1995 | 0,018 | 0,050 | подземная |
|  | 12-12* | 1995 | 0,003 | 0,050 | подземная |
|  | 16_16* | 1995 | 0,010 | 0,050 | надземная |
|  | 14_14* | 1995 | 0,010 | 0,050 | подземная |
|  | 15_17 | 1995 | 0,412 | 0,050 | подземная |
|  | 12_13 | 2009 | 0,104 | 0,050 | подземная |
|  | 17_17* | 2007 | 0,076 | 0,032 | надземная |
|  | 17_18* | 2007 | 0,010 | 0,032 | надземная |
|  | 21_22 | 2011 | 0,050 | 0,050 | подземная |
|  | 22_23 | 2012 | 0,050 | 0,050 | надземная |
|  | 15_34 | 2011 | 0,016 | 0,050 | подземная |
|  | 4_19 | 1995 | 0,028 | 0,100 | подземная |
|  | 19_20 | 1995 | 0,180 | 0,065 | подземная |
|  | 20_21 | 1995 | 0,150 | 0,050 | подземная |
|  | 22-22* | 1995 | 0,005 | 0,050 | надземная |
|  | 1_29 | 1995 | 0,200 | 0,100 | подземная |
|  | 29_30 | 1995 | 0,052 | 0,080 | подземная |
|  | 30_31 | 1995 | 0,076 | 0,080 | подземная |
|  | 30-32 | 1995 | 0,104 | 0,080 | подземная |
|  | 30-33 | 1995 | 0,036 | 0,080 | подземная |
|  | 1*-24 | 1995 | 0,164 | 0,050 | подземная |
|  | 24-25 | 1995 | 0,018 | 0,050 | подземная |
|  | 24-25 | 1995 | 0,018 | 0,050 | подземная |
|  | 24-24* | 1995 | 0,018 | 0,050 | подземная |

Параметры и характеристики тепловых сетей от источников ООО «Авангард»

| Наименование источника | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | Котельная - школа | 2009 | 0,310 | 0,100 | надземная |
| котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | Котельная -Магазин | 2007 | 0,040 | 0,100 | подземная |
| котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | Котельная - детский сад | 2010 | 0,188 | 0,050 | подземная |
|  | Котельная-больница | 2010 | 0,154 | 0,080 | подземная |
| котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | Котельная-школа | 2007 | 0,050 | 0,100 | подземная |
| котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | Котельная -школа 57 мх2, детский сад 19мх2 | 2007 | 0,304 | 0,080 | подземная |
| котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | Котельная-Дом культуры | 2013 | 0,072 | 0,032 | подземная |

Параметры и характеристики тепловых сетей от источников ООО «Шанс»

| Наименование источника | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |
| Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 1-3 | 1969 | 0,059 | 0,070 | подземная |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 3-5 | 2007 | 0,059 | 0,070 | подземная |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 5-6 | 2014 | 0,110 | 0,070 | подземная |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 6-6* | 1969 | 0,061 | 0,070 | подземная |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 6*-9 | 2007 | 0,195 | 0,070 | подземная |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 2-2* | 2014 | 0,013 | 0,032 | подземная |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 3-3* | 1969 | 0,012 | 0,032 | подземная |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 4-4* | 2007 | 0,015 | 0,032 | подземная |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 7-7* | 2014 | 0,008 | 0,025 | подземная |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 8-8* | 1969 | 0,008 | 0,025 | подземная |
|  | Участок тепловой сети по улице Дачная, ул. Весенняя (подземная) 9-9* | 2007 | 0,008 | 0,025 | подземная |
|  | Участок тепловой сети по улице 50 лет Октября 1-2 | 2014 | 0,075 | 0,114 | наземная |
|  | Участок тепловой сети по улице 50 лет Октября 12-13 (наземная) | 1969 | 0,202 | 0,08 | наземная |
|  | Участок тепловой сети по улице 50 лет Октября 14-15 (наземная) | 2007 | 0,173 | 0,05 | наземная |
|  | Участок тепловой сети по улице 50 лет Октября 11-11* | 2014 | 0,012 | 0,05 | наземная |
|  | Участок тепловой сети по улице 50 лет Октября 12-12* | 1969 | 0,045 | 0,07 | наземная |
|  | Участок тепловой сети по улице 50 лет Октября 1-10 | 2007 | 0,15 | 0,07 | подземная |
|  | Участок тепловой сети по улице 50 лет Октября 14-13 | 1969 | 0,054 | 0,07 | подземная |
|  | Участок тепловой сети по улице 50 лет Октября 13-13* | 2007 | 0,01 | 0,05 | подземная |

Параметры и характеристики тепловых сетей от источников ООО УК «Егозово»

| Наименование источника | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |  |  |
| котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | см. вид. Прокл. | 2019 | 0,008 | 0,065 | подземная |
|  | ТК1 | 1990 | 0,01 | 0,08 | подземная |
|  | ТК1 | 1990 | 0,085 | 0,1 | подземная |
|  | ТК 2 | 1995 | 0,05 | 0,05 | подземная |
|  | ТК3 | 2013 | 0,008 | 0,08 | подземная |
|  | ТК3 | 2013 | 0,07 | 0,05 | подземная |
|  | ж.д. 38 | 2016 | 0,045 | 0,04 | подземная |
|  | Котельная | 2015 | 0,1511 | 0,15 | наземная |
|  | ТК1 | 2019 | 0,0173 | 0,065 | наземная |
|  | ТК3 | 2014 | 0,1095 | 0,065 | наземная |
|  | см. диаметра | 2014 | 0,0205 | 0,04 | наземная |
|  | котельная | 2017 | 0,153 | 0,05 | наземная |
|  | ж.д.32г | 2018 | 0,0347 | 0,05 | наземная |

Параметры и характеристики тепловых сетей от источников СХА Колхоз «Заря»

| Наименование источника | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |  |  |
| котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | От ТК-1 до ТК-2 | 1972 | 0,26 | 0,2 | подземная |
|  | От ТК-2 до ТК-3 | 1971 | 0,09 | 0,15 | подземная |
|  | От ТК-3 до ТК-4 | 1987 | 0,076 | 0,1 | подземная |
|  | От ТК-4 до Тк-5 | 1987 | 0,1 | 0,1 | подземная |
|  | От ТК-5 до библиотеки | 1974 | 0,085 | 0,1 | подземная |
|  | От котельной до д/сада | 1985 | 0,425 | 0,1 | подземная |
|  | От д/сада до Фап | 2014 | 0,033 | 0,1 | подземная |

3.2.2. Центральные тепловые пункты, насосные станции.

Тепловая энергия от котельных до потребителей передается по тепловым сетям. ЦТП и ПНС в системе теплоснабжения не предусмотрены.

3.2.3. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры.

В конструкции тепловых камер тепловых сетей муниципального округа  использованы различные материалы. Перекрытия изготовлены из железобетонных плит и металлических листов. Стены изготовлены из железобетонных блоков и кирпича. Люки стандартные чугунные и металлические кустарного производства. Состояние тепловых камер тепловых сетей со сроком эксплуатации более 30 лет - неудовлетворительное. Имеется значительный износ строительных конструкций, подтопления, заиливания, бытовые отходы.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях муниципального округа  используются задвижки.

3.2.4. Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети. Фактические температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Температурные графики отпуска тепла от котельных представлены в таблице 4.

3.2.5. Гидравлические режимы тепловых сетей.

Расчетные гидравлические параметры на выходе с источников не выполнялся в связи с отсутствием необходимой информации.

3.2.6. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей.

По данным РСО отказов и инцидентов на котельных за период 2021-2023 гг. не зафиксировано.

3.2.7. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Ежегодно на тепловых сетях муниципального округа  проводятся гидравлические испытания согласно РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и «Правила технической эксплуатации тепловых установок» утв. 24.15.2003 г.

По результатам проведенных испытаний должны быть запланированы мероприятия по капитальному (текущему) ремонту участков тепловых сетей.

- Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний тепловых сетей.

Испытания тепловых сетей в ремонтный период должны производиться согласно требований РД 153-34.0-20.507-98. «Организация и ведение режима работы системы централизованного теплоснабжения. Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и «Правила технической эксплуатации тепловых установок» утв. 24.15.2003 г.

Ремонтные работы и замена участков тепловых сетей производятся согласно результатам профилактических испытаний.

- Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя.

Значение утвержденных нормативов потерь тепловой энергии и теплоносителя, действующие на 2024 год, предоставлены РСО.

Значения нормативных потерь при передаче тепловой энергии приняты в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования. По тепловым сетям от источников ООО «Шанс», ООО «Панфиловец» и СХА Колхоз «Заря» нормативные потери тепловой энергии рассчитаны в соответствии с соответствии с требованиями Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденный Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325.

Нормативные и фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях

| Номер, наименование котельной | Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год |  |  | 2029 год |  |  | 2035 год |  |  | 2040 год |  |  |
|  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | 0,0621 | 0,0017 | 0,0639 | 0,0621 | 0,0017 | 0,0639 | 0,0621 | 0,0017 | 0,0639 | 0,0621 | 0,0017 | 0,0639 |
| котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | 0,0355 | 0,0006 | 0,0361 | 0,0355 | 0,0006 | 0,0361 | 0,0355 | 0,0006 | 0,0361 | 0,0355 | 0,0006 | 0,0361 |
| котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | 0,0008 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0008 |
| котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | 0,0392 | 0,0006 | 0,0399 | 0,0392 | 0,0006 | 0,0399 | 0,0392 | 0,0006 | 0,0399 | 0,0392 | 0,0006 | 0,0399 |
| котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 | 0,0928 | 0,0037 | 0,0965 | 0,0928 | 0,0037 | 0,0965 | 0,0928 | 0,0037 | 0,0965 | 0,0928 | 0,0037 | 0,0965 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 0,1003 | 0,0023 | 0,1026 | 0,1003 | 0,0023 | 0,1026 | 0,1003 | 0,0023 | 0,1026 | 0,1003 | 0,0023 | 0,1026 |
| котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | 0,0213 | 0,0003 | 0,0216 | 0,0213 | 0,0003 | 0,0216 | 0,0213 | 0,0003 | 0,0216 | 0,0213 | 0,0003 | 0,0216 |
| котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 0,0354 | 0,0003 | 0,0357 | 0,0354 | 0,0003 | 0,0357 | 0,0354 | 0,0003 | 0,0357 | 0,0354 | 0,0003 | 0,0357 |
| Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | 0,1132 | 0,0025 | 0,1157 | 0,1132 | 0,0025 | 0,1157 | 0,1132 | 0,0025 | 0,1157 | 0,1132 | 0,0025 | 0,1157 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул.Школьная, 1а | 0,0093 | 0,0003 | 0,0096 | 0,0093 | 0,0003 | 0,0096 | 0,0093 | 0,0003 | 0,0096 | 0,0093 | 0,0003 | 0,0096 |
| котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0011 |
| Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | 0,0013 | 0,0000 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0000 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0000 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0000 | 0,0013 |
| котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | 0,0057 | 0,0002 | 0,0059 | 0,0057 | 0,0002 | 0,0059 | 0,0057 | 0,0002 | 0,0059 | 0,0057 | 0,0002 | 0,0059 |
| Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 0,0783 | 0,0023 | 0,0806 | 0,0783 | 0,0023 | 0,0806 | 0,0783 | 0,0023 | 0,0806 | 0,0783 | 0,0023 | 0,0806 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | 0,0099 | 0,0000 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0000 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0000 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0000 | 0,0099 |
| котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 0,0022 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0022 |
| котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | 0,0000 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0002 |
| котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 0,0049 | 0,0002 | 0,0051 | 0,0049 | 0,0002 | 0,0051 | 0,0049 | 0,0002 | 0,0051 | 0,0049 | 0,0002 | 0,0051 |
| котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 0,0281 | 0,0006 | 0,0287 | 0,0281 | 0,0006 | 0,0287 | 0,0281 | 0,0006 | 0,0287 | 0,0281 | 0,0006 | 0,0287 |
| котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | 0,0105 | 0,0002 | 0,0107 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0105 | 0,0002 | 0,0107 | 0,0105 | 0,0002 | 0,0107 |
| котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | 0,0023 | 0,0000 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0000 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0000 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0000 | 0,0023 |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | 0,0499 | 0,0013 | 0,0512 | 0,0499 | 0,0013 | 0,0512 | 0,0499 | 0,0013 | 0,0512 | 0,0499 | 0,0013 | 0,0512 |
| котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | 0,0022 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0000 | 0,0022 |
| котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 | 0,0590 | 0,0022 | 0,0613 | 0,0590 | 0,0022 | 0,0613 | 0,0590 | 0,0022 | 0,0613 | 0,0590 | 0,0022 | 0,0613 |
| котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в | 0,0003 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0003 |
| котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | 0,0276 | 0,0005 | 0,0281 | 0,0276 | 0,0005 | 0,0281 | 0,0276 | 0,0005 | 0,0281 | 0,0276 | 0,0005 | 0,0281 |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | 0,0370 | 0,0012 | 0,0382 | 0,0370 | 0,0012 | 0,0382 | 0,0370 | 0,0012 | 0,0382 | 0,0370 | 0,0012 | 0,0382 |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | 0,1063 | 0,0039 | 0,1102 | 0,1063 | 0,0039 | 0,1102 | 0,1063 | 0,0039 | 0,1102 | 0,1063 | 0,0039 | 0,1102 |
| Итого | 0,9367 | 0,0253 | 0,9619 | 0,9261 | 0,0251 | 0,9512 | 0,9367 | 0,0253 | 0,9619 | 0,9367 | 0,0253 | 0,9619 |

* в связи с тем, что отсутствует 100% учет отпуска и  потребления тепловой энергии  фактические потери принимаются на уровне нормативных.

- Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей предприятия за период 2021-2023 гг. не выдавались.

- Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям приведены в таблице 15.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

| № п/п | Наименование котельной | Способ подключения к тепловым сетям систем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопления | ГВС |
| ООО «Велес» |  |  |  |
| 1 | котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | зависимая | закрытая |
| 2 | котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | зависимая | закрытая |
| 3 | котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | зависимая | закрытая |
| 4 | котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | зависимая | закрытая |
| 5 | котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 | зависимая | закрытая |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |
| 6 | котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | зависимая | закрытая |
| 7 | котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | зависимая | закрытая |
| 8 | котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | зависимая | закрытая |
| 9 | Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | зависимая | закрытая |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |
| 10 | котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | зависимая | закрытая |
| 11 | котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | зависимая | закрытая |
| 12 | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | зависимая | закрытая |
| 13 | котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | зависимая | закрытая |
| 14 | Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | зависимая | закрытая |
| ООО «Авангард» |  |  |  |
| 15 | котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | зависимая | закрытая |
| 16 | котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | зависимая | закрытая |
| 17 | котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | зависимая | закрытая |
| 18 | котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | зависимая | закрытая |
| 19 | котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | зависимая | закрытая |
| 20 | котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | зависимая | закрытая |
| 21 | котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | зависимая | закрытая |
| ООО «Шанс» |  |  |  |
| 22 | Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | зависимая | закрытая |
| 23 | котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а | зависимая | закрытая |
| 24 | котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | зависимая | закрытая |
| 25 | котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 | зависимая | закрытая |
| 26 | котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в | зависимая | закрытая |
| 27 | котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | зависимая | закрытая |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |
| 28 | котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | зависимая | закрытая |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |
| 29 | котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | зависимая | закрытая |

- Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям.

Согласно данным формы ЕИАС Формы № 46-ТЭ (полезный отпуск)  «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии», отпуск тепла потребителям осуществляется расчетным методом, приборы учета тепловой энергии не установлены.

- Анализ работы диспетчерской службы.

На базе каждой РСО существует собственная аварийно-диспетчерская служба, осуществляющая контроль за параметрами работы источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Информация об аварийных ситуациях стекается в Службу оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения Кемеровской области-Кузбасса и в Единую городскую диспетчерскую службу.

- Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

Тепловая энергия от котельных до потребителей передается по тепловым сетям. ЦТП и ПНС в системе теплоснабжения не предусмотрены.

- Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах в котельных. При возникновении превышения расчетного давления в сети теплоноситель через клапаны сбрасывается в канализационную сеть.

- Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей.

Согласно представленной информации бесхозяйные сети на территории муниципального округа  отсутствуют. Все сети, находящиеся на территории муниципального округа, обслуживаются основными теплоснабжающими организациями, в зоне действия чьих источников они расположены.

4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Границы существующей зоны действия котельных представлены рисунках 1-20.

5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

- Общие положения.

В качестве расчетных элементов территориального деления в Схеме теплоснабжения приняты населенные пункты и (или) планировочные районы согласно генерального плана развития муниципального округа. Сведения о величине договорных тепловых нагрузок приведены в таблице 16.

Сведения о договорных тепловых нагрузках потребителей муниципального округа по состоянию на 2024 год

| № | Наименование котельной | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Доля расхода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, вентиляция | ГВС | Всего | Отопление, вентиляция | ГВС |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | 1,0686 | 0,0000 | 1,0686 | 100,0% | 0,0% |
| 2 | котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | 0,2976 | 0,0000 | 0,2976 | 100,0% | 0,0% |
| 3 | котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | 0,1453 | 0,0000 | 0,1453 | 100,0% | 0,0% |
| 4 | котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | 0,3084 | 0,0000 | 0,3084 | 100,0% | 0,0% |
| 5 | котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 | 0,7052 | 0,0000 | 0,7052 | 100,0% | 0,0% |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 0,6900 | 0,0000 | 0,6900 | 100,0% | 0,0% |
| 7 | котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | 0,6240 | 0,0000 | 0,6240 | 100,0% | 0,0% |
| 8 | котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 0,2130 | 0,0000 | 0,2130 | 100,0% | 0,0% |
| 9 | Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | 0,5610 | 0,0000 | 0,5610 | 100,0% | 0,0% |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул.Школьная, 1а | 0,2131 | 0,0000 | 0,2131 | 100,0% | 0,2131 |
| 11 | котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 0,0380 | 0,0000 | 0,0380 | 100,0% | 0,0380 |
| 12 | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | 0,0481 | 0,0000 | 0,0481 | 100,0% | 0,0481 |
| 13 | котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | 0,1051 | 0,0000 | 0,1051 | 100,0% | 0,1051 |
| 14 | Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 0,6305 | 0,0000 | 0,6305 | 100,0% | 0,6305 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | 0,4300 | 0,0000 | 0,4300 | 100,0% | 0,0% |
| 16 | котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 0,3300 | 0,0000 | 0,3300 | 100,0% | 0,0% |
| 17 | котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | 0,2300 | 0,0000 | 0,2300 | 100,0% | 0,0% |
| 18 | котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 100,0% | 0,0% |
| 19 | котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 100,0% | 0,0% |
| 20 | котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | 0,3200 | 0,0000 | 0,3200 | 100,0% | 0,0% |
| 21 | котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | 0,1400 | 0,0000 | 0,1400 | 100,0% | 0,0% |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | 0,8000 | 0,0000 | 0,8000 | 100,0% | 0,0% |
| 23 | котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 100,0% | 0,0% |
| 24 | котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 | 100,0% | 0,0% |
| 25 | котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 | 1,6000 | 0,0000 | 1,6000 | 100,0% | 0,0% |
| 26 | котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в | 0,1100 | 0,0000 | 0,1100 | 100,0% | 0,0% |
| 27 | котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | 0,2200 | 0,0000 | 0,2200 | 100,0% | 0,0% |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |  |  |  |
| 28 | котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | 2,1240 | 0,0000 | 2,1240 | 100,0% | 0,0% |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |  |  |  |
| 29 | котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | 1,3600 | 0,0000 | 1,3600 | 100,0% | 0,0% |
| ВСЕГО |  | 14,47 | 0,00 | 14,47 | 100,0% | 0,00 |

- Анализ фактического теплопотребления. Определение фактических тепловых нагрузок.

Данные о фактических нагрузках отсутствуют. Анализ указанных нагрузок по факту за 2023 год необходимо выполнить при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

- Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления.

При определении приростов объемов потребления тепловой энергии принято, что все вновь вводимые здания подключаются к системе централизованного теплоснабжения.

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов так же, как и прирост перспективной застройки, определены по состоянию на начало следующего периода, то есть исходя из величины подключаемой площади застройки, введенной в эксплуатацию (подключенной) в течение рассматриваемого периода (например, в период 2024-2029 гг.), приводится прирост тепла для условного 2029 г., в период 2030-2035 гг. – прирост теплопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период и т.д. На основании данных по приростам жилого и общественного фонда выполнены расчеты тепловых нагрузок потребителей за 10-летний период с делением на пятилетки, результаты которых представлены в таблицах 17, 18.

Данные о  планируемых объемах подключения к системе теплоснабжения приняты в соответствии с  заявлением на подключение ООО «Мастер-Строй»  в адрес ООО УК «Егозово». Согласно указанному заявлению в период с 2024 по 2025 год планируется подключить к системе теплоснабжения четыре трехэтажных дома суммарной тепловой нагрузкой 0,3439 Гкал/ч.

Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в период до 2040 г.

| № п/п | Наименование потребителя | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС |
|  |  | прирост 2024-2029 гг. |  |  |  | прирост 2030-2035 гг. |  |  |  | прирост 2036-2040 гг. |  |  |  | прирост 2024-2040 гг. |  |  |  |
| Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ |  | 0,3439 | 0,3439 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3439 | 0,3439 | 0,0000 | 0,0000 |

Тепловая нагрузка для перспективной застройки в период до 2040 г.

| № п/п | Наименование котельной | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, вентиляция | ГВС | Всего | Отопление, вентиляция | ГВС | Всего | Отопление | ГВС | Всего | Отопление | ГВС | Всего |
|  |  | 2023-2024 гг. |  |  | 2025-2029 гг. |  |  | 2031-2035 гг. |  |  | 2036-2040 гг. |  |  |
| ООО «Велес» |  |  |  |  | 2,5251 | 0,0000 | 2,5251 | 2,5251 | 0,0000 | 2,5251 | 2,5251 | 0,0000 | 2,5251 |
| 1 | котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | 1,0686 | 0,0000 | 1,0686 | 1,0686 | 0,0000 | 1,0686 | 1,0686 | 0,0000 | 1,0686 | 1,0686 | 0,0000 | 1,0686 |
| 2 | котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | 0,2976 | 0,0000 | 0,2976 | 0,2976 | 0,0000 | 0,2976 | 0,2976 | 0,0000 | 0,2976 | 0,2976 | 0,0000 | 0,2976 |
| 3 | котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | 0,1453 | 0,0000 | 0,1453 | 0,1453 | 0,0000 | 0,1453 | 0,1453 | 0,0000 | 0,1453 | 0,1453 | 0,0000 | 0,1453 |
| 4 | котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | 0,3084 | 0,0000 | 0,3084 | 0,3084 | 0,0000 | 0,3084 | 0,3084 | 0,0000 | 0,3084 | 0,3084 | 0,0000 | 0,3084 |
| 5 | котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 | 0,7052 | 0,0000 | 0,7052 | 0,7052 | 0,0000 | 0,7052 | 0,7052 | 0,0000 | 0,7052 | 0,7052 | 0,0000 | 0,7052 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  | 2,0880 | 0,0000 | 2,0880 | 2,0880 | 0,0000 | 2,0880 | 2,0880 | 0,0000 | 2,0880 |
| 6 | котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 0,6900 | 0,0000 | 0,6900 | 0,6900 | 0,0000 | 0,6900 | 0,6900 | 0,0000 | 0,6900 | 0,6900 | 0,0000 | 0,6900 |
| 7 | котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | 0,6240 | 0,0000 | 0,6240 | 0,6240 | 0,0000 | 0,6240 | 0,6240 | 0,0000 | 0,6240 | 0,6240 | 0,0000 | 0,6240 |
| 8 | котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 0,2130 | 0,0000 | 0,2130 | 0,2130 | 0,0000 | 0,2130 | 0,2130 | 0,0000 | 0,2130 | 0,2130 | 0,0000 | 0,2130 |
| 9 | Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | 0,5610 | 0,0000 | 0,5610 | 0,5610 | 0,0000 | 0,5610 | 0,5610 | 0,0000 | 0,5610 | 0,5610 | 0,0000 | 0,5610 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  | 1,0348 | 0,0000 | 1,0348 | 1,0348 | 0,0000 | 1,0348 | 1,0348 | 0,0000 | 1,0348 |
| 10 | котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | 0,2131 | 0,0000 | 0,2131 | 0,2131 | 0,0000 | 0,2131 | 0,2131 | 0,0000 | 0,2131 | 0,2131 | 0,0000 | 0,2131 |
| 11 | котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 0,0380 | 0,0000 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0000 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0000 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0000 | 0,0380 |
| 12 | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | 0,0481 | 0,0000 | 0,0481 | 0,0481 | 0,0000 | 0,0481 | 0,0481 | 0,0000 | 0,0481 | 0,0481 | 0,0000 | 0,0481 |
| 13 | котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | 0,1051 | 0,0000 | 0,1051 | 0,1051 | 0,0000 | 0,1051 | 0,1051 | 0,0000 | 0,1051 | 0,1051 | 0,0000 | 0,1051 |
| 14 | Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 0,6305 | 0,0000 | 0,6305 | 0,6305 | 0,0000 | 0,6305 | 0,6305 | 0,0000 | 0,6305 | 0,6305 | 0,0000 | 0,6305 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  | 2,0500 | 0,0000 | 2,0500 | 2,0500 | 0,0000 | 2,0500 | 2,0500 | 0,0000 | 2,0500 |
| 15 | котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | 0,4300 | 0,0000 | 0,4300 | 0,4300 | 0,0000 | 0,4300 | 0,4300 | 0,0000 | 0,4300 | 0,4300 | 0,0000 | 0,4300 |
| 16 | котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 0,3300 | 0,0000 | 0,3300 | 0,3300 | 0,0000 | 0,3300 | 0,3300 | 0,0000 | 0,3300 | 0,3300 | 0,0000 | 0,3300 |
| 17 | котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | 0,2300 | 0,0000 | 0,2300 | 0,2300 | 0,0000 | 0,2300 | 0,2300 | 0,0000 | 0,2300 | 0,2300 | 0,0000 | 0,2300 |
| 18 | котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| 19 | котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| 20 | котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | 0,3200 | 0,0000 | 0,3200 | 0,3200 | 0,0000 | 0,3200 | 0,3200 | 0,0000 | 0,3200 | 0,3200 | 0,0000 | 0,3200 |
| 21 | котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | 0,1400 | 0,0000 | 0,1400 | 0,1400 | 0,0000 | 0,1400 | 0,1400 | 0,0000 | 0,1400 | 0,1400 | 0,0000 | 0,1400 |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  | 3,2900 | 0,0000 | 3,2900 | 3,2900 | 0,0000 | 3,2900 | 3,2900 | 0,0000 | 3,2900 |
| 22 | Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | 0,8000 | 0,0000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,0000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,0000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,0000 | 0,8000 |
| 23 | котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| 24 | котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 |
| 25 | котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 | 1,6000 | 0,0000 | 1,6000 | 1,6000 | 0,0000 | 1,6000 | 1,6000 | 0,0000 | 1,6000 | 1,6000 | 0,0000 | 1,6000 |
| 26 | котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в | 0,1100 | 0,0000 | 0,1100 | 0,1100 | 0,0000 | 0,1100 | 0,1100 | 0,0000 | 0,1100 | 0,1100 | 0,0000 | 0,1100 |
| 27 | котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | 0,2200 | 0,0000 | 0,2200 | 0,2200 | 0,0000 | 0,2200 | 0,2200 | 0,0000 | 0,2200 | 0,2200 | 0,0000 | 0,2200 |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |  | 2,4679 | 0,0000 | 2,4679 | 2,4679 | 0,0000 | 2,4679 | 2,4679 | 0,0000 | 2,4679 |
| 28 | котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | 2,1240 | 0,0000 | 2,1240 | 2,4679 | 0,0000 | 2,4679 | 2,4679 | 0,0000 | 2,4679 | 2,4679 | 0,0000 | 2,4679 |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |  | 1,3600 | 0,0000 | 1,3600 | 1,3600 | 0,0000 | 1,3600 | 1,3600 | 0,0000 | 1,3600 |
| 29 | котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | 1,3600 | 0,0000 | 1,3600 | 1,3600 | 0,0000 | 1,3600 | 1,3600 | 0,0000 | 1,3600 | 1,3600 | 0,0000 | 1,3600 |
| ВСЕГО |  | 14,47 | 0,00 | 14,47 | 14,8158 | 0,0000 | 14,8158 | 14,8158 | 0,0000 | 14,8158 | 14,8158 | 0,0000 | 14,8158 |

Анализ данных таблицы 18 показывает, что:

1. Период 2024-2040 гг.:

- прирост нагрузки жилого фонда прогнозируется на уровне 0,3439 Гкал/ч,

- прирост нагрузки общественного фонда прогнозируется на уровне 0,000 Гкал/ч.

Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2040 г. ожидается на уровне 0,3439 Гкал/ч.

В общем теплопотреблении перспективной застройки основным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходится 100 % от общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки на ГВС – 0 %.

2. Период 2023-2029 г.г.:

- прирост нагрузки жилого фонда прогнозируется на уровне 0,3439 Гкал/ч,

- прирост нагрузки общественного фонда прогнозируется на уровне 0,0000 Гкал/ч.

3. Период 2030-2035 г.г.:

- прирост нагрузки жилого фонда прогнозируется на уровне 0,000 Гкал/ч,

- прирост нагрузки общественного фонда прогнозируется на уровне 0,00000 Гкал/ч.

4. Период 2036-2040 г.г.:

- прирост нагрузки жилого фонда прогнозируется на уровне 0,000 Гкал/ч,

- прирост нагрузки общественного фонда прогнозируется на уровне 0,000 Гкал/ч.

Расчетные нагрузки системы теплоснабжения для обеспечения теплом в 2040 г. в целом составят 14,8158 Гкал/ч, в том числе нагрузки отопления  вентиляции – 14,8158 Гкал/ч, нагрузки ГВС – 0,00 Гкал/ч.

- Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Распределение тепловых нагрузок потребителей муниципального округа  с разбивкой по котельным и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) приведены в таблице 18.

- Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения, индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

- Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления.

Значения величины потребления тепловой энергии потребителями муниципального округа  приведены в таблице  19.

Величина потребления тепловой энергии потребителями муниципального округа

| № | Наименование котельной | 2024 г. |  | 2029 г. |  | 2035 г. |  | 2040 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой полезный отпуск, Гкал | Годовой отпуск тепла в сеть, Гкал | Годовой полезный отпуск, Гкал | Годовой отпуск тепла в сеть, Гкал | Годовой полезный отпуск, Гкал | Годовой отпуск тепла в сеть, Гкал | Годовой полезный отпуск, Гкал | Годовой отпуск тепла в сеть, Гкал |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | 2 138,52 | 2 509,47 | 2 138,52 | 2 509,47 | 2 138,52 | 2 509,47 | 2 138,52 | 2 509,47 |
| 2 | котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | 713,30 | 923,07 | 713,30 | 923,07 | 713,30 | 923,07 | 713,30 | 923,07 |
| 3 | котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | 341,93 | 346,71 | 341,93 | 346,71 | 341,93 | 346,71 | 341,93 | 346,71 |
| 4 | котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | 777,44 | 1 009,04 | 777,44 | 1 009,04 | 777,44 | 1 009,04 | 777,44 | 1 009,04 |
| 5 | котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 | 1 654,95 | 2 215,38 | 1 654,95 | 2 215,38 | 1 654,95 | 2 215,38 | 1 654,95 | 2 215,38 |
| Итого |  | 5 626,14 | 7 003,67 | 5 626,14 | 7 003,67 | 5 626,14 | 7 003,67 | 5 626,14 | 7 003,67 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 2 121,16 | 2 716,92 | 2 121,16 | 2 716,92 | 2 121,16 | 2 716,92 | 2 121,16 | 2 716,92 |
| 7 | котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | 1 833,42 | 1 959,02 | 1 833,42 | 1 959,02 | 1 833,42 | 1 959,02 | 1 833,42 | 1 959,02 |
| 8 | котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 587,19 | 794,31 | 587,19 | 794,31 | 587,19 | 794,31 | 587,19 | 794,31 |
| 9 | Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | 1 672,83 | 2 344,70 | 1 672,83 | 2 344,70 | 1 672,83 | 2 344,70 | 1 672,83 | 2 344,70 |
| Итого |  | 6 214,60 | 7 814,95 | 6 214,60 | 7 814,95 | 6 214,60 | 7 814,95 | 6 214,60 | 7 814,95 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | 1 237,76 | 1 293,31 | 1 237,76 | 1 293,31 | 1 237,76 | 1 293,31 | 1 237,76 | 1 293,31 |
| 11 | котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 220,71 | 226,98 | 220,71 | 226,98 | 220,71 | 226,98 | 220,71 | 226,98 |
| 12 | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | 279,59 | 287,36 | 279,59 | 287,36 | 279,59 | 287,36 | 279,59 | 287,36 |
| 13 | котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | 610,14 | 644,48 | 610,14 | 644,48 | 610,14 | 644,48 | 610,14 | 644,48 |
| 14 | Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 3 991,26 | 4 459,53 | 3 991,26 | 4 459,53 | 3 991,26 | 4 459,53 | 3 991,26 | 4 459,53 |
| Итого |  | 6 339,46 | 6 911,66 | 6 339,46 | 6 911,66 | 6 339,46 | 6 911,66 | 6 339,46 | 6 911,66 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | 788,70 | 846,41 | 788,70 | 846,41 | 788,70 | 846,41 | 788,70 | 846,41 |
| 16 | котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 814,02 | 827,04 | 814,02 | 827,04 | 814,02 | 827,04 | 814,02 | 827,04 |
| 17 | котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | 342,10 | 343,10 | 342,10 | 343,10 | 342,10 | 343,10 | 342,10 | 343,10 |
| 18 | котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 381,65 | 411,50 | 381,65 | 411,50 | 381,65 | 411,50 | 381,65 | 411,50 |
| 19 | котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 867,98 | 1 034,66 | 867,98 | 1 034,66 | 867,98 | 1 034,66 | 867,98 | 1 034,66 |
| 20 | котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | 636,20 | 698,57 | 636,20 | 698,57 | 636,20 | 698,57 | 636,20 | 698,57 |
| 21 | котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | 240,44 | 254,03 | 240,44 | 254,03 | 240,44 | 254,03 | 240,44 | 254,03 |
| Итого |  | 4 071,09 | 4 415,31 | 4 071,09 | 4 415,31 | 4 071,09 | 4 415,31 | 4 071,09 | 4 415,31 |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | 1 464,00 | 1 761,42 | 1 464,00 | 1 761,42 | 1 464,00 | 1 761,42 | 1 464,00 | 1 761,42 |
| 23 | котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 674,00 |
| 24 | котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | 522,00 | 534,76 | 522,00 | 534,76 | 522,00 | 534,76 | 522,00 | 534,76 |
| 25 | котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 | 1 386,00 | 1 741,81 | 1 386,00 | 1 741,81 | 1 386,00 | 1 741,81 | 1 386,00 | 1 741,81 |
| 26 | котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в | 275,00 | 276,75 | 275,00 | 276,75 | 275,00 | 276,75 | 275,00 | 276,75 |
| 27 | котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | 516,00 | 679,12 | 516,00 | 679,12 | 516,00 | 679,12 | 516,00 | 679,12 |
| Итого |  | 4 837,00 | 5 667,87 | 4 837,00 | 5 667,87 | 4 837,00 | 5 667,87 | 4 837,00 | 5 667,87 |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | 3 597,00 | 3 818,82 | 4 172,52 | 4 394,34 | 4 172,52 | 4 394,34 | 4 172,52 | 4 394,34 |
| Итого |  | 516,00 | 679,12 | 0,14 | 516,00 | 679,12 | 0,14 | 516,00 | 679,12 |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | 1 239,69 | 1 879,67 | 0,40 | 1 239,69 | 1 879,67 | 0,40 | 1 239,69 | 1 879,67 |
| Итого |  | 1 239,69 | 6 377,61 | 4 173,07 | 6 150,03 | 6 731,31 | 4 394,88 | 5 928,21 | 6 953,13 |
| Итого по округу |  | 28 843,98 | 38 870,19 | 31 261,50 | 38 479,49 | 34 498,72 | 36 208,49 | 33 532,50 | 39 445,71 |

- Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение установлены приказами Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 23.12.2014 г. №114 «Об установлении  нормативов потребления коммунальных  услуг при отсутствии приборов учета на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района», от 23.12.2014 г. №128 «Об установлении норматива потребления коммунальной услуги  по отоплению  на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района».

Нормативы потребления коммунальной услуг указаны в таблицах 20, 21, 22.

Нормативы потребления коммунальной услуги  по отоплению на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа в жилых помещениях многоквартирных домов или жилых домах при отсутствии приборов учета, в отопительный период продолжительностью 9 месяцев, включая неполные месяцы отопительного периода, определенные с применением метода аналогов при заданной вероятности объема выборки, равной 0,85 с учетом технических параметров и климатических особенностей

| № п/п | Категории многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома) * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом менее 5000 кубических метров | 0,0344 |
| 2. | Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом от 5000 кубических метров до 10000 кубических метров | 0,0292 |
| 3. | Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом от 10000 кубических метров | 0,0249 |

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и  водоотведению в жилых помещениях на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района

| N п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| 1.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,01 | 3,37 | 8,38 |
| 1.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,38 | - | 8,38 |
| 2.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,97 | 3,31 | 8,28 |
| 2.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 8,28 | - | 8,28 |
| 2.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,70 | - | 4,70 |
| 3.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,52 | 2,76 | 7,28 |
| 3.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 7,28 | - | 7,28 |
| 4.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,36 | 1,32 | 4,68 |
| 4.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,68 | - | 4,68 |
| 4.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 3,06 | - | 3,06 |
| 5.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,27 | 1,32 | 3,59 |
| 5.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 3,59 | - | 3,59 |
| 5.3. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,61 | - | 2,61 |
| 5.4. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,53 | 0,83 | - |
| 5.5. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведение или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,36 | - | - |
| 5.6. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 1,38 | - | - |
| 6.1. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами | 1,24 | - | - |
| 6.2. | Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами | 2,08 | - | 2,08 |
| 7.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,07 | 1,69 | 4,76 |
| 7.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 4,76 | - | 4,76 |
| 8.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением ( в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 2,40 | 0,86 | 3,26 |
| 8.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 3,26 | - | 3,26 |
| 8.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах | 1,92 | - | 1,92 |
| 9.1. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,61 | 1,00 | 2,61 |
| 9.2. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,61 | - | 2,61 |
| 9.3. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,50 | - | 1,50 |
| 9.4. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,31 | 0,86 | - |
| 9.5. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 2,17 | - | - |
| 9.6. | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах | 1,28 | - | - |
| 10.1 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,18 | 0,56 | - |
| 10.2 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,74 | - | - |
| 10.3 | Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах | 1,14 | - | - |
| 11.1 | Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана | 1,08 | - | - |

Примечание:

*При степени благоустройства  «водоотведение в выгребные ямы через внутридомовые сети» норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению   применяется в случае наличия договора  с ресурсоснабжающей организацией на услугу «водоотведение и очистка сточных вод».

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района

| № п/п | Направления использования | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мытье в бане | куб. метр на 1 человека в месяц | 0,2 |
| 2. | Полив земельного участка при наличии водопровода | куб. метр на 1 кв.м. земельного участка в месяц поливочного сезона** | 0,15 |
| 3. | Полив земельного участка из уличной колонки | куб. метр на 1 кв.м. земельного участка в месяц поливочного сезона** | 0,09 |
| 4. | Мытье автомобиля | куб. метр на 1 автомобиль в месяц | 0,4 |
| 5. | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных: |  |  |
| 5.1. | Корова | куб. метр на 1 голову в месяц | 1,82 |
| 5.2. | Лошадь | куб. метр на 1 голову в месяц | 2,43 |
| 5.3. | Свинья | куб. метр на 1 голову в месяц | 0,76 |
| 5.4. | Овца, коза | куб. метр на 1 голову в месяц | 0,3 |
| 5.5. | Куры | куб. метр на 1 голову в месяц | 0,01 |
| 5.6. | Гуси | куб. метр на 1 голову в месяц | 0,05 |
| 5.7. | Утки | куб. метр на 1 голову в месяц | 0,06 |

Примечание:

** Норматив потребления коммунальной услуги на полив земельного участка применяется в течение 60 дней календарного года.

6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных составлен на основании данных об установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, а также присоединенных расчетных тепловых нагрузках.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2024-2040 гг. представлены в таблицах 23-51.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной п. Демьяновка, п. Демьяновка  ул. Чкалова, 6а по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 4,650 | 4,634 | 0,016 | 0,064 | 1,069 | 3,486 |
| 2025 | 4,650 | 4,634 | 0,016 | 0,064 | 1,069 | 3,486 |
| 2026 | 4,650 | 4,634 | 0,016 | 0,064 | 1,069 | 3,486 |
| 2027 | 4,650 | 4,634 | 0,016 | 0,064 | 1,069 | 3,486 |
| 2028 | 4,650 | 4,634 | 0,016 | 0,064 | 1,069 | 3,486 |
| 2029 | 4,650 | 4,634 | 0,016 | 0,064 | 1,069 | 3,486 |
| 2030 | 4,650 | 4,634 | 0,016 | 0,064 | 1,069 | 3,486 |
| 2031 | 4,650 | 4,634 | 0,016 | 0,064 | 1,069 | 3,486 |
| 2032 | 4,650 | 4,634 | 0,016 | 0,064 | 1,069 | 3,486 |
| 2033 | 4,650 | 4,634 | 0,016 | 0,064 | 1,069 | 3,486 |
| 2034 | 4,650 | 4,634 | 0,016 | 0,064 | 1,069 | 3,486 |
| 2035 | 4,650 | 4,634 | 0,016 | 0,064 | 1,069 | 3,486 |
| 2036 | 4,650 | 4,634 | 0,016 | 0,064 | 1,069 | 3,486 |
| 2037 | 4,650 | 4,634 | 0,016 | 0,064 | 1,069 | 3,486 |
| 2038 | 4,650 | 4,634 | 0,016 | 0,064 | 1,069 | 3,486 |
| 2039 | 4,650 | 4,634 | 0,016 | 0,064 | 1,069 | 3,486 |
| 2040 | 4,650 | 4,634 | 0,016 | 0,064 | 1,069 | 3,486 |

Дефицит тепловой мощности по котельной на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0,800 | 0,791 | 0,009 | 0,036 | 0,298 | 0,448 |
| 2025 | 0,800 | 0,791 | 0,009 | 0,036 | 0,298 | 0,448 |
| 2026 | 0,800 | 0,791 | 0,009 | 0,036 | 0,298 | 0,448 |
| 2027 | 0,800 | 0,791 | 0,009 | 0,036 | 0,298 | 0,448 |
| 2028 | 0,800 | 0,791 | 0,009 | 0,036 | 0,298 | 0,448 |
| 2029 | 0,800 | 0,791 | 0,009 | 0,036 | 0,298 | 0,448 |
| 2030 | 0,800 | 0,791 | 0,009 | 0,036 | 0,298 | 0,448 |
| 2031 | 0,800 | 0,791 | 0,009 | 0,036 | 0,298 | 0,448 |
| 2032 | 0,800 | 0,791 | 0,009 | 0,036 | 0,298 | 0,448 |
| 2033 | 0,800 | 0,791 | 0,009 | 0,036 | 0,298 | 0,448 |
| 2034 | 0,800 | 0,791 | 0,009 | 0,036 | 0,298 | 0,448 |
| 2035 | 0,800 | 0,791 | 0,009 | 0,036 | 0,298 | 0,448 |
| 2036 | 0,800 | 0,791 | 0,009 | 0,036 | 0,298 | 0,448 |
| 2037 | 0,800 | 0,791 | 0,009 | 0,036 | 0,298 | 0,448 |
| 2038 | 0,800 | 0,791 | 0,009 | 0,036 | 0,298 | 0,448 |
| 2039 | 0,800 | 0,791 | 0,009 | 0,036 | 0,298 | 0,448 |
| 2040 | 0,800 | 0,791 | 0,009 | 0,036 | 0,298 | 0,448 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0,900 | 0,894 | 0,006 | 0,001 | 0,145 | 0,742 |
| 2025 | 0,900 | 0,894 | 0,006 | 0,001 | 0,145 | 0,742 |
| 2026 | 0,900 | 0,894 | 0,006 | 0,001 | 0,145 | 0,742 |
| 2027 | 0,900 | 0,894 | 0,006 | 0,001 | 0,145 | 0,742 |
| 2028 | 0,900 | 0,894 | 0,006 | 0,001 | 0,145 | 0,742 |
| 2029 | 0,900 | 0,894 | 0,006 | 0,001 | 0,145 | 0,742 |
| 2030 | 0,900 | 0,894 | 0,006 | 0,001 | 0,145 | 0,742 |
| 2031 | 0,900 | 0,894 | 0,006 | 0,001 | 0,145 | 0,742 |
| 2032 | 0,900 | 0,894 | 0,006 | 0,001 | 0,145 | 0,742 |
| 2033 | 0,900 | 0,894 | 0,006 | 0,001 | 0,145 | 0,742 |
| 2034 | 0,900 | 0,894 | 0,006 | 0,001 | 0,145 | 0,742 |
| 2035 | 0,900 | 0,894 | 0,006 | 0,001 | 0,145 | 0,742 |
| 2036 | 0,900 | 0,894 | 0,006 | 0,001 | 0,145 | 0,742 |
| 2037 | 0,900 | 0,894 | 0,006 | 0,001 | 0,145 | 0,742 |
| 2038 | 0,900 | 0,894 | 0,006 | 0,001 | 0,145 | 0,742 |
| 2039 | 0,900 | 0,894 | 0,006 | 0,001 | 0,145 | 0,742 |
| 2040 | 0,900 | 0,894 | 0,006 | 0,001 | 0,145 | 0,742 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной  п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2,070 | 2,065 | 0,005 | 0,040 | 0,308 | 1,712 |
| 2025 | 2,070 | 2,065 | 0,005 | 0,040 | 0,308 | 1,712 |
| 2026 | 2,070 | 2,065 | 0,005 | 0,040 | 0,308 | 1,712 |
| 2027 | 2,070 | 2,065 | 0,005 | 0,040 | 0,308 | 1,712 |
| 2028 | 2,070 | 2,065 | 0,005 | 0,040 | 0,308 | 1,712 |
| 2029 | 2,070 | 2,065 | 0,005 | 0,040 | 0,308 | 1,712 |
| 2030 | 2,070 | 2,065 | 0,005 | 0,040 | 0,308 | 1,712 |
| 2031 | 2,070 | 2,065 | 0,005 | 0,040 | 0,308 | 1,712 |
| 2032 | 2,070 | 2,065 | 0,005 | 0,040 | 0,308 | 1,712 |
| 2033 | 2,070 | 2,065 | 0,005 | 0,040 | 0,308 | 1,712 |
| 2034 | 2,070 | 2,065 | 0,005 | 0,040 | 0,308 | 1,712 |
| 2035 | 2,070 | 2,065 | 0,005 | 0,040 | 0,308 | 1,712 |
| 2036 | 2,070 | 2,065 | 0,005 | 0,040 | 0,308 | 1,712 |
| 2037 | 2,070 | 2,065 | 0,005 | 0,040 | 0,308 | 1,712 |
| 2038 | 2,070 | 2,065 | 0,005 | 0,040 | 0,308 | 1,712 |
| 2039 | 2,070 | 2,065 | 0,005 | 0,040 | 0,308 | 1,712 |
| 2040 | 2,070 | 2,065 | 0,005 | 0,040 | 0,308 | 1,712 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2,720 | 2,694 | 0,026 | 0,096 | 0,7052 | 1,867 |
| 2025 | 2,720 | 2,694 | 0,026 | 0,096 | 0,7052 | 1,867 |
| 2026 | 2,720 | 2,694 | 0,026 | 0,096 | 0,7052 | 1,867 |
| 2027 | 2,720 | 2,694 | 0,026 | 0,096 | 0,7052 | 1,867 |
| 2028 | 2,720 | 2,694 | 0,026 | 0,096 | 0,7052 | 1,867 |
| 2029 | 2,720 | 2,694 | 0,026 | 0,096 | 0,7052 | 1,867 |
| 2030 | 2,720 | 2,694 | 0,026 | 0,096 | 0,7052 | 1,867 |
| 2031 | 2,720 | 2,694 | 0,026 | 0,096 | 0,7052 | 1,867 |
| 2032 | 2,720 | 2,694 | 0,026 | 0,096 | 0,7052 | 1,867 |
| 2033 | 2,720 | 2,694 | 0,026 | 0,096 | 0,7052 | 1,867 |
| 2034 | 2,720 | 2,694 | 0,026 | 0,096 | 0,7052 | 1,867 |
| 2035 | 2,720 | 2,694 | 0,026 | 0,096 | 0,7052 | 1,867 |
| 2036 | 2,720 | 2,694 | 0,026 | 0,096 | 0,7052 | 1,867 |
| 2037 | 2,720 | 2,694 | 0,026 | 0,096 | 0,7052 | 1,867 |
| 2038 | 2,720 | 2,694 | 0,026 | 0,096 | 0,7052 | 1,867 |
| 2039 | 2,720 | 2,694 | 0,026 | 0,096 | 0,7052 | 1,867 |
| 2040 | 2,720 | 2,694 | 0,026 | 0,096 | 0,7052 | 1,867 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной детсада  с. Красное, с. Красное,  ул. Чапаева, 4  по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2,070 | 2,059 | 0,011 | 0,103 | 0,690 | 1,256 |
| 2025 | 2,070 | 2,059 | 0,011 | 0,103 | 0,690 | 1,256 |
| 2026 | 2,070 | 2,059 | 0,011 | 0,103 | 0,690 | 1,256 |
| 2027 | 2,070 | 2,059 | 0,011 | 0,103 | 0,690 | 1,256 |
| 2028 | 2,070 | 2,059 | 0,011 | 0,103 | 0,690 | 1,256 |
| 2029 | 2,070 | 2,059 | 0,011 | 0,103 | 0,690 | 1,256 |
| 2030 | 2,070 | 2,059 | 0,011 | 0,103 | 0,690 | 1,256 |
| 2031 | 2,070 | 2,059 | 0,011 | 0,103 | 0,690 | 1,256 |
| 2032 | 2,070 | 2,059 | 0,011 | 0,103 | 0,690 | 1,256 |
| 2033 | 2,070 | 2,059 | 0,011 | 0,103 | 0,690 | 1,256 |
| 2034 | 2,070 | 2,059 | 0,011 | 0,103 | 0,690 | 1,256 |
| 2035 | 2,070 | 2,059 | 0,011 | 0,103 | 0,690 | 1,256 |
| 2036 | 2,070 | 2,059 | 0,011 | 0,103 | 0,690 | 1,256 |
| 2037 | 2,070 | 2,059 | 0,011 | 0,103 | 0,690 | 1,256 |
| 2038 | 2,070 | 2,059 | 0,011 | 0,103 | 0,690 | 1,256 |
| 2039 | 2,070 | 2,059 | 0,011 | 0,103 | 0,690 | 1,256 |
| 2040 | 2,070 | 2,059 | 0,011 | 0,103 | 0,690 | 1,256 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 1,530 | 1,517 | 0,013 | 0,022 | 0,624 | 0,859 |
| 2025 | 1,530 | 1,517 | 0,013 | 0,022 | 0,624 | 0,859 |
| 2026 | 1,530 | 1,517 | 0,013 | 0,022 | 0,624 | 0,859 |
| 2027 | 1,530 | 1,517 | 0,013 | 0,022 | 0,624 | 0,859 |
| 2028 | 1,530 | 1,517 | 0,013 | 0,022 | 0,624 | 0,859 |
| 2029 | 1,530 | 1,517 | 0,013 | 0,022 | 0,624 | 0,859 |
| 2030 | 1,530 | 1,517 | 0,013 | 0,022 | 0,624 | 0,859 |
| 2031 | 1,530 | 1,517 | 0,013 | 0,022 | 0,624 | 0,859 |
| 2032 | 1,530 | 1,517 | 0,013 | 0,022 | 0,624 | 0,859 |
| 2033 | 1,530 | 1,517 | 0,013 | 0,022 | 0,624 | 0,859 |
| 2034 | 1,530 | 1,517 | 0,013 | 0,022 | 0,624 | 0,859 |
| 2035 | 1,530 | 1,517 | 0,013 | 0,022 | 0,624 | 0,859 |
| 2036 | 1,530 | 1,517 | 0,013 | 0,022 | 0,624 | 0,859 |
| 2037 | 1,530 | 1,517 | 0,013 | 0,022 | 0,624 | 0,859 |
| 2038 | 1,530 | 1,517 | 0,013 | 0,022 | 0,624 | 0,859 |
| 2039 | 1,530 | 1,517 | 0,013 | 0,022 | 0,624 | 0,859 |
| 2040 | 1,530 | 1,517 | 0,013 | 0,022 | 0,624 | 0,859 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0,680 | 0,673 | 0,007 | 0,036 | 0,213 | 0,417 |
| 2025 | 0,680 | 0,673 | 0,007 | 0,036 | 0,213 | 0,417 |
| 2026 | 0,680 | 0,673 | 0,007 | 0,036 | 0,213 | 0,417 |
| 2027 | 0,680 | 0,673 | 0,007 | 0,036 | 0,213 | 0,417 |
| 2028 | 0,680 | 0,673 | 0,007 | 0,036 | 0,213 | 0,417 |
| 2029 | 0,680 | 0,673 | 0,007 | 0,036 | 0,213 | 0,417 |
| 2030 | 0,680 | 0,673 | 0,007 | 0,036 | 0,213 | 0,417 |
| 2031 | 0,680 | 0,673 | 0,007 | 0,036 | 0,213 | 0,417 |
| 2032 | 0,680 | 0,673 | 0,007 | 0,036 | 0,213 | 0,417 |
| 2033 | 0,680 | 0,673 | 0,007 | 0,036 | 0,213 | 0,417 |
| 2034 | 0,680 | 0,673 | 0,007 | 0,036 | 0,213 | 0,417 |
| 2035 | 0,680 | 0,673 | 0,007 | 0,036 | 0,213 | 0,417 |
| 2036 | 0,680 | 0,673 | 0,007 | 0,036 | 0,213 | 0,417 |
| 2037 | 0,680 | 0,673 | 0,007 | 0,036 | 0,213 | 0,417 |
| 2038 | 0,680 | 0,673 | 0,007 | 0,036 | 0,213 | 0,417 |
| 2039 | 0,680 | 0,673 | 0,007 | 0,036 | 0,213 | 0,417 |
| 2040 | 0,680 | 0,673 | 0,007 | 0,036 | 0,213 | 0,417 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки Центральной котельной с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2,180 | 2,166 | 0,014 | 0,116 | 0,561 | 1,476 |
| 2025 | 2,180 | 2,166 | 0,014 | 0,116 | 0,561 | 1,476 |
| 2026 | 2,180 | 2,166 | 0,014 | 0,116 | 0,561 | 1,476 |
| 2027 | 2,180 | 2,166 | 0,014 | 0,116 | 0,561 | 1,476 |
| 2028 | 2,180 | 2,166 | 0,014 | 0,116 | 0,561 | 1,476 |
| 2029 | 2,180 | 2,166 | 0,014 | 0,116 | 0,561 | 1,476 |
| 2030 | 2,180 | 2,166 | 0,014 | 0,116 | 0,561 | 1,476 |
| 2031 | 2,180 | 2,166 | 0,014 | 0,116 | 0,561 | 1,476 |
| 2032 | 2,180 | 2,166 | 0,014 | 0,116 | 0,561 | 1,476 |
| 2033 | 2,180 | 2,166 | 0,014 | 0,116 | 0,561 | 1,476 |
| 2034 | 2,180 | 2,166 | 0,014 | 0,116 | 0,561 | 1,476 |
| 2035 | 2,180 | 2,166 | 0,014 | 0,116 | 0,561 | 1,476 |
| 2036 | 2,180 | 2,166 | 0,014 | 0,116 | 0,561 | 1,476 |
| 2037 | 2,180 | 2,166 | 0,014 | 0,116 | 0,561 | 1,476 |
| 2038 | 2,180 | 2,166 | 0,014 | 0,116 | 0,561 | 1,476 |
| 2039 | 2,180 | 2,166 | 0,014 | 0,116 | 0,561 | 1,476 |
| 2040 | 2,180 | 2,166 | 0,014 | 0,116 | 0,561 | 1,476 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 1,118 | 1,094 | 0,024 | 0,010 | 0,213 | 0,847 |
| 2025 | 1,118 | 1,094 | 0,024 | 0,010 | 0,213 | 0,847 |
| 2026 | 1,118 | 1,094 | 0,024 | 0,010 | 0,213 | 0,847 |
| 2027 | 1,118 | 1,094 | 0,024 | 0,010 | 0,213 | 0,847 |
| 2028 | 1,118 | 1,094 | 0,024 | 0,010 | 0,213 | 0,847 |
| 2029 | 1,118 | 1,094 | 0,024 | 0,010 | 0,213 | 0,847 |
| 2030 | 1,118 | 1,094 | 0,024 | 0,010 | 0,213 | 0,847 |
| 2031 | 1,118 | 1,094 | 0,024 | 0,010 | 0,213 | 0,847 |
| 2032 | 1,118 | 1,094 | 0,024 | 0,010 | 0,213 | 0,847 |
| 2033 | 1,118 | 1,094 | 0,024 | 0,010 | 0,213 | 0,847 |
| 2034 | 1,118 | 1,094 | 0,024 | 0,010 | 0,213 | 0,847 |
| 2035 | 1,118 | 1,094 | 0,024 | 0,010 | 0,213 | 0,847 |
| 2036 | 1,118 | 1,094 | 0,024 | 0,010 | 0,213 | 0,847 |
| 2037 | 1,118 | 1,094 | 0,024 | 0,010 | 0,213 | 0,847 |
| 2038 | 1,118 | 1,094 | 0,024 | 0,010 | 0,213 | 0,847 |
| 2039 | 1,118 | 1,094 | 0,024 | 0,010 | 0,213 | 0,847 |
| 2040 | 1,118 | 1,094 | 0,024 | 0,010 | 0,213 | 0,847 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7	по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0,400 | 0,374 | 0,026 | 0,001 | 0,038 | 0,309 |
| 2025 | 0,400 | 0,374 | 0,026 | 0,001 | 0,038 | 0,309 |
| 2026 | 0,400 | 0,374 | 0,026 | 0,001 | 0,038 | 0,309 |
| 2027 | 0,400 | 0,374 | 0,026 | 0,001 | 0,038 | 0,309 |
| 2028 | 0,400 | 0,374 | 0,026 | 0,001 | 0,038 | 0,309 |
| 2029 | 0,400 | 0,374 | 0,026 | 0,001 | 0,038 | 0,309 |
| 2030 | 0,400 | 0,374 | 0,026 | 0,001 | 0,038 | 0,309 |
| 2031 | 0,400 | 0,374 | 0,026 | 0,001 | 0,038 | 0,309 |
| 2032 | 0,400 | 0,374 | 0,026 | 0,001 | 0,038 | 0,309 |
| 2033 | 0,400 | 0,374 | 0,026 | 0,001 | 0,038 | 0,309 |
| 2034 | 0,400 | 0,374 | 0,026 | 0,001 | 0,038 | 0,309 |
| 2035 | 0,400 | 0,374 | 0,026 | 0,001 | 0,038 | 0,309 |
| 2036 | 0,400 | 0,374 | 0,026 | 0,001 | 0,038 | 0,309 |
| 2037 | 0,400 | 0,374 | 0,026 | 0,001 | 0,038 | 0,309 |
| 2038 | 0,400 | 0,374 | 0,026 | 0,001 | 0,038 | 0,309 |
| 2039 | 0,400 | 0,374 | 0,026 | 0,001 | 0,038 | 0,309 |
| 2040 | 0,400 | 0,374 | 0,026 | 0,001 | 0,038 | 0,309 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0,246 | 0,220 | 0,026 | 0,001 | 0,048 | 0,145 |
| 2025 | 0,246 | 0,220 | 0,026 | 0,001 | 0,048 | 0,145 |
| 2026 | 0,246 | 0,220 | 0,026 | 0,001 | 0,048 | 0,145 |
| 2027 | 0,246 | 0,220 | 0,026 | 0,001 | 0,048 | 0,145 |
| 2028 | 0,246 | 0,220 | 0,026 | 0,001 | 0,048 | 0,145 |
| 2029 | 0,246 | 0,220 | 0,026 | 0,001 | 0,048 | 0,145 |
| 2030 | 0,246 | 0,220 | 0,026 | 0,001 | 0,048 | 0,145 |
| 2031 | 0,246 | 0,220 | 0,026 | 0,001 | 0,048 | 0,145 |
| 2032 | 0,246 | 0,220 | 0,026 | 0,001 | 0,048 | 0,145 |
| 2033 | 0,246 | 0,220 | 0,026 | 0,001 | 0,048 | 0,145 |
| 2034 | 0,246 | 0,220 | 0,026 | 0,001 | 0,048 | 0,145 |
| 2035 | 0,246 | 0,220 | 0,026 | 0,001 | 0,048 | 0,145 |
| 2036 | 0,246 | 0,220 | 0,026 | 0,001 | 0,048 | 0,145 |
| 2037 | 0,246 | 0,220 | 0,026 | 0,001 | 0,048 | 0,145 |
| 2038 | 0,246 | 0,220 | 0,026 | 0,001 | 0,048 | 0,145 |
| 2039 | 0,246 | 0,220 | 0,026 | 0,001 | 0,048 | 0,145 |
| 2040 | 0,246 | 0,220 | 0,026 | 0,001 | 0,048 | 0,145 |
| 2024 | 0,246 | 0,220 | 0,026 | 0,001 | 0,048 | 0,145 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а  по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0,430 | 0,404 | 0,026 | 0,006 | 0,105 | 0,267 |
| 2025 | 0,430 | 0,404 | 0,026 | 0,006 | 0,105 | 0,267 |
| 2026 | 0,430 | 0,404 | 0,026 | 0,006 | 0,105 | 0,267 |
| 2027 | 0,430 | 0,404 | 0,026 | 0,006 | 0,105 | 0,267 |
| 2028 | 0,430 | 0,404 | 0,026 | 0,006 | 0,105 | 0,267 |
| 2029 | 0,430 | 0,404 | 0,026 | 0,006 | 0,105 | 0,267 |
| 2030 | 0,430 | 0,404 | 0,026 | 0,006 | 0,105 | 0,267 |
| 2031 | 0,430 | 0,404 | 0,026 | 0,006 | 0,105 | 0,267 |
| 2032 | 0,430 | 0,404 | 0,026 | 0,006 | 0,105 | 0,267 |
| 2033 | 0,430 | 0,404 | 0,026 | 0,006 | 0,105 | 0,267 |
| 2034 | 0,430 | 0,404 | 0,026 | 0,006 | 0,105 | 0,267 |
| 2035 | 0,430 | 0,404 | 0,026 | 0,006 | 0,105 | 0,267 |
| 2036 | 0,430 | 0,404 | 0,026 | 0,006 | 0,105 | 0,267 |
| 2037 | 0,430 | 0,404 | 0,026 | 0,006 | 0,105 | 0,267 |
| 2038 | 0,430 | 0,404 | 0,026 | 0,006 | 0,105 | 0,267 |
| 2039 | 0,430 | 0,404 | 0,026 | 0,006 | 0,105 | 0,267 |
| 2040 | 0,430 | 0,404 | 0,026 | 0,006 | 0,105 | 0,267 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки Центральной котельной с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 3,199 | 2,939 | 0,26000 | 0,081 | 0,631 | 1,968 |
| 2025 | 3,199 | 2,939 | 0,26000 | 0,081 | 0,631 | 1,968 |
| 2026 | 3,199 | 2,939 | 0,26000 | 0,081 | 0,631 | 1,968 |
| 2027 | 3,199 | 2,939 | 0,26000 | 0,081 | 0,631 | 1,968 |
| 2028 | 3,199 | 2,939 | 0,26000 | 0,081 | 0,631 | 1,968 |
| 2029 | 3,199 | 2,939 | 0,26000 | 0,081 | 0,631 | 1,968 |
| 2030 | 3,199 | 2,939 | 0,26000 | 0,081 | 0,631 | 1,968 |
| 2031 | 3,199 | 2,939 | 0,26000 | 0,081 | 0,631 | 1,968 |
| 2032 | 3,199 | 2,939 | 0,26000 | 0,081 | 0,631 | 1,968 |
| 2033 | 3,199 | 2,939 | 0,26000 | 0,081 | 0,631 | 1,968 |
| 2034 | 3,199 | 2,939 | 0,26000 | 0,081 | 0,631 | 1,968 |
| 2035 | 3,199 | 2,939 | 0,26000 | 0,081 | 0,631 | 1,968 |
| 2036 | 3,199 | 2,939 | 0,26000 | 0,081 | 0,631 | 1,968 |
| 2037 | 3,199 | 2,939 | 0,26000 | 0,081 | 0,631 | 1,968 |
| 2038 | 3,199 | 2,939 | 0,26000 | 0,081 | 0,631 | 1,968 |
| 2039 | 3,199 | 2,939 | 0,26000 | 0,081 | 0,631 | 1,968 |
| 2040 | 3,199 | 2,939 | 0,26000 | 0,081 | 0,631 | 1,968 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 1,020 | 1,014 | 0,006 | 0,010 | 0,430 | 0,569 |
| 2025 | 1,020 | 1,014 | 0,006 | 0,010 | 0,430 | 0,569 |
| 2026 | 1,020 | 1,014 | 0,006 | 0,010 | 0,430 | 0,569 |
| 2027 | 1,020 | 1,014 | 0,006 | 0,010 | 0,430 | 0,569 |
| 2028 | 1,020 | 1,014 | 0,006 | 0,010 | 0,430 | 0,569 |
| 2029 | 1,020 | 1,014 | 0,006 | 0,010 | 0,430 | 0,569 |
| 2030 | 1,020 | 1,014 | 0,006 | 0,010 | 0,430 | 0,569 |
| 2031 | 1,020 | 1,014 | 0,006 | 0,010 | 0,430 | 0,569 |
| 2032 | 1,020 | 1,014 | 0,006 | 0,010 | 0,430 | 0,569 |
| 2033 | 1,020 | 1,014 | 0,006 | 0,010 | 0,430 | 0,569 |
| 2034 | 1,020 | 1,014 | 0,006 | 0,010 | 0,430 | 0,569 |
| 2035 | 1,020 | 1,014 | 0,006 | 0,010 | 0,430 | 0,569 |
| 2036 | 1,020 | 1,014 | 0,006 | 0,010 | 0,430 | 0,569 |
| 2037 | 1,020 | 1,014 | 0,006 | 0,010 | 0,430 | 0,569 |
| 2038 | 1,020 | 1,014 | 0,006 | 0,010 | 0,430 | 0,569 |
| 2039 | 1,020 | 1,014 | 0,006 | 0,010 | 0,430 | 0,569 |
| 2040 | 1,020 | 1,014 | 0,006 | 0,010 | 0,430 | 0,569 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 1,040 | 1,035 | 0,005 | 0,002 | 0,330 | 0,697 |
| 2025 | 1,040 | 1,035 | 0,005 | 0,002 | 0,330 | 0,697 |
| 2026 | 1,040 | 1,035 | 0,005 | 0,002 | 0,330 | 0,697 |
| 2027 | 1,040 | 1,035 | 0,005 | 0,002 | 0,330 | 0,697 |
| 2028 | 1,040 | 1,035 | 0,005 | 0,002 | 0,330 | 0,697 |
| 2029 | 1,040 | 1,035 | 0,005 | 0,002 | 0,330 | 0,697 |
| 2030 | 1,040 | 1,035 | 0,005 | 0,002 | 0,330 | 0,697 |
| 2031 | 1,040 | 1,035 | 0,005 | 0,002 | 0,330 | 0,697 |
| 2032 | 1,040 | 1,035 | 0,005 | 0,002 | 0,330 | 0,697 |
| 2033 | 1,040 | 1,035 | 0,005 | 0,002 | 0,330 | 0,697 |
| 2034 | 1,040 | 1,035 | 0,005 | 0,002 | 0,330 | 0,697 |
| 2035 | 1,040 | 1,035 | 0,005 | 0,002 | 0,330 | 0,697 |
| 2036 | 1,040 | 1,035 | 0,005 | 0,002 | 0,330 | 0,697 |
| 2037 | 1,040 | 1,035 | 0,005 | 0,002 | 0,330 | 0,697 |
| 2038 | 1,040 | 1,035 | 0,005 | 0,002 | 0,330 | 0,697 |
| 2039 | 1,040 | 1,035 | 0,005 | 0,002 | 0,330 | 0,697 |
| 2040 | 1,040 | 1,035 | 0,005 | 0,002 | 0,330 | 0,697 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0,300 | 0,297 | 0,003 | 0,000 | 0,230 | 0,063 |
| 2025 | 0,300 | 0,297 | 0,003 | 0,000 | 0,230 | 0,063 |
| 2026 | 0,300 | 0,297 | 0,003 | 0,000 | 0,230 | 0,063 |
| 2027 | 0,300 | 0,297 | 0,003 | 0,000 | 0,230 | 0,063 |
| 2028 | 0,300 | 0,297 | 0,003 | 0,000 | 0,230 | 0,063 |
| 2029 | 0,300 | 0,297 | 0,003 | 0,000 | 0,230 | 0,063 |
| 2030 | 0,300 | 0,297 | 0,003 | 0,000 | 0,230 | 0,063 |
| 2031 | 0,300 | 0,297 | 0,003 | 0,000 | 0,230 | 0,063 |
| 2032 | 0,300 | 0,297 | 0,003 | 0,000 | 0,230 | 0,063 |
| 2033 | 0,300 | 0,297 | 0,003 | 0,000 | 0,230 | 0,063 |
| 2034 | 0,300 | 0,297 | 0,003 | 0,000 | 0,230 | 0,063 |
| 2035 | 0,300 | 0,297 | 0,003 | 0,000 | 0,230 | 0,063 |
| 2036 | 0,300 | 0,297 | 0,003 | 0,000 | 0,230 | 0,063 |
| 2037 | 0,300 | 0,297 | 0,003 | 0,000 | 0,230 | 0,063 |
| 2038 | 0,300 | 0,297 | 0,003 | 0,000 | 0,230 | 0,063 |
| 2039 | 0,300 | 0,297 | 0,003 | 0,000 | 0,230 | 0,063 |
| 2040 | 0,300 | 0,297 | 0,003 | 0,000 | 0,230 | 0,063 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0,740 | 0,735 | 0,005 | 0,005 | 0,300 | 0,424 |
| 2025 | 0,740 | 0,735 | 0,005 | 0,005 | 0,300 | 0,424 |
| 2026 | 0,740 | 0,735 | 0,005 | 0,005 | 0,300 | 0,424 |
| 2027 | 0,740 | 0,735 | 0,005 | 0,005 | 0,300 | 0,424 |
| 2028 | 0,740 | 0,735 | 0,005 | 0,005 | 0,300 | 0,424 |
| 2029 | 0,740 | 0,735 | 0,005 | 0,005 | 0,300 | 0,424 |
| 2030 | 0,740 | 0,735 | 0,005 | 0,005 | 0,300 | 0,424 |
| 2031 | 0,740 | 0,735 | 0,005 | 0,005 | 0,300 | 0,424 |
| 2032 | 0,740 | 0,735 | 0,005 | 0,005 | 0,300 | 0,424 |
| 2033 | 0,740 | 0,735 | 0,005 | 0,005 | 0,300 | 0,424 |
| 2034 | 0,740 | 0,735 | 0,005 | 0,005 | 0,300 | 0,424 |
| 2035 | 0,740 | 0,735 | 0,005 | 0,005 | 0,300 | 0,424 |
| 2036 | 0,740 | 0,735 | 0,005 | 0,005 | 0,300 | 0,424 |
| 2037 | 0,740 | 0,735 | 0,005 | 0,005 | 0,300 | 0,424 |
| 2038 | 0,740 | 0,735 | 0,005 | 0,005 | 0,300 | 0,424 |
| 2039 | 0,740 | 0,735 | 0,005 | 0,005 | 0,300 | 0,424 |
| 2040 | 0,740 | 0,735 | 0,005 | 0,005 | 0,300 | 0,424 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки   котельной школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0,510 | 0,504 | 0,006 | 0,029 | 0,300 | 0,169 |
| 2025 | 0,510 | 0,504 | 0,006 | 0,029 | 0,300 | 0,169 |
| 2026 | 0,510 | 0,504 | 0,006 | 0,029 | 0,300 | 0,169 |
| 2027 | 0,510 | 0,504 | 0,006 | 0,029 | 0,300 | 0,169 |
| 2028 | 0,510 | 0,504 | 0,006 | 0,029 | 0,300 | 0,169 |
| 2029 | 0,510 | 0,504 | 0,006 | 0,029 | 0,300 | 0,169 |
| 2030 | 0,510 | 0,504 | 0,006 | 0,029 | 0,300 | 0,169 |
| 2031 | 0,510 | 0,504 | 0,006 | 0,029 | 0,300 | 0,169 |
| 2032 | 0,510 | 0,504 | 0,006 | 0,029 | 0,300 | 0,169 |
| 2033 | 0,510 | 0,504 | 0,006 | 0,029 | 0,300 | 0,169 |
| 2034 | 0,510 | 0,504 | 0,006 | 0,029 | 0,300 | 0,169 |
| 2035 | 0,510 | 0,504 | 0,006 | 0,029 | 0,300 | 0,169 |
| 2036 | 0,510 | 0,504 | 0,006 | 0,029 | 0,300 | 0,169 |
| 2037 | 0,510 | 0,504 | 0,006 | 0,029 | 0,300 | 0,169 |
| 2038 | 0,510 | 0,504 | 0,006 | 0,029 | 0,300 | 0,169 |
| 2039 | 0,510 | 0,504 | 0,006 | 0,029 | 0,300 | 0,169 |
| 2040 | 0,510 | 0,504 | 0,006 | 0,029 | 0,300 | 0,169 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0,680 | 0,675 | 0,005 | 0,011 | 0,320 | 0,338 |
| 2025 | 0,680 | 0,675 | 0,005 | 0,011 | 0,320 | 0,338 |
| 2026 | 0,680 | 0,675 | 0,005 | 0,011 | 0,320 | 0,338 |
| 2027 | 0,680 | 0,675 | 0,005 | 0,011 | 0,320 | 0,338 |
| 2028 | 0,680 | 0,675 | 0,005 | 0,011 | 0,320 | 0,338 |
| 2029 | 0,680 | 0,675 | 0,005 | 0,011 | 0,320 | 0,338 |
| 2030 | 0,680 | 0,675 | 0,005 | 0,011 | 0,320 | 0,338 |
| 2031 | 0,680 | 0,675 | 0,005 | 0,011 | 0,320 | 0,338 |
| 2032 | 0,680 | 0,675 | 0,005 | 0,011 | 0,320 | 0,338 |
| 2033 | 0,680 | 0,675 | 0,005 | 0,011 | 0,320 | 0,338 |
| 2034 | 0,680 | 0,675 | 0,005 | 0,011 | 0,320 | 0,338 |
| 2035 | 0,680 | 0,675 | 0,005 | 0,011 | 0,320 | 0,338 |
| 2036 | 0,680 | 0,675 | 0,005 | 0,011 | 0,320 | 0,338 |
| 2037 | 0,680 | 0,675 | 0,005 | 0,011 | 0,320 | 0,338 |
| 2038 | 0,680 | 0,675 | 0,005 | 0,011 | 0,320 | 0,338 |
| 2039 | 0,680 | 0,675 | 0,005 | 0,011 | 0,320 | 0,338 |
| 2040 | 0,680 | 0,675 | 0,005 | 0,011 | 0,320 | 0,338 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0,340 | 0,337 | 0,003 | 0,002 | 0,140 | 0,192 |
| 2025 | 0,340 | 0,337 | 0,003 | 0,002 | 0,140 | 0,192 |
| 2026 | 0,340 | 0,337 | 0,003 | 0,002 | 0,140 | 0,192 |
| 2027 | 0,340 | 0,337 | 0,003 | 0,002 | 0,140 | 0,192 |
| 2028 | 0,340 | 0,337 | 0,003 | 0,002 | 0,140 | 0,192 |
| 2029 | 0,340 | 0,337 | 0,003 | 0,002 | 0,140 | 0,192 |
| 2030 | 0,340 | 0,337 | 0,003 | 0,002 | 0,140 | 0,192 |
| 2031 | 0,340 | 0,337 | 0,003 | 0,002 | 0,140 | 0,192 |
| 2032 | 0,340 | 0,337 | 0,003 | 0,002 | 0,140 | 0,192 |
| 2033 | 0,340 | 0,337 | 0,003 | 0,002 | 0,140 | 0,192 |
| 2034 | 0,340 | 0,337 | 0,003 | 0,002 | 0,140 | 0,192 |
| 2035 | 0,340 | 0,337 | 0,003 | 0,002 | 0,140 | 0,192 |
| 2036 | 0,340 | 0,337 | 0,003 | 0,002 | 0,140 | 0,192 |
| 2037 | 0,340 | 0,337 | 0,003 | 0,002 | 0,140 | 0,192 |
| 2038 | 0,340 | 0,337 | 0,003 | 0,002 | 0,140 | 0,192 |
| 2039 | 0,340 | 0,337 | 0,003 | 0,002 | 0,140 | 0,192 |
| 2040 | 0,340 | 0,337 | 0,003 | 0,002 | 0,140 | 0,192 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки Центральной котельной п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2,190 | 2,174 | 0,016 | 0,051 | 0,800 | 1,307 |
| 2025 | 2,190 | 2,174 | 0,016 | 0,051 | 0,800 | 1,307 |
| 2026 | 2,190 | 2,174 | 0,016 | 0,051 | 0,800 | 1,307 |
| 2027 | 2,190 | 2,174 | 0,016 | 0,051 | 0,800 | 1,307 |
| 2028 | 2,190 | 2,174 | 0,016 | 0,051 | 0,800 | 1,307 |
| 2029 | 2,190 | 2,174 | 0,016 | 0,051 | 0,800 | 1,307 |
| 2030 | 2,190 | 2,174 | 0,016 | 0,051 | 0,800 | 1,307 |
| 2031 | 2,190 | 2,174 | 0,016 | 0,051 | 0,800 | 1,307 |
| 2032 | 2,190 | 2,174 | 0,016 | 0,051 | 0,800 | 1,307 |
| 2033 | 2,190 | 2,174 | 0,016 | 0,051 | 0,800 | 1,307 |
| 2034 | 2,190 | 2,174 | 0,016 | 0,051 | 0,800 | 1,307 |
| 2035 | 2,190 | 2,174 | 0,016 | 0,051 | 0,800 | 1,307 |
| 2036 | 2,190 | 2,174 | 0,016 | 0,051 | 0,800 | 1,307 |
| 2037 | 2,190 | 2,174 | 0,016 | 0,051 | 0,800 | 1,307 |
| 2038 | 2,190 | 2,174 | 0,016 | 0,051 | 0,800 | 1,307 |
| 2039 | 2,190 | 2,174 | 0,016 | 0,051 | 0,800 | 1,307 |
| 2040 | 2,190 | 2,174 | 0,016 | 0,051 | 0,800 | 1,307 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 1,040 | 1,031 | 0,009 | 0,000 | 0,300 | 0,723 |
| 2025 | 1,040 | 1,031 | 0,009 | 0,000 | 0,300 | 0,723 |
| 2026 | 1,040 | 1,031 | 0,009 | 0,000 | 0,300 | 0,723 |
| 2027 | 1,040 | 1,031 | 0,009 | 0,000 | 0,300 | 0,723 |
| 2028 | 1,040 | 1,031 | 0,009 | 0,000 | 0,300 | 0,723 |
| 2029 | 1,040 | 1,031 | 0,009 | 0,000 | 0,300 | 0,723 |
| 2030 | 1,040 | 1,031 | 0,009 | 0,000 | 0,300 | 0,723 |
| 2031 | 1,040 | 1,031 | 0,009 | 0,000 | 0,300 | 0,723 |
| 2032 | 1,040 | 1,031 | 0,009 | 0,000 | 0,300 | 0,723 |
| 2033 | 1,040 | 1,031 | 0,009 | 0,000 | 0,300 | 0,723 |
| 2034 | 1,040 | 1,031 | 0,009 | 0,000 | 0,300 | 0,723 |
| 2035 | 1,040 | 1,031 | 0,009 | 0,000 | 0,300 | 0,723 |
| 2036 | 1,040 | 1,031 | 0,009 | 0,000 | 0,300 | 0,723 |
| 2037 | 1,040 | 1,031 | 0,009 | 0,000 | 0,300 | 0,723 |
| 2038 | 1,040 | 1,031 | 0,009 | 0,000 | 0,300 | 0,723 |
| 2039 | 1,040 | 1,031 | 0,009 | 0,000 | 0,300 | 0,723 |
| 2040 | 1,040 | 1,031 | 0,009 | 0,000 | 0,300 | 0,723 |
| 2024 | 1,040 | 1,031 | 0,009 | 0,000 | 0,300 | 0,723 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0,340 | 0,332 | 0,008 | 0,002 | 0,260 | 0,061 |
| 2025 | 0,340 | 0,332 | 0,008 | 0,002 | 0,260 | 0,061 |
| 2026 | 0,340 | 0,332 | 0,008 | 0,002 | 0,260 | 0,061 |
| 2027 | 0,340 | 0,332 | 0,008 | 0,002 | 0,260 | 0,061 |
| 2028 | 0,340 | 0,332 | 0,008 | 0,002 | 0,260 | 0,061 |
| 2029 | 0,340 | 0,332 | 0,008 | 0,002 | 0,260 | 0,061 |
| 2030 | 0,340 | 0,332 | 0,008 | 0,002 | 0,260 | 0,061 |
| 2031 | 0,340 | 0,332 | 0,008 | 0,002 | 0,260 | 0,061 |
| 2032 | 0,340 | 0,332 | 0,008 | 0,002 | 0,260 | 0,061 |
| 2033 | 0,340 | 0,332 | 0,008 | 0,002 | 0,260 | 0,061 |
| 2034 | 0,340 | 0,332 | 0,008 | 0,002 | 0,260 | 0,061 |
| 2035 | 0,340 | 0,332 | 0,008 | 0,002 | 0,260 | 0,061 |
| 2036 | 0,340 | 0,332 | 0,008 | 0,002 | 0,260 | 0,061 |
| 2037 | 0,340 | 0,332 | 0,008 | 0,002 | 0,260 | 0,061 |
| 2038 | 0,340 | 0,332 | 0,008 | 0,002 | 0,260 | 0,061 |
| 2039 | 0,340 | 0,332 | 0,008 | 0,002 | 0,260 | 0,061 |
| 2040 | 0,340 | 0,332 | 0,008 | 0,002 | 0,260 | 0,061 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6	по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2,400 | 2,384 | 0,016 | 0,061 | 1,600 | 0,707 |
| 2025 | 2,400 | 2,384 | 0,016 | 0,061 | 1,600 | 0,707 |
| 2026 | 2,400 | 2,384 | 0,016 | 0,061 | 1,600 | 0,707 |
| 2027 | 2,400 | 2,384 | 0,016 | 0,061 | 1,600 | 0,707 |
| 2028 | 2,400 | 2,384 | 0,016 | 0,061 | 1,600 | 0,707 |
| 2029 | 2,400 | 2,384 | 0,016 | 0,061 | 1,600 | 0,707 |
| 2030 | 2,400 | 2,384 | 0,016 | 0,061 | 1,600 | 0,707 |
| 2031 | 2,400 | 2,384 | 0,016 | 0,061 | 1,600 | 0,707 |
| 2032 | 2,400 | 2,384 | 0,016 | 0,061 | 1,600 | 0,707 |
| 2033 | 2,400 | 2,384 | 0,016 | 0,061 | 1,600 | 0,707 |
| 2034 | 2,400 | 2,384 | 0,016 | 0,061 | 1,600 | 0,707 |
| 2035 | 2,400 | 2,384 | 0,016 | 0,061 | 1,600 | 0,707 |
| 2036 | 2,400 | 2,384 | 0,016 | 0,061 | 1,600 | 0,707 |
| 2037 | 2,400 | 2,384 | 0,016 | 0,061 | 1,600 | 0,707 |
| 2038 | 2,400 | 2,384 | 0,016 | 0,061 | 1,600 | 0,707 |
| 2039 | 2,400 | 2,384 | 0,016 | 0,061 | 1,600 | 0,707 |
| 2040 | 2,400 | 2,384 | 0,016 | 0,061 | 1,600 | 0,707 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0,172 | 0,161 | 0,011 | 0,000 | 0,110 | 0,039 |
| 2025 | 0,172 | 0,161 | 0,011 | 0,000 | 0,110 | 0,039 |
| 2026 | 0,172 | 0,161 | 0,011 | 0,000 | 0,110 | 0,039 |
| 2027 | 0,172 | 0,161 | 0,011 | 0,000 | 0,110 | 0,039 |
| 2028 | 0,172 | 0,161 | 0,011 | 0,000 | 0,110 | 0,039 |
| 2029 | 0,172 | 0,161 | 0,011 | 0,000 | 0,110 | 0,039 |
| 2030 | 0,172 | 0,161 | 0,011 | 0,000 | 0,110 | 0,039 |
| 2031 | 0,172 | 0,161 | 0,011 | 0,000 | 0,110 | 0,039 |
| 2032 | 0,172 | 0,161 | 0,011 | 0,000 | 0,110 | 0,039 |
| 2033 | 0,172 | 0,161 | 0,011 | 0,000 | 0,110 | 0,039 |
| 2034 | 0,172 | 0,161 | 0,011 | 0,000 | 0,110 | 0,039 |
| 2035 | 0,172 | 0,161 | 0,011 | 0,000 | 0,110 | 0,039 |
| 2036 | 0,172 | 0,161 | 0,011 | 0,000 | 0,110 | 0,039 |
| 2037 | 0,172 | 0,161 | 0,011 | 0,000 | 0,110 | 0,039 |
| 2038 | 0,172 | 0,161 | 0,011 | 0,000 | 0,110 | 0,039 |
| 2039 | 0,172 | 0,161 | 0,011 | 0,000 | 0,110 | 0,039 |
| 2040 | 0,172 | 0,161 | 0,011 | 0,000 | 0,110 | 0,039 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0,740 | 0,732 | 0,008 | 0,028 | 0,220 | 0,476 |
| 2025 | 0,740 | 0,732 | 0,008 | 0,028 | 0,220 | 0,476 |
| 2026 | 0,740 | 0,732 | 0,008 | 0,028 | 0,220 | 0,476 |
| 2027 | 0,740 | 0,732 | 0,008 | 0,028 | 0,220 | 0,476 |
| 2028 | 0,740 | 0,732 | 0,008 | 0,028 | 0,220 | 0,476 |
| 2029 | 0,740 | 0,732 | 0,008 | 0,028 | 0,220 | 0,476 |
| 2030 | 0,740 | 0,732 | 0,008 | 0,028 | 0,220 | 0,476 |
| 2031 | 0,740 | 0,732 | 0,008 | 0,028 | 0,220 | 0,476 |
| 2032 | 0,740 | 0,732 | 0,008 | 0,028 | 0,220 | 0,476 |
| 2033 | 0,740 | 0,732 | 0,008 | 0,028 | 0,220 | 0,476 |
| 2034 | 0,740 | 0,732 | 0,008 | 0,028 | 0,220 | 0,476 |
| 2035 | 0,740 | 0,732 | 0,008 | 0,028 | 0,220 | 0,476 |
| 2036 | 0,740 | 0,732 | 0,008 | 0,028 | 0,220 | 0,476 |
| 2037 | 0,740 | 0,732 | 0,008 | 0,028 | 0,220 | 0,476 |
| 2038 | 0,740 | 0,732 | 0,008 | 0,028 | 0,220 | 0,476 |
| 2039 | 0,740 | 0,732 | 0,008 | 0,028 | 0,220 | 0,476 |
| 2040 | 0,740 | 0,732 | 0,008 | 0,028 | 0,220 | 0,476 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,038 | 2,124 | 1,012 |
| 2025 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,038 | 2,468 | 0,668 |
| 2026 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,038 | 2,468 | 0,668 |
| 2027 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,038 | 2,468 | 0,668 |
| 2028 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,038 | 2,468 | 0,668 |
| 2029 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,038 | 2,468 | 0,668 |
| 2030 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,038 | 2,468 | 0,668 |
| 2031 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,038 | 2,468 | 0,668 |
| 2032 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,038 | 2,468 | 0,668 |
| 2033 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,038 | 2,468 | 0,668 |
| 2034 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,038 | 2,468 | 0,668 |
| 2035 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,038 | 2,468 | 0,668 |
| 2036 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,038 | 2,468 | 0,668 |
| 2037 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,038 | 2,468 | 0,668 |
| 2038 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,038 | 2,468 | 0,668 |
| 2039 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,038 | 2,468 | 0,668 |
| 2040 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,038 | 2,468 | 0,668 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной  с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская	по состоянию на 2024-2040 гг.

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,110 | 1,360 | 1,704 |
| 2025 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,110 | 1,360 | 1,704 |
| 2026 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,110 | 1,360 | 1,704 |
| 2027 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,110 | 1,360 | 1,704 |
| 2028 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,110 | 1,360 | 1,704 |
| 2029 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,110 | 1,360 | 1,704 |
| 2030 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,110 | 1,360 | 1,704 |
| 2031 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,110 | 1,360 | 1,704 |
| 2032 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,110 | 1,360 | 1,704 |
| 2033 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,110 | 1,360 | 1,704 |
| 2034 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,110 | 1,360 | 1,704 |
| 2035 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,110 | 1,360 | 1,704 |
| 2036 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,110 | 1,360 | 1,704 |
| 2037 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,110 | 1,360 | 1,704 |
| 2038 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,110 | 1,360 | 1,704 |
| 2039 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,110 | 1,360 | 1,704 |
| 2040 | 3,200 | 3,187 | 0,013 | 0,110 | 1,360 | 1,704 |

Дефицит тепловой мощности на протяжении 2024-2040 гг. не наблюдается.

6.2. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя не рассчитывались в связи отсутствием данных.

7. Балансы теплоносителя.

Система горячего водоснабжения на территории муниципального округа  отсутствует.

Теплоноситель, используемый для подпитки тепловой сети, обеспечивает:

- компенсацию утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребителей;

- компенсацию затрат при технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ.

Кроме подпитки тепловой сети, вода, поступающая на источники тепловой энергии, расходуется на их собственные и хозяйственные нужды.

Перспективный годовой расход объема теплоносителя приведен в таблице 52.

Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

| Параметры | Единицы измерения | 2024 | 2024-2029 гг. | 2030-2035 гг. | 2036-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |
| котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |
| котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |
| Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |  |  |
| котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |  |  |
| котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. т/год | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя* | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на производственные нужды котельной | тыс. т/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Примечание: * - в связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют;

** - расчетные значения.

В настоящее время на большинстве котельных отсутствует водоподготовительная установка. Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок указанных котельных, а также перспективной проектной производительности водоподготовительных установок на строящихся источниках рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети.

В таблице 53 представлены балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных и перспективные значения подпитки тепловой сети, обусловленные нормативными утечками в тепловых сетях.

Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

| Параметры | Единицы измерения | 2024 | 2024-2029 гг. | 2030-2035 гг. | 2036-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |
| котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 | 0,0373 |
| котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 |
| котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0137 | 0,0137 | 0,0137 | 0,0137 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0137 | 0,0137 | 0,0137 | 0,0137 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0137 | 0,0137 | 0,0137 | 0,0137 |
| котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0793 | 0,0793 | 0,0793 | 0,0793 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0793 | 0,0793 | 0,0793 | 0,0793 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0793 | 0,0793 | 0,0793 | 0,0793 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |
| котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0553 | 0,0553 | 0,0553 | 0,0553 |
| котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 |
| котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0069 |
| Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0565 | 0,0565 | 0,0565 | 0,0565 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0565 | 0,0565 | 0,0565 | 0,0565 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 |
| Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0638 | 0,0638 | 0,0638 | 0,0638 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0052 |
| котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 |
| котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |
| Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 | 0,0251 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 |
| котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 | 0,0440 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0468 | 0,0468 | 0,0468 | 0,0468 |
| котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 | 0,0102 |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |  |  |
| котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0903 | 0,0903 | 0,0903 | 0,0903 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0903 | 0,0903 | 0,0903 | 0,0903 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0903 | 0,0903 | 0,0903 | 0,0903 |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |  |  |
| котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 |
| - расчетные нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 |
| - расчетный отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)** | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетные собственные нужды водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| Требуемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 | 0,0284 |

Примечание: * - в связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют;

** - расчетные значения.

Баланс производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах приведен в таблице 54.

Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2024 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |
| котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 1,000 | 2,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - |
| Наименование системы ВПУ |  | - | - | - |
| котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 5 | 5 | 5 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 4,975 | 4,975 | 4,975 |
| Доля резерва | % | 100% | 100% | 100% |
| Наименование системы ВПУ |  | Комплексон-6 | Комплексон-6 | Комплексон-6 |
| котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 18 | 18 | 18 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - |
| Наименование системы ВПУ |  | - | - | - |
| котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 6 | 12 | 22 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 12 | 12 | 12 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - |
| Наименование системы ВПУ |  | - | - | - |
| котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 60 | 60 | 60 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,079 | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - |
| Наименование системы ВПУ |  | - | - | - |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |
| котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 4 | 10 | 20 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Доля резерва | % | 84% | 84% | 84% |
| Наименование системы ВПУ |  | Комплексон-6 | Комплексон-6 | Комплексон-6 |
| котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 13 | 19 | 29 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| Доля резерва | % | 94% | 94% | 94% |
| Наименование системы ВПУ |  | Комплексон-6 | Комплексон-6 | Комплексон-6 |
| котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 8 | 14 | 24 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| Доля резерва | % | 98% | 98% | 98% |
| Наименование системы ВПУ |  | Комплексон-6 | Комплексон-6 | Комплексон-6 |
| Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 14 | 20 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,415 | 0,415 | 0,415 |
| Доля резерва | % | 83% | 83% | 83% |
| Наименование системы ВПУ |  | Комплексон-6 | Комплексон-6 | Комплексон-6 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |
| котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - |
| Наименование системы ВПУ |  | - | - | - |
| котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - |
| Наименование системы ВПУ |  | - | - | - |
| Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - |
| Наименование системы ВПУ |  | - | - | - |
| котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - |
| Наименование системы ВПУ |  | - | - | - |
| Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 8 | 14 | 24 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| Доля резерва | % | 75% | 75% | 75% |
| Наименование системы ВПУ |  | Комплексон-6 | Комплексон-6 | Комплексон-6 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |
| котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Срок службы | лет | 8 | 14 | 24 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 1,779 | 1,779 | 1,779 |
| Доля резерва | % | 99% | 99% | 99% |
| Наименование системы ВПУ |  | Комплексон-6 | Комплексон-6 | Комплексон-6 |
| котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Срок службы | лет | 5 | 11 | 21 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 1,786 | 1,786 | 1,786 |
| Доля резерва | % | 99% | 99% | 99% |
| Наименование системы ВПУ |  | Комплексон-6 | Комплексон-6 | Комплексон-6 |
| котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Срок службы | лет | 3 | 9 | 19 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 1,796 | 1,796 | 1,796 |
| Доля резерва | % | 100% | 100% | 100% |
| Наименование системы ВПУ |  | Комплексон-6 | Комплексон-6 | Комплексон-6 |
| котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Срок службы | лет | 8 | 14 | 24 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 1,787 | 1,787 | 1,787 |
| Доля резерва | % | 99% | 99% | 99% |
| Наименование системы ВПУ |  | Комплексон-6 | Комплексон-6 | Комплексон-6 |
| котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Срок службы | лет | 8 | 14 | 24 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 1,778 | 1,778 | 1,778 |
| Доля резерва | % | 99% | 99% | 99% |
| Наименование системы ВПУ |  | Комплексон-6 | Комплексон-6 | Комплексон-6 |
| котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Срок службы | лет | 8 | 14 | 24 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,004 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 1,793 | 1,797 | 1,797 |
| Доля резерва | % | 100% | 100% | 100% |
| Наименование системы ВПУ |  | Комплексон-6 | Комплексон-6 | Комплексон-6 |
| котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Срок службы | лет | 8 | 14 | 24 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 18 | 18 | 18 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 1,755 | 1,755 | 1,755 |
| Доля резерва | % | 97% | 97% | 97% |
| Наименование системы ВПУ |  | Комплексон-6 | Комплексон-6 | Комплексон-6 |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |
| Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 6 | 12 | 22 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 4,904 | 4,904 | 4,904 |
| Доля резерва | % | 98% | 98% | 98% |
| Наименование системы ВПУ |  | Эктосклей-450-1 | Эктосклей-450-1 | Эктосклей-450-1 |
| котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | лет | 5 | 11 | 21 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 1,989 | 1,989 | 1,989 |
| Доля резерва | % | 99% | 99% | 99% |
| Наименование системы ВПУ |  | Эктосклей-450-1 | Эктосклей-450-1 | Эктосклей-450-1 |
| котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 3 | 9 | 19 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 4,989 | 4,989 | 4,989 |
| Доля резерва | % | 100% | 100% | 100% |
| Наименование системы ВПУ |  | Комплексон-6 | Комплексон-6 | Комплексон-6 |
| котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | лет | 6 | 12 | 22 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 55 | 55 | 55 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 1,816 | 1,816 | 1,816 |
| Доля резерва | % | 91% | 91% | 91% |
| Наименование системы ВПУ |  | LM – 2 | LM – 2 | LM – 2 |
| котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | лет | 6 | 12 | 22 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
| Доля резерва | % | 100% | 100% | 100% |
| Наименование системы ВПУ |  | Эктосклей-450-1 | Эктосклей-450-1 | Эктосклей-450-1 |
| котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 9 | 15 | 25 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 4,981 | 4,981 | 4,981 |
| Доля резерва | % | 100% | 100% | 100% |
| Наименование системы ВПУ |  | Эктосклей-450-1 | Эктосклей-450-1 | Эктосклей-450-1 |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |  |
| котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - |
| Наименование системы ВПУ |  | - | - | - |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |  |
| котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | тонн/ч | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
| Срок службы | лет | 12 | 18 | 28 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | штук | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | м3 | 15 | 15 | 15 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка с учетом нормативных утечек и максимальным ГВС | тонн/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | тонн/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тонн/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | тонн/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | 11,184 | 11,184 | 11,184 |
| Доля резерва | % | 99% | 99% | 99% |
| Наименование системы ВПУ |  | Эктосклей-450-1 | Эктосклей-450-1 | Эктосклей-450-1 |

Как следует из таблицы 54 производительность водоподготовительных установок котельных Ленинск-Кузнецкого муниципального округа будет достаточна для обеспечения подпитки систем теплоснабжения химически очищенной водой в аварийных режимах работы.

Информация о предлагаемом оборудовании ВПУ для котельных Ленинск-Кузнецкого муниципального округа представлена в таблице 55.

Предложение по выбору водоподготовительных установок для источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование планировочного района | Наименование источника | Марка водоподготовительной установки | Производительность (номинальная – максимальная), м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | ООО «Велес» |  |  |
| 1.1 |  | котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | Установка ХВП - Pentair Water TS 91-08 М- 1 шт. или аналогичного оборудования | 1,2-1,4 |
| 1.2 |  | котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | Установка ХВП - Pentair Water TS 91-08 М- 1 шт. или аналогичного оборудования | 1,2-1,4 |
| 1.3 |  | котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 | Установка ХВП - Pentair Water TS 91-08 М- 1 шт. или аналогичного оборудования | 1,2-1,4 |
| 2 |  | ООО «Панфиловец» |  |  |
| 2.1 |  | котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | Установка ХВП - Pentair Water TS 91-08 М- 1 шт. или аналогичного оборудования | 1,2-1,4 |
| 2.2 |  | котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | Установка ХВП - Pentair Water TS 91-08 М- 1 шт. или аналогичного оборудования | 1,2-1,4 |
| 2.3 |  | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | Установка ХВП - Pentair Water TS 91-08 М- 1 шт. или аналогичного оборудования | 1,2-1,4 |
| 2.4 |  | котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | Установка ХВП - Pentair Water TS 91-08 М- 1 шт. или аналогичного оборудования | 1,2-1,4 |
| 3 |  | ООО УК «Егозово» |  |  |
| 3.1 |  | котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | Установка ХВП - Pentair Water TS 91-08 М- 1 шт. или аналогичного оборудования | 1,2-1,4 |

Примечание: * -  марка оборудования в ходе проектирования может быть изменена.

8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

По состоянию на момент разработки схемы теплоснабжения в качестве основного и аварийного топлива для в котельных муниципального округа  используется каменный и бурый  угли, который для рассматриваемого муниципального округа  является местным видом топлива.

В таблице 56 представлен топливный и тепловой баланс котельных за 2023 год.

Топливный и тепловой баланс котельных муниципального округа за 2023 год

| Наименование котельной | Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива | Приход топлива за год, т. натурального топлива | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. натурального топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, т. натурального топлива | Всего, в т. условного топлива |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 300 | 995 | 995 | 757 | 300 | 5323 |
| котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 100 | 380 | 380 | 289 | 100 | 5323 |
| котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 100 | 330 | 330 | 251 | 100 | 5323 |
| котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 200 | 501 | 501 | 381 | 200 | 5323 |
| котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 300 | 674 | 674 | 513 | 300 | 5323 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 159 | 1 100 | 728 | 546 | 531 | 5250 |
| котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 123 | 850 | 562 | 422 | 410 | 5250 |
| котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 53 | 365 | 242 | 181 | 176 | 5250 |
| Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 150 | 1 039 | 688 | 516 | 502 | 5250 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | СУЭК Кузбасс ДР | 20 | 271 | 251 | 193 | 40 | 5392 |
| котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | СУЭК Кузбасс ДР | 5 | 96 | 93 | 72 | 8 | 5392 |
| Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | СУЭК Кузбасс ДР | 5 | 72 | 68 | 53 | 9 | 5392 |
| котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | СУЭК Кузбасс ДР | 110 | 1 488 | 1 418 | 1 092 | 180 | 5392 |
| Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | СУЭК Кузбасс ДР | 30 | 74 | 84 | 64 | 20 | 5392 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 82 | 285 | 285 | 212 | 82 | 5210 |
| котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 86 | 250 | 250 | 186 | 86 | 5210 |
| котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 80 | 230 | 230 | 171 | 80 | 5210 |
| котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 91 | 252 | 252 | 188 | 91 | 5210 |
| котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 100 | 315 | 315 | 234 | 100 | 5210 |
| котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 90 | 262 | 262 | 195 | 90 | 5210 |
| котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 40 | 96 | 96 | 71 | 40 | 5210 |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | Уголь каменный марки ДР | 0 | 602 | 602 | 447 | 0 | 5200 |
| котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а | Уголь каменный марки ДР | 0 | 734 | 734 | 545 | 0 | 5200 |
| котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | Уголь каменный марки ДР | 0 | 278 | 278 | 207 | 0 | 5200 |
| котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 | Уголь каменный марки ДР | 0 | 278 | 278 | 207 | 0 | 5200 |
| котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в | Уголь каменный марки ДР | 0 | 53 | 53 | 39 | 0 | 5200 |
| котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | Уголь каменный марки ДР | 0 | 68 | 68 | 51 | 0 | 5200 |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | 58 | 1 360 | 1 218 | 957 | 200 | 5500 |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | Кузнецкий (ДМСШ) | 228 | 1 250 | 1 111 | 39 | 963 | 5200 |

Качественные характеристики топлива за 2023 г. и плановые на 2024-2025 гг. 
в разрезе каждого теплового источника представлены в таблице 57.

Качественные характеристики топлива за 2023 г. и плановые на 2022-2023 гг в разрезе каждого теплового источника

| Наименование котельной | вид топлива (каменный/бурый) | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| пос. Демьяновка,ул. Чкалова 6А | Каменный уголь | 5323 | 5323 | 5323 |
| дер. Красноярка, ул. Центральная | Каменный уголь | 5323 | 5323 | 5323 |
| дер. Новогергиевка, ул. Молодежная 29А | Каменный уголь | 5323 | 5323 | 5323 |
| пос. Клейзавод, ул. Заводская 7А | Каменный уголь | 5323 | 5323 | 5323 |
| пос. Восходящий Промзона, база №2 | Каменный уголь | 5323 | 5323 | 5323 |
| Котельная Школы с. Подгорное | Каменный уголь | 5210 | 5210 | 5350 |
| Котельная ДК с. Подгорное | Каменный уголь | 5210 | 5210 | 5350 |
| Котельная участковой больницы с. Подгорное | Каменный уголь | 5210 | 5210 | 5350 |
| Котельная школы п. Свердловский | Каменный уголь | 5210 | 5210 | 5350 |
| Котельная ДК п. Свердловский | Каменный уголь | 5210 | 5210 | 5350 |
| Котельная школы с. Драченино | Каменный уголь | 5210 | 5210 | 5350 |
| Котельная с. Худяшово | Каменный уголь | 5210 | 5210 | 5350 |
| котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | Каменный уголь | 5200 | 5200 | 5200 |
| котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | Каменный уголь | 5312 | 5392 | 5608 |
| котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | Каменный уголь | 5312 | 5392 | 5608 |
| Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | Каменный уголь | 5312 | 5392 | 5608 |
| котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | Каменный уголь | 5312 | 5392 | 5608 |
| Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | Каменный уголь | 5312 | 5392 | 5608 |
| Центральная котельная пос. Чкаловский | Каменный уголь | 5190 | 5200 | 5385 |
| Котельная пос. Мирный | Каменный уголь | 5190 | 5200 | 5385 |
| Котельная д. Новопокасьма | Каменный уголь | 5190 | 5200 | 5385 |
| Котельная пос. Мусохраново | Каменный уголь | 5190 | 5200 | 5385 |
| Котельная с. Камышино (школа) | Каменный уголь | 5190 | 5200 | 5385 |
| Котельная с. Камышино (дет. сад) | Каменный уголь | 5190 | 5200 | 5385 |
| котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | Каменный уголь | 5250 | 5250 | 5250 |
| котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | Каменный уголь | 5250 | 5250 | 5250 |
| котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | Каменный уголь | 5250 | 5250 | 5250 |
| Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | Каменный уголь | 5250 | 5250 | 5250 |
| котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | Каменный уголь | 5500 | 5500 | 5500 |

Нормативы запаса топлива для котельных муниципального округа, утвержденные на 2024 год и планируемые на период с 2024 по 2040 годы представлены в таблице 58.

Нормативы запаса топлива на котельных на 2024 год и планируемые на период с 2025 по 2040 годы

| Наименование энергоисточника | Общий неснижаемый запас топлива (ОНЗТ), тыс.т | Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс. т. | Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 г. |  |  |  |
| ООО «Велес» |  |  |  |
| котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | 0,255 | 0,035 | 0,220 |
| котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | 0,081 | 0,011 | 0,070 |
| котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | 0,035 | 0,005 | 0,030 |
| котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | 0,105 | 0,015 | 0,090 |
| котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 | 0,197 | 0,027 | 0,170 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |
| котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 0,208 | 0,028 | 0,180 |
| котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | 0,163 | 0,023 | 0,140 |
| котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 0,058 | 0,008 | 0,050 |
| Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | 0,163 | 0,023 | 0,140 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |
| котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | 0,520 | 0,070 | 0,450 |
| котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 0,060 | 0,010 | 0,050 |
| Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | 0,060 | 0,010 | 0,050 |
| котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | 0,210 | 0,030 | 0,180 |
| Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 0,520 | 0,070 | 0,450 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |
| котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | 0,081 | 0,011 | 0,070 |
| котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 0,058 | 0,008 | 0,050 |
| котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | 0,023 | 0,003 | 0,020 |
| котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 0,046 | 0,006 | 0,040 |
| котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 0,070 | 0,010 | 0,060 |
| котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | 0,058 | 0,008 | 0,050 |
| котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | 0,023 | 0,003 | 0,020 |
| ООО «Шанс» |  |  |  |
| Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | 0,138 | 0,019 | 0,119 |
| котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а | 0,053 | 0,007 | 0,046 |
| котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | 0,042 | 0,006 | 0,036 |
| котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 | 0,136 | 0,018 | 0,118 |
| котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в | 0,022 | 0,003 | 0,019 |
| котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | 0,053 | 0,007 | 0,046 |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |
| котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | 0,326 | 0,045 | 0,281 |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |
| котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | 0,151 | 0,020 | 0,130 |
| 2029 г. |  |  |  |
| ООО «Велес» |  |  |  |
| котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | 0,252 | 0,035 | 0,218 |
| котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | 0,080 | 0,011 | 0,069 |
| котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | 0,035 | 0,005 | 0,030 |
| котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | 0,105 | 0,015 | 0,090 |
| котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 | 0,197 | 0,027 | 0,170 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |
| котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 0,208 | 0,028 | 0,180 |
| котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | 0,163 | 0,023 | 0,140 |
| котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 0,057 | 0,008 | 0,050 |
| Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | 0,161 | 0,023 | 0,139 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |
| котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | 0,520 | 0,070 | 0,450 |
| котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 0,059 | 0,010 | 0,050 |
| Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | 0,060 | 0,010 | 0,050 |
| котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | 0,210 | 0,030 | 0,180 |
| Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 0,520 | 0,070 | 0,450 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |
| котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | 0,080 | 0,011 | 0,069 |
| котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 0,058 | 0,008 | 0,050 |
| котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | 0,023 | 0,003 | 0,020 |
| котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 0,046 | 0,006 | 0,040 |
| котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 0,070 | 0,010 | 0,060 |
| котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | 0,058 | 0,008 | 0,050 |
| котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | 0,023 | 0,003 | 0,020 |
| ООО «Шанс» |  |  |  |
| Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | 0,136 | 0,018 | 0,118 |
| котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а | 0,052 | 0,007 | 0,045 |
| котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | 0,042 | 0,006 | 0,036 |
| котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 | 0,136 | 0,018 | 0,118 |
| котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в | 0,022 | 0,003 | 0,019 |
| котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | 0,053 | 0,007 | 0,046 |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |
| котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | 0,375 | 0,052 | 0,323 |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |
| котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | 0,151 | 0,020 | 0,130 |
| 2035 г. |  |  |  |
| ООО «Велес» |  |  |  |
| котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | 0,252 | 0,035 | 0,218 |
| котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | 0,080 | 0,011 | 0,069 |
| котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | 0,035 | 0,005 | 0,030 |
| котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | 0,104 | 0,015 | 0,089 |
| котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 | 0,195 | 0,027 | 0,168 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |
| котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 0,206 | 0,028 | 0,178 |
| котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | 0,161 | 0,023 | 0,139 |
| котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 0,057 | 0,008 | 0,050 |
| Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | 0,161 | 0,023 | 0,139 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |
| котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | 0,515 | 0,069 | 0,446 |
| котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 0,059 | 0,010 | 0,050 |
| Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | 0,060 | 0,010 | 0,050 |
| котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | 0,208 | 0,030 | 0,178 |
| Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 0,515 | 0,069 | 0,446 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |
| котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | 0,080 | 0,011 | 0,069 |
| котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 0,057 | 0,008 | 0,050 |
| котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | 0,023 | 0,003 | 0,020 |
| котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 0,046 | 0,006 | 0,040 |
| котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 0,070 | 0,010 | 0,060 |
| котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | 0,057 | 0,008 | 0,050 |
| котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | 0,023 | 0,003 | 0,020 |
| ООО «Шанс» |  |  |  |
| Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | 0,136 | 0,018 | 0,118 |
| котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а | 0,052 | 0,007 | 0,045 |
| котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | 0,042 | 0,006 | 0,036 |
| котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 | 0,136 | 0,018 | 0,118 |
| котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в | 0,021 | 0,003 | 0,019 |
| котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | 0,053 | 0,007 | 0,046 |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |
| котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | 0,371 | 0,051 | 0,320 |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |
| котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | 0,151 | 0,020 | 0,130 |
| 2040 г. |  |  |  |
| ООО «Велес» |  |  |  |
| котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | 0,252 | 0,035 | 0,218 |
| котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | 0,080 | 0,011 | 0,069 |
| котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | 0,035 | 0,005 | 0,030 |
| котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | 0,104 | 0,015 | 0,089 |
| котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 | 0,195 | 0,027 | 0,168 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |
| котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 0,206 | 0,028 | 0,178 |
| котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | 0,161 | 0,023 | 0,139 |
| котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 0,057 | 0,008 | 0,050 |
| Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | 0,161 | 0,023 | 0,139 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |
| котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | 0,515 | 0,069 | 0,446 |
| котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | 0,059 | 0,010 | 0,050 |
| Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | 0,060 | 0,010 | 0,050 |
| котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | 0,208 | 0,030 | 0,178 |
| Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | 0,515 | 0,069 | 0,446 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |
| котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | 0,080 | 0,011 | 0,069 |
| котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 0,057 | 0,008 | 0,050 |
| котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | 0,023 | 0,003 | 0,020 |
| котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | 0,046 | 0,006 | 0,040 |
| котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | 0,070 | 0,010 | 0,060 |
| котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | 0,057 | 0,008 | 0,050 |
| котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | 0,023 | 0,003 | 0,020 |
| ООО «Шанс» |  |  |  |
| Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | 0,136 | 0,018 | 0,118 |
| котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а | 0,052 | 0,007 | 0,045 |
| котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | 0,042 | 0,006 | 0,036 |
| котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 | 0,136 | 0,018 | 0,118 |
| котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в | 0,021 | 0,003 | 0,019 |
| котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | 0,053 | 0,007 | 0,046 |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |
| котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | 0,371 | 0,051 | 0,320 |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |
| котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | 0,151 | 0,020 | 0,130 |

9. Надежность теплоснабжения.

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в части пунктов 6.25-6.30 раздела «Надежность».

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели ВБР [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели ВБР следует принимать для:

источника тепловой энергии Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,9x0,97x0,99 = 0,86.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

готовностью СЦТ к отопительному сезону;

достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

максимально допустимым числом часов готовности для источника тепловой энергии.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до +12 °С;

промышленных зданий до +8 °С.

Информация об аварийных ситуациях (отказах) и проведении аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях муниципального округа представлена в п. 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6 настоящего отчета.

Согласно данным, представленным РСО, отказов и нарушений в работе тепловых сетей и источников в период с 2022 по 2023 годы не зафиксировано. В связи с этим, расчет фактических показателей надежности не производится. Сводные данные о показателях указаны в утверждаемой части схемы теплоснабжения.

10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Основные технико-экономические показатели работы котельных приведены в таблице 59.

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии

| Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 2039 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в паре, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в горячей воде, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс.Гкал | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 |
| в паре, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в горячей воде, тыс.Гкал | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 | 5 626 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб. | 15 687 | 16 346 | 17 032 | 17 747 | 18 493 | 19 270 | 20 079 | 20 922 | 21 801 | 22 716 | 23 671 | 24 665 | 25 701 | 26 780 | 27 905 | 29 077 | 30 298 |
| Неподконтрольные расходы, тыс.руб. | 4 700 | 4 898 | 5 103 | 5 318 | 5 541 | 5 774 | 6 016 | 6 269 | 6 532 | 6 807 | 7 093 | 7 390 | 7 701 | 8 024 | 8 361 | 8 712 | 9 078 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб. | 11 321 | 11 796 | 12 291 | 12 808 | 13 346 | 13 906 | 14 490 | 15 099 | 15 733 | 16 394 | 17 082 | 17 800 | 18 547 | 19 326 | 20 138 | 20 984 | 21 865 |
| Прибыль, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 31 708 | 33 039 | 34 427 | 35 873 | 37 379 | 38 949 | 40 585 | 42 290 | 44 066 | 45 917 | 47 845 | 49 855 | 51 949 | 54 131 | 56 404 | 58 773 | 61 242 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в паре, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в горячей воде, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс.Гкал | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 |
| в паре, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в горячей воде, тыс.Гкал | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 | 6 215 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб. | 7 278 | 7 584 | 7 887 | 8 202 | 8 531 | 8 872 | 9 227 | 9 596 | 9 980 | 10 379 | 10 794 | 11 226 | 11 675 | 12 142 | 12 627 | 13 132 | 13 658 |
| Неподконтрольные расходы, тыс.руб. | 3 832 | 3 993 | 4 153 | 4 319 | 4 492 | 4 672 | 4 858 | 5 053 | 5 255 | 5 465 | 5 684 | 5 911 | 6 148 | 6 393 | 6 649 | 6 915 | 7 192 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб. | 16 071 | 16 746 | 17 416 | 18 113 | 18 837 | 19 591 | 20 375 | 21 190 | 22 037 | 22 919 | 23 835 | 24 789 | 25 780 | 26 811 | 27 884 | 28 999 | 30 159 |
| Прибыль, тыс.руб. | 2 244 | 2 338 | 2 431 | 2 529 | 2 630 | 2 735 | 2 844 | 2 958 | 3 077 | 3 200 | 3 328 | 3 461 | 3 599 | 3 743 | 3 893 | 4 049 | 4 210 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 29 425 | 30 661 | 31 888 | 33 163 | 34 490 | 35 869 | 37 304 | 38 796 | 40 348 | 41 962 | 43 641 | 45 386 | 47 202 | 49 090 | 51 053 | 53 095 | 55 219 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в паре, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в горячей воде, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс.Гкал | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 |
| в паре, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в горячей воде, тыс.Гкал | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | 6 339 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб. | 9 591 | 9 994 | 10 393 | 10 809 | 11 241 | 11 691 | 12 159 | 12 645 | 13 151 | 13 677 | 14 224 | 14 793 | 15 385 | 16 000 | 16 640 | 17 306 | 17 998 |
| Неподконтрольные расходы, тыс.руб. | 3 432 | 3 576 | 3 719 | 3 868 | 4 023 | 4 184 | 4 351 | 4 525 | 4 706 | 4 894 | 5 090 | 5 294 | 5 506 | 5 726 | 5 955 | 6 193 | 6 441 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб. | 9 220 | 9 607 | 9 992 | 10 391 | 10 807 | 11 239 | 11 689 | 12 156 | 12 643 | 13 148 | 13 674 | 14 221 | 14 790 | 15 382 | 15 997 | 16 637 | 17 302 |
| Прибыль, тыс.руб. | 1 567 | 1 633 | 1 699 | 1 766 | 1 837 | 1 911 | 1 987 | 2 067 | 2 149 | 2 235 | 2 325 | 2 418 | 2 514 | 2 615 | 2 719 | 2 828 | 2 941 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 23 810 | 24 810 | 25 803 | 26 835 | 27 908 | 29 025 | 30 186 | 31 393 | 32 649 | 33 955 | 35 313 | 36 726 | 38 195 | 39 722 | 41 311 | 42 964 | 44 682 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в паре, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в горячей воде, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс.Гкал | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 |
| в паре, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в горячей воде, тыс.Гкал | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 | 4 071 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб. | 12 414 | 12 936 | 13 453 | 13 991 | 14 551 | 15 133 | 15 738 | 16 368 | 17 022 | 17 703 | 18 411 | 19 148 | 19 914 | 20 710 | 21 539 | 22 400 | 23 296 |
| Неподконтрольные расходы, тыс.руб. | 4 425 | 4 610 | 4 795 | 4 987 | 5 186 | 5 393 | 5 609 | 5 834 | 6 067 | 6 310 | 6 562 | 6 824 | 7 097 | 7 381 | 7 677 | 7 984 | 8 303 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб. | 7 726 | 8 051 | 8 373 | 8 708 | 9 056 | 9 418 | 9 795 | 10 187 | 10 594 | 11 018 | 11 458 | 11 917 | 12 394 | 12 889 | 13 405 | 13 941 | 14 499 |
| Прибыль, тыс.руб. | 2 337 | 2 435 | 2 532 | 2 633 | 2 739 | 2 848 | 2 962 | 3 081 | 3 204 | 3 332 | 3 465 | 3 604 | 3 748 | 3 898 | 4 054 | 4 216 | 4 385 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 26 901 | 28 031 | 29 152 | 30 319 | 31 531 | 32 793 | 34 104 | 35 468 | 36 887 | 38 363 | 39 897 | 41 493 | 43 153 | 44 879 | 46 674 | 48 541 | 50 483 |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в паре, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в горячей воде, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс.Гкал | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 |
| в паре, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в горячей воде, тыс.Гкал | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 | 4 837 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб. | 7 866 | 8 196 | 8 524 | 8 865 | 9 220 | 9 588 | 9 972 | 10 371 | 10 786 | 11 217 | 11 666 | 12 132 | 12 618 | 13 122 | 13 647 | 14 193 | 14 761 |
| Неподконтрольные расходы, тыс.руб. | 2 149 | 2 239 | 2 329 | 2 422 | 2 519 | 2 619 | 2 724 | 2 833 | 2 946 | 3 064 | 3 187 | 3 314 | 3 447 | 3 585 | 3 728 | 3 877 | 4 032 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб. | 6 304 | 6 569 | 6 832 | 7 105 | 7 389 | 7 685 | 7 992 | 8 312 | 8 644 | 8 990 | 9 350 | 9 724 | 10 113 | 10 517 | 10 938 | 11 375 | 11 830 |
| Прибыль, тыс.руб. | 574 | 598 | 622 | 647 | 673 | 699 | 727 | 756 | 787 | 818 | 851 | 885 | 920 | 957 | 995 | 1 035 | 1 077 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 16 893 | 17 602 | 18 306 | 19 039 | 19 800 | 20 592 | 21 416 | 22 272 | 23 163 | 24 090 | 25 053 | 26 056 | 27 098 | 28 182 | 29 309 | 30 481 | 31 701 |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в паре, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в горячей воде, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс.Гкал | 3 597 | 3 597 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 |
| в паре, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в горячей воде, тыс.Гкал | 3 597 | 3 597 | 3 597 | 3 597 | 3 597 | 3 597 | 3 597 | 3 597 | 3 597 | 3 597 | 3 597 | 3 597 | 3 597 | 3 597 | 3 597 | 3 597 | 3 597 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб. | 5 329 | 5 553 | 5 775 | 6 006 | 6 246 | 6 496 | 6 756 | 7 026 | 7 307 | 7 600 | 7 904 | 8 220 | 8 549 | 8 891 | 9 246 | 9 616 | 10 001 |
| Неподконтрольные расходы, тыс.руб. | 2 675 | 2 787 | 2 899 | 3 015 | 3 135 | 3 261 | 3 391 | 3 527 | 3 668 | 3 814 | 3 967 | 4 126 | 4 291 | 4 462 | 4 641 | 4 826 | 5 019 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб. | 6 520 | 6 793 | 7 065 | 7 348 | 7 642 | 7 947 | 8 265 | 8 596 | 8 940 | 9 297 | 9 669 | 10 056 | 10 458 | 10 876 | 11 312 | 11 764 | 12 235 |
| Прибыль, тыс.руб. | 482 | 503 | 523 | 544 | 565 | 588 | 612 | 636 | 661 | 688 | 715 | 744 | 774 | 805 | 837 | 870 | 905 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 15 006 | 15 636 | 16 262 | 16 912 | 17 589 | 18 292 | 19 024 | 19 785 | 20 576 | 21 399 | 22 255 | 23 145 | 24 071 | 25 034 | 26 036 | 27 077 | 28 160 |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в паре, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в горячей воде, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс.Гкал | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 |
| в паре, тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в горячей воде, тыс.Гкал | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 240 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб. | 2 439 | 2 541 | 2 643 | 2 749 | 2 858 | 2 973 | 3 092 | 3 215 | 3 344 | 3 478 | 3 617 | 3 762 | 3 912 | 4 069 | 4 231 | 4 400 | 4 577 |
| Неподконтрольные расходы, тыс.руб. | 578 | 602 | 626 | 651 | 677 | 704 | 732 | 762 | 792 | 824 | 857 | 891 | 927 | 964 | 1 002 | 1 042 | 1 084 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб. | 1 516 | 1 580 | 1 643 | 1 709 | 1 777 | 1 848 | 1 922 | 1 999 | 2 079 | 2 162 | 2 249 | 2 339 | 2 432 | 2 530 | 2 631 | 2 736 | 2 846 |
| Прибыль, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 4 533 | 4 723 | 4 912 | 5 109 | 5 313 | 5 525 | 5 746 | 5 976 | 6 215 | 6 464 | 6 722 | 6 991 | 7 271 | 7 562 | 7 864 | 8 179 | 8 506 |

11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

11.1. Описание динамики утвержденных тарифов.

В таблицах 60, 61, 62, 63, 64, 65 представлены тарифы РСО на тепловую энергию, установленные Региональной энергетической комиссией Кузбасса.

Долгосрочные тарифы ООО «Велес» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на период с 01.01.2017 по 31.12.2025

(НДС не облагается)

| Наименова-ние регули-руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Велес» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2017 | 2 850,10 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 2 934,16 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 2 934,16 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 2 911,63 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 2 911,63 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 3 261,03 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3 261,03 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 410,34 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 410,34 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 533,11 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 533,11 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 780,43 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 4 090,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 090,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 090,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 483,60 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 430,19 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 5 496,35 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2017 | 2 850,10 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2017 | 2 934,16 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2018 | 2 934,16 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 2 911,63 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 2 911,63 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 3 261,03 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3 261,03 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 410,34 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 410,34 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 533,11 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 533,11 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 780,43 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 4 090,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 090,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 090,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 483,60 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 430,19 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 5 496,35 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российский Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Долгосрочные тарифы ООО УК «Егозово» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на период с 26.06.2020 по 31.12.2024

(НДС не облагается)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО УК «Егозово» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 26.06.2020 | 2 176,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 176,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 176,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 273,87 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 270,67 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 270,68 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 2 564,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 564,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 564,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 2 128,05 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 26.06.2020 | 2 176,62 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 176,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 176,62 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 273,87 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 270,67 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 270,68 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 2 564,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 564,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 564,53 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 2 128,05 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Долгосрочные тарифы ООО «Шанс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2025

(НДС не облагается)

| Наимено-вание регули- руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Шанс» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 2 328,36 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 527,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 527,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 609,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 609,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 695,60 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 2 913,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 913,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 913,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 234,29 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 621,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 796,99 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 2 328,36 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 527,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 527,78 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 609,20 | x | x | x | x | x |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2022 | 2 609,20 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 695,60 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 2 913,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 913,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 913,86 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 234,29 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 691,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 796,99 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Долгосрочные тарифы ООО «Авангард» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на период с 01.01.2020 по 31.12.2025

(НДС не облагается)

| Наимено-вание регули- руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «Авангард» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 3 385,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 385,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 385,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 505,83 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 505,83 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 751,24 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 4 088,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 088,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 088,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 481,38 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3 883,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 187,28 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020 | 3 385,90 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 385,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 385,90 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 505,83 | x | x | x | x | x |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2022 | 3 505,83 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 3 751,24 | x | x | х | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 4 088,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 088,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 088,85 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 481,38 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 3 883,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 187,28 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | х | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | х | x | x |

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Долгосрочные тарифы ООО «Коммунальщик» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на период с 01.01.2017 по 31.12.2025

(НДС не облагается)

| Наименова-ние регули-руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| ООО «Коммуналь-щик» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2017 | 2 856,99 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | с 01.07.2017 | 3 093,81 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | с 01.01.2018 | 3 093,81 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | с 01.07.2018 | 3 229,94 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | с 01.01.2019 | 3 229,94 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | с 01.07.2019 | 3 617,53 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | с 01.01.2020 | 3 617,53 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 834,58 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 834,58 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 972,62 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 972,62 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | с 01.07.2022 | 4 127,11 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | с 01.12.2022 | 4 011,48 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 011,48 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 011,48 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 213,12 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | с 01.01.2025 | 4 472,98 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 651,90 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  | Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  | Население* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2017 | 2 856,99 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | с 01.07.2017 | 3 093,81 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | с 01.01.2018 | 3 093,81 | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 3 229,94 | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 3 229,94 | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 3 617,53 | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 3 617,53 | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 3 834,58 | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 3 834,58 | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 3 972,62 | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 3 972,62 | x | x |  | х |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 4 127,11 | x | x |  | х |  | x |  | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 4 011,48 | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 4 011,48 | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 4 011,48 | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 4 213,12 | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 4 472,98 | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 4 651,90 | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x |  | х |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x |  | х |  | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x |  | х |  | x |  | x |

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российский Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Долгосрочные тарифы ООО «Панфиловец» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на период с 01.01.2018 по 31.12.2026

(НДС не облагается)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Панфи- ловец» | Одноставоч-ный руб./Гкал | с 01.01.2018 | 2 327,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 2 327,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 2 327,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 2 676,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 2 676,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 742,98 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 618,18 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 647,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 647,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 647,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 2 757,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 757,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 757,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 299,23 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 866,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 989,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 2 989,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 3 057,88 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставоч-ный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население * |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с 01.01.2018 | 2 327,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2018 | 2 327,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2019 | 2 327,30 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2019 | 2 676,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2020 | 2 676,39 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2020 | 2 742,98 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2021 | 2 618,18 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2021 | 2 647,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2022 | 2 647,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2022 | 2 647,74 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.12.2022 | 2 757,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2023 | 2 757,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2024 | 2 757,37 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2024 | 3 299,23 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2025 | 2 866,91 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2025 | 2 989,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.01.2026 | 2 989,88 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.07.2026 | 3 057,88 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставоч-ный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

*В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

11.2. Описание платы за подключение.

В 2020-2023 гг. плата за подключение к тепловым сетям теплоснабжающих предприятий муниципального округа потребителей с тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/ч не утверждалась.

Постановление РЭК Кузбасса от 22.10.2020 № 269 «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на территории Кемеровской области - Кузбасса для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке подключения и порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций осуществляющих подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на территории Кемеровской области – Кузбасса».

11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

В 2021-2023 гг. плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей для теплоснабжающих предприятий муниципального округа не утверждалась.

12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, города федерального значения.

12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.

В настоящее время основными проблемами организации качественного теплоснабжения являются:

Износ оборудования котельных;

Отсутствие учета тепловой энергии, отпущенной в сеть;

Ручное управление режимами работы котельных. Требуется монтаж и наладка системы автоматики;

Убыточные котельные с высоким уровнем себестоимости отпуска тепловой энергии.

12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального округа.

Помимо причин указанных в п. 12.1 (значительный возраст основного теплогенерирующего оборудования и большой части сетей, отсутствие, либо недостаточный уровень автоматизации и др.) на надежность теплоснабжения влияют следующие причины:

- все схемы тепловых сетей имеют лучевую конфигурацию (кольцевые схемы отсутствуют); от каждого источника отходит по одной тепломагистрали (либо несколько, но в разных направлениях). На тепловых сетях отсутствуют резервирующие перемычки. В аварийных условиях данная схема не позволяет обеспечить отключаемых потребителей даже минимальным расходом теплоносителя.

Для обеспечения резервирования тепловых сетей (строительство дублирующих магистралей, резервирующих перемычек и т.п.) требуется привлечение значительных затрат, которые невозможно обеспечить в настоящий момент.

12.3. Описание существующих проблем развития теплоснабжения.

Основная проблема развития теплоснабжения - необходимость привлечения значительных средств в реконструкцию существующих котельных и тепловых сетей.

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Все источники тепла округа работают на буром угле. Округ  расположено в крупнейшем угледобывающем регионе Российской Федерации. Объективные проблемы (кроме финансовых) для обеспечения надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

В настоящее время сбоев в поставках топлива на источники тепловой энергии не выявлено.

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения, согласно их данным, в 2021-2023 гг. выдано не было.

# 13. Экологическая безопасность теплоснабжения

На территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа находятся двадцать девять централизованных источника тепловой энергии:

- котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка  ул. Чкалова, 6а;

- котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная;

- котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а;

- котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а;

- котельная п. Восходящий, Промзона, база №2;

- котельная детсада  с. Красное, с. Красное,  ул. Чапаева, 4;

- котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3;

- котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98;

- Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а;

- котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а;

- котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7;

- Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а;

- котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а;

- Центральная  котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а;

- котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б;

- котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а;

- котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а;

- котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10;

- котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а;

- котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а;

- котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а;

- Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а;

- котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а;

- котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а;

- котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6;

- котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в;

- котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2;

- котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а;

- котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская.

Состав и техническая характеристика котельных приведены в таблицах 67, 68, 69.

- Границы зоны ЦСТ - п. Восходящий, Промзона, база №2

- Границы зоны ЦСТ - д. Красноярка, ул. Центральная

- Границы зоны ЦСТ - п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а

- Границы зоны ЦСТ - д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а

- Границы зоны ЦСТ - п. Демьяновка  ул. Чкалова, 6а

- Границы зоны ЦСТ - с. Красное,  ул. Чапаева, 4

- Границы зоны ЦСТ - с. Красное, ул. Санаторная, 98

- Границы зоны ЦСТ - с. Красное, ул. 40лет Октября, 3

- Границы зоны ЦСТ - с. Ариничево, ул. Центральная, 10а

- Границы зоны ЦСТ - с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а

- Границы зоны ЦСТ - с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а

- Границы зоны ЦСТ - с. Драченино, ул. Первомайская, 55б

- Границы зоны ЦСТ - п. Свердловский, ул. Школьная, 25а

- Границы зоны ЦСТ - с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а

- Границы зоны ЦСТ - п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а

- Границы зоны ЦСТ - п. Мирный, Промзона №2, корп. 6

- Границы зоны ЦСТ - д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а

- Границы зоны ЦСТ - с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2

- Границы зоны ЦСТ - с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в

- Границы зоны ЦСТ - п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а

Большинство жилых зданий усадебного типа обеспечены тепловой энергией от печного отопления.

# 13.1. Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения

В настоящее время карта фоновых концентраций загрязняющих веществ для территории округа не составляется. Выдаются справки о фоновых концентрациях на конкретные адреса. Поэтому учесть фоновые концентрации при расчетах выбросов в атмосферу объектов теплоэнергетики в масштабах округа невозможно. Прогнозы изменения фоновых концентраций имеют общий характер без оценки конкретных значений по отдельным веществам.

Текущие и перспективные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлены в таблицах 66, 67, 68, 69.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

| N строки | Код загрязняющего вещества | Загрязняющие вещества | Выбрасывается без очистки, тонн |  | Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ - всего, тонн | Из поступивших на очистку - уловлено и обезврежено, тонн |  | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе от организованных источников загрязнения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | из них |  |
|  |  |  |  |  |  |  | утилизи-ровано |  |
| А | 1 | Б | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 92.116 | 92.006 | 0 | 0 | 0 | 92.116 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 34.429 | 34.319 | - | - | - | 34.429 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 57.687 | 57.687 | 0 | 0 | 0 | 57.687 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 7.88 | 7.88 | - | - | - | 7.88 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 44.102 | 44.102 | - | - | - | 44.102 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 5.705 | 5.705 | - | - | - | 5.705 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | - | - | - | - | - | - |
| котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 34.526 | 34.484 | 0 | 0 | 0 | 34.526 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 13.148 | 13.106 | 0 | 0 | 0 | 13.148 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 21.378 | 21.378 | 0 | 0 | 0 | 21.378 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 3.009 | 3.009 | 0 | 0 | 0 | 3.009 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 16.843 | 16.843 | 0 | 0 | 0 | 16.843 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.526 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 1.526 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 30.106 | 45503 | 0 | 0 | 0 | 30.106 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 11.418 | 11.382 | - | - | - | 11.418 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 18.688 | 18.688 | 0 | 0 | 0 | 18.688 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 2.614 | 2.614 | - | - | - | 2.614 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 14.627 | 14.627 | - | - | - | 14.627 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.447 | 1.447 | - | - | - | 1.447 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | - | - | - | - | - | - |
| котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 45.914 | 45.858 | 0 | 0 | 0 | 45.914 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 17.336 | 17.28 | - | - | - | 17.336 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 28.578 | 28.578 | 0 | 0 | 0 | 28.578 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 3.968 | 3.968 | - | - | - | 3.968 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 22.206 | 22.206 | - | - | - | 22.206 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 2.404 | 2.404 | - | - | - | 2.404 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | - | - | - | - | - | - |
| котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 62.189 | 62.115 | 0 | 0 | 0 | 62.189 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 23.322 | 23.248 | - | - | - | 23.322 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 38.867 | 38.867 | 0 | 0 | 0 | 38.867 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 5.338 | 5.338 | - | - | - | 5.338 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 29.874 | 29.874 | - | - | - | 29.874 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 3.655 | 3.655 | - | - | - | 3.655 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | - | - | - | - | - | - |
| котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 15.179 | 15.178 | 1.867 | 1.527 | 0 | 15.519 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 0.001 | 0 | 1.867 | 1.527 | 0 | 0.341 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 15.178 | 15.178 | 0 | 0 | 0 | 15.178 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 0.342 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0.342 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 13.012 | 13.012 | 0 | 0 | 0 | 13.012 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.824 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 1.824 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 34.664 | 34.663 | 1.593 | 1.295 | 0 | 34.962 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 0.002 | 0.001 | 1.593 | 1.295 | 0 | 0.3 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 34.662 | 34.662 | 0 | 0 | 0 | 34.662 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 1.928 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 1.928 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 31.83 | 31.83 | 0 | 0 | 0 | 31.83 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.904 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0.904 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 8.479 | 8.477 | 0 | 0 | 0 | 8.479 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 0.27 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 8.209 | 8.209 | 0 | 0 | 0 | 8.209 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 0.158 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 7.361 | 7.361 | 0 | 0 | 0 | 7.361 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.69 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 21.335 | 21.334 | 2.691 | 2.195 | 0 | 21.831 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 0.001 | 0 | 2.691 | 2.195 | 0 | 0.497 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 21.334 | 21.334 | 0 | 0 | 0 | 21.334 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0.404 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 19.233 | 19.233 | 0 | 0 | 0 | 19.233 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.697 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 1.697 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 62.189 | 62.115 | 0 | 0 | 0 | 62.189 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 23.322 | 23.248 | - | - | - | 23.322 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 38.867 | 38.867 | 0 | 0 | 0 | 38.867 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 5.338 | 5.338 | - | - | - | 5.338 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 29.874 | 29.874 | - | - | - | 29.874 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 3.655 | 3.655 | - | - | - | 3.655 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | - | - | - | - | - | - |
| котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 21.335 | 21.334 | 2.691 | 2.195 | 0 | 21.831 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 0.001 | 0 | 2.691 | 2.195 | 0 | 0.497 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 21.334 | 21.334 | 0 | 0 | 0 | 21.334 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0.404 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 19.233 | 19.233 | 0 | 0 | 0 | 19.233 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.697 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 1.697 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 62.189 | 62.115 | 0 | 0 | 0 | 62.189 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 23.322 | 23.248 | - | - | - | 23.322 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 38.867 | 38.867 | 0 | 0 | 0 | 38.867 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 5.338 | 5.338 | - | - | - | 5.338 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 29.874 | 29.874 | - | - | - | 29.874 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 3.655 | 3.655 | - | - | - | 3.655 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | - | - | - | - | - | - |
| котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 21.335 | 21.334 | 2.691 | 2.195 | 0 | 21.831 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 0.001 | 0 | 2.691 | 2.195 | 0 | 0.497 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 21.334 | 21.334 | 0 | 0 | 0 | 21.334 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0.404 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 19.233 | 19.233 | 0 | 0 | 0 | 19.233 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.697 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 1.697 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 34.664 | 34.663 | 1.593 | 1.295 | 0 | 34.962 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 0.002 | 0.001 | 1.593 | 1.295 | 0 | 0.3 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 34.662 | 34.662 | 0 | 0 | 0 | 34.662 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 1.928 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 1.928 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 31.83 | 31.83 | 0 | 0 | 0 | 31.83 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.904 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0.904 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 25.719 | 25.707 | 0 | 0 | 0 | 25.719 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 9.842 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 9.842 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 15.877 | 15.877 | 0 | 0 | 0 | 15.877 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 2.257 | 2.257 | 0 | 0 | 0 | 2.257 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 12.632 | 12.632 | 0 | 0 | 0 | 12.632 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.988 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 0.988 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | - | - | - | - | - | - |
| котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 22.571 | 22.563 | 0 | 0 | 0 | 22.571 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 8.631 | 8.623 | 0 | 0 | 0 | 8.631 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 13.94 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 13.94 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 11.08 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 11.08 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | - | - | - | - | - | - |
| котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 20.862 | 20.856 | 0 | 0 | 0 | 20.862 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 7.939 | 7.933 | 0 | 0 | 0 | 7.939 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 12.923 | 12.923 | 0 | 0 | 0 | 12.923 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 1.822 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 1.822 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 10.194 | 10.194 | 0 | 0 | 0 | 10.194 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.907 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0.907 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | - | - | - | - | - | - |
| котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 22.866 | 22.857 | 0 | 0 | 0 | 22.866 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 8.699 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 8.699 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 14.167 | 14.167 | 0 | 0 | 0 | 14.167 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 1.996 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 1.996 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 11.17 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 11.17 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.001 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 1.001 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | - | - | - | - | - | - |
| котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 28.667 | 28.65 | 0 | 0 | 0 | 28.667 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 10.882 | 10.865 | 0 | 0 | 0 | 10.882 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 17.785 | 17.785 | 0 | 0 | 0 | 17.785 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 2.495 | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 2.495 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 13.962 | 13.962 | 0 | 0 | 0 | 13.962 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.328 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 1.328 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | - | - | - | - | - | - |
| котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 23.789 | 23.781 | 0 | 0 | 0 | 23.789 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 9.044 | 9.036 | 0 | 0 | 0 | 9.044 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 14.745 | 14.745 | 0 | 0 | 0 | 14.745 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 2.075 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 2.075 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 11.613 | 11.613 | 0 | 0 | 0 | 11.613 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.057 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 1.057 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | - | - | - | - | - | - |
| котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 9.506 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 9.506 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 3.662 | 3.3656 | 0 | 0 | 0 | 3.662 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 5.844 | 5.844 | 0 | 0 | 0 | 5.844 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 0.839 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0.839 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 4.698 | 4.698 | 0 | 0 | 0 | 4.698 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.307 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0.307 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | - | - | - | - | - | - |
| Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 70.933 | 70.929 | 0 | 0 | 0 | 70.933 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 20.222 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 20.222 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 50.711 | 50.709 | 0 | 0 | 0 | 50.711 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 2.315 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 2.315 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 47.334 | 47.334 | 0 | 0 | 0 | 47.334 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.061 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1.061 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 26.379 | 26.378 | 0 | 0 | 0 | 26.379 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 7.939 | 7.938 | 0 | 0 | 0 | 7.939 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 18.44 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 18.44 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 0.928 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0.928 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 17.463 | 17.463 | 0 | 0 | 0 | 17.463 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.049 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 28.399 | 28.043 | 0 | 0 | 0 | 28.399 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 8.462 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 8.462 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 19.936 9 | 19.583 | 0 | 0 | 0 | 19.9369 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 0.991 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 0.991 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 18.592 | 18.592 | 0 | 0 | 0 | 18.592 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3539 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 85.556 | 85.555 | 0 | 0 | 0 | 85.556 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 25.859 | 25.858 | 0 | 0 | 0 | 25.859 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 59.697 3 | 59.6973 | 0 | 0 | 0 | 59.6973 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 1.744 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 1.744 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 56.687 | 56.687 | 0 | 0 | 0 | 56.687 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.2663 | 1.2663 | 0 | 0 | 0 | 1.2663 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 10.559 | 10.558 | 0 | 0 | 0 | 10.559 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 3.151 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 3.151 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 7.408 | 7.408 | 0 | 0 | 0 | 7.408 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 0.365 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0.365 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 6.956 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 6.956 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.087 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.087 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 17.898 | 17.897 | 0 | 0 | 0 | 17.898 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 5.333 | 5.332 | 0 | 0 | 0 | 5.333 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 12.565 | 12.565 | 0 | 0 | 0 | 12.565 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 0.623 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 0.623 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 11.73 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 11.73 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.212 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0.212 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1 | Всего | 44.06 | 44.06 | 0 | 0 | 0 | 44.06 |
| 102 | 2 | в том числе твердых | 17.29502 | 17.29502 | 0 | 0 | 0 | 17.29502 |
| 103 | 4 | в том числе газообразные и жидкие | 26.7645 | 26.7645 | 0 | 0 | 0 | 26.7645 |
| 104 | 330 | из них: диоксид серы | 3.88 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.88 |
| 105 | 337 | оксид углерода | 19.3925 | 19.3925 | 0 | 0 | 0 | 19.3925 |
| 106 | 12 | оксид азота (в пересчете на NO2) | 3.492 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 3.492 |
| 107 | 401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 6 | летучие органические соединения (ЛОС) | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 5 | прочие газообразные и жидкие | - | - | - | - | - | - |

Выброс в атмосферу специфических загрязняющих веществ

| N строки | Код загрязняющего вещества | Загрязняющие вещества | Выброс в атмосферу специфических загрязняющих веществ за отчетный год, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | Б | 2 |
| котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 7.255 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.11 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | 27.064 |
| котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 2.77 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.042 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | 10.336 |
| котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 2.406 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.036 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | 8.976 |
| котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 2.406 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.036 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | 8.976 |
| котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 3.653 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.056 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | 13.627 |
| котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 4.915 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.074 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | 18.333 |
| котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 0.34 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.001 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | - |
| котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 0.001 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.299 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | - |
| котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 0.268 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.002 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | - |
| Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 0.496 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.001 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | - |
| котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 4.915 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.074 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | 18.333 |
| котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 0.496 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.001 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | - |
| Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 0.268 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.002 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | - |
| котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 0.34 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.001 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | - |
| Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 3.653 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.056 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | 13.627 |
| котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 7.752 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 2.078 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | 0.012 |
| котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 1.823 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 6.8 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | 0.008 |
| котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 6.256 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.006 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | 1.677 |
| котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 6.854 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.008 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | 1.837 |
| котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 8.568 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 2.297 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | 0.017 |
| котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 1.91 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 7.126 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | 0.008 |
| котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 2.886 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.006 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | 0.77 |
| Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 6.89 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 13.333 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества |  |
| котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 2.595 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 5.344 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества |  |
| котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 2.759 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 5.7031 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества |  |
| котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 11.8 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 14.0587 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества |  |
| котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 1.019 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 2.132 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества |  |
| котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 |  |  |  |
| 201 | 328 | Углерод (Сажа) | 1.743 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 3.59 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества |  |
| котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а |  |  |  |
| 36 | 328 | Углерод (Сажа) | 17.275 |
| 202 | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 2.17E-5 |
| 203 | 8888 | Другие специфические вещества | 0.016 |

Источники загрязнения атмосферы

| N строки | Графа Б. | Количество источников загрязнения атмосферы на конец года, единиц |  | Разрешенный выброс в атмосферу загрязняющих веществ, тонн | Фактически выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | из них организованных |  |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 82.05 | 92.116 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 82.05 | 92.116 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 30.24 | 34.526 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 30.24 | 34.526 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 25.6 | 30.106 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 25.6 | 30.106 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 25.6 | 30.106 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 25.6 | 30.106 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 40.15 | 45.914 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 40.15 | 45.914 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 54.7 | 62.189 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 54.7 | 62.189 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 71.513 | 15.519 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 71.513 | 15.519 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - | - |
| котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 90.942 | 34.962 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 90.942 | 34.962 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - | - |
| котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 22.457 | 8.479 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 22.457 | 8.479 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - | - |
| Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 85.826 | 21.831 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 85.826 | 21.831 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - | - |
| котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 90.942 | 34.962 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 90.942 | 34.962 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - | - |
| котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 22.457 | 8.479 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 22.457 | 8.479 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - | - |
| Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 85.826 | 21.831 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 85.826 | 21.831 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - | - |
| котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 85.826 | 21.831 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 85.826 | 21.831 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - | - |
| Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 71.513 | 15.519 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 71.513 | 15.519 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - | - |
| котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 22.735 | 25.719 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 22.735 | 25.719 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 18.74 | 22.571 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 18.74 | 22.571 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 17.414 | 20.862 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 17.414 | 20.862 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 19.695 | 22.866 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 19.695 | 22.866 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 24.353 | 28.667 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 24.353 | 28.667 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 21.085 | 23.789 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 21.085 | 23.789 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 3 | 1 | 7.17 | 9.506 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 3 | 1 | 7.17 | 9.506 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | 0 | 0 | 0 | - |
| Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 5 | 1 | 71.1 | 70.933 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 5 | 1 | 71.1 | 70.933 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - | - |
| котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 2 | 1 | 26.379 | 26.379 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 2 | 1 | 26.379 | 26.379 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - | - |
| котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 2 | 1 | 28.399 | 28.399 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 2 | 1 | 28.399 | 28.399 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - | - |
| котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 2 | 1 | 85.557 | 85.556 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 2 | 1 | 85.557 | 85.556 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - | - |
| котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 2 | 1 | 10.559 | 10.559 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 2 | 1 | 10.559 | 10.559 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - | - |
| котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 2 | 1 | 17.898 | 17.898 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | 2 | 1 | 17.898 | 17.898 |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - | - |
| котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а |  |  |  |  |  |
| 301 | Всего | 1 | 1 |  | 44.06 |
| 302 | в том числе с установленными нормативами: предельно допустимого выброса (ПДВ) | - | - | - | - |
| 303 | временно согласованного выброса (ВСВ) | - | - | - | - |

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных групп источников

| N строки | Код загрязняющего вещества | Загрязняющие вещества | Выброс в атмосферу загрязняющих веществ, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от сжигания топлива (для выработки электро- и теплоэнергии) | от технологических и других процессов |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 34.319 | 0.11 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 7.88 | - |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 44.102 | - |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 5.705 | - |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | - | - |
| котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 13.106 | 0.042 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 3.009 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 16.843 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.526 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 | 0 |
| котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 11.382 | 0.036 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 2.614 | - |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 14.627 | - |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.447 | - |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | - | - |
| котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 17.28 | 0.056 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 3.968 | - |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 22.206 | - |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 2.404 | - |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | - | - |
| котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 23.248 | 0.074 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 5.338 | - |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 29.874 | - |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 3.655 | - |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | - | - |
| котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 0.34 | 0.001 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 0.342 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 13.012 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.824 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 | 0 |
| котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 0.298 | 0.002 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 1.928 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 31.83 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.904 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | - | - |
| котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 0.268 | 0.002 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 0.158 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 7.361 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.69 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 | 0 |
| Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 0.496 | 0.001 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 0.404 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 19.233 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.697 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 | 0 |
| котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 0.268 | 0.002 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 0.158 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 7.361 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.69 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 | 0 |
| котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 23.248 | 0.074 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 5.338 | - |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 29.874 | - |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 3.655 | - |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | - | - |
| Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 0.496 | 0.001 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 0.404 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 19.233 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.697 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 | 0 |
| котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 0.298 | 0.002 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 1.928 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 31.83 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.904 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | - | - |
| Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 0.268 | 0.002 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 0.158 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 7.361 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.69 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 | 0 |
| котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 9.83 | 0.012 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 2.257 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 12.632 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.988 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | - | - |
| котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 8.623 | 0.008 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 1.98 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 11.08 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.88 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | - | - |
| котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 7.933 | 0.006 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 1.822 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 10.194 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.907 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | - | - |
| котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 8.691 | 0.008 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 1.996 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 11.17 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.001 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | - | - |
| котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 10.865 | 0.017 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 2.495 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 13.962 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.328 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | - | - |
| котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 9.036 | 0.008 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 2.075 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 11.613 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.057 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | - | - |
| котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 3.656 | 0.006 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 0.839 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 4.698 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.307 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | - | - |
| Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 20.22 | 0.002 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 2.315 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 47.334 | - |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.06 | 0.001 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 | 0.001 |
| котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 7.938 | 0.001 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 0.928 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 17.463 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.049 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 | 0 |
| котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 8.46 | 0.002 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 0.991 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 18.592 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.3539 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 | 0 |
| котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 25.858 | 0.001 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 1.744 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 56.687 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 1.2663 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 | 0 |
| котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 3.15 | 0.001 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 0.365 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 6.956 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.087 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 | 0 |
| котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 5.332 | 0.001 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 0.623 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 11.73 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 0.212 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | 0 | 0 |
| котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а |  |  |  |  |
| 501 | 2 | Твердые вещества | 17.29502 | 0 |
| 502 | 330 | Диоксид серы | 3.88 | 0 |
| 503 | 337 | Оксид углерода | 19.3925 | 0 |
| 504 | 12 | Оксид азота (в пересчете на NO2) | 3.492 | 0 |
| 505 | 7 | Углеводороды с учетом ЛОС (исключая метан) | - | - |

# 13.2. Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении

В настоящее время на всех источниках муниципального округа в качестве основного топлива используется каменные  уголи.

Для производства тепловой энергии ООО «Коммунальщик» используется уголь энергетический сортомарки Др. Поставщиком топлива является ОАО «СУЭК-Кузбасс» (договор поставки угля от 08.04.2022 № 1/2022, заключен по итогам открытого конкурса на основании протокола № 32211190157-03 от 21.03.2022). Доставка угля осуществляется собственной техникой предприятия.

Для производства тепловой энергии ООО «Велес» используется уголь энергетический сортомарки Др. Поставщиком котельного топлива планируется АО «СУЭК-Кузбасс».

Для производства тепловой энергии ООО «Авангард» используется уголь энергетический сортомарки Д. Поставщиком котельного топлива планируется ООО «СУЭК-Кузбасс» (договор поставки угля от 20.02.2022 № СУЭК-КУЗ-23/1048С, заключен по итогам проведённого запроса котировок на основании протокола № 32312054392-01 от 06.02.2023).

ООО УК «Егозово» использует топливо марки ДР. Объем потерь тепловой энергии, принят в размере 221,82 Гкал.

Низшая теплота сгорания поставляемого угля, принимается экспертами на уровне 5500 ккал/кг, информация о качественных характеристиках продаваемых марок угля размещена на официальном сайте поставщика.

Для производства тепловой энергии ООО «Панфиловец» используется уголь энергетический сортомарки Др. Поставщиком котельного топлива в 2024 году будет являться ОАО «СУЭК-Кузбасс».

Для производства тепловой энергии ООО «Шанс» используется уголь энергетический сортомарки Др. Поставщиком котельного топлива планируется АО «СУЭК-Кузбасс».

Возобновляемые виды топлива на источниках тепловой энергии муниципального округа в настоящий момент не используются и на перспективу их использование не планируется.

В рамках реализации разрабатываемого варианта схемы теплоснабжения для обеспечения существующих и прогнозных тепловых нагрузок в зонах действия существующих котельных, а также в зонах массовой жилой и общественно-деловой застройки, граничащих с зонами действия существующих источников, предполагается реализовать мероприятия по реконструкции и модернизации существующих источников тепловой энергии (ремонт котельного оборудования).

Указанные мероприятия вместе с изменением присоединенной тепловой нагрузки оказывают наиболее существенное влияние на динамику перспективного потребления топлива.

Более подробно данные проекты, состав генерирующего оборудования, его перспективные режимы работ, рассмотрены в документе «Схема теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения».

Сведения о величине удельных расходов условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии и сведения о величине перспективных максимальных часовых расходов основного топлива приведены в таблице 70.

Максимальный часовой расход топлива на котельных муниципального округа

| Параметры | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,13 | 226,13 | 226,13 | 226,13 | 223,87 | 223,87 | 223,87 | 223,87 | 223,87 | 223,87 | 223,87 | 223,87 | 223,87 | 223,87 | 223,87 | 223,87 | 223,87 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 231,07 | 231,07 | 231,07 | 231,07 | 231,07 | 228,76 | 228,76 | 228,76 | 228,76 | 228,76 | 228,76 | 228,76 | 228,76 | 228,76 | 228,76 | 228,76 | 228,76 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 249,13 | 246,64 | 246,64 | 246,64 | 246,64 | 246,64 | 246,64 | 246,64 | 246,64 | 246,64 | 246,64 | 246,64 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 223,67 | 223,67 | 223,67 | 223,67 | 223,67 | 223,67 | 223,67 | 221,43 | 221,43 | 221,43 | 221,43 | 221,43 | 221,43 | 221,43 | 221,43 | 221,43 | 221,43 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 234,17 | 234,17 | 234,17 | 234,17 | 234,17 | 234,17 | 234,17 | 234,17 | 231,83 | 231,83 | 231,83 | 231,83 | 231,83 | 231,83 | 231,83 | 231,83 | 231,83 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,03 | 226,03 | 226,03 | 226,03 | 226,03 | 226,03 | 226,03 | 223,77 | 223,77 | 223,77 | 223,77 | 223,77 | 223,77 | 223,77 | 223,77 | 223,77 | 223,77 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,78 | 224,78 | 224,78 | 224,78 | 224,78 | 224,78 | 224,78 | 224,78 | 224,78 | 224,78 | 222,53 | 222,53 | 222,53 | 222,53 | 222,53 | 222,53 | 222,53 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 230,23 | 230,23 | 230,23 | 230,23 | 227,93 | 227,93 | 227,93 | 227,93 | 227,93 | 227,93 | 227,93 | 227,93 | 227,93 | 227,93 | 227,93 | 227,93 | 227,93 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,88 | 228,88 | 228,88 | 228,88 | 226,59 | 226,59 | 226,59 | 226,59 | 226,59 | 226,59 | 226,59 | 226,59 | 226,59 | 226,59 | 226,59 | 226,59 | 226,59 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 216,35 | 216,35 | 216,35 | 216,35 | 216,35 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 | 214,19 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 218,57 | 218,57 | 218,57 | 218,57 | 218,57 | 218,57 | 218,57 | 216,38 | 216,38 | 216,38 | 216,38 | 216,38 | 216,38 | 216,38 | 216,38 | 216,38 | 216,38 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 216,98 | 216,98 | 216,98 | 216,98 | 216,98 | 216,98 | 216,98 | 216,98 | 214,81 | 214,81 | 214,81 | 214,81 | 214,81 | 214,81 | 214,81 | 214,81 | 214,81 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 224,49 | 224,49 | 224,49 | 224,49 | 224,49 | 222,25 | 222,25 | 222,25 | 222,25 | 222,25 | 222,25 | 222,25 | 222,25 | 222,25 | 222,25 | 222,25 | 222,25 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 227,09 | 227,09 | 227,09 | 227,09 | 227,09 | 227,09 | 224,82 | 224,82 | 224,82 | 224,82 | 224,82 | 224,82 | 224,82 | 224,82 | 224,82 | 224,82 | 224,82 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 | 232,62 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 | 230,97 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 | 226,27 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 228,07 | 225,79 | 225,79 | 225,79 | 225,79 | 225,79 | 225,79 | 225,79 | 225,79 | 225,79 | 225,79 | 225,79 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 234,41 | 232,07 | 232,07 | 232,07 | 232,07 | 232,07 | 232,07 | 232,07 | 232,07 | 232,07 | 232,07 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 211,07 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 222,01 | 222,01 | 222,01 | 222,01 | 222,01 | 222,01 | 222,01 | 222,01 | 219,79 | 219,79 | 219,79 | 219,79 | 219,79 | 219,79 | 219,79 | 219,79 | 219,79 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подключенная нагрузка (расчетная), в т. ч.: | Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| ГВС ср.ч. | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пар | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Расчетный максимум тепловой нагрузки (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 | 213,20 |
| Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

# 13.3 Описание технических характеристик котлоагрегатов

Состав и техническая характеристика оборудования котельных представлены в таблице 71.

Состав и техническая характеристика оборудования котельных

| № п/п | Наименование котельной | Состав и тип оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Темпера-турный график | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление, вентиляция | ГВС | Всего |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | КВр-0,8 (0,69), 3шт Квр-0,1 (0,86), 3шт | 4,650 | 95/70 | 1,0686 | 0,0000 | 1,0686 |
| 2 | котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | КВр-0,9 (0,8), 2шт | 0,800 | 95/70 | 0,2976 | 0,0000 | 0,2976 |
| 3 | котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | НР-18 (09), 2шт | 0,900 | 95/70 | 0,1453 | 0,0000 | 0,1453 |
| 4 | котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | КВр-0,8 (0,69), 3шт | 2,070 | 95/70 | 0,3084 | 0,0000 | 0,3084 |
| 5 | котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 | КВр-1,0 (0,86), 2шт, Квр-1,16 (1,0), 1шт | 2,720 | 95/70 | 0,7052 | 0,0000 | 0,7052 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | КВр-0,8 (0,69), 3шт | 2,070 | 95/70 | 0,6900 | 0,0000 | 0,6900 |
| 7 | котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 | КВр-0,6 (0,51) 3 шт | 1,530 | 95/70 | 0,6240 | 0,0000 | 0,6240 |
| 8 | котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | КВр-0,4 (0,34), 2шт | 0,680 | 95/70 | 0,2130 | 0,0000 | 0,2130 |
| 9 | Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | КВр-0,8 (0,8, 0,69), 3шт | 2,180 | 95/70 | 0,5610 | 0,0000 | 0,5610 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | КВр-0,65 МВт (0,56), 2шт | 1,118 | 95/70 | 0,2131 | 0,0000 | 0,2131 |
| 11 | котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | Квр-0,23 Мвт (0,2), 2 шт. | 0,400 | 95/70 | 0,0380 | 0,0000 | 0,0380 |
| 12 | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | Квр-0,17 Мвт (0,146), 1 шт. КЧМ-5-1 (0,1), 1 шт. | 0,246 | 95/70 | 0,0481 | 0,0000 | 0,0481 |
| 13 | котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | Квр-0,25МВт (0,215), 2шт | 0,430 | 95/70 | 0,1051 | 0,0000 | 0,1051 |
| 14 | Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | Квр-0,93МВт (0,8), 4шт | 3,199 | 95/70 | 0,6305 | 0,0000 | 0,6305 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | КВр-0,4 (0,34), 3шт | 1,020 | 95/70 | 0,4300 | 0,0000 | 0,4300 |
| 16 | котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | КВр-0,6 (0,52) , 2шт | 1,040 | 95/70 | 0,3300 | 0,0000 | 0,3300 |
| 17 | котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | КЧМ-5 (0,1), 3 шт. | 0,300 | 95/70 | 0,2300 | 0,0000 | 0,2300 |
| 18 | котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | КВр-0,4 (0,34), 1шт НР-18 (0,4), 1 шт | 0,740 | 95/70 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| 19 | котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | КВр-0,2 (0,17) 3шт | 0,510 | 95/70 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| 20 | котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | КВр-0,4 (0,34), 2 шт | 0,680 | 95/70 | 0,3200 | 0,0000 | 0,3200 |
| 21 | котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | КВр-0,2 (0,17), 2шт | 0,340 | 95/70 | 0,1400 | 0,0000 | 0,1400 |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | КВр-0,85 (0,73), 3шт | 2,190 | 95/70 | 0,8000 | 0,0000 | 0,8000 |
| 23 | котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а | КВр-0,6, 1шт, КВр-0,63, 1шт | 1,040 | 95/70 | 0,3000 | 0,0000 | 0,3000 |
| 24 | котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | КВр-0,2 (0,17), 2шт | 0,340 | 95/70 | 0,2600 | 0,0000 | 0,2600 |
| 25 | котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 | КВр-1,0 (0,8), 1шт, КВМ Томь (0,8), 2 шт | 2,400 | 95/70 | 1,6000 | 0,0000 | 1,6000 |
| 26 | котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в | КВр-0,1 (0,086), 2шт | 0,172 | 95/70 | 0,1100 | 0,0000 | 0,1100 |
| 27 | котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | КВр-0,4 (0,37), 2шт | 0,740 | 95/70 | 0,2200 | 0,0000 | 0,2200 |
| ООО УК «Егозово» |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | КВр-0,8 (0,8), 4шт | 3,200 | 95/70 | 2,1240 | 0,0000 | 2,1240 |
| СХА Колхоз «Заря» |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | КВр-0,8 (0,8), 4шт | 3,200 | 95/70 | 1,3600 | 0,0000 | 1,3600 |
| ВСЕГО |  |  | 40,91 |  | 14,47 | 0,00 | 14,47 |

Данные о характеристике дымовых труб представлены в таблице 72.

Данные о характеристике дымовых труб

| № п/п | Наименование Котельных | Материал | Диаметр выходного отверстия трубы, мм | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК с. Подгорное | металлическая | 530 | 18 |
| 2 | Котельная Подгорновской участковой больницы | металлическая | 530 | 22,4 |
| 3 | Котельная школы с. Подгорное | металлическая | 526 | 18 |
| 4 | Котельная школы п. Свердловский | металлическая | 640 | 11 |
| 5 | Котельная ДК п. Свердловский | металлическая | 426 | 19,5 |
| 6 | Котельная школы с. Драченино | металлическая | 522 | 17,5 |
| 7 | Котельная с. Худяшово | металлическая | 430 | 11 |
| 8 | котельная п. Клейзавод | металлическая | 500 | 30 |
| 9 | котельная д. Новогеоргиевка | металлическая | 200 | 18 |
| 10 | котельная п. Восходящий | металлическая | 400 | 25 |
| 11 | котельная п. Демьяновка | металлическая | 3,2м/1,5м | 30 |
| 12 | котельная д. Красноярка | металлическая | 700 | 15 |
| 13 | Котельная Дет. Сад с. Красное | металлическая | 408 | 15 |
| 14 | Котельная Школы с. Красное | металлическая | 516 | 22,5 |
| 15 | Котельная Коррекционной школы с. Красное | металлическая | 406 | 24 |
| 16 | Центральная котельная с. Ариничево | металлическая | 518 | 23 |
| 17 | котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | металическая | 325 | 8 |
| 18 | котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | сталь с 245 | 530 | 24 |
| 19 | котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | металическая | 640 | 23,4 |
| 20 | Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | металическая | 708 | 26 |
| 21 | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | металлическая | 350 | 11,8 |
| 22 | котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | металлическая | 600 | 30 |
| 23 | Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | металлическая | 1000 | 30 |
| 24 | котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а | металлическая | 800 | 20 |
| 25 | котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | металлическая | 350 | 8 |
| 26 | котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 | металлическая | 500 | 32 |
| 27 | котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в | металлическая | 350 | 9 |
| 28 | котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | металлическая | 530 | 12 |

# 13.4. Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

Данные о валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы представлены в таблицах 66, 67, 68, 69.

# 13.5. Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения представлено в таблицах 66, 67, 68, 69.

# 13.6. Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения представлены в  таблицах 66, 67, 68, 69.

# 13.7. Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

Суммарный годовой объем образования золы составляет 999,51тн.:

ООО «Велес»

котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка  ул. Чкалова, 6а - 66,12 тн;

котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная - 24,85 тн;

котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а - 10,06 тн;

котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а - 26,30 тн;

котельная п. Восходящий, Промзона, база №2 - 60,45 тн;

ООО «Коммунальщик»

котельная детсада  с. Красное, с. Красное,  ул. Чапаева, 4 - 66,08 тн;

котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет Октября, 3 - 51,07 тн;

котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 - 21,95 тн;

Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а - 62,45 тн;

ООО «Панфиловец»

котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а - 36,34 тн;

котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 - 6,41 тн;

Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а - 8,07 тн;

котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а - 18,39 тн;

Центральная  котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а - 126,30 тн;

ООО «Авангард»

котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б - 21,75 тн;

котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а - 21,50 тн;

котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а - 9,14 тн;

котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 - 10,88 тн;

котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а   - 26,80 тн;

котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а - 18,24 тн;

котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а - 6,82 тн;

ООО «Шанс»

Центр. котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а - 45,46 тн;

котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а - 17,40 тн;

котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а - 13,80 тн;

котельная п. Мирный, п. Мирный, Промзона №2, корп. 6 - 44,96 тн;

котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в - 7,14 тн;

котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 - 17,53 тн;

ООО УК «Егозово»

котельная п.ст. Егозово, п.ст. Егозово, ул. Полевая, 32а - 105,92 тн;

СХА Колхоз «Заря»

котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская - 47,33 тн.

Согласно Форме N 2-ТП (отходы) шлак и зола хранятся на открытых площадках на территории котельной, по мере заполнения вывозятся на объекты вывозится на свалку автотранспортом.

# 13.8. Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения

Стратегическое планирование развития схемы теплоснабжения, с экологической точки зрения, должно предусматривать минимизацию в первую очередь самых значимых источников воздействия на окружающую среду. Значимость воздействия источников теплоснабжения напрямую связана с установленной мощностью оборудования, типа применяемого топлива и некоторых других факторов. Котельные средней мощности (до 50 Гкал/час) могут оказывать существенное влияние на ближайшие территории в масштабах микрорайонов, что учитывается в рамках проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) с разработкой необходимых мероприятий.

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения отсутствуют.