СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ДО 2040 ГОДА

Утверждаемая часть Актуализация на 2026 год

Ленинск-Кузнецкий 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

Введение	5

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения	7

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	7

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	7

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	9

Котельные Ленинск-Кузнецкого муниципального округа не поставляют тепловую энергию объектам, находящимся в производственных зонах.	9

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	9

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии	11

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	13

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии	13

  - Радиус эффективного теплоснабжения	30

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	31

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	31

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	37

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа	61

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	61

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	84

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	84

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	92

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	92

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	95

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	96

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)	96

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	96

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	98

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	98

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	99

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	100

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	100

  - Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	100

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	101

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива	101

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	101

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	107

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	107

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	113

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	115

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	115

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	115

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	115

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	116

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа	117

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	121

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	122

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	123

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	123

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения,	125

городского округа, города федерального значения	125

  - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (котельные)	128

  - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей	134

  - Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения	142

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	150

- Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	156

  - Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), размещенных на территории муниципального округа	156

  - Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	157

  - Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	162

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа выполнена во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 года

№ 190 «О теплоснабжении». Закон устанавливает статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Актуализация схемы теплоснабжения разработана на период до 2040 года.

Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года

№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 г. №1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808;

- СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;

- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»;

- Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, утвержденных приказом Минстроя России от 29.05. 2019 г. №314/пр.; приказом Минстроя России от 17.11. 2017 г. № 1550/пр. «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

- Письмом Минэнерго РФ от 15.04.2020 г. № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения городских округов»;

- иные нормативные документы и нормативно-техническая документация в сфере теплоснабжения, а также другие документы, имеющие отношение к настоящей работе.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Численность населения Ленинск-Кузнецкого  муниципального  округа  на

01.01.2026 год составляет 21004 человека.

Существующая отапливаемая площадь строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов представленная в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 – Приросты отапливаемой площади

| № п/п | Потребители | Площадь строительных фондов с учетом развития, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Жилые дома | 211,33 | 211,33 | 211,33 | 211,33 | 211,33 | 211,33 | 211,33 |
| 2 | Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 1.2.1.

Актуализация схемы теплоснабжения ЛКМО на 2027 год. Утверждаемая часть.

Таблица 1.2.1. – Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

| № п/п | Источник тепловой энергии, теплоснабжающая организация, адрес | Объемы потребления тепловой энергии (мощности), Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2035 |  | 2040 |  |
|  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| 1 | Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 32,87 | 0,00 | 32,87 | 0,00 | 32,87 | 0,00 | 32,87 | 0,00 | 32,87 | 0,00 | 32,87 | 0,00 | 32,87 | 0,00 |

8

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Котельные Ленинск-Кузнецкого муниципального округа не поставляют тепловую энергию объектам, находящимся в производственных зонах.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Таблица 1.4.1. – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| ЕТО | Источник теплоснабжения | Средняя плотность, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ООО «Велес» | Котельная п. Демьяновка | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Котельная д. Красноярка | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Котельная ДК д. Новогеоргиевка | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
|  | Котельная п. Клейзавод | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Котельная п. Восходящий | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Котельная п. ст. Егозово | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ООО «Коммунальщик» | Котельная детсада с. Красное | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Котельная школы с. Красное | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Котельная коррекционной школы с. Красное | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Центральная котельная с. Ариничево | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Котельная с. Шабаново | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ООО «Панфиловец» | Котельная школы с. Панфилово | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | Котельная детсада с. Панфилово | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
|  | Котельная администрации с. Панфилово | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
|  | Котельная п. Новый | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Центральная котельная с. Чусовитино | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| ЕТО | Источник теплоснабжения | Средняя плотность, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ООО «Авангард» | Котельная школы с. Драченино | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
|  | Котельная школы п. Свердловский | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
|  | Котельная ДК п. Свердловский | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная ДК с. Подгорное | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
|  | Котельная школы с. Подгорное | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Котельная больницы с. Подгорное | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | Котельная с. Худяшово | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Котельная ЦРБ | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| ООО «Шанс» | Центр. Котельная п. Чкаловский | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Котельная д. Новопокасьма | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Котельная школы п. Мусохраново | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | Котельная п. Мирный | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Котельная детсада с. Камышино | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 |
|  | Котельная школы с. Камышино | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Основная часть социального фонда, некоторые жилые здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию данных котельных и тепловых сетей на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа осуществляют ООО «Велес», ООО

«Коммунальщик», ООО «Панфиловец», ООО «Авангард» и ООО «Шанс».

В зоне действия системы теплоснабжения ООО «Велес» суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет:

– в горячей воде – 4,65 Гкал/час

Зона действия системы теплоснабжения ООО «Велес» сформирована радиальными тепловыми сетями.

В зоне действия системы теплоснабжения ООО «Коммунальщик» суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет 3,45 Гкал/час. Зона действия системы теплоснабжения ООО «Коммунальщик» сформирована радиальными тепловыми сетями.

В зоне действия системы теплоснабжения ООО «Панфиловец» суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет 1,03 Гкал/час. Зона действия системы теплоснабжения ООО «Панфиловец» сформирована радиальными тепловыми сетями.

В зоне действия системы теплоснабжения ООО «Авангард» суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет 2,48 Гкал/час. Зона действия системы теплоснабжения ООО «Авангард» сформирована радиальными тепловыми сетями.

В зоне действия системы теплоснабжения ООО «Шанс» суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет 3,29 Гкал/час. Зона действия системы теплоснабжения ООО «Шанс» сформирована радиальными тепловыми сетями.

Районы муниципального округа подлежащие под перспективную застройку, показаны на рисунке 2.1.2.

Рисунок 2.1.2. – Область перспективной застройки жилищного сектора в п. ст.

Егозово

Перспективы тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 2.1.1.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

К зоне действия индивидуального теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа относятся частные домовладения с печным отоплением.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности в разрезе котельных в системе теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, включающие показатели, приведены в таблицах 2.3.1. – 2.3.29.:

    - существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

    - существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

    - существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

    - значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

    - значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

    - затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

    - значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

    - значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Таблица 2.3.1. – Баланс тепловой мощности котельной п. Демьяновка, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 4,650 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 |
| отопление и вентиляция | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,501 | 3,501 | 3,501 | 3,501 | 3,501 | 3,501 | 3,501 | 3,501 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах котельной), в том числе: | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |

Таблица 2.3.2. – Баланс тепловой мощности котельной д. Красноярка

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |

| Потери в тепловых сетях | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| отопление и вентиляция | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |

Таблица 2.3.3. – Баланс тепловой мощности котельной ДК д. Новогеоргиевка

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| отопление и вентиляция | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |

Таблица 2.3.4. – Баланс тепловой мощности котельной п. Клейзавод

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |

| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери в тепловых сетях | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| отопление и вентиляция | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |

Таблица 2.3.5. – Баланс тепловой мощности котельной п. Восходящий

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 |
| отопление и вентиляция | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 | 0,705 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 | 1,893 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 | 1,694 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 | 0,541 |

Таблица 2.3.6. – Баланс тепловой мощности котельной детсада с. Красное

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Потери в тепловых сетях | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| отопление и вентиляция | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |

Таблица 2.3.7. – Баланс тепловой мощности котельной школы с. Красное

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Потери в тепловых сетях | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| отопление и вентиляция | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |

Таблица 2.3.8. – Баланс тепловой мощности котельной коррекционной школы с. Красное

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| отопление и вентиляция | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |

Таблица 2.3.9. – Баланс тепловой мощности котельной с. Ариничево

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Потери в тепловых сетях | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| отопление и вентиляция | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 | 0,561 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 | 1,366 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |

Таблица 2.3.10. – Баланс тепловой мощности котельной школы с. Панфилово

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Потери в тепловых сетях | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| отопление и вентиляция | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |

Таблица 2.3.11. – Баланс тепловой мощности котельной детсада с. Панфилово

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| отопление и вентиляция | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |

Таблица 2.3.12. – Баланс тепловой мощности котельной администрации с. Панфилово

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| отопление и вентиляция | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |

Таблица 2.3.13. – Баланс тепловой мощности котельной п. Новый

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| отопление и вентиляция | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |

Таблица 2.3.14. – Баланс тепловой мощности Центральной котельной с. Чусовитино

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 | 3,199 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| Потери в тепловых сетях | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 |
| отопление и вентиляция | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |

Таблица 2.3.15. – Баланс тепловой мощности котельной школы с. Драченино

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| отопление и вентиляция | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0,574 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |

Таблица 2.3.16. – Баланс тепловой мощности котельной школы п. Свердловский

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| отопление и вентиляция | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |

Таблица 2.3.17. – Баланс тепловой мощности котельной ДК п. Свердловский

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление и вентиляция | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |

Таблица 2.3.18. – Баланс тепловой мощности котельной ДК с. Подгорное

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| отопление и вентиляция | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |

Таблица 2.3.19. – Баланс тепловой мощности котельной школы с. Подгорное

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| отопление и вентиляция | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |

Таблица 2.3.20. – Баланс тепловой мощности котельной больницы с. Подгорное

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| отопление и вентиляция | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |

Таблица 2.3.21. – Баланс тепловой мощности котельной с. Худяшово

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| отопление и вентиляция | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |

Таблица 2.3.22. – Баланс тепловой мощности котельной ЦРБ

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| отопление и вентиляция | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |

Таблица 2.3.23. – Баланс тепловой мощности Центральной котельной п. Чкаловский

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| отопление и вентиляция | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 |

Таблица 2.3.24. – Баланс тепловой мощности котельной школы д. Новопокасьма

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| отопление и вентиляция | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |

Таблица 2.3.25. – Баланс тепловой мощности котельной школы п. Мусохраново

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| отопление и вентиляция | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |

Таблица 2.3.26. – Баланс тепловой мощности котельной школы п. Мирный

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| отопление и вентиляция | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 | 0,723 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 |

Таблица 2.3.27. – Баланс тепловой мощности котельной школы детсада с. Камышино

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Потери в тепловых сетях | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| отопление и вентиляция | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |

Таблица 2.3.28. – Баланс тепловой мощности котельной школы с. Камышино

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Потери в тепловых сетях | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| отопление и вентиляция | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |

Таблица 2.3.29. – Баланс тепловой мощности котельной школы п. ст. Егозово

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Потери в тепловых сетях | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 2,124 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 |
| отопление и вентиляция | 2,124 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,025 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,631 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 |

Таблица 2.3.30. – Баланс тепловой мощности котельной с. Шабаново

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т. ч.: | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Потери в тепловых сетях | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| отопление и вентиляция | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 |

  - Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом радиуса эффективного теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности, вопрос о перераспределении резерва тепловой мощности из одной зоны действия в другую не стоит. В связи с этим расчёт радиуса эффективного теплоснабжения для каждого из источников тепловой энергии Ленинск-Кузнецкого муниципального округа в настоящее время не актуален.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок указаны в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| ЕТО | Котельная | Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» | Котельная п. Демьяновка | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная д. Красноярка | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная ДК д. Новогеоргиевка | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная п. Клейзавод | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная п. Восходящий | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная п. Ст. Егозово | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
|  |  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего: | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |

| ЕТО | Котельная | Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Коммунальщик | Котельная детсада с. Красное | нормативные утечки теплоносителя | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная школы с. Красное | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная коррекционной школы с. Красное | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Центральная котельная с. Ариничево | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная с. Шабаново | Подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
|  |  | сверхнормативный расход воды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего: | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 | 0,863 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Панфиловец» | Котельная школы с. Панфилово | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная детсада с. Панфилово | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| ЕТО | Котельная | Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная администрации с. Панфилово | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная п. Новый | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Центральная котельная с. Чусовитино | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего: | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Авангард» | Котельная школы с. Драченино | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная школы п. Свердловский | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная ДК п. Свердловский | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |

| ЕТО | Котельная | Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ДК с. Подгорное | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная школы с. Подгорное | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная больницы с. Подгорное | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная больницы с. Худяшово | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная ЦРБ | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего: | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Шанс» | Центр. Котельная п. Чкаловский | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| ЕТО | Котельная | Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная д. Новопокасьма | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная школы п. Мусохраново | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная п. Мирный | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная детсада с. Камышино | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная школы с. Камышино | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего: | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по сельским населенным пунктам ЛКМО: |  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 |
|  |  | нормативные утечки теплоносителя | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 | 3,227 |
|  |  | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Актуализация схемы теплоснабжения ЛКМО на 2027 год. Утверждаемая часть.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 6.2. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Демьяновка | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Красноярка | Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 | 4,988 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная ДК д. Новогеоргиевка | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обработанной и не деаэрированной водой) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Клейзавод | Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 21 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,986 | 4,986 | 4,986 | 4,986 | 4,986 | 4,986 | 4,986 |
|  | Доля резерва | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная п. Восходящий | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная детсада с. Красное | Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 19 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
|  | Доля резерва | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Котельная школы с. Красное | Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 28 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная коррекционной школы с. Красное | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,994 | 4,994 | 4,994 | 4,994 | 4,994 | 4,994 | 4,994 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Центральная котельная с. Ариничево | Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Срок службы | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 |
|  | Доля резерва | % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Котельная школы с. Панфилово | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная детсада с. Панфилово | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная администрации с. Панфилово | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Новый | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Центральная котельная с. Чусовитино | Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
|  | Доля резерва | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Котельная школы с. Драченино | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная школы п. Свердловский | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная ДК п. Свердловский | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 18 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная ДК с. Подгорное | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная школы с. Подгорное | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1,787 |
|  | Доля резерва | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Котельная больницы с. Подгорное | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 | 1,796 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная с. Худяшово | Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная ЦРБ | Производительность ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 21 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,973 | 4,973 | 4,973 | 4,973 | 4,973 | 4,973 | 4,973 |
|  | Доля резерва | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Котельная д. Новопокасьма | Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная школы п. Мусохраново | Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 18 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная п. Мирный | Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 21 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 |
|  | Доля резерва | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Котельная детсада с. Камышино | Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 21 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы с. Камышино | Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 24 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков- аккумуляторов | м3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная п. ст. Егозово | Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |

| Котельная | Параметр | Единица измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Шабаново | Производительность ВПУ | т/ч | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
|  | Срок службы | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 27 |
|  | Количество баков- аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 11,222 | 11,222 | 11,222 | 11,222 | 11,222 | 11,222 | 11,222 |
|  | Доля резерва | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Актуализация схемы теплоснабжения ЛКМО на 2027 год. Утверждаемая часть.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Проектом схемы теплоснабжения предусматривается два варианта развития системы теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

1 вариант

Исследование параметров гидравлических режимов тепловых сетей показало, что системы теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа имеют существенный резерв по располагаемому напору, что говорит о том, чтобы заменить существующие сетевые насосы на насосы с меньшим энергопотреблением. Поэтому данным вариантом предлагается использовать этот резерв при переходе от качественного регулирования отпуска тепловой энергии к количественному, с увеличением скорости теплоносителя по трубопроводам.

Суть этого способа заключается в поддержке постоянной температуры на прямом трубопроводе, которая равна:

Тпр = Тоб + Qдог·1000/Gп

где Gп – паспортная производительность сетевых насосов, м3/ч,

а регулирования отпуска тепловой энергии происходит путем изменения расхода теплоносителя.

Экономический эффект от данного мероприятия рассмотрим для котельных, где известны марки (характеристики) установленных сетевых насосов (см. таблицу 5.1.).

Таблица 5.1. – Перечень установленных сетевых насосов в котельных

| Наименование котельной | Марка сетевого насоса | Паспортная производительность, м3/ч | Паспортная потребляемая мощность, кВт | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Производительность при расчетной нагрузке, м3/ч | Потребляемая мощность при расчетной нагрузке, кВт*ч | Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Восходящий | К100-80-160 | 100,0 | 15,0 | 0,705 | 28,21 | 0,34 | 0,012 |
| Котельная д. Новогеоргиевка | К20/30 | 25,0 | 5,5 | 0,145 | 5,80 | 0,07 | 0,012 |
| Котельная д. Красноярка | К45/30а | 35,0 | 5,5 | 0,298 | 11,92 | 0,22 | 0,018 |
| Котельная п. Клейзавод | IL 40/200-7,5/2 | 38,0 | 7,5 | 0,308 | 12,32 | 0,26 | 0,021 |
| Котельная больницы с. Подгорное | IPL 32/175 | 28,6 | 4,0 | 0,320 | 12,80 | 0,36 | 0,028 |
| Котельная школы с. Подгорное | К20/30 | 25,0 | 5,5 | 0,300 | 12,00 | 0,61 | 0,051 |
| Котельная ДК п. Свердловский | К65-50-160 | 25,0 | 5,5 | 0,230 | 9,20 | 0,27 | 0,030 |
| Котельная школы п. Свердловский | К80-50-200 | 50,0 | 15,0 | 0,330 | 13,20 | 0,28 | 0,021 |
| Котельная ДК с. Подгорное | UPS 32/80 | 12,0 | 0,75 | 0,300 | 12,00 | 12,00 | 1,000 |
| Котельная школы с. Драченино | BL 32-160-4 | 33,0 | 4,0 | 0,430 | 17,20 | 0,57 | 0,033 |
| Котельная с. Худяшово | UPS 32/80 | 11,0 | 0,75 | 0,140 | 5,60 | 0,01 | 0,018 |
| Котельная п. ст. Егозово | Wilo-IL50/140- 4/2 | 120,0 | 8,0 | 2,124 | 84,96 | 2,84 | 0,033 |

*При условии, что на насосах установлены частотные регуляторы.

При количественном регулировании отпуска тепловой энергии температурные графики котельных примут следующий вид (см. таблицы 5.2-5.13).

Таблица 5.2. – Температурные графики по котельной п. Восходящий

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 28,20 | 0,144 | 77,1 | 34,9 | 3,41 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 28,20 | 0,155 | 77,1 | 35,8 | 3,76 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 28,20 | 0,166 | 77,1 | 36,8 | 4,13 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 28,20 | 0,180 | 77,1 | 37,7 | 4,58 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 28,20 | 0,192 | 77,1 | 38,6 | 4,98 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 28,20 | 0,203 | 77,1 | 39,5 | 5,40 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 28,20 | 0,214 | 77,1 | 40,3 | 5,82 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 28,20 | 0,226 | 77,1 | 41,2 | 6,28 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 28,20 | 0,237 | 77,1 | 42,1 | 6,77 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 28,20 | 0,248 | 77,1 | 42,9 | 7,26 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 28,20 | 0,262 | 77,1 | 43,7 | 7,85 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 28,20 | 0,274 | 77,1 | 44,5 | 8,39 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 28,20 | 0,288 | 77,1 | 45,3 | 9,05 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 28,20 | 0,299 | 77,1 | 46,1 | 9,64 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 28,20 | 0,310 | 77,1 | 46,9 | 10,27 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 28,20 | 0,321 | 77,1 | 47,7 | 10,93 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 28,20 | 0,336 | 77,1 | 48,4 | 11,69 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 28,20 | 0,347 | 77,1 | 49,2 | 12,43 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 28,20 | 0,358 | 77,1 | 50 | 13,22 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 28,20 | 0,372 | 77,1 | 50,7 | 14,10 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 28,20 | 0,384 | 77,1 | 51,5 | 14,98 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 28,20 | 0,395 | 77,1 | 52,2 | 15,86 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 28,20 | 0,406 | 77,1 | 53 | 16,85 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 28,20 | 0,420 | 77,1 | 53,7 | 17,96 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 28,20 | 0,431 | 77,1 | 54,4 | 19,01 |

| -17 | 70,90 | 55,10 | 28,20 | 0,446 | 77,1 | 55,1 | 20,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 28,20 | 0,454 | 77,1 | 55,9 | 21,42 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 28,20 | 0,468 | 77,1 | 56,6 | 22,84 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 28,20 | 0,479 | 77,1 | 57,3 | 24,21 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 28,20 | 0,491 | 77,1 | 58 | 25,69 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 28,20 | 0,502 | 77,1 | 58,7 | 27,28 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 28,20 | 0,516 | 77,1 | 59,4 | 29,16 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 28,20 | 0,527 | 77,1 | 60,1 | 31,02 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 28,20 | 0,539 | 77,1 | 60,8 | 33,04 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 28,20 | 0,550 | 77,1 | 61,5 | 35,25 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 28,20 | 0,561 | 77,1 | 62,2 | 37,66 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 28,20 | 0,572 | 77,1 | 62,8 | 40,03 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 28,20 | 0,584 | 77,1 | 63,5 | 42,92 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 28,20 | 0,595 | 77,1 | 64,2 | 46,13 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 28,20 | 0,609 | 77,1 | 64,8 | 49,52 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 28,20 | 0,620 | 77,1 | 65,5 | 53,48 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 28,20 | 0,632 | 77,1 | 66,1 | 57,43 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 28,20 | 0,643 | 77,1 | 66,8 | 62,42 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 28,20 | 0,657 | 77,1 | 67,4 | 67,74 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 28,20 | 0,671 | 77,1 | 68 | 73,75 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 28,20 | 0,682 | 77,1 | 68,7 | 81,24 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 28,20 | 0,694 | 77,1 | 69,3 | 88,94 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 28,20 | 0,705 | 77,1 | 70 | 99,30 |

Таблица 5.3. – Температурные графики по котельной д. Новогеоргиевка

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 5,80 | 0,030 | 75,8 | 34,9 | 0,72 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 5,80 | 0,032 | 75,8 | 35,8 | 0,80 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 5,80 | 0,034 | 75,8 | 36,8 | 0,88 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 5,80 | 0,037 | 75,8 | 37,7 | 0,97 |

| 4 | 45,40 | 38,60 | 5,80 | 0,039 | 75,8 | 38,6 | 1,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 5,80 | 0,042 | 75,8 | 39,5 | 1,15 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 5,80 | 0,044 | 75,8 | 40,3 | 1,24 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 5,80 | 0,046 | 75,8 | 41,2 | 1,34 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 5,80 | 0,049 | 75,8 | 42,1 | 1,45 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 5,80 | 0,051 | 75,8 | 42,9 | 1,55 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 5,80 | 0,054 | 75,8 | 43,7 | 1,68 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 5,80 | 0,056 | 75,8 | 44,5 | 1,80 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 5,80 | 0,059 | 75,8 | 45,3 | 1,94 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 5,80 | 0,061 | 75,8 | 46,1 | 2,07 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 5,80 | 0,064 | 75,8 | 46,9 | 2,21 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 5,80 | 0,066 | 75,8 | 47,7 | 2,35 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 5,80 | 0,069 | 75,8 | 48,4 | 2,52 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 5,80 | 0,071 | 75,8 | 49,2 | 2,68 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 5,80 | 0,074 | 75,8 | 50 | 2,86 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 5,80 | 0,077 | 75,8 | 50,7 | 3,05 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 5,80 | 0,079 | 75,8 | 51,5 | 3,25 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 5,80 | 0,081 | 75,8 | 52,2 | 3,44 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 5,80 | 0,084 | 75,8 | 53 | 3,66 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 5,80 | 0,086 | 75,8 | 53,7 | 3,91 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 5,80 | 0,089 | 75,8 | 54,4 | 4,15 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 5,80 | 0,092 | 75,8 | 55,1 | 4,43 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 5,80 | 0,093 | 75,8 | 55,9 | 4,69 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 5,80 | 0,096 | 75,8 | 56,6 | 5,01 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 5,80 | 0,099 | 75,8 | 57,3 | 5,33 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 5,80 | 0,101 | 75,8 | 58 | 5,67 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 5,80 | 0,103 | 75,8 | 58,7 | 6,04 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 5,80 | 0,106 | 75,8 | 59,4 | 6,47 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 5,80 | 0,108 | 75,8 | 60,1 | 6,91 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 5,80 | 0,111 | 75,8 | 60,8 | 7,39 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 5,80 | 0,113 | 75,8 | 61,5 | 7,91 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 5,80 | 0,115 | 75,8 | 62,2 | 8,49 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 5,80 | 0,118 | 75,8 | 62,8 | 9,06 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 5,80 | 0,120 | 75,8 | 63,5 | 9,76 |

| -30 | 85,30 | 64,20 | 5,80 | 0,122 | 75,8 | 64,2 | 10,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 5,80 | 0,125 | 75,8 | 64,8 | 11,39 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 5,80 | 0,128 | 75,8 | 65,5 | 12,39 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 5,80 | 0,130 | 75,8 | 66,1 | 13,39 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 5,80 | 0,132 | 75,8 | 66,8 | 14,69 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 5,80 | 0,135 | 75,8 | 67,4 | 16,09 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 5,80 | 0,138 | 75,8 | 68 | 17,70 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 5,80 | 0,140 | 75,8 | 68,7 | 19,77 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 5,80 | 0,143 | 75,8 | 69,3 | 21,95 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 5,80 | 0,145 | 75,8 | 70 | 25,00 |

Таблица 5.4. – Температурные графики по котельной д. Красноярка

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 11,92 | 0,061 | 78,5 | 34,9 | 1,39 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 11,92 | 0,066 | 78,5 | 35,8 | 1,54 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 11,92 | 0,070 | 78,5 | 36,8 | 1,69 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 11,92 | 0,076 | 78,5 | 37,7 | 1,87 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 11,92 | 0,081 | 78,5 | 38,6 | 2,03 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 11,92 | 0,086 | 78,5 | 39,5 | 2,20 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 11,92 | 0,091 | 78,5 | 40,3 | 2,37 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 11,92 | 0,095 | 78,5 | 41,2 | 2,56 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 11,92 | 0,100 | 78,5 | 42,1 | 2,75 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 11,92 | 0,105 | 78,5 | 42,9 | 2,95 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 11,92 | 0,111 | 78,5 | 43,7 | 3,19 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 11,92 | 0,116 | 78,5 | 44,5 | 3,40 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 11,92 | 0,122 | 78,5 | 45,3 | 3,66 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 11,92 | 0,126 | 78,5 | 46,1 | 3,90 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 11,92 | 0,131 | 78,5 | 46,9 | 4,15 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 11,92 | 0,136 | 78,5 | 47,7 | 4,41 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 11,92 | 0,142 | 78,5 | 48,4 | 4,71 |

| -9 | 61,50 | 49,20 | 11,92 | 0,147 | 78,5 | 49,2 | 5,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 11,92 | 0,151 | 78,5 | 50 | 5,31 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 11,92 | 0,157 | 78,5 | 50,7 | 5,66 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 11,92 | 0,162 | 78,5 | 51,5 | 6,00 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 11,92 | 0,167 | 78,5 | 52,2 | 6,35 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 11,92 | 0,172 | 78,5 | 53 | 6,73 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 11,92 | 0,178 | 78,5 | 53,7 | 7,16 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 11,92 | 0,182 | 78,5 | 54,4 | 7,57 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 11,92 | 0,188 | 78,5 | 55,1 | 8,05 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 11,92 | 0,192 | 78,5 | 55,9 | 8,49 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 11,92 | 0,198 | 78,5 | 56,6 | 9,04 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 11,92 | 0,203 | 78,5 | 57,3 | 9,56 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 11,92 | 0,207 | 78,5 | 58 | 10,12 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 11,92 | 0,212 | 78,5 | 58,7 | 10,72 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 11,92 | 0,218 | 78,5 | 59,4 | 11,42 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 11,92 | 0,223 | 78,5 | 60,1 | 12,11 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 11,92 | 0,228 | 78,5 | 60,8 | 12,86 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 11,92 | 0,232 | 78,5 | 61,5 | 13,67 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 11,92 | 0,237 | 78,5 | 62,2 | 14,55 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 11,92 | 0,242 | 78,5 | 62,8 | 15,41 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 11,92 | 0,247 | 78,5 | 63,5 | 16,45 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 11,92 | 0,252 | 78,5 | 64,2 | 17,59 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 11,92 | 0,257 | 78,5 | 64,8 | 18,79 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 11,92 | 0,262 | 78,5 | 65,5 | 20,17 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 11,92 | 0,267 | 78,5 | 66,1 | 21,53 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 11,92 | 0,272 | 78,5 | 66,8 | 23,23 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 11,92 | 0,278 | 78,5 | 67,4 | 25,02 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 11,92 | 0,284 | 78,5 | 68 | 27,02 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 11,92 | 0,288 | 78,5 | 68,7 | 29,44 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 11,92 | 0,293 | 78,5 | 69,3 | 31,87 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 11,92 | 0,298 | 78,5 | 70 | 35,06 |

Таблица 5.5. – Температурные графики по котельной п. Клейзавод

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 12,32 | 0,063 | 78,1 | 34,9 | 1,45 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 12,32 | 0,068 | 78,1 | 35,8 | 1,60 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 12,32 | 0,073 | 78,1 | 36,8 | 1,76 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 12,32 | 0,079 | 78,1 | 37,7 | 1,95 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 12,32 | 0,084 | 78,1 | 38,6 | 2,12 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 12,32 | 0,089 | 78,1 | 39,5 | 2,30 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 12,32 | 0,094 | 78,1 | 40,3 | 2,48 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 12,32 | 0,099 | 78,1 | 41,2 | 2,67 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 12,32 | 0,103 | 78,1 | 42,1 | 2,87 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 12,32 | 0,108 | 78,1 | 42,9 | 3,08 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 12,32 | 0,115 | 78,1 | 43,7 | 3,33 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 12,32 | 0,120 | 78,1 | 44,5 | 3,56 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 12,32 | 0,126 | 78,1 | 45,3 | 3,83 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 12,32 | 0,131 | 78,1 | 46,1 | 4,08 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 12,32 | 0,136 | 78,1 | 46,9 | 4,34 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 12,32 | 0,140 | 78,1 | 47,7 | 4,62 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 12,32 | 0,147 | 78,1 | 48,4 | 4,94 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 12,32 | 0,152 | 78,1 | 49,2 | 5,24 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 12,32 | 0,156 | 78,1 | 50 | 5,57 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 12,32 | 0,163 | 78,1 | 50,7 | 5,94 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 12,32 | 0,168 | 78,1 | 51,5 | 6,30 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 12,32 | 0,172 | 78,1 | 52,2 | 6,66 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 12,32 | 0,177 | 78,1 | 53 | 7,07 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 12,32 | 0,184 | 78,1 | 53,7 | 7,52 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 12,32 | 0,188 | 78,1 | 54,4 | 7,95 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 12,32 | 0,195 | 78,1 | 55,1 | 8,46 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 12,32 | 0,198 | 78,1 | 55,9 | 8,93 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 12,32 | 0,205 | 78,1 | 56,6 | 9,51 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 12,32 | 0,209 | 78,1 | 57,3 | 10,07 |

| -21 | 75,40 | 58,00 | 12,32 | 0,214 | 78,1 | 58 | 10,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 12,32 | 0,219 | 78,1 | 58,7 | 11,30 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 12,32 | 0,225 | 78,1 | 59,4 | 12,06 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 12,32 | 0,230 | 78,1 | 60,1 | 12,80 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 12,32 | 0,235 | 78,1 | 60,8 | 13,60 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 12,32 | 0,240 | 78,1 | 61,5 | 14,47 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 12,32 | 0,245 | 78,1 | 62,2 | 15,42 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 12,32 | 0,250 | 78,1 | 62,8 | 16,35 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 12,32 | 0,255 | 78,1 | 63,5 | 17,47 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 12,32 | 0,260 | 78,1 | 64,2 | 18,70 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 12,32 | 0,266 | 78,1 | 64,8 | 20,01 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 12,32 | 0,271 | 78,1 | 65,5 | 21,51 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 12,32 | 0,276 | 78,1 | 66,1 | 23,00 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 12,32 | 0,281 | 78,1 | 66,8 | 24,86 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 12,32 | 0,287 | 78,1 | 67,4 | 26,83 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 12,32 | 0,293 | 78,1 | 68 | 29,03 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 12,32 | 0,298 | 78,1 | 68,7 | 31,72 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 12,32 | 0,303 | 78,1 | 69,3 | 34,44 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 12,32 | 0,308 | 78,1 | 70 | 38,02 |

Таблица 5.6. – Температурные графики по котельной больницы с. Подгорное

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 12,80 | 0,065 | 81,2 | 34,9 | 1,41 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 12,80 | 0,070 | 81,2 | 35,8 | 1,55 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 12,80 | 0,076 | 81,2 | 36,8 | 1,70 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 12,80 | 0,082 | 81,2 | 37,7 | 1,88 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 12,80 | 0,087 | 81,2 | 38,6 | 2,04 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 12,80 | 0,092 | 81,2 | 39,5 | 2,21 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 12,80 | 0,097 | 81,2 | 40,3 | 2,38 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 12,80 | 0,102 | 81,2 | 41,2 | 2,56 |

| 0 | 50,50 | 42,10 | 12,80 | 0,108 | 81,2 | 42,1 | 2,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 12,80 | 0,113 | 81,2 | 42,9 | 2,94 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 12,80 | 0,119 | 81,2 | 43,7 | 3,17 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 12,80 | 0,124 | 81,2 | 44,5 | 3,38 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 12,80 | 0,131 | 81,2 | 45,3 | 3,64 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 12,80 | 0,136 | 81,2 | 46,1 | 3,87 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 12,80 | 0,141 | 81,2 | 46,9 | 4,10 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 12,80 | 0,146 | 81,2 | 47,7 | 4,36 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 12,80 | 0,152 | 81,2 | 48,4 | 4,64 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 12,80 | 0,157 | 81,2 | 49,2 | 4,92 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 12,80 | 0,163 | 81,2 | 50 | 5,21 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 12,80 | 0,169 | 81,2 | 50,7 | 5,54 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 12,80 | 0,174 | 81,2 | 51,5 | 5,86 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 12,80 | 0,179 | 81,2 | 52,2 | 6,18 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 12,80 | 0,184 | 81,2 | 53 | 6,54 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 12,80 | 0,191 | 81,2 | 53,7 | 6,94 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 12,80 | 0,196 | 81,2 | 54,4 | 7,31 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 12,80 | 0,202 | 81,2 | 55,1 | 7,75 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 12,80 | 0,206 | 81,2 | 55,9 | 8,15 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 12,80 | 0,212 | 81,2 | 56,6 | 8,64 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 12,80 | 0,218 | 81,2 | 57,3 | 9,10 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 12,80 | 0,223 | 81,2 | 58 | 9,60 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 12,80 | 0,228 | 81,2 | 58,7 | 10,13 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 12,80 | 0,234 | 81,2 | 59,4 | 10,74 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 12,80 | 0,239 | 81,2 | 60,1 | 11,34 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 12,80 | 0,244 | 81,2 | 60,8 | 11,98 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 12,80 | 0,250 | 81,2 | 61,5 | 12,67 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 12,80 | 0,255 | 81,2 | 62,2 | 13,41 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 12,80 | 0,260 | 81,2 | 62,8 | 14,12 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 12,80 | 0,265 | 81,2 | 63,5 | 14,97 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 12,80 | 0,270 | 81,2 | 64,2 | 15,89 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 12,80 | 0,276 | 81,2 | 64,8 | 16,86 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 12,80 | 0,282 | 81,2 | 65,5 | 17,94 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 12,80 | 0,287 | 81,2 | 66,1 | 18,99 |

| -34 | 89,60 | 66,80 | 12,80 | 0,292 | 81,2 | 66,8 | 20,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 12,80 | 0,298 | 81,2 | 67,4 | 21,61 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 12,80 | 0,305 | 81,2 | 68 | 23,08 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 12,80 | 0,310 | 81,2 | 68,7 | 24,78 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 12,80 | 0,315 | 81,2 | 69,3 | 26,46 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 12,80 | 0,320 | 81,2 | 70 | 28,57 |

Таблица 5.7. – Температурные графики по котельной школы с. Подгорное

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 12,00 | 0,061 | 82,0 | 34,9 | 1,30 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 12,00 | 0,066 | 82,0 | 35,8 | 1,43 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 12,00 | 0,071 | 82,0 | 36,8 | 1,57 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 12,00 | 0,077 | 82,0 | 37,7 | 1,73 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 12,00 | 0,082 | 82,0 | 38,6 | 1,88 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 12,00 | 0,086 | 82,0 | 39,5 | 2,03 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 12,00 | 0,091 | 82,0 | 40,3 | 2,19 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 12,00 | 0,096 | 82,0 | 41,2 | 2,35 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 12,00 | 0,101 | 82,0 | 42,1 | 2,53 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 12,00 | 0,106 | 82,0 | 42,9 | 2,70 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 12,00 | 0,112 | 82,0 | 43,7 | 2,91 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 12,00 | 0,116 | 82,0 | 44,5 | 3,10 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 12,00 | 0,122 | 82,0 | 45,3 | 3,34 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 12,00 | 0,127 | 82,0 | 46,1 | 3,54 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 12,00 | 0,132 | 82,0 | 46,9 | 3,76 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 12,00 | 0,137 | 82,0 | 47,7 | 3,99 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 12,00 | 0,143 | 82,0 | 48,4 | 4,25 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 12,00 | 0,148 | 82,0 | 49,2 | 4,50 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 12,00 | 0,152 | 82,0 | 50 | 4,76 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 12,00 | 0,158 | 82,0 | 50,7 | 5,06 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 12,00 | 0,163 | 82,0 | 51,5 | 5,35 |

| -13 | 66,20 | 52,20 | 12,00 | 0,168 | 82,0 | 52,2 | 5,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 12,00 | 0,173 | 82,0 | 53 | 5,96 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 12,00 | 0,179 | 82,0 | 53,7 | 6,32 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 12,00 | 0,184 | 82,0 | 54,4 | 6,65 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 12,00 | 0,190 | 82,0 | 55,1 | 7,05 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 12,00 | 0,193 | 82,0 | 55,9 | 7,40 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 12,00 | 0,199 | 82,0 | 56,6 | 7,84 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 12,00 | 0,204 | 82,0 | 57,3 | 8,26 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 12,00 | 0,209 | 82,0 | 58 | 8,70 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 12,00 | 0,214 | 82,0 | 58,7 | 9,17 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 12,00 | 0,220 | 82,0 | 59,4 | 9,72 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 12,00 | 0,224 | 82,0 | 60,1 | 10,25 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 12,00 | 0,229 | 82,0 | 60,8 | 10,81 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 12,00 | 0,234 | 82,0 | 61,5 | 11,41 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 12,00 | 0,239 | 82,0 | 62,2 | 12,06 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 12,00 | 0,244 | 82,0 | 62,8 | 12,69 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 12,00 | 0,248 | 82,0 | 63,5 | 13,43 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 12,00 | 0,253 | 82,0 | 64,2 | 14,22 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 12,00 | 0,259 | 82,0 | 64,8 | 15,07 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 12,00 | 0,264 | 82,0 | 65,5 | 16,00 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 12,00 | 0,269 | 82,0 | 66,1 | 16,91 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 12,00 | 0,274 | 82,0 | 66,8 | 18,00 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 12,00 | 0,280 | 82,0 | 67,4 | 19,15 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 12,00 | 0,286 | 82,0 | 68 | 20,40 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 12,00 | 0,290 | 82,0 | 68,7 | 21,83 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 12,00 | 0,295 | 82,0 | 69,3 | 23,24 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 12,00 | 0,300 | 82,0 | 70 | 25,00 |

Таблица 5.8. – Температурные графики по котельной ДК п. Свердловский

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 9,20 | 0,047 | 79,2 | 34,9 | 1,06 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 9,20 | 0,051 | 79,2 | 35,8 | 1,17 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 9,20 | 0,054 | 79,2 | 36,8 | 1,28 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 9,20 | 0,059 | 79,2 | 37,7 | 1,42 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 9,20 | 0,063 | 79,2 | 38,6 | 1,54 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 9,20 | 0,066 | 79,2 | 39,5 | 1,67 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 9,20 | 0,070 | 79,2 | 40,3 | 1,80 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 9,20 | 0,074 | 79,2 | 41,2 | 1,94 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 9,20 | 0,077 | 79,2 | 42,1 | 2,08 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 9,20 | 0,081 | 79,2 | 42,9 | 2,23 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 9,20 | 0,086 | 79,2 | 43,7 | 2,41 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 9,20 | 0,089 | 79,2 | 44,5 | 2,57 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 9,20 | 0,094 | 79,2 | 45,3 | 2,77 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 9,20 | 0,098 | 79,2 | 46,1 | 2,95 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 9,20 | 0,101 | 79,2 | 46,9 | 3,13 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 9,20 | 0,105 | 79,2 | 47,7 | 3,33 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 9,20 | 0,109 | 79,2 | 48,4 | 3,55 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 9,20 | 0,113 | 79,2 | 49,2 | 3,77 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 9,20 | 0,117 | 79,2 | 50 | 4,00 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 9,20 | 0,121 | 79,2 | 50,7 | 4,26 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 9,20 | 0,125 | 79,2 | 51,5 | 4,52 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 9,20 | 0,129 | 79,2 | 52,2 | 4,77 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 9,20 | 0,132 | 79,2 | 53 | 5,06 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 9,20 | 0,137 | 79,2 | 53,7 | 5,38 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 9,20 | 0,141 | 79,2 | 54,4 | 5,68 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 9,20 | 0,145 | 79,2 | 55,1 | 6,03 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 9,20 | 0,148 | 79,2 | 55,9 | 6,36 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 9,20 | 0,153 | 79,2 | 56,6 | 6,76 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 9,20 | 0,156 | 79,2 | 57,3 | 7,14 |

| -21 | 75,40 | 58,00 | 9,20 | 0,160 | 79,2 | 58 | 7,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 9,20 | 0,164 | 79,2 | 58,7 | 7,99 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 9,20 | 0,168 | 79,2 | 59,4 | 8,50 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 9,20 | 0,172 | 79,2 | 60,1 | 9,01 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 9,20 | 0,176 | 79,2 | 60,8 | 9,55 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 9,20 | 0,179 | 79,2 | 61,5 | 10,14 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 9,20 | 0,183 | 79,2 | 62,2 | 10,77 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 9,20 | 0,187 | 79,2 | 62,8 | 11,39 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 9,20 | 0,190 | 79,2 | 63,5 | 12,13 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 9,20 | 0,194 | 79,2 | 64,2 | 12,94 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 9,20 | 0,199 | 79,2 | 64,8 | 13,80 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 9,20 | 0,202 | 79,2 | 65,5 | 14,77 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 9,20 | 0,206 | 79,2 | 66,1 | 15,73 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 9,20 | 0,210 | 79,2 | 66,8 | 16,92 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 9,20 | 0,214 | 79,2 | 67,4 | 18,17 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 9,20 | 0,219 | 79,2 | 68 | 19,55 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 9,20 | 0,223 | 79,2 | 68,7 | 21,20 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 9,20 | 0,226 | 79,2 | 69,3 | 22,86 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 9,20 | 0,230 | 79,2 | 70 | 25,00 |

Таблица 5.9. – Температурные графики по котельной школы п. Свердловский

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 13,20 | 0,067 | 76,6 | 34,9 | 1,61 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 13,20 | 0,073 | 76,6 | 35,8 | 1,78 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 13,20 | 0,078 | 76,6 | 36,8 | 1,96 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 13,20 | 0,084 | 76,6 | 37,7 | 2,17 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 13,20 | 0,090 | 76,6 | 38,6 | 2,36 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 13,20 | 0,095 | 76,6 | 39,5 | 2,56 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 13,20 | 0,100 | 76,6 | 40,3 | 2,76 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 13,20 | 0,106 | 76,6 | 41,2 | 2,98 |

| 0 | 50,50 | 42,10 | 13,20 | 0,111 | 76,6 | 42,1 | 3,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 13,20 | 0,116 | 76,6 | 42,9 | 3,45 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 13,20 | 0,123 | 76,6 | 43,7 | 3,73 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 13,20 | 0,128 | 76,6 | 44,5 | 3,99 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 13,20 | 0,135 | 76,6 | 45,3 | 4,30 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 13,20 | 0,140 | 76,6 | 46,1 | 4,59 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 13,20 | 0,145 | 76,6 | 46,9 | 4,89 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 13,20 | 0,150 | 76,6 | 47,7 | 5,21 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 13,20 | 0,157 | 76,6 | 48,4 | 5,57 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 13,20 | 0,162 | 76,6 | 49,2 | 5,93 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 13,20 | 0,168 | 76,6 | 50 | 6,30 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 13,20 | 0,174 | 76,6 | 50,7 | 6,73 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 13,20 | 0,180 | 76,6 | 51,5 | 7,15 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 13,20 | 0,185 | 76,6 | 52,2 | 7,57 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 13,20 | 0,190 | 76,6 | 53 | 8,05 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 13,20 | 0,197 | 76,6 | 53,7 | 8,59 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 13,20 | 0,202 | 76,6 | 54,4 | 9,10 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 13,20 | 0,209 | 76,6 | 55,1 | 9,70 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 13,20 | 0,213 | 76,6 | 55,9 | 10,27 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 13,20 | 0,219 | 76,6 | 56,6 | 10,96 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 13,20 | 0,224 | 76,6 | 57,3 | 11,63 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 13,20 | 0,230 | 76,6 | 58 | 12,35 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 13,20 | 0,235 | 76,6 | 58,7 | 13,13 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 13,20 | 0,242 | 76,6 | 59,4 | 14,04 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 13,20 | 0,247 | 76,6 | 60,1 | 14,96 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 13,20 | 0,252 | 76,6 | 60,8 | 15,96 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 13,20 | 0,257 | 76,6 | 61,5 | 17,05 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 13,20 | 0,263 | 76,6 | 62,2 | 18,24 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 13,20 | 0,268 | 76,6 | 62,8 | 19,42 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 13,20 | 0,273 | 76,6 | 63,5 | 20,86 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 13,20 | 0,279 | 76,6 | 64,2 | 22,46 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 13,20 | 0,285 | 76,6 | 64,8 | 24,16 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 13,20 | 0,290 | 76,6 | 65,5 | 26,16 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 13,20 | 0,296 | 76,6 | 66,1 | 28,16 |

| -34 | 89,60 | 66,80 | 13,20 | 0,301 | 76,6 | 66,8 | 30,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 13,20 | 0,308 | 76,6 | 67,4 | 33,43 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 13,20 | 0,314 | 76,6 | 68 | 36,53 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 13,20 | 0,319 | 76,6 | 68,7 | 40,44 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 13,20 | 0,325 | 76,6 | 69,3 | 44,48 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 13,20 | 0,330 | 76,6 | 70 | 50,00 |

Таблица 5.10. – Температурные графики по котельной ДК с. Подгорное

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 12,00 | 0,061 | 82,0 | 34,9 | 1,30 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 12,00 | 0,066 | 82,0 | 35,8 | 1,43 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 12,00 | 0,071 | 82,0 | 36,8 | 1,57 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 12,00 | 0,077 | 82,0 | 37,7 | 1,73 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 12,00 | 0,082 | 82,0 | 38,6 | 1,88 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 12,00 | 0,086 | 82,0 | 39,5 | 2,03 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 12,00 | 0,091 | 82,0 | 40,3 | 2,19 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 12,00 | 0,096 | 82,0 | 41,2 | 2,35 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 12,00 | 0,101 | 82,0 | 42,1 | 2,53 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 12,00 | 0,106 | 82,0 | 42,9 | 2,70 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 12,00 | 0,112 | 82,0 | 43,7 | 2,91 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 12,00 | 0,116 | 82,0 | 44,5 | 3,10 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 12,00 | 0,122 | 82,0 | 45,3 | 3,34 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 12,00 | 0,127 | 82,0 | 46,1 | 3,54 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 12,00 | 0,132 | 82,0 | 46,9 | 3,76 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 12,00 | 0,137 | 82,0 | 47,7 | 3,99 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 12,00 | 0,143 | 82,0 | 48,4 | 4,25 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 12,00 | 0,148 | 82,0 | 49,2 | 4,50 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 12,00 | 0,152 | 82,0 | 50 | 4,76 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 12,00 | 0,158 | 82,0 | 50,7 | 5,06 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 12,00 | 0,163 | 82,0 | 51,5 | 5,35 |

| -13 | 66,20 | 52,20 | 12,00 | 0,168 | 82,0 | 52,2 | 5,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 12,00 | 0,173 | 82,0 | 53 | 5,96 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 12,00 | 0,179 | 82,0 | 53,7 | 6,32 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 12,00 | 0,184 | 82,0 | 54,4 | 6,65 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 12,00 | 0,190 | 82,0 | 55,1 | 7,05 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 12,00 | 0,193 | 82,0 | 55,9 | 7,40 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 12,00 | 0,199 | 82,0 | 56,6 | 7,84 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 12,00 | 0,204 | 82,0 | 57,3 | 8,26 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 12,00 | 0,209 | 82,0 | 58 | 8,70 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 12,00 | 0,214 | 82,0 | 58,7 | 9,17 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 12,00 | 0,220 | 82,0 | 59,4 | 9,72 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 12,00 | 0,224 | 82,0 | 60,1 | 10,25 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 12,00 | 0,229 | 82,0 | 60,8 | 10,81 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 12,00 | 0,234 | 82,0 | 61,5 | 11,41 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 12,00 | 0,239 | 82,0 | 62,2 | 12,06 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 12,00 | 0,244 | 82,0 | 62,8 | 12,69 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 12,00 | 0,248 | 82,0 | 63,5 | 13,43 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 12,00 | 0,253 | 82,0 | 64,2 | 14,22 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 12,00 | 0,259 | 82,0 | 64,8 | 15,07 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 12,00 | 0,264 | 82,0 | 65,5 | 16,00 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 12,00 | 0,269 | 82,0 | 66,1 | 16,91 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 12,00 | 0,274 | 82,0 | 66,8 | 18,00 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 12,00 | 0,280 | 82,0 | 67,4 | 19,15 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 12,00 | 0,286 | 82,0 | 68 | 20,40 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 12,00 | 0,290 | 82,0 | 68,7 | 21,83 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 12,00 | 0,295 | 82,0 | 69,3 | 23,24 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 12,00 | 0,300 | 82,0 | 70 | 25,00 |

Таблица 5.11. – Температурные графики по котельной школы с. Драченино

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |

| 8 | 40,00 | 34,90 | 17,20 | 0,088 | 83,0 | 34,9 | 1,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 17,20 | 0,095 | 83,0 | 35,8 | 2,00 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 17,20 | 0,101 | 83,0 | 36,8 | 2,20 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 17,20 | 0,110 | 83,0 | 37,7 | 2,43 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 17,20 | 0,117 | 83,0 | 38,6 | 2,63 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 17,20 | 0,124 | 83,0 | 39,5 | 2,85 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 17,20 | 0,131 | 83,0 | 40,3 | 3,06 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 17,20 | 0,138 | 83,0 | 41,2 | 3,29 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 17,20 | 0,144 | 83,0 | 42,1 | 3,53 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 17,20 | 0,151 | 83,0 | 42,9 | 3,77 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 17,20 | 0,160 | 83,0 | 43,7 | 4,07 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 17,20 | 0,167 | 83,0 | 44,5 | 4,33 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 17,20 | 0,175 | 83,0 | 45,3 | 4,65 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 17,20 | 0,182 | 83,0 | 46,1 | 4,94 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 17,20 | 0,189 | 83,0 | 46,9 | 5,24 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 17,20 | 0,196 | 83,0 | 47,7 | 5,55 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 17,20 | 0,205 | 83,0 | 48,4 | 5,92 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 17,20 | 0,212 | 83,0 | 49,2 | 6,26 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 17,20 | 0,218 | 83,0 | 50 | 6,62 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 17,20 | 0,227 | 83,0 | 50,7 | 7,03 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 17,20 | 0,234 | 83,0 | 51,5 | 7,43 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 17,20 | 0,241 | 83,0 | 52,2 | 7,82 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 17,20 | 0,248 | 83,0 | 53 | 8,26 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 17,20 | 0,256 | 83,0 | 53,7 | 8,75 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 17,20 | 0,263 | 83,0 | 54,4 | 9,20 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 17,20 | 0,272 | 83,0 | 55,1 | 9,74 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 17,20 | 0,277 | 83,0 | 55,9 | 10,22 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 17,20 | 0,286 | 83,0 | 56,6 | 10,82 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 17,20 | 0,292 | 83,0 | 57,3 | 11,38 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 17,20 | 0,299 | 83,0 | 58 | 11,97 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 17,20 | 0,306 | 83,0 | 58,7 | 12,60 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 17,20 | 0,315 | 83,0 | 59,4 | 13,34 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 17,20 | 0,322 | 83,0 | 60,1 | 14,05 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 17,20 | 0,329 | 83,0 | 60,8 | 14,80 |

| -26 | 81,00 | 61,50 | 17,20 | 0,335 | 83,0 | 61,5 | 15,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 17,20 | 0,342 | 83,0 | 62,2 | 16,46 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 17,20 | 0,349 | 83,0 | 62,8 | 17,29 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 17,20 | 0,356 | 83,0 | 63,5 | 18,26 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 17,20 | 0,363 | 83,0 | 64,2 | 19,30 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 17,20 | 0,372 | 83,0 | 64,8 | 20,41 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 17,20 | 0,378 | 83,0 | 65,5 | 21,62 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 17,20 | 0,385 | 83,0 | 66,1 | 22,80 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 17,20 | 0,392 | 83,0 | 66,8 | 24,21 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 17,20 | 0,401 | 83,0 | 67,4 | 25,69 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 17,20 | 0,409 | 83,0 | 68 | 27,29 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 17,20 | 0,416 | 83,0 | 68,7 | 29,11 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 17,20 | 0,423 | 83,0 | 69,3 | 30,88 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 17,20 | 0,430 | 83,0 | 70 | 33,08 |

Таблица 5.12. – Температурные графики по котельной школы с. Худяшово

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 5,60 | 0,029 | 82,7 | 34,9 | 0,60 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 5,60 | 0,031 | 82,7 | 35,8 | 0,66 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 5,60 | 0,033 | 82,7 | 36,8 | 0,72 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 5,60 | 0,036 | 82,7 | 37,7 | 0,80 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 5,60 | 0,038 | 82,7 | 38,6 | 0,86 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 5,60 | 0,040 | 82,7 | 39,5 | 0,93 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 5,60 | 0,043 | 82,7 | 40,3 | 1,00 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 5,60 | 0,045 | 82,7 | 41,2 | 1,08 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 5,60 | 0,047 | 82,7 | 42,1 | 1,16 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 5,60 | 0,049 | 82,7 | 42,9 | 1,24 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 5,60 | 0,052 | 82,7 | 43,7 | 1,34 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 5,60 | 0,054 | 82,7 | 44,5 | 1,42 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 5,60 | 0,057 | 82,7 | 45,3 | 1,53 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 5,60 | 0,059 | 82,7 | 46,1 | 1,62 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 5,60 | 0,062 | 82,7 | 46,9 | 1,72 |

| -7 | 59,10 | 47,70 | 5,60 | 0,064 | 82,7 | 47,7 | 1,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 5,60 | 0,067 | 82,7 | 48,4 | 1,94 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 5,60 | 0,069 | 82,7 | 49,2 | 2,06 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 5,60 | 0,071 | 82,7 | 50 | 2,17 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 5,60 | 0,074 | 82,7 | 50,7 | 2,31 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 5,60 | 0,076 | 82,7 | 51,5 | 2,44 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 5,60 | 0,078 | 82,7 | 52,2 | 2,57 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 5,60 | 0,081 | 82,7 | 53 | 2,72 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 5,60 | 0,083 | 82,7 | 53,7 | 2,88 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 5,60 | 0,086 | 82,7 | 54,4 | 3,03 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 5,60 | 0,088 | 82,7 | 55,1 | 3,21 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 5,60 | 0,090 | 82,7 | 55,9 | 3,36 |
| -19 | 73,20 | 56,60 | 5,60 | 0,093 | 82,7 | 56,6 | 3,56 |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 5,60 | 0,095 | 82,7 | 57,3 | 3,75 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 5,60 | 0,097 | 82,7 | 58 | 3,94 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 5,60 | 0,100 | 82,7 | 58,7 | 4,15 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 5,60 | 0,102 | 82,7 | 59,4 | 4,40 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 5,60 | 0,105 | 82,7 | 60,1 | 4,63 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 5,60 | 0,107 | 82,7 | 60,8 | 4,88 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 5,60 | 0,109 | 82,7 | 61,5 | 5,15 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 5,60 | 0,111 | 82,7 | 62,2 | 5,44 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 5,60 | 0,114 | 82,7 | 62,8 | 5,71 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 5,60 | 0,116 | 82,7 | 63,5 | 6,04 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 5,60 | 0,118 | 82,7 | 64,2 | 6,39 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 5,60 | 0,121 | 82,7 | 64,8 | 6,76 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 5,60 | 0,123 | 82,7 | 65,5 | 7,16 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 5,60 | 0,125 | 82,7 | 66,1 | 7,56 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 5,60 | 0,128 | 82,7 | 66,8 | 8,03 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 5,60 | 0,130 | 82,7 | 67,4 | 8,53 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 5,60 | 0,133 | 82,7 | 68 | 9,07 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 5,60 | 0,136 | 82,7 | 68,7 | 9,68 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 5,60 | 0,138 | 82,7 | 69,3 | 10,28 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 5,60 | 0,140 | 82,7 | 70 | 11,02 |

Таблица 5.13. – Температурные графики по котельной школы п. ст. Егозово

| Темп ерату ра возду ха, °С | Параметры сети при качественном регулировании |  |  |  | Параметры сети при количественном регулировании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Расход теплоносите ля, м3/ч | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, °С | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Изменение расхода теплоносителя, м3/ч |
| 8 | 40,00 | 34,90 | 84,96 | 0,433 | 87,7 | 34,9 | 8,21 |
| 7 | 41,30 | 35,80 | 84,96 | 0,467 | 87,7 | 35,8 | 9,00 |
| 6 | 42,70 | 36,80 | 84,96 | 0,501 | 87,7 | 36,8 | 9,85 |
| 5 | 44,10 | 37,70 | 84,96 | 0,544 | 87,7 | 37,7 | 10,87 |
| 4 | 45,40 | 38,60 | 84,96 | 0,578 | 87,7 | 38,6 | 11,77 |
| 3 | 46,70 | 39,50 | 84,96 | 0,612 | 87,7 | 39,5 | 12,69 |
| 2 | 47,90 | 40,30 | 84,96 | 0,646 | 87,7 | 40,3 | 13,62 |
| 1 | 49,20 | 41,20 | 84,96 | 0,680 | 87,7 | 41,2 | 14,62 |
| 0 | 50,50 | 42,10 | 84,96 | 0,714 | 87,7 | 42,1 | 15,65 |
| -1 | 51,70 | 42,90 | 84,96 | 0,748 | 87,7 | 42,9 | 16,69 |
| -2 | 53,00 | 43,70 | 84,96 | 0,790 | 87,7 | 43,7 | 17,96 |
| -3 | 54,20 | 44,50 | 84,96 | 0,824 | 87,7 | 44,5 | 19,08 |
| -4 | 55,50 | 45,30 | 84,96 | 0,867 | 87,7 | 45,3 | 20,44 |
| -5 | 56,70 | 46,10 | 84,96 | 0,901 | 87,7 | 46,1 | 21,65 |
| -6 | 57,90 | 46,90 | 84,96 | 0,935 | 87,7 | 46,9 | 22,91 |
| -7 | 59,10 | 47,70 | 84,96 | 0,969 | 87,7 | 47,7 | 24,21 |
| -8 | 60,30 | 48,40 | 84,96 | 1,011 | 87,7 | 48,4 | 25,73 |
| -9 | 61,50 | 49,20 | 84,96 | 1,045 | 87,7 | 49,2 | 27,14 |
| -10 | 62,70 | 50,00 | 84,96 | 1,079 | 87,7 | 50 | 28,62 |
| -11 | 63,90 | 50,70 | 84,96 | 1,121 | 87,7 | 50,7 | 30,31 |
| -12 | 65,10 | 51,50 | 84,96 | 1,155 | 87,7 | 51,5 | 31,92 |
| -13 | 66,20 | 52,20 | 84,96 | 1,189 | 87,7 | 52,2 | 33,51 |
| -14 | 67,40 | 53,00 | 84,96 | 1,223 | 87,7 | 53 | 35,26 |
| -15 | 68,60 | 53,70 | 84,96 | 1,266 | 87,7 | 53,7 | 37,23 |
| -16 | 69,70 | 54,40 | 84,96 | 1,300 | 87,7 | 54,4 | 39,04 |
| -17 | 70,90 | 55,10 | 84,96 | 1,342 | 87,7 | 55,1 | 41,18 |
| -18 | 72,00 | 55,90 | 84,96 | 1,368 | 87,7 | 55,9 | 43,01 |

| -19 | 73,20 | 56,60 | 84,96 | 1,410 | 87,7 | 56,6 | 45,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20 | 74,30 | 57,30 | 84,96 | 1,444 | 87,7 | 57,3 | 47,51 |
| -21 | 75,40 | 58,00 | 84,96 | 1,478 | 87,7 | 58 | 49,77 |
| -22 | 76,50 | 58,70 | 84,96 | 1,512 | 87,7 | 58,7 | 52,15 |
| -23 | 77,70 | 59,40 | 84,96 | 1,555 | 87,7 | 59,4 | 54,94 |
| -24 | 78,80 | 60,10 | 84,96 | 1,589 | 87,7 | 60,1 | 57,56 |
| -25 | 79,90 | 60,80 | 84,96 | 1,623 | 87,7 | 60,8 | 60,32 |
| -26 | 81,00 | 61,50 | 84,96 | 1,657 | 87,7 | 61,5 | 63,23 |
| -27 | 82,10 | 62,20 | 84,96 | 1,691 | 87,7 | 62,2 | 66,30 |
| -28 | 83,10 | 62,80 | 84,96 | 1,725 | 87,7 | 62,8 | 69,26 |
| -29 | 84,20 | 63,50 | 84,96 | 1,759 | 87,7 | 63,5 | 72,67 |
| -30 | 85,30 | 64,20 | 84,96 | 1,793 | 87,7 | 64,2 | 76,28 |
| -31 | 86,40 | 64,80 | 84,96 | 1,835 | 87,7 | 64,8 | 80,14 |
| -32 | 87,50 | 65,50 | 84,96 | 1,869 | 87,7 | 65,5 | 84,19 |
| -33 | 88,50 | 66,10 | 84,96 | 1,903 | 87,7 | 66,1 | 88,11 |
| -34 | 89,60 | 66,80 | 84,96 | 1,937 | 87,7 | 66,8 | 92,68 |
| -35 | 90,70 | 67,40 | 84,96 | 1,980 | 87,7 | 67,4 | 97,52 |
| -36 | 91,80 | 68,00 | 84,96 | 2,022 | 87,7 | 68 | 102,64 |
| -37 | 92,90 | 68,70 | 84,96 | 2,056 | 87,7 | 68,7 | 108,21 |
| -38 | 93,90 | 69,30 | 84,96 | 2,090 | 87,7 | 69,3 | 113,59 |
| -39 | 95,00 | 70,00 | 84,96 | 2,124 | 87,7 | 70 | 120,00 |

Разность в объеме перекачиваемого теплоносителя определяем по средней температуре	отопительного	сезона,	которая	согласно	СП	131.13330.2025

«Строительная климатология» для Ленинск-Кузнецкого муниципального округа равна минус 7,9 °С (выделено желтым). Результаты расчетов сведены в таблице 5.14.

Таблица 5.14. – Сравнительный анализ вариантов

| Наименование котельной | Вариант 1 |  | Вариант 2 |  | Разность, кВт-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой объем перекачиваемого теплоносителя, тыс. м3 | Затраты электроэнергии, кВт-ч | Годовой объем перекачиваемого теплоносителя, м3 | Затраты электроэнергии, кВт-ч |  |
| Котельная п. Восходящий | 162,43 | 1949,18 | 67,33 | 808,01 | 1141,17 |
| Котельная д. Новогеоргиевка | 33,41 | 400,90 | 14,52 | 174,18 | 226,71 |
| Котельная д. Красноярка | 68,66 | 1235,87 | 27,13 | 488,33 | 747,53 |
| Котельная п. Клейзавод | 70,96 | 1490,23 | 28,45 | 597,54 | 892,68 |
| Котельная больницы с. Подгорное | 73,73 | 2064,38 | 26,73 | 748,34 | 1316,04 |
| Котельная школы с. Подгорное | 69,12 | 3525,12 | 24,48 | 1248,48 | 2276,64 |
| Котельная ДК п. Свердловский | 52,99 | 1589,76 | 20,45 | 613,44 | 976,32 |
| Котельная школы п. Свердловский | 76,03 | 1596,67 | 32,08 | 673,75 | 922,92 |
| Котельная ДК с. Подгорное | 69,12 | 69120,00 | 24,48 | 24480,00 | 44640,00 |
| Котельная школы с. Драченино | 99,07 | 3269,38 | 34,10 | 1125,27 | 2144,10 |
| Котельная с. Худяшово | 32,26 | 580,61 | 11,17 | 201,14 | 379,47 |
| Котельная п. ст. Егозово | 489,37 | 16149,20 | 148,20 | 4890,76 | 11258,44 |
|  | 1297,15 | 102971,29 | 459,13 | 36049,25 | 66922,04 |

При тарифе на электроэнергию для потребителей, приравненных к населению, равном 9,47 руб./кВт-ч, годовой эффект составит 633,75 тыс. рублей.

2 вариант

Качественное регулирование отпуска тепловой энергии.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Программные мероприятия развития источников теплоснабжения муниципального округа до 2040 года с проиндексированными капитальными затратами, указанными в ценах соответствующих лет, показаны в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1. – Программа развития источников теплоснабжения муниципального округа до 2040 года с проиндексированными капитальными затратами, указанными в ценах соответствующих лет, в тыс. руб. с НДС

| №№ п/п | Наименование строек, объектов, видов работ | Сметная стоимость всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2026 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной с заменой ХВО п. Чкаловский | 500,0 |
| 2 | Реконструкция котельной школы с заменой ХВО с. Камышино | 500,0 |
| 3 | Замена сетевого насоса 2-го контура Wilo ih 80/190-18,5/2 N=18,5 кВт 300 об/мин №1 на аналогичное оборудование с установкой частотного преобразователя котельная п.ст.Егозово | 500,0 |
| 4 | Замена циркуляционного насоса Wilo IL 50/140-4/2 N=4кВт 3000 об/мин. №1 на аналогичное оборудование с установкой частотного преобразователя котельная п.ст.Егозово | 500,0 |
| 5 | Установка частотных преобразователей на сетевые насосы 2 шт., дымососы 4 шт. котельная п.ст.Егозово | 1000,0 |
| 6 | Замена подпитачного насоса Wilo Mhi 803-3 N=1,1 кВт 3000 об/мин. №1 на аналогичное оборудование с установкой частного преобразователя котельная п.ст.Егозово | 350,0 |
| 7 | Реконструкция котельной с заменой ХВО п. Новый | 500,0 |
| 8 | Реконструкция котельной школы с заменой ХВО с. Панфилово | 500,0 |
| 9 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 | 550,0 |
| 10 | Установка дизель-генераторной станции 7кВт, на котельную ДК п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 13а) | 1 100,00 |
|  | Итого | 6 000,00 |
| 2027 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии п. Чкаловский | 1300,0 |
| 2 | Реконструкция котельной школы с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии с. Камышино | 1300,0 |
| 3 | Замена котла Квр 0,8 № 1 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 4 | Реконструкция котельной с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии п. Мусохраново | 1000,0 |
| 5 | Установка узлов технического учета тепловой энергии Вектор, 2ш ткотельная п.ст.Егозово | 1100,0 |
| 6 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной п. Клейзавод | 400,0 |
| 7 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 520 L=11,5 м. Котельная школы с. Камышино | 2500,0 |
| 8 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=30,0 м.Котельная д. Новогеоргиевка | 3000,0 |
| 9 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=22,5 м. Котельная п. Клейзавода | 2800,0 |
| 10 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8, с. Шабаново, ул. Советская | 1300,0 |
| 11 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8, с. Ариничево, ул. Центральная, 10 А | 1300,0 |
| 12 | Установка дизель-генераторной станции 7кВт, на котельную школы п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 1 250,00 |
|  | Итого | 19 250,00 |
| 2028 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, замена котла «Томь» п. Мирный | 1700,0 |
| 2 | Установка дизель-генераторной станции 7кВт, на котельную ДК с. Подгорное (с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10) | 1 300,00 |
| 3 | Замена котлов Квр 0,8 № 2 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 4 | Замена дымососа № 1, 2 2 шт. с № 6 на № 8 п.ст.Егозово | 700,0 |
| 5 | Установка электрогенератора 60 кВт (75кВА) резервная: 66 кВт (82 кВА) 380 В 3 фазы, 1 шт. ( первый этап) | 65,0 |
| 6 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной ДК д. Новогеоргиевка | 341,0 |
| 7 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8, с. Шабаново, ул. Советская | 1300,0 |
| 8 | Реконструкция центральной котельной с заменой газоходов, установка дымососов, золоуловителей с. Шабаново, ул. Советская | 1400,0 |
| 9 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной д. Красноярка | 341,0 |
| 10 | Реконструкция котельной школы с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии с. Панфилово | 1300,0 |
| 11 | Замена дымовой трубы Ду600 L=30,0 м. Котельная п. ст. Егозово | 4000,0 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 520 L=22,5м. Котельная школа с. Красное. | 2800,0 |
| 13 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426 L=18,5 м. Котельная ДК п. Свердловский | 2300,0 |
| 14 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=17,5 м. Котельная школы с. Драченино | 2800,0 |
|  | Итого | 22347,0 |
| 2029 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной ДК д. Новогеоргиевка (д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а) с заменой существующих котлов НР-18 на новые котлы типа КВр-0.4, 2 шт. производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 2 500,00 |
| 2 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м, 7 метров высота. | 50,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы с. Подгорное (с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а) с заменой существующих котлов КВр-0.2, 3 шт. на новые котлы производительностью 0,2 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 3 500,00 |
| 4 | Реконструкция котельной детского сада с заменой дымососа ДН-8,0 с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 700,00 |
| 5 | Реконструкция котельной коррекционной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,4 с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 1 800,00 |
| 6 | Реконструкция центральной котельной с заменой дымососа ДН-8,0 с. Ариничево, ул. Центральная, 10 А | 700,00 |
| 7 | Реконструкция котельной школы с заменой ХВО п. Мирный | 1300,0 |
| 8 | Замена котлов Квр 0,8 № 3 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 9 | Установка электрогенератора 60 кВт (75кВА) резервная: 66 кВт (82 кВА) 380 В 3 фазы, 1 шт. (второй этап) | 994,0 |
| 10 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной д. Красноярка | 341,0 |
| 11 | Реконструкция котельной детского сада с. Панфилово, замена котла КВр-0,23 | 1100,0 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=23м. Центральная котельная с. Ариничево. | 2 800,00 |
| 13 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 621L=18 м. Котельная школы с. Панфилово | 4 000,00 |
| 14 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 720 L=24 м. Котельная п. Новый | 4 500,00 |
|  | Итого | 26 285,00 |
| 2030 год |  |  |
| 1 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 615,0 |
| 2 | Реконструкция котельной д. Красноярка (д. Красноярка, ул. Центральная) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 2 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 4 000,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,65 с. Панфилово | 2600,0 |
| 4 | Реконструкция котельной ДК д. Новогеоргиевка (д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а) с заменой существующих котлов НР-18 на новые котлы типа КВр-0.4, 2 шт. производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 1 200,00 |
| 5 | Реконструкция центральной котельной с заменой двух котлов КВр-0,8 с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 2 500,00 |
| 6 | Реконструкция котельной детского сада с заменой дымососа ДН-8,0 с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 700,00 |
| 7 | Реконструкция котельной школы с заменой насоса с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3 | 600,00 |
| 8 | Замена котла Квр 0,8 № 4 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 9 | Реконструкция котельной ДК с. Подгорное (с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10) с заменой существующего котла КВР-0.4, 1 шт. на новый котел производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 1 700,00 |
| 10 | Реконструкция котельной администрации с. Панфилово, замена котла КВр-0,17 | 1000,0 |
| 11 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 600L=24 м. Котельная Подгорновской участковой больницы | 4500,0 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 600L=12 м. Котельная школы п. Свердловский | 4000,0 |
| 13 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 721L=26 м. с. Чусовитино | 5000,0 |
|  | Итого | 30 415,0 |
| 2031 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,4 с. Камышено | 2500,0 |
| 2 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,2 п. Мусохраново | 2000,0 |
| 3 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,25 п. Новый | 2000,0 |
| 4 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8 с. Шабаново, ул. Советская | 1300,0 |
| 5 | Реконструкция котельной школы с заменой насоса с. Красное, ул.40 лет Октября, 3 | 700,0 |
| 6 | Реконструкция котельной д. Красноярка (д. Красноярка, ул. Центральная) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 2 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 2 800,00 |
| 7 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 650,0 |
| 8 | Реконструкция котельной школы п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 25а) с заменой существующих котловКВр-0.6, 2 шт. на новые котлы производительностью 0,6 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 1 900,00 |
| 9 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 740L=32 м. Котельная пос. Чкаловский | 5 500,00 |
| 10 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=17,5 м. Котельная ДК с. Подгорное | 2 800,00 |
| 11 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530L=18м. Котельная школы с. Подгорное | 2 800,00 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 550L=20 м. Котельная МБУЗ ЦРБ | 2 800,00 |
| 13 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 730L=18 м. Котельная д. Красноярка | 4 500,00 |
|  | Итого | 32 250,00 |
| 2032 год |  |  |
| 1 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 700 |
| 2 | Реконструкция котельной школы п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 25а) с заменой существующих котловКВр-0.6, 2 шт. на новые котлы производительностью 0,6 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 3 000,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососа, п. Мусохраново | 700,0 |
| 4 | Реконструкция котельной п. Клейзавод (п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 4 000,00 |
| 5 | Реконструкция котельной детского сада, замена трёх существующих котлов КВр-0,8 с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 4 000,00 |
| 6 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососа, с. Камышено | 700,0 |
| 7 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 514L=32м. Котельная пос. Мирный | 3000,0 |
| 8 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426L=15 м. Котельная детского сада с. Красное. | 2500,0 |
| 9 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 430L=14 м. Котельная с. Худяшово | 2500,0 |
| 10 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 320L=30 м. Котельная п.Демьяновка | 2500 |
|  | Итого | 23 600,0 |
| 2033 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-1,0 №1 п. Мирный | 2500,0 |
| 2 | Реконструкция котельной детского сада с заменой насосов, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 700,0 |
| 3 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососов, с. Красное, ул. 40 лет Октября | 800,0 |
| 4 | Реконструкция котельной коррекционной школы с заменой насосов, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 500,0 |
| 5 | Реконструкция центральной котельной с заменой насосов, с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 1000,0 |
| 6 | Реконструкция котельной п. Клейзавод (п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 3 500,00 |
| 7 | Реконструкция котельной ДК п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 13а) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 3 шт. на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 3 200,00 |
| 8 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 750 |
| 9 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,85 №1 п. Чкаловский | 2000,0 |
| 10 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 630L=22 м. Котельная с. Шабаново | 4500,0 |
| 11 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 313L=8 м. Котельная детского сада с. Панфилово | 2000,0 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530L=21,6 м. Котельная п. Восходящий | 3000,0 |
|  | Итого | 9 500,0 |
| 2034 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,93 №1,№2 с. Чусовитино | 4000,0 |
| 2 | Реконструкция котельной п. Клейзавод (п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 4 500,00 |
| 3 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 3 100,00 |
| 4 | Реконструкция котельной детского сада, замена дымовой трубы высотой h = 15 м диаметром 426 мм, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 4 500,00 |
| 5 | Котельная больницы с. Подгорное (с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а) с заменой существующих котлов КВр-0.4, 2 шт. на новые котлы производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 3 700,00 |
| 6 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426L=10 м. Котельная школы пос. Мусохраново | 2000,0 |
| 7 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 350L=24 м. Котельная администрации с. Панфилово | 2000,0 |
| 8 | Итого | 23 800,0 |
| 2035 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной ЦРБ (г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9 А) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 5 шт. на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 1 800,00 |
| 2 | Реконструкция котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 (пос. Восходящий, промзона № 2, корпус № 1) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 (первый этап) | 4 000,00 |
| 3 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,93 №3,№4 с. Чусовитино | 4000,0 |
| 4 | Реконструкция котельной школы, замена трёх существующих котлов КВр-0,6 с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3с.Чусовитино | 4500,0 |
| 5 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,85 №3 пос. Чкаловский | 2000,0 |
| 6 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426L=24м. Котельная коррекционной школа с. Красное. | 3000,0 |
|  | Итого | 19 300,00 |
| 2036 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной ЦРБ (г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9 А) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 5 шт. на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 2 200,00 |
| 2 | Реконструкция котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 (пос. Восходящий, промзона № 2, корпус № 1) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 (второй этап) | 2 700,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы, замена дымовой трубы высотой h = 22,5 м диаметром 530 мм с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3 | 5 000,00 |
| 4 | Реконструкция котельной с заменой группы насосов п. Мирный | 1200,0 |
|  | Итого | 11 100,00 |
| 2037 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 (пос. Восходящий, промзона № 2, корпус № 1) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 (третий этап) | 4500,0 |
| 2 | Реконструкция центральной котельной комплекса водоподготовки с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 550,0 |
| 3 | Реконструкция центральной котельной с заменой насосов, с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 750,0 |
| 4 | Реконструкция котельной ЦРБ (г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9 А) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 5 шт. на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(третий этап) | 2 000,00 |
| 5 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососов п. Мирный | 950,0 |
|  | Итого | 8 750,00 |
| 2038 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососов, с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3 | 700,0 |
| 2 | Реконструкция котельной коррекционной школы с заменой насосов, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 500,0 |
| 3 | Реконструкция котельной с заменой дымососа п. Чкаловский | 500,0 |
|  | Итого | 1700,0 |
| 2039 год |  |  |
| 1 | Реконструкция центральной котельной с заменой насосов, с. Шабаново, ул. Советская | 750,0 |
| 2 | Реконструкция котельной с заменой насосов с. Камышино | 550,0 |
|  | Итого | 1 300,0 |
| 2040 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной с заменой насосов, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 550,0 |
| 2 | Реконструкция котельной с заменой насосов пос. Чкаловский | 550,0 |
|  | Итого | 1 100,0 |

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. В существующих системах теплоснабжения изменений температурного графика отпуска тепловой энергии не требуется. Температурные графики для работы котельных приведены ниже.

Таблица 5.5.1. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельных Единых теплоснабжающих организаций: ООО «Велес», ООО «Коммунальщик», ООО «Панфиловец», ООО

«Авангард», ООО «Шанс»

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в трубопроводе, °С |  |  | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подающем, t1 | Обратном, t2 | С учетом ветра, t1 |  |
| +8 | 40,0 | 34,9 | 40,3 | 20 |
| +7 | 41,3 | 35,8 | 41,6 | 20 |
| +6 | 42,7 | 36,8 | 43,0 | 20 |
| +5 | 44,1 | 37,7 | 44,5 | 20 |
| +4 | 45,4 | 38,6 | 45,8 | 20 |
| +3 | 46,7 | 39,5 | 47,1 | 20 |

| +2 | 47,9 | 40,3 | 48,3 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +1 | 49,2 | 41,2 | 49,6 | 20 |
| 0 | 50,5 | 42,1 | 51,5 | 20 |
| -1 | 51,7 | 42,9 | 52,3 | 20 |
| -2 | 53,0 | 43,7 | 53,6 | 20 |
| -3 | 54,2 | 44,5 | 54,8 | 20 |
| -4 | 55,5 | 45,3 | 56,0 | 20 |
| -5 | 56,7 | 46,1 | 57,4 | 20 |
| -6 | 57,9 | 46,9 | 58,6 | 20 |
| -7 | 59,1 | 47,7 | 59,8 | 20 |
| -8 | 60,3 | 48,4 | 61,0 | 20 |
| -9 | 61,5 | 49,2 | 62,2 | 20 |
| -10 | 62,7 | 50,0 | 63,5 | 20 |
| -11 | 63,9 | 50,7 | 64,7 | 20 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | 65,9 | 20 |
| -13 | 66,2 | 52,2 | 67,0 | 20 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | 68,2 | 20 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | 69,5 | 20 |
| -16 | 69,7 | 54,4 | 70,6 | 20 |
| -17 | 70,9 | 55,1 | 71,8 | 20 |
| -18 | 72,0 | 55,9 | 72,9 | 20 |
| -19 | 73,2 | 56,6 | 74,1 | 20 |
| -20 | 74,3 | 57,3 | 75,3 | 20 |
| -21 | 75,4 | 58,0 | 76,4 | 20 |
| -22 | 76,5 | 58,7 | 77,6 | 20 |
| -23 | 77,7 | 59,4 | 78,8 | 20 |
| -24 | 78,8 | 60,1 | 79,9 | 20 |
| -25 | 79,9 | 60,8 | 81,0 | 20 |
| -26 | 81,0 | 61,5 | 82,1 | 20 |
| -27 | 82,1 | 62,2 | 83,2 | 20 |
| -28 | 83,1 | 62,8 | 84,2 | 20 |
| -29 | 84,2 | 63,5 | 85,3 | 20 |
| -30 | 85,3 | 64,2 | 86,5 | 20 |
| -31 | 86,4 | 64,8 | 87,6 | 20 |
| -32 | 87,5 | 65,5 | 88,7 | 20 |
| -33 | 88,5 | 66,1 | 89,7 | 20 |
| -34 | 89,6 | 66,8 | 90,8 | 20 |
| -35 | 90,7 | 67,4 | 91,0 | 20 |
| -36 | 91,8 | 68,0 | 92,0 | 18 |
| -37 | 92,9 | 68,7 | 93,2 | 18 |
| -38 | 93,9 | 69,3 | 94,2 | 18 |
| -39 | 95,0 | 70,0 | 95,0 | 18 |

Таблица 5.5.2. – Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии котельной п. ст. Егозово

| Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C | Температура наружного воздуха, °C | Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, °C | Температура теплоносителя в обратном теплопроводе, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 65 | 55,3 | -16 | 69,7 | 54,5 |
| +7 | 65 | 55,1 | -17 | 70,9 | 55,2 |
| +6 | 65 | 54,9 | -18 | 72,0 | 55,9 |
| +5 | 65 | 54,7 | -19 | 73,1 | 56,6 |
| +4 | 65 | 54,5 | -20 | 74,3 | 57,3 |
| +3 | 65 | 54,3 | -21 | 75,4 | 58,0 |
| +2 | 65 | 54,1 | -22 | 76,5 | 58,7 |
| +1 | 65 | 53,9 | -23 | 77,6 | 59,4 |
| 0 | 65 | 53,8 | -24 | 78,7 | 60,1 |
| -1 | 65 | 53,6 | -25 | 79,9 | 60,8 |
| -2 | 65 | 53,4 | -26 | 81,0 | 61,5 |
| -3 | 65 | 53,2 | -27 | 82,1 | 62,1 |
| -4 | 65 | 53,0 | -28 | 83,2 | 62,8 |
| -5 | 65 | 52,9 | -29 | 84,3 | 63,5 |
| -6 | 65 | 52,7 | -30 | 85,3 | 64,2 |
| -7 | 65 | 52,5 | -31 | 86,4 | 64,8 |
| -8 | 65 | 52,2 | -32 | 87,5 | 65,5 |
| -9 | 65 | 52,0 | -33 | 88,6 | 66,1 |
| -10 | 65 | 51,9 | -34 | 89,7 | 66,8 |
| -11 | 65 | 51,6 | -35 | 90,7 | 67,4 |
| -12 | 65,1 | 51,5 | -36 | 91,8 | 68,1 |
| -13 | 66,3 | 52,3 | -37 | 92,9 | 68,7 |
| -14 | 67,4 | 53,0 | -38 | 93,9 | 69,4 |
| -15 | 68,6 | 53,7 | -39 | 95,0 | 70,0 |

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

На основании анализа резерва (дефицита) тепловой мощности при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей в таблице 4.3.1. следует, что для подключения планируемых объектов резерва тепловой мощности котельных будет достаточно. Поэтому предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей не актуальны.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)

Котельные обеспечивают теплоснабжение потребителей в своих зонах действия. Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, в данной системе теплоснабжения не планируется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и модернизации сетей приведены в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1. – Предложения по строительству и модернизации сетей

| №№ п/п | Наименование строек, объектов, видов работ | Сметная стоимость всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2027 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-7 (L = 500 м), п. Чкаловский | 15 000,00 |
| 2 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-3 до МКД ул. Школьная (L = 500 м), п. Мирный | 15 000,00 |
|  | Итого | 30 000,00 |
| 2028 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-4 до школы ул.Чкалово (L = 300 м), п. Демьяновка | 9 000,00 |
| 2 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-3 до МКД ул.Чкалова 2а (L = 200 м), п. Демьяновка | 6 000,00 |
|  | Итого | 15 000,0 |
| 2029 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 (L = 140 м), с. Шабаново | 1 500,00 |
| 2 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до школы (L = 300 м), с.Чусовитино | 9 000,00 |
| 3 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной ЦРБ до поликлинники (L = 300 м), г. Ленинск-Кузнецкий | 9 000,00 |
| 4 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до ДК (L = 300 м), с. Чусовитино | 9 000,00 |
|  | Итого | 28 500,00 |
| 2030 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до школы (L =900 м), с. Ариничево | 27 000,0 |
|  | Итого | 27 000,0 |
| 2031 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 (L = 370 м), с. Шабаново | 4000,0 |
| 2 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до детского сада (L =900 м), п. Восходящий | 27000,0 |
|  | Итого | 31 000,00 |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по переводу котельных в пиковый режим отсутствуют.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по переводу котельных в пиковый режим отсутствуют.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них формируются в составе подгрупп проектов, реализация которых направлена на обеспечение теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей при условии соблюдения расчетных гидравлических режимов и надежности систем теплоснабжения.

Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей приведены в таблице 6.2.1.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В настоящее время в границах муниципального округа отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

  - Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем ГВС на закрытые от ресурсоснабжающих организаций на период актуализации схемы теплоснабжения 2027 г. – отсутствуют.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Расход топлива для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 8.1.1.

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В качестве основного вида топлива котельных Ленинск-Кузнецкого муниципального округа используется уголь местной добычи марки Кузнецкий Д и ДР (длиннопламенный рядовой).

Длиннопламенный рядовой уголь горит длинным пламенем, коптит немного меньше, чем марка Д. Он легко разжигается в котлах, не требует поддува. Этот уголь выделяет газ, который сгорает в камере дожига. Марка относится к слабоспекающимся.

Свойства длиннопламенного рядового угля:

- Плотность – 1300-1400 кг/м3

- Теплота сгорания – 4500-5500 ккал

- Влажность – 15-18%

- Зольность – 6-20%.

Таблица 8.1.1. – Перспективный баланс топлива

| Наименование котельной | Вид основного топлива | Вид резервного топлива | Вид аварийного топлива | Потребление | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Демьяновка | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| Котельная д. Красноярка |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Котельная ДК д. Новогеоргиевка |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Котельная п. Клейзавод |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Котельная п. Восходящий |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 |
| Котельная п. ст. Егозово | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 |
| Всего по ООО «Велес»: |  |  |  | Расход условного топлива, т у. т. | 1611 | 1611 | 1611 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 2199 | 2199 | 2199 | 3278 | 3278 | 3278 | 3278 |

| Котельная детсада с. Красное | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 |
| Котельная школы с. Красное |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 |
| Котельная коррекционной школы с. Красное |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Центральная котельная с. Ариничево |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 |
| Котельная с. Шабаново | Кузнецкий (ДМСШ) | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| Всего по ООО «Коммунальщик»: |  |  |  | Расход условного топлива, т у. т. | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 2889 | 2889 | 2889 | 2889 | 2889 | 2889 | 2889 |
| Котельная школы с. Панфилово | СУЭК Кузбасс ДР | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Котельная детсада с. Панфилово |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |

| Котельная администрации с. Панфилово |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Котельная п. Новый |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Центральная котельная с. Чусовитино |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
| Всего по ООО «Панфиловец»: |  |  |  | Расход условного топлива, т у. т. | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
| Котельная школы с. Драченино | Уголь каменный марки Д (Кузнецкий угольный бассейн) | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Котельная школы п. Свердловский |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Котельная ДК п. Свердловский |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Котельная ДК с. Подгорное |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |

| Котельная школы с. Подгорное |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Котельная больницы с. Подгорное |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Котельная с. Худяшово |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Котельная ЦРБ |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| Всего по ООО «Авангард»: |  |  |  | Расход условного топлива, т у. т. | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | СУЭК Кузбасс ДР | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
| Котельная д. Новопокасьма |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Котельная школы п. Мусохраново |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

| Котельная п. Мирный |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Котельная детсада с. Камышино |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Котельная школы с. Камышино |  | отсутствует | отсутствует | Расход условного топлива, т у. т. | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Всего по ООО «Шанс»: |  |  |  | Расход условного топлива, т у. т. | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| ИТОГО по ЛКМО: |  |  |  | Расход условного топлива, т у. т. | 8604 | 8604 | 8604 | 8604 | 8604 | 8604 | 8604 |
|  |  |  |  | Расход натурального топлива, т | 11483 | 11483 | 11483 | 11483 | 11483 | 11483 | 11483 |

Актуализация схемы теплоснабжения ЛКМО на 2027 год. Утверждаемая часть.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию котельных указана в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. – Величина инвестиций в источники теплоснабжения, тыс. руб.

| №№ п/п | Наименование строек, объектов, видов работ | Сметная стоимость всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2026 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной с заменой ХВО п. Чкаловский | 500,0 |
| 2 | Реконструкция котельной школы с заменой ХВО с. Камышино | 500,0 |
| 3 | Замена сетевого насоса 2-го контура Wilo ih 80/190-18,5/2 N=18,5 кВт 300 об/мин №1 на аналогичное оборудование с установкой частотного преобразователя котельная п.ст.Егозово | 500,0 |
| 4 | Замена циркуляционного насоса Wilo IL 50/140-4/2 N=4кВт 3000 об/мин. №1 на аналогичное оборудование с установкой частотного преобразователя котельная п.ст.Егозово | 500,0 |
| 5 | Установка частотных преобразователей на сетевые насосы 2 шт., дымососы 4 шт. котельная п.ст.Егозово | 1000,0 |
| 6 | Замена подпитачного насоса Wilo Mhi 803-3 N=1,1 кВт 3000 об/мин. №1 на аналогичное оборудование с установкой частного преобразователя котельная п.ст.Егозово | 350,0 |
| 7 | Реконструкция котельной с заменой ХВО п. Новый | 500,0 |
| 8 | Реконструкция котельной школы с заменой ХВО с. Панфилово | 500,0 |
| 9 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 | 550,0 |
| 10 | Установка дизель-генераторной станции 7кВт, на котельную ДК п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 13а) | 1 100,00 |
|  | Итого | 6 000,00 |
| 2027 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии п. Чкаловский | 1300,0 |
| 2 | Реконструкция котельной школы с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии с. Камышино | 1300,0 |
| 3 | Замена котла Квр 0,8 № 1 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 4 | Реконструкция котельной с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии п. Мусохраново | 1000,0 |
| 5 | Установка узлов технического учета тепловой энергии Вектор, 2ш ткотельная п.ст.Егозово | 1100,0 |
| 6 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной п. Клейзавод | 400,0 |
| 7 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 520 L=11,5 м. Котельная школы с. Камышино | 2500,0 |
| 8 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=30,0 м.Котельная д. Новогеоргиевка | 3000,0 |
| 9 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=22,5 м. Котельная п. Клейзавода | 2800,0 |
| 10 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8, с. Шабаново, ул. Советская | 1300,0 |
| 11 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8, с. Ариничево, ул. Центральная, 10 А | 1300,0 |
| 12 | Установка дизель-генераторной станции 7кВт, на котельную школы п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | 1 250,00 |
|  | Итого | 19 250,00 |
| 2028 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, замена котла «Томь» п. Мирный | 1700,0 |
| 2 | Установка дизель-генераторной станции 7кВт, на котельную ДК с. Подгорное (с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10) | 1 300,00 |
| 3 | Замена котлов Квр 0,8 № 2 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 4 | Замена дымососа № 1, 2 2 шт. с № 6 на № 8 п.ст.Егозово | 700,0 |
| 5 | Установка электрогенератора 60 кВт (75кВА) резервная: 66 кВт (82 кВА) 380 В 3 фазы, 1 шт. ( первый этап) | 65,0 |
| 6 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной ДК д. Новогеоргиевка | 341,0 |
| 7 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8, с. Шабаново, ул. Советская | 1300,0 |
| 8 | Реконструкция центральной котельной с заменой газоходов, установка дымососов, золоуловителей с. Шабаново, ул. Советская | 1400,0 |
| 9 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной д. Красноярка | 341,0 |
| 10 | Реконструкция котельной школы с установкой коммерческого узла учета тепловой энергии с. Панфилово | 1300,0 |
| 11 | Замена дымовой трубы Ду600 L=30,0 м. Котельная п. ст. Егозово | 4000,0 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 520 L=22,5м. Котельная школа с. Красное. | 2800,0 |
| 13 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426 L=18,5 м. Котельная ДК п. Свердловский | 2300,0 |
| 14 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=17,5 м. Котельная школы с. Драченино | 2800,0 |
|  | Итого | 22347,0 |
| 2029 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной ДК д. Новогеоргиевка (д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а) с заменой существующих котлов НР-18 на новые котлы типа КВр-0.4, 2 шт. производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 2 500,00 |
| 2 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м, 7 метров высота. | 50,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы с. Подгорное (с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а) с заменой существующих котлов КВр-0.2, 3 шт. на новые котлы производительностью 0,2 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 3 500,00 |
| 4 | Реконструкция котельной детского сада с заменой дымососа ДН-8,0 с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 700,00 |
| 5 | Реконструкция котельной коррекционной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,4 с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 1 800,00 |
| 6 | Реконструкция центральной котельной с заменой дымососа ДН-8,0 с. Ариничево, ул. Центральная, 10 А | 700,00 |
| 7 | Реконструкция котельной школы с заменой ХВО п. Мирный | 1300,0 |
| 8 | Замена котлов Квр 0,8 № 3 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 9 | Установка электрогенератора 60 кВт (75кВА) резервная: 66 кВт (82 кВА) 380 В 3 фазы, 1 шт. (второй этап) | 994,0 |
| 10 | Строительство закрытого склада для золошлаковых отходов от котельной д. Красноярка | 341,0 |
| 11 | Реконструкция котельной детского сада с. Панфилово, замена котла КВр-0,23 | 1100,0 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=23м. Центральная котельная с. Ариничево. | 2 800,00 |
| 13 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 621L=18 м. Котельная школы с. Панфилово | 4 000,00 |
| 14 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 720 L=24 м. Котельная п. Новый | 4 500,00 |
|  | Итого | 26 285,00 |
| 2030 год |  |  |
| 1 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 615,0 |
| 2 | Реконструкция котельной д. Красноярка (д. Красноярка, ул. Центральная) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 2 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 4 000,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,65 с. Панфилово | 2600,0 |
| 4 | Реконструкция котельной ДК д. Новогеоргиевка (д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а) с заменой существующих котлов НР-18 на новые котлы типа КВр-0.4, 2 шт. производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 1 200,00 |
| 5 | Реконструкция центральной котельной с заменой двух котлов КВр-0,8 с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 2 500,00 |
| 6 | Реконструкция котельной детского сада с заменой дымососа ДН-8,0 с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 700,00 |
| 7 | Реконструкция котельной школы с заменой насоса с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3 | 600,00 |
| 8 | Замена котла Квр 0,8 № 4 котельная п.ст.Егозово | 2 000,00 |
| 9 | Реконструкция котельной ДК с. Подгорное (с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10) с заменой существующего котла КВР-0.4, 1 шт. на новый котел производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 1 700,00 |
| 10 | Реконструкция котельной администрации с. Панфилово, замена котла КВр-0,17 | 1000,0 |
| 11 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 600L=24 м. Котельная Подгорновской участковой больницы | 4500,0 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 600L=12 м. Котельная школы п. Свердловский | 4000,0 |
| 13 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 721L=26 м. с. Чусовитино | 5000,0 |
|  | Итого | 30 415,0 |
| 2031 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,4 с. Камышено | 2500,0 |
| 2 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,2 п. Мусохраново | 2000,0 |
| 3 | Реконструкция котельной школы, замена двух существующих котлов КВр-0,25 п. Новый | 2000,0 |
| 4 | Реконструкция центральной котельной с заменой котла КВр-0,8 с. Шабаново, ул. Советская | 1300,0 |
| 5 | Реконструкция котельной школы с заменой насоса с. Красное, ул.40 лет Октября, 3 | 700,0 |
| 6 | Реконструкция котельной д. Красноярка (д. Красноярка, ул. Центральная) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 2 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 2 800,00 |
| 7 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 650,0 |
| 8 | Реконструкция котельной школы п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 25а) с заменой существующих котловКВр-0.6, 2 шт. на новые котлы производительностью 0,6 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 1 900,00 |
| 9 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 740L=32 м. Котельная пос. Чкаловский | 5 500,00 |
| 10 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530 L=17,5 м. Котельная ДК с. Подгорное | 2 800,00 |
| 11 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530L=18м. Котельная школы с. Подгорное | 2 800,00 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 550L=20 м. Котельная МБУЗ ЦРБ | 2 800,00 |
| 13 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 730L=18 м. Котельная д. Красноярка | 4 500,00 |
|  | Итого | 32 250,00 |
| 2032 год |  |  |
| 1 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 700 |
| 2 | Реконструкция котельной школы п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 25а) с заменой существующих котловКВр-0.6, 2 шт. на новые котлы производительностью 0,6 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 3 000,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососа, п. Мусохраново | 700,0 |
| 4 | Реконструкция котельной п. Клейзавод (п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 4 000,00 |
| 5 | Реконструкция котельной детского сада, замена трёх существующих котлов КВр-0,8 с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 4 000,00 |
| 6 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососа, с. Камышено | 700,0 |
| 7 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 514L=32м. Котельная пос. Мирный | 3000,0 |
| 8 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426L=15 м. Котельная детского сада с. Красное. | 2500,0 |
| 9 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 430L=14 м. Котельная с. Худяшово | 2500,0 |
| 10 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 320L=30 м. Котельная п.Демьяновка | 2500 |
|  | Итого | 23 600,0 |
| 2033 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-1,0 №1 п. Мирный | 2500,0 |
| 2 | Реконструкция котельной детского сада с заменой насосов, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 700,0 |
| 3 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососов, с. Красное, ул. 40 лет Октября | 800,0 |
| 4 | Реконструкция котельной коррекционной школы с заменой насосов, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 500,0 |
| 5 | Реконструкция центральной котельной с заменой насосов, с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 1000,0 |
| 6 | Реконструкция котельной п. Клейзавод (п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 3 500,00 |
| 7 | Реконструкция котельной ДК п. Свердловский (п. Свердловский, ул. Школьная, 13а) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 3 шт. на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 3 200,00 |
| 8 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 750 |
| 9 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,85 №1 п. Чкаловский | 2000,0 |
| 10 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 630L=22 м. Котельная с. Шабаново | 4500,0 |
| 11 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 313L=8 м. Котельная детского сада с. Панфилово | 2000,0 |
| 12 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 530L=21,6 м. Котельная п. Восходящий | 3000,0 |
|  | Итого | 9 500,0 |
| 2034 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,93 №1,№2 с. Чусовитино | 4000,0 |
| 2 | Реконструкция котельной п. Клейзавод (п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 4 500,00 |
| 3 | Строительство крытого угольного склада вместительностью 300 тонн, размер 12м*12м , 7 метров высота. | 3 100,00 |
| 4 | Реконструкция котельной детского сада, замена дымовой трубы высотой h = 15 м диаметром 426 мм, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 4 500,00 |
| 5 | Котельная больницы с. Подгорное (с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а) с заменой существующих котлов КВр-0.4, 2 шт. на новые котлы производительностью 0,4 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 3 700,00 |
| 6 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426L=10 м. Котельная школы пос. Мусохраново | 2000,0 |
| 7 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 350L=24 м. Котельная администрации с. Панфилово | 2000,0 |
| 8 | Итого | 23 800,0 |
| 2035 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной ЦРБ (г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9 А) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 5 шт. на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(первый этап) | 1 800,00 |
| 2 | Реконструкция котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 (пос. Восходящий, промзона № 2, корпус № 1) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 (первый этап) | 4 000,00 |
| 3 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,93 №3,№4 с. Чусовитино | 4000,0 |
| 4 | Реконструкция котельной школы, замена трёх существующих котлов КВр-0,6 с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3с.Чусовитино | 4500,0 |
| 5 | Реконструкция котельной, замена котла КВр-0,85 №3 пос. Чкаловский | 2000,0 |
| 6 | Реконструкция котельной. Замена дымовой трубы Ду 426L=24м. Котельная коррекционной школа с. Красное. | 3000,0 |
|  | Итого | 19 300,00 |
| 2036 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной ЦРБ (г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9 А) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 5 шт. на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(второй этап) | 2 200,00 |
| 2 | Реконструкция котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 (пос. Восходящий, промзона № 2, корпус № 1) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 (второй этап) | 2 700,00 |
| 3 | Реконструкция котельной школы, замена дымовой трубы высотой h = 22,5 м диаметром 530 мм с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3 | 5 000,00 |
| 4 | Реконструкция котельной с заменой группы насосов п. Мирный | 1200,0 |
|  | Итого | 11 100,00 |
| 2037 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной п. Восходящий, Промзона, база №2 (пос. Восходящий, промзона № 2, корпус № 1) с заменой существующих котлов на новые котлы типа КВр-0.8, 3 шт. производительностью 0,8 (третий этап) | 4500,0 |
| 2 | Реконструкция центральной котельной комплекса водоподготовки с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 550,0 |
| 3 | Реконструкция центральной котельной с заменой насосов, с. Ариничево, ул. Центральная, 10А | 750,0 |
| 4 | Реконструкция котельной ЦРБ (г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Гастелло, 9 А) с заменой существующих котлов КЧМ-5, 5 шт. на новые котлы производительностью 0,08 МВт (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы)(третий этап) | 2 000,00 |
| 5 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососов п. Мирный | 950,0 |
|  | Итого | 8 750,00 |
| 2038 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной школы с заменой дымососов, с. Красное, ул. 40 лет Октября, 3 | 700,0 |
| 2 | Реконструкция котельной коррекционной школы с заменой насосов, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | 500,0 |
| 3 | Реконструкция котельной с заменой дымососа п. Чкаловский | 500,0 |
|  | Итого | 1700,0 |
| 2039 год |  |  |
| 1 | Реконструкция центральной котельной с заменой насосов, с. Шабаново, ул. Советская | 750,0 |
| 2 | Реконструкция котельной с заменой насосов с. Камышино | 550,0 |
|  | Итого | 1 300,0 |
| 2040 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной с заменой насосов, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | 550,0 |
| 2 | Реконструкция котельной с заменой насосов пос. Чкаловский | 550,0 |
|  | Итого | 1 100,0 |

Актуализация схемы теплоснабжения ЛКМО на 2027 год. Утверждаемая часть.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей указана в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1. – Величина инвестиций в тепловые сети, тыс. руб.

| №№ п/п | Наименование строек, объектов, видов работ | Сметная стоимость всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2027 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-7 (L = 500 м), п. Чкаловский | 15 000,00 |
| 2 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-3 до МКД ул. Школьная (L = 500 м), п. Мирный | 15 000,00 |
|  | Итого | 30 000,00 |
| 2028 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-4 до школы ул.Чкалово (L = 300 м), п. Демьяновка | 9 000,00 |
| 2 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-3 до МКД ул.Чкалова 2а (L = 200 м), п. Демьяновка | 6 000,00 |
|  | Итого | 15 000,0 |
| 2029 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 (L = 140 м), с. Шабаново | 1 500,00 |
| 2 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до школы (L = 300 м), с.Чусовитино | 9 000,00 |
| 3 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной ЦРБ до поликлинники (L = 300 м), г. Ленинск-Кузнецкий | 9 000,00 |
| 4 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до ДК (L = 300 м), с. Чусовитино | 9 000,00 |
|  | Итого | 28 500,00 |
| 2030 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до школы (L =900 м), с. Ариничево | 27 000,0 |
|  | Итого | 27 000,0 |
| 2031 год |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 (L = 370 м), с. Шабаново | 4000,0 |
| 2 | Реконструкция котельной, частичная замена участка тепловой сети от котельной до детского сада (L =900 м), п. Восходящий | 27000,0 |
|  | Итого | 31 000,00 |

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Согласно Постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения.

В соответствии с Постановлением присвоен статус единой теплоснабжающей организации в своих зонах деятельности ООО «Велес», ООО «Коммунальщик», ООО

«Панфиловец», ООО «Авангард» и ООО «Шанс».

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года

№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.

Зоны действия систем теплоснабжения Единых теплоснабжающих организаций показаны на Рисунке 2.1.1. Раздела 2.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающим организациям присвоен статус единой теплоснабжающей организации, представлены в таблице 10.3.1.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года №808 для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В адрес Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2027 г. заявок не поступало.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа приведен в таблице 10.5.1.

Таблица 10.5. – Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия №1 | Котельная п. Демьяновка, п. Демьяновка ул. Чкалова, 6а | ООО «Велес» | ООО «Велес» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №2 | Котельная д. Красноярка, д. Красноярка, ул. Центральная | ООО «Велес» | ООО «Велес» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №3 | Котельная ДК д. Новогеоргиевка, д. Новогеоргиевка, ул. Молодежная, 29а | ООО «Велес» | ООО «Велес» | 001 | ООО «Велес» | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №4 | Котельная п. Клейзавод, п. Клейзавод, ул. Заводская, 7а | ООО «Велес» | ООО «Велес» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №5 | Котельная п. Восходящий, промзона, база №2 | ООО «Велес» | ООО «Велес» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №29 | Котельная п. ст. Егозово, п. ст. Егозово, ул. Полевая, 32а | ООО «Велес» | ООО «Велес» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №6 | Котельная детсада с. Красное, с. Красное, ул. Чапаева, 4 | ООО «Коммунальщик» | ООО «Коммунальщик» | 002 | ООО «Коммунальщик» | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №7 | Котельная школы с. Красное, с. Красное, ул. 40лет октября, 3 | ООО «Коммунальщик» | ООО «Коммунальщик» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №8 | Котельная коррекционной школы с. Красное, с. Красное, ул. Санаторная, 98 | ООО «Коммунальщик» | ООО «Коммунальщик» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №9 | Центральная котельная с. Ариничево, с. Ариничево, ул. Центральная, 10а | ООО «Коммунальщик» | ООО «Коммунальщик» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №30 | Котельная с. Шабаново, с. Шабаново, ул. Советская | ООО «Коммунальщик» | ООО «Коммунальщик» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №10 | Котельная школы с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Школьная, 1а | ООО «Панфиловец» | ООО «Панфиловец» | 003 | ООО «Панфиловец» | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия №11 | Котельная детсада с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Подстанционная, 7 | ООО «Панфиловец» | ООО «Панфиловец» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №12 | Котельная администрации с. Панфилово, с. Панфилово, ул. Советская, 103а | ООО «Панфиловец» | ООО «Панфиловец» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №13 | Котельная п. Новый, п. Новый, ул. Луговая, 1а | ООО «Панфиловец» | ООО «Панфиловец» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №14 | Центральная котельная с. Чусовитино, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39а | ООО «Панфиловец» | ООО «Панфиловец» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №15 | Котельная школы с. Драченино, с. Драченино, ул. Первомайская, 55б | ООО «Авангард» | ООО «Авангард» | 004 | ООО «Авангард» | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №16 | Котельная школы п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 25а | ООО «Авангард» | ООО «Авангард» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №17 | Котельная ДК п. Свердловский, п. Свердловский, ул. Школьная, 13а | ООО «Авангард» | ООО «Авангард» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №18 | Котельная ДК с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 10 | ООО «Авангард» | ООО «Авангард» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №19 | Котельная школы с. Подгорное, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 5а | ООО «Авангард» | ООО «Авангард» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №20 | Котельная больницы с. Подгорное, с. Подгорное, ул. Нагорная, 18а | ООО «Авангард» | ООО «Авангард» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №22 | Котельная с. Худяшово, с. Худяшово, ул. Центральная, 55а | ООО «Авангард» | ООО «Авангард» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №28 | Котельная ЦРБ | ООО «Авангард» | ООО «Авангард» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия №23 | Центр. Котельная п. Чкаловский, п. Чкаловский, ул. Дачная, 1а | ООО «Шанс» | ООО «Шанс» | 005 | ООО «Шанс» | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №24 | Котельная д. Новопокасьма, д. Новопокасьма, ул. Туснолобовой -Марченко, 14а | ООО «Шанс» | ООО «Шанс» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №25 | Котельная школы п. Мусохраново, п. Мусохраново, ул. Северная, 41а | ООО «Шанс» | ООО «Шанс» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №26 | Котельная п. Мирный, п. Мирный, промзона №2, корп. 6 | ООО «Шанс» | ООО «Шанс» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №27 | Котельная детсада с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 68в | ООО «Шанс» | ООО «Шанс» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |
| Зона действия №28 | Котельная школы с. Камышино, с. Камышино, ул. Центральная, 70, корпус 2 | ООО «Шанс» | ООО «Шанс» |  |  | пункт 7 раздела II "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации" |

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии

Данной схемой актуализации системы теплоснабжения распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается, поскольку на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа вопрос о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не стоит.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На момент написания актуализации схемы теплоснабжения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не рассматриваются.

Перспективным планом развития Ленинск-Кузнецкого муниципального округа газификация до 2035 года не предусмотрена.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

По состоянию на 01.01.2026 Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ не газифицирован.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Программа газификации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа в настоящее время отсутствует.

  - Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 10 лет с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.

При этом обеспечивается соответствие схем водоснабжения и водоотведения схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом (п. 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782):

а) мощности энергопринимающих установок, используемых для водоподготовки, транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод;

б) объема тепловой энергии и топлива (природного газа), используемых для подогрева воды в целях горячего водоснабжения;

в) нагрузок теплопринимающих устройств, которые должны соответствовать параметрам схем теплоснабжения и газоснабжения в целях горячего водоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

К индикаторам, характеризующим динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

- общая отапливаемая площадь жилых зданий

- общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий

- тепловая нагрузка всего, в том числе:

- в жилищном фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения

- расход тепловой энергии, всего, в том числе:

- в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения

- в общественно-деловом фонде, том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения

- удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде

- удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде

- градус-сутки отопительного периода

- удельное	приведенное	потребление	тепловой	энергии	на	отопление	в жилищном фонде

- удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде

- удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде

- средняя плотность тепловой нагрузки

- средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде

- средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя

- средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

Индикаторы,	характеризующие	динамику	изменения	спроса	на	тепловую мощность, представлены в таблице 14.1.

Актуализация схемы теплоснабжения ЛКМО на 2027 год. Утверждаемая часть.

Таблица 14.1. – Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: |  | тыс. м2 | 211,33 | 211,33 | 211,33 | 211,33 | 211,33 | 211,33 | 211,33 |
| 2. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 |
| 2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 14,82 |
| 2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 32,87 | 32,87 | 32,87 | 32,87 | 32,87 | 32,87 | 32,87 |
| 3.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 32,87 | 32,87 | 32,87 | 32,87 | 32,87 | 32,87 | 32,87 |
| 3.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| 5. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/год | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 6. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | °С·сут | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 | 6849 |
| 7. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/м2/(°С сут) | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 8. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде |  | Гкал/ч/м2 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00003 | 0,00003 |
| 9. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде |  | Гкал/м2/ (°С сут) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 10. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 11. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  | Гкал/га | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 12. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 13. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/ год | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |

  - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (котельные)

К индикаторам, характеризующим функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), должны относиться:

    - установленная тепловая мощность котельной

    - присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах

    - доля резерва тепловой мощности котельной

    - отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения

    - удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной

    - коэффициент полезного использования теплоты топлива

    - число часов использования установленной тепловой мощности

    - удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя

    - частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной

    - относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной

    - доля	автоматизированных	котельных	без	обслуживающего	персонала	с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч

    - доля котельных, оборудованных приборами учета.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в разрезе основных теплоснабжающих организаций, установлены в соответствии с Приказом

Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлены в таблице 14.2.

Таблица 14.2. – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных в разрезе основных теплоснабжающих организаций

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 10,822 | 10,822 | 10,822 | 10,822 | 10,822 | 10,822 | 10,822 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 |
| 6. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| 7. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 8. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 11. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной |  | Гкал/ч | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 3,448 | 3,448 | 3,448 | 3,448 | 3,448 | 3,448 | 3,448 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 9,695 | 9,695 | 9,695 | 9,695 | 9,695 | 9,695 | 9,695 |

| N п/п | Наименование показателя |  | Обозначение показателя |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2035 |  | 2040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  |  |  | 227,5 |  | 227,5 |  | 227,5 |  | 227,5 |  | 227,5 |  | 227,5 |  | 227,5 |  |
| 6. | Число часов использования установленной тепловой мощности |  | ЧЧИТМ |  | 1004 |  | 1004 |  | 1004 |  | 1004 |  | 1004 |  | 1004 |  | 1004 |  |
| 7. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  |  |  | 0,065 |  | 0,065 |  | 0,065 |  | 0,065 |  | 0,065 |  | 0,065 |  | 0,065 |  |
| 8. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |
| 10. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  |
| 11. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной |  |  |  | 5,39 |  | 5,39 |  | 5,39 |  | 5,39 |  | 5,39 |  | 5,39 |  | 5,39 |  |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  |  |  | 1,03 |  | 1,03 |  | 1,03 |  | 1,03 |  | 1,03 |  | 1,03 |  | 1,03 |  |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  |  |  | 81 |  | 81 |  | 81 |  | 81 |  | 81 |  | 81 |  | 81 |  |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  |  |  | 6,911 |  | 6,911 |  | 6,911 |  | 6,911 |  | 6,911 |  | 6,911 |  | 6,911 |  |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  |  |  | 216,4 |  | 216,4 |  | 216,4 |  | 216,4 |  | 216,4 |  | 216,4 |  | 216,4 |  |
| 6. | Число часов использования установленной тепловой мощности |  | ЧЧИТМ |  | 1282 |  | 1282 |  | 1282 |  | 1282 |  | 1282 |  | 1282 |  | 1282 |  |
| 7. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  |  |  | 0,030 |  | 0,030 |  | 0,030 |  | 0,030 |  | 0,030 |  | 0,030 |  | 0,030 |  |
| 8. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  |  |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |
| 10. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  |
| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя |  | Единицы измерения |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2035 |  | 2040 |  |
| 11. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной |  |  | Гкал/ч |  | 5,13 |  | 5,13 |  | 5,13 |  | 5,13 |  | 5,13 |  | 5,13 |  | 5,13 |  |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  |  | Гкал/ч |  | 2,48 |  | 2,48 |  | 2,48 |  | 2,48 |  | 2,48 |  | 2,48 |  | 2,48 |  |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  |  | % |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  |  | тыс. Гкал |  | 5,619 |  | 5,619 |  | 5,619 |  | 5,619 |  | 5,619 |  | 5,619 |  | 5,619 |  |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  |  | кг/Гкал |  | 229,0 |  | 229,0 |  | 229,0 |  | 229,0 |  | 229,0 |  | 229,0 |  | 229,0 |  |
| 6. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ |  | час/год |  | 954 |  | 954 |  | 954 |  | 954 |  | 954 |  | 954 |  | 954 |  |
| 7. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  |  | МВт/тыс. чел |  | 0,108 |  | 0,108 |  | 0,108 |  | 0,108 |  | 0,108 |  | 0,108 |  | 0,108 |  |
| 8. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  |  | 1/год |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  |  | час |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  |
| 10. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  |
| 11. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной |  |  | Гкал/ч |  | 6,88 |  | 6,88 |  | 6,88 |  | 6,88 |  | 6,88 |  | 6,88 |  | 6,88 |  |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  |  | Гкал/ч |  | 3,29 |  | 3,29 |  | 3,29 |  | 3,29 |  | 3,29 |  | 3,29 |  | 3,29 |  |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  |  | % |  | 52 |  | 52 |  | 52 |  | 52 |  | 52 |  | 52 |  | 52 |  |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  |  | тыс. Гкал |  | 5,668 |  | 5,668 |  | 5,668 |  | 5,668 |  | 5,668 |  | 5,668 |  | 5,668 |  |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  |  | кг/Гкал |  | 213,0 |  | 213,0 |  | 213,0 |  | 213,0 |  | 213,0 |  | 213,0 |  | 213,0 |  |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| 7. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 8. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 11. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

  - Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

    - протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных

    - материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных

    - средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных

    - удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения

    - присоединенная тепловая нагрузка

    - относительная материальная характеристика

    - нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных

    - относительные нормативные потери в тепловых сетях

    - линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям

    - количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям

    - удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;

    - тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)

    - доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

    - расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети)

    - фактический расход теплоносителя

    - удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

    - нормативная подпитка тепловой сети

    - фактическая подпитка тепловой сети

    - расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя

    - удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, установлены в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» и представлены в таблице 14.3.1.

Таблица 14.3.1. – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей организаций

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 | 1,602 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | распределительных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 | 5,919 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1,804 | 1,804 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  | тыс. м2 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  | м2/чел | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 | 0,831 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 131,6 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |

  - Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения

К индикаторам, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

    - плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии

    - освоение инвестиций, в процентах от плана

    - плановая потребность в инвестициях в тепловые сети

    - освоение инвестиций в тепловые сети, в процентах от плана

    - план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения

    - всего инвестиций накопленным итогом

    - освоение инвестиций в переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

    - всего плановая потребность в инвестициях

    - всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом

    - источники инвестиций, в том числе собственные средства

    - средства за счет присоединения потребителей

    - средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

    - тариф на производство тепловой энергии

    - тариф на передачу тепловой энергии

    - тариф на теплоноситель

    - конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС)

    - тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

    - индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода приведены в таблице 14.4.1.

Таблица 14.4.1. – Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Велес» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. | 2,81 | 4,87 | 5,42 | 5,70 | 6,02 | 2,63 | 0,73 | 0,77 | 0,68 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. | 2,81 | 4,87 | 5,42 | 5,70 | 6,02 | 2,63 | 0,73 | 0,77 | 0,68 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | В процентах от плана |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. | 4,78 | 9,66 | 15,08 | 20,78 | 26,80 | 29,43 | 30,16 | 30,92 | 31,60 | 31,60 | 31,60 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 2,81 | 4,87 | 5,42 | 5,70 | 6,02 | 2,63 | 0,73 | 0,77 | 0,68 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. | 4,78 | 9,66 | 15,08 | 20,78 | 26,80 | 29,43 | 30,16 | 30,92 | 31,60 | 31,60 | 31,60 |
| 11. | Источники инвестиций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. | 2,81 | 4,87 | 5,42 | 5,70 | 6,02 | 2,63 | 0,73 | 0,77 | 0,68 | 0,0 | 0,0 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал | 5496,35 | 5716,20 | 5944,85 | 6182,65 | 6429,95 | 6687,15 | 6954,64 | 7232,82 | 7522,13 | 7823,02 | 9517,90 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 5496,35 | 5716,20 | 5944,85 | 6182,65 | 6429,95 | 6687,15 | 6954,64 | 7232,82 | 7522,13 | 7823,02 | 9517,90 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 6596 | 6859 | 7134 | 7419 | 7716 | 8025 | 8346 | 8679 | 9027 | 9388 | 11421 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,22 | 0,00 |
| ООО «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. | 1,90 | 2,60 | 2,65 | 2,42 | 2,60 | 2,55 | 2,65 | 2,50 | 2,40 | 2,60 | 0,85 |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. | 1,90 | 2,60 | 2,65 | 2,42 | 2,60 | 2,55 | 2,65 | 2,50 | 2,40 | 2,60 | 0,85 |
| 3. | В процентах от плана |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. | 3,05 | 5,65 | 8,30 | 10,72 | 13,32 | 15,87 | 18,52 | 21,02 | 23,42 | 26,02 | 26,87 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 1,90 | 2,60 | 2,65 | 2,42 | 2,60 | 2,55 | 2,65 | 2,50 | 2,40 | 2,60 | 0,85 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. | 3,05 | 5,65 | 8,30 | 10,72 | 13,32 | 15,87 | 18,52 | 21,02 | 23,42 | 26,02 | 26,87 |
| 11. | Источники инвестиций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. | 1,90 | 2,60 | 2,65 | 2,42 | 2,60 | 2,55 | 2,65 | 2,50 | 2,40 | 2,60 | 0,85 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал | 4651,90 | 4837,98 | 5031,49 | 5232,75 | 5442,06 | 5659,75 | 5886,14 | 6121,58 | 6366,45 | 6621,10 | 8055,58 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 4651,90 | 4837,98 | 5031,49 | 5232,75 | 5442,06 | 5659,75 | 5886,14 | 6121,58 | 6366,45 | 6621,10 | 8055,58 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 5582 | 5806 | 6038 | 6279 | 6530 | 6792 | 7063 | 7346 | 7640 | 7945 | 9667 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,22 | 0,00 |
| ООО «Панфиловец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. | 0,0 | 1,90 | 1,00 | 0,0 | 2,25 | 0,0 | 0,65 | 3,60 | 0,0 | 0,65 | 0,0 |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. | 0,0 | 1,90 | 1,00 | 0,0 | 2,25 | 0,0 | 0,65 | 3,60 | 0,0 | 0,65 | 0,0 |
| 3. | В процентах от плана |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,10 | 0,0 | 0,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,10 | 0,0 | 0,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. | 0 | 1,90 | 2,90 | 4,00 | 6,25 | 7,00 | 7,65 | 11,25 | 11,25 | 11,90 | 11,90 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 0,0 | 1,90 | 1,00 | 1,10 | 2,25 | 0,75 | 0,65 | 3,60 | 0,0 | 0,65 | 0,0 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. | 0 | 1,90 | 2,90 | 4,00 | 6,25 | 7,00 | 7,65 | 11,25 | 11,25 | 11,90 | 11,90 |
| 11. | Источники инвестиций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. | 0,0 | 1,90 | 1,00 | 1,10 | 2,25 | 0,75 | 0,65 | 3,60 | 0,0 | 0,65 | 0,0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал | 2989,88 | 3057,88 | 3180,20 | 3307,40 | 3439,70 | 3577,29 | 3720,38 | 3869,19 | 4023,96 | 4184,92 | 5091,59 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 2989,88 | 3057,88 | 3180,20 | 3307,40 | 3439,70 | 3577,29 | 3720,38 | 3869,19 | 4023,96 | 4184,92 | 5091,59 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 3588 | 3669 | 3816 | 3969 | 4128 | 4293 | 4464 | 4643 | 4829 | 5022 | 6110 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,22 | 0,00 |
| ООО «Авангард» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. | 0,0 | 0,82 | 3,22 | 9,32 | 7,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. | 0,0 | 0,82 | 3,22 | 9,32 | 7,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | В процентах от плана |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. | 1,54 | 2,36 | 5,58 | 14,90 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 0,0 | 0,82 | 3,22 | 9,32 | 7,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. | 1,54 | 2,36 | 5,58 | 14,90 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 |
| 11. | Источники инвестиций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. | 0,0 | 0,82 | 3,22 | 9,32 | 7,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал | 4187,28 | 4354,77 | 4528,96 | 4710,12 | 4898,53 | 5094,47 | 5298,25 | 5510,17 | 5730,58 | 5959,81 | 7251,01 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 4187,28 | 4354,77 | 4528,96 | 4710,12 | 4898,53 | 5094,47 | 5298,25 | 5510,17 | 5730,58 | 5959,81 | 7251,01 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 5025 | 5226 | 5435 | 5652 | 5878 | 6113 | 6358 | 6612 | 6877 | 7152 | 8701 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,22 | 0,00 |
| ООО «Шанс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. | 0,46 | 0,07 | 0,53 | 0,43 | 0,46 | 0,16 | 0,53 | 0,18 | 0,47 | 0,46 | 0,0 |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. | 0,46 | 0,07 | 0,53 | 0,43 | 0,46 | 0,16 | 0,53 | 0,18 | 0,47 | 0,46 | 0,0 |
| 3. | В процентах от плана |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. | 1,54 | 1,61 | 3,14 | 3,57 | 4,03 | 4,19 | 4,72 | 4,90 | 5,37 | 5,83 | 5,83 |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 0,46 | 0,07 | 0,53 | 0,43 | 0,46 | 0,16 | 0,53 | 0,18 | 0,47 | 0,46 | 0,0 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. | 1,54 | 1,61 | 3,14 | 3,57 | 4,03 | 4,19 | 4,72 | 4,90 | 5,37 | 5,83 | 5,83 |
| 11. | Источники инвестиций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | Собственные средства |  | млн. руб. | 0,46 | 0,07 | 0,53 | 0,43 | 0,46 | 0,16 | 0,53 | 0,18 | 0,47 | 0,46 | 0,0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. | Средства бюджетов |  | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал | 3234,29 | 3363,66 | 3498,21 | 3638,14 | 3783,66 | 3935,01 | 4092,41 | 4256,10 | 4426,35 | 4603,40 | 5600,74 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 3234,29 | 3363,66 | 3498,21 | 3638,14 | 3783,66 | 3935,01 | 4092,41 | 4256,10 | 4426,35 | 4603,40 | 5600,74 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 3881 | 4036 | 4198 | 4366 | 4540 | 4722 | 4911 | 5107 | 5312 | 5524 | 6721 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,22 | 0,00 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей Ленинск-Кузнецкого муниципального округа выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения, а именно реконструкции котельных и тепловых сетей.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Тарифно-балансовая модель ООО «Велес» с учетом предложений по техническому перевооружению показана в таблице 15.1.

Тарифно-балансовая модель ООО «Коммунальщик» с учетом предложений по техническому перевооружению показана в таблице 15.2.

Тарифно-балансовая модель ООО «Панфиловец» с учетом предложений по техническому перевооружению показана в таблице 15.3.

Тарифно-балансовая модель ООО «Авангард» с учетом предложений по техническому перевооружению показана в таблице 15.4.

Тарифно-балансовая модель ООО «Шанс» с учетом предложений по техническому перевооружению показана в таблице 15.2.

При формировании тарифно-балансовых расчетных моделей теплоснабжения потребителей учитывается реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения, а именно реконструкции котельных и тепловых сетей, расчет численности персонала. Результаты расчета по Единым теплоснабжающим организациям представлены в таблицах 14.1.1.-14.1.7.

Таблица 15.1. – Тарифно-балансовая модель по ООО «Велес» с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,34 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,43 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| То же в % | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 |
| Затраты на выработку тепловой энергии | тыс. руб. | 60815,1 | 63240 | 65775,5 | 68403,2 | 71141,5 | 73990,5 | 76950,1 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 60815,1 | 63240 | 65775,5 | 68403,2 | 71141,5 | 73990,5 | 76950,1 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 6596 | 6859 | 7134 | 7419 | 7716 | 8025 | 8346 |

Таблица 15.2. – Тарифно-балансовая модель ООО «Коммунальщик» с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| То же в % | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 227,5 | 227,5 | 227,5 | 227,5 | 227,5 | 227,5 | 227,5 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на выработку тепловой энергии | тыс. руб. | 42169 | 43861 | 45614 | 47434 | 49331 | 60020 | 73029 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 2431 | 2529 | 2630 | 2735 | 2844 | 3461 | 4210 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 44600 | 46390 | 48244 | 50169 | 52175 | 63481 | 77239 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 5582 | 5806 | 6038 | 6279 | 6530 | 7945 | 9667 |

Таблица 15.3. – Тарифно-балансовая модель ООО «Панфиловец» с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| То же в % | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 |
| Затраты на выработку тепловой энергии | тыс. руб. | 21049 | 21495 | 22356 | 23252 | 24185 | 29421 | 35796 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 1699 | 1766 | 1837 | 1911 | 1987 | 2418 | 2941 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 22748 | 23261 | 24193 | 25163 | 26172 | 31839 | 38737 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3588 | 3669 | 3816 | 3969 | 4128 | 5022 | 6110 |

Таблица 15.4. – Тарифно-балансовая модель по ООО «Авангард» с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| То же в % | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 | 1,263 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 67,70 | 67,70 | 67,70 | 67,70 | 67,70 | 67,70 | 67,70 |
| Затраты на выработку тепловой энергии | тыс. руб. | 17920 | 18637 | 19381 | 20156 | 20961 | 25505 | 31028 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 2532 | 2633 | 2739 | 2848 | 2962 | 3604 | 4385 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 20452 | 21270 | 22120 | 23004 | 23923 | 29109 | 35413 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 5025 | 5226 | 5435 | 5652 | 5878 | 7152 | 8701 |

Таблица 15.5. – Тарифно-балансовая модель по ООО «Шанс» с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |

| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| То же в % | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 |
| Затраты на выработку тепловой энергии | тыс. руб. | 18162 | 18887 | 19645 | 20432 | 21247 | 25851 | 31453 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 622 | 647 | 673 | 699 | 727 | 885 | 1077 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 18784 | 19534 | 20318 | 21131 | 21974 | 26736 | 32530 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 3881 | 4036 | 4198 | 4366 | 4540 | 5524 | 6721 |

- Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), размещенных на территории муниципального округа

Перспективные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут иметь тенденцию к снижению засчет установки более эффективных газоочитсных устройств.

Величины отходов (золошлаков) производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), размещенных на территории муниципального округа, приведены в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1. – Текущие и перспективные объемы (массы) отходов (золошлаков), т/год

| Источник выбросов | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Демьяновка | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 51,08 | 51,08 |
| Котельная д. Красноярка | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |
| Котельная ДК д. Новогеоргиевка | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 |
| Котельная п. Клейзавод | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 | 20,33 |
| Котельная п. Восходящий | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 |
| Котельная детсада с. Красное | 53,72 | 53,72 | 53,72 | 53,72 | 53,72 | 53,72 | 53,72 |
| Котельная школы с. Красное | 38,48 | 38,48 | 38,48 | 38,48 | 38,48 | 38,48 | 38,48 |
| Котельная коррекционной школы с. Красное | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 |
| Центральная котельная с. Ариничево | 46,93 | 46,93 | 46,93 | 46,93 | 46,93 | 46,93 | 46,93 |
| Котельная школы с. Панфилово | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 |
| Котельная детсада с. Панфилово | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| Котельная администрации с. Панфилово | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| Котельная п. Новый | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | 12,28 |
| Центральная котельная с. Чусовитино | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 |
| Котельная школы с. Драченино | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 17,42 |
| Котельная школы п. Свердловский | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 |
| Котельная ДК п. Свердловский | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 |

| Котельная ДК с. Подгорное | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 8,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы с. Подгорное | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 |
| Котельная больницы с. Подгорное | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 |
| Котельная с. Худяшово | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
| Котельная ЦРБ | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | 32,54 | 32,54 | 32,54 | 32,54 | 32,54 | 32,54 | 32,54 | 32,54 |
| Котельная д. Новопокасьма | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 |
| Котельная школы п. Мусохраново | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Котельная п. Мирный | 32,21 | 32,21 | 32,21 | 32,21 | 32,21 | 32,21 | 32,21 | 32,21 |
| Котельная детсада с. Камышино | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
| Котельная школы с. Камышино | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 |
| Котельная п. ст. Егозово | 71,21 | 71,21 | 71,21 | 71,21 | 71,21 | 71,21 | 71,21 | 71,21 |
| Котельная с. Шабаново | 35,57 | 35,57 | 35,57 | 35,57 | 35,57 | 35,57 | 35,57 | 35,57 |

  - Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения приведено в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1. – Текущие и перспективные значения средних за год концентраций, мг/м3

| Котельная | Загрязняющее вещество | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Демьяновка | Диоксид азота NO2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Оксид углерода СО | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
|  | Зола летучая | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Коксовый остаток | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная д. Красноярка | Диоксид азота NO2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  | Оксид углерода СО | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
|  | Зола летучая | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Коксовый остаток | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |

| Котельная | Загрязняющее вещество | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная д. Новогеоргиевка | Диоксид азота NO2 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Оксид углерода СО | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
|  | Зола летучая | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | Коксовый остаток | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная п. Клейзавод | Диоксид азота NO2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Оксид углерода СО | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  | Зола летучая | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | Коксовый остаток | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная п. Восходящий | Диоксид азота NO2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Оксид углерода СО | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | Зола летучая | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Коксовый остаток | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная детсада с. Красное | Диоксид азота NO2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Оксид углерода СО | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
|  | Зола летучая | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
|  | Коксовый остаток | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы с. Красное | Диоксид азота NO2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Оксид углерода СО | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | Зола летучая | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | Коксовый остаток | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная коррекционной школы с. Красное | Диоксид азота NO2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Оксид углерода СО | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Зола летучая | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | Коксовый остаток | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Загрязняющее вещество | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная с. Ариничево | Диоксид азота NO2 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Оксид углерода СО | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
|  | Зола летучая | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
|  | Коксовый остаток | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы с. Панфилово | Диоксид азота NO2 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Оксид углерода СО | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Зола летучая | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | Коксовый остаток | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная детсада с. Панфилово | Диоксид азота NO2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Оксид углерода СО | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  | Зола летучая | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  | Коксовый остаток | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная администрации с. Панфилово | Диоксид азота NO2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Оксид углерода СО | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
|  | Зола летучая | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  | Коксовый остаток | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная п. Новый | Диоксид азота NO2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Оксид углерода СО | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  | Зола летучая | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Коксовый остаток | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центральная котельная с. Чусовитино | Диоксид азота NO2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Оксид углерода СО | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
|  | Зола летучая | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | Коксовый остаток | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Загрязняющее вещество | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы с. Драченино | Диоксид азота NO2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | Оксид углерода СО | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
|  | Зола летучая | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
|  | Коксовый остаток | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы п. Свердловский | Диоксид азота NO2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Оксид углерода СО | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
|  | Зола летучая | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  | Коксовый остаток | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДК п. Свердловский | Диоксид азота NO2 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Оксид углерода СО | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
|  | Зола летучая | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | Коксовый остаток | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДК с. Подгорное | Диоксид азота NO2 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Оксид углерода СО | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  | Зола летучая | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
|  | Коксовый остаток | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы с. Подгорное | Диоксид азота NO2 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Оксид углерода СО | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  | Зола летучая | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
|  | Коксовый остаток | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная больницы с. Подгорное | Диоксид азота NO2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Оксид углерода СО | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  | Зола летучая | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | Коксовый остаток | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Загрязняющее вещество | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Худяшово | Диоксид азота NO2 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | Оксид углерода СО | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
|  | Зола летучая | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  | Коксовый остаток | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ЦРБ | Диоксид азота NO2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Оксид углерода СО | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  | Зола летучая | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | Коксовый остаток | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | Диоксид азота NO2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | Оксид углерода СО | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
|  | Зола летучая | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
|  | Коксовый остаток | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная д. Новопокасьма | Диоксид азота NO2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Оксид углерода СО | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  | Зола летучая | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  | Коксовый остаток | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы п. Мусохраново | Диоксид азота NO2 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  | Оксид углерода СО | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 0,609 |
|  | Зола летучая | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
|  | Коксовый остаток | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная п. Мирный | Диоксид азота NO2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Оксид углерода СО | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  | Зола летучая | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  | Коксовый остаток | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Котельная | Загрязняющее вещество | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная детсада с. Камышино | Диоксид азота NO2 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | Оксид углерода СО | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
|  | Зола летучая | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  | Коксовый остаток | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная школы с. Камышино | Диоксид азота NO2 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  | Оксид углерода СО | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
|  | Зола летучая | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | Коксовый остаток | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная п. ст. Егозово | Диоксид азота NO2 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Оксид углерода СО | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
|  | Зола летучая | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
|  | Коксовый остаток | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  | Бензапирен | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

  - Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Таблица 16.3.1. – Текущие и перспективные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, г/с

| Котельная | Загрязняю щее вещество | Массы выбросов, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
|  | Диоксид | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | азота NO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oксид | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | азота NO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диоксид | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | серы SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | Оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. | углерода | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| Демьяновка | СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зола | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
|  | летучая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коксовый | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | остаток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бензапирен | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| Котельная | Загрязняю щее вещество | Массы выбросов, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Котельная д. Красноярка | Диоксид азота NO2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Оксид углерода СО | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
|  | Зола летучая | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Коксовый остаток | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Бензапирен | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 |
| Котельная д. Новогеорги евка | Диоксид азота NO2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Оксид углерода СО | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | Зола летучая | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Коксовый остаток | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Бензапирен | 0,00000 2 | 0,00000 2 | 0,00000 2 | 0,00000 2 | 0,00000 2 | 0,00000 2 | 0,00000 2 | 0,00000 2 | 0,00000 2 |
| Котельная п. Клейзавод | Диоксид азота NO2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Оксид углерода СО | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
|  | Зола летучая | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Коксовый остаток | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Бензапирен | 0,00000 38 | 0,00000 38 | 0,00000 38 | 0,00000 38 | 0,00000 38 | 0,00000 38 | 0,00000 38 | 0,00000 38 | 0,00000 38 |
| Котельная п. Восходящи й | Диоксид азота NO2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Оксид углерода СО | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
|  | Зола летучая | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
|  | Коксовый остаток | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Бензапирен | 0,00000 62 | 0,00000 62 | 0,00000 62 | 0,00000 62 | 0,00000 62 | 0,00000 62 | 0,00000 62 | 0,00000 62 | 0,00000 62 |
| Котельная детсада с. Красное | Диоксид азота NO2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

| Котельная | Загрязняю щее вещество | Массы выбросов, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
|  | Оксид углерода СО | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
|  | Зола летучая | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
|  | Коксовый остаток | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Бензапирен | 0,00000 59 | 0,00000 59 | 0,00000 59 | 0,00000 59 | 0,00000 59 | 0,00000 59 | 0,00000 59 | 0,00000 59 | 0,00000 59 |
| Котельная школы с. Красное | Диоксид азота NO2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Оксид углерода СО | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
|  | Зола летучая | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | Коксовый остаток | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Бензапирен | 0,00000 47 | 0,00000 47 | 0,00000 47 | 0,00000 47 | 0,00000 47 | 0,00000 47 | 0,00000 47 | 0,00000 47 | 0,00000 47 |
| Котельная коррекцион ной школы с. Красное | Диоксид азота NO2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Оксид углерода СО | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | Зола летучая | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Коксовый остаток | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Бензапирен | 0,00000 19 | 0,00000 19 | 0,00000 19 | 0,00000 19 | 0,00000 19 | 0,00000 19 | 0,00000 19 | 0,00000 19 | 0,00000 19 |
| Центральна я котельная с. Ариничево | Диоксид азота NO2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Оксид углерода СО | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
|  | Зола летучая | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | Коксовый остаток | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Бензапирен | 0,00000 49 | 0,00000 49 | 0,00000 49 | 0,00000 49 | 0,00000 49 | 0,00000 49 | 0,00000 49 | 0,00000 49 | 0,00000 49 |
| Котельная школы с. Панфилово | Диоксид азота NO2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Оксид углерода СО | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  | Зола летучая | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Коксовый остаток | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

| Котельная | Загрязняю щее вещество | Массы выбросов, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
|  | Бензапирен | 0,00000 17 | 0,00000 17 | 0,00000 17 | 0,00000 17 | 0,00000 17 | 0,00000 17 | 0,00000 17 | 0,00000 17 | 0,00000 17 |
| Котельная детсада с. Панфилово | Диоксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Оксид углерода СО | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Зола летучая | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Коксовый остаток | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Бензапирен | 0,00000 03 | 0,00000 03 | 0,00000 03 | 0,00000 03 | 0,00000 03 | 0,00000 03 | 0,00000 03 | 0,00000 03 | 0,00000 03 |
| Котельная администра ции с. Панфилово | Диоксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Оксид углерода СО | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Зола летучая | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Коксовый остаток | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Бензапирен | 0,00000 04 | 0,00000 04 | 0,00000 04 | 0,00000 04 | 0,00000 04 | 0,00000 04 | 0,00000 04 | 0,00000 04 | 0,00000 04 |
| Котельная п. Новый | Диоксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Оксид углерода СО | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Зола летучая | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Коксовый остаток | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Бензапирен | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 |
| Центральна я котельная с. Чусовитино | Диоксид азота NO2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Оксид углерода СО | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
|  | Зола летучая | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Коксовый остаток | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Бензапирен | 0,00000 52 | 0,00000 52 | 0,00000 52 | 0,00000 52 | 0,00000 52 | 0,00000 52 | 0,00000 52 | 0,00000 52 | 0,00000 52 |
| Котельная школы с. Драченино | Диоксид азота NO2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

| Котельная | Загрязняю щее вещество | Массы выбросов, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
|  | Оксид углерода СО | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
|  | Зола летучая | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | Коксовый остаток | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Бензапирен | 0,00000 34 | 0,00000 34 | 0,00000 34 | 0,00000 34 | 0,00000 34 | 0,00000 34 | 0,00000 34 | 0,00000 34 | 0,00000 34 |
| Котельная школы п. Свердловск ий | Диоксид азота NO2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Оксид углерода СО | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
|  | Зола летучая | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | Коксовый остаток | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Бензапирен | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 | 0,00000 3 |
| Котельная ДК п. Свердловск ий | Диоксид азота NO2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Оксид углерода СО | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  | Зола летучая | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | Коксовый остаток | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Бензапирен | 0,00000 1 | 0,00000 1 | 0,00000 1 | 0,00000 1 | 0,00000 1 | 0,00000 1 | 0,00000 1 | 0,00000 1 | 0,00000 1 |
| Котельная ДК с. Подгорное | Диоксид азота NO2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Оксид углерода СО | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  | Зола летучая | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Коксовый остаток | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Бензапирен | 0,00000 25 | 0,00000 25 | 0,00000 25 | 0,00000 25 | 0,00000 25 | 0,00000 25 | 0,00000 25 | 0,00000 25 | 0,00000 25 |
| Котельная школы с. Подгорное | Диоксид азота NO2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Оксид углерода СО | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
|  | Зола летучая | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Коксовый остаток | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

| Котельная | Загрязняю щее вещество | Массы выбросов, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
|  | Бензапирен | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 |
| Котельная больницы с. Подгорное | Диоксид азота NO2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Оксид углерода СО | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
|  | Зола летучая | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  | Коксовый остаток | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Бензапирен | 0,00000 22 | 0,00000 22 | 0,00000 22 | 0,00000 22 | 0,00000 22 | 0,00000 22 | 0,00000 22 | 0,00000 22 | 0,00000 22 |
| Котельная с. Худяшово | Диоксид азота NO2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Оксид углерода СО | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | Зола летучая | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Коксовый остаток | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Бензапирен | 0,00000 12 | 0,00000 12 | 0,00000 12 | 0,00000 12 | 0,00000 12 | 0,00000 12 | 0,00000 12 | 0,00000 12 | 0,00000 12 |
| Котельная ЦРБ | Диоксид азота NO2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Оксид углерода СО | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
|  | Зола летучая | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Коксовый остаток | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Бензапирен | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 | 0,00000 16 |
| Центр. Котельная п. Чкаловский | Диоксид азота NO2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Оксид углерода СО | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
|  | Зола летучая | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
|  | Коксовый остаток | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Бензапирен | 0,00000 64 | 0,00000 64 | 0,00000 64 | 0,00000 64 | 0,00000 64 | 0,00000 64 | 0,00000 64 | 0,00000 64 | 0,00000 64 |
| Котельная д. Новопокась ма | Диоксид азота NO2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Котельная | Загрязняю щее вещество | Массы выбросов, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Оксид углерода СО | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  | Зола летучая | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | Коксовый остаток | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Бензапирен | 0,00000 24 | 0,00000 24 | 0,00000 24 | 0,00000 24 | 0,00000 24 | 0,00000 24 | 0,00000 24 | 0,00000 24 | 0,00000 24 |
| Котельная школы п. Мусохранов о | Диоксид азота NO2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Оксид углерода СО | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Зола летучая | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Коксовый остаток | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Бензапирен | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 | 0,00000 09 |
| Котельная п. Мирный | Диоксид азота NO2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | Оксид углерода СО | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
|  | Зола летучая | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
|  | Коксовый остаток | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  | Бензапирен | 0,00000 63 | 0,00000 63 | 0,00000 63 | 0,00000 63 | 0,00000 63 | 0,00000 63 | 0,00000 63 | 0,00000 63 | 0,00000 63 |
| Котельная детсада с. Камышино | Диоксид азота NO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Оксид углерода СО | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | Зола летучая | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Коксовый остаток | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Бензапирен | 0,00000 05 | 0,00000 05 | 0,00000 05 | 0,00000 05 | 0,00000 05 | 0,00000 05 | 0,00000 05 | 0,00000 05 | 0,00000 05 |
| Котельная школы с. Камышино | Диоксид азота NO2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Оксид углерода СО | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  | Зола летучая | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| Котельная | Загрязняю щее вещество | Массы выбросов, г/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
|  | Коксовый остаток | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Бензапирен | 0,00000 18 | 0,00000 18 | 0,00000 18 | 0,00000 18 | 0,00000 18 | 0,00000 18 | 0,00000 18 | 0,00000 18 | 0,00000 18 |
| Котельная п. ст. Егозово | Диоксид азота NO2 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Oксид азота NO2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Диоксид серы SO2 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  | Оксид углерода СО | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 |
|  | Зола летучая | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
|  | Коксовый остаток | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | Бензапирен | 0,00000 88 | 0,00000 88 | 0,00000 88 | 0,00000 88 | 0,00000 88 | 0,00000 88 | 0,00000 88 | 0,00000 88 | 0,00000 88 |